
淮北国安电力有限公司

2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造

EPC总承包工程技术规范书

批准：
          审定:

审核：
会审：
初审：
编制：

二零二五年三月
第一章 总的要求

1.本技术规范书适用于淮北国安电力有限公司2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造EPC总承包工程。它提出了脱硝改造、静电除尘器改造、SCR脱硝流场优化改造、空预器防堵改造、引风机改造及除灰系统改造、电气系统改造、控制系统改造、土建、暖通部分改造等设计、供货、安装、调试、验收、培训、质量保证等方面的技术要求。
2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求（以下简称技术门槛值），投标文件不响应本技术规范书中的技术门槛值，可能被拒绝。本技术规范书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书的技术部分所列标准的高质量、最新工业标准的优质产品，以及相应的技术服务，必须满足国家关于标的物产品的质量、安全、工业卫生、职业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准。

3.投标方须执行本规范书所列标准。如与投标方采用的设计制造标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明，如果投标方在系统设计和设备设计制造中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给招标方认可。本招标文件所列的技术要求与所列的标准或与投标方所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

4.投标方对项目范围内各整套系统设备，包括分包（或采购）的产品负有全责。重要的分包（或采购）的产品制造商应提出申请，事先征得招标方的认可。

5.投标方需将偏差（无论多少）清楚地表示在投标文件的 “技术差异表”中汇总。除了在“技术差异表”汇总偏差外，投标方放弃在“技术差异表”之外任何与招标文件的不符之处，则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。

6.本工程设计参数应根据本技术规范提出的技术参数输入，本技术规范书未提到的技术参数见相应规范。

7.投标方须合法拥有投标产品（包括图纸、文件、资料等）和服务所涉及的专利技术、专有技术等所含有的有关知识产权，投标方保证招标方永久合法拥有这些产品和服务的使用权，并由投标方全部承担可能由此引起知识产权的诉讼纠纷的法律和经济责任。

8.工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位（SI）制。工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均应用中文进行编写。

9.投标文件应对技术规范书进行响应、说明，逐段应答，表明是否接受和同意招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明（且存在技术差异的应同时汇总到“技术差异表”内）。投标方复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容，其投标文件将被拒绝。投标文件的格式、排序及序号要与招标文件一致，不用序号可注为不适用，但不能删除，若要增加，可在该部分末部增加、补充。

10.中标方进入现场前需提供施工组织设计，施工组织设计要满足相关部门的要求。以批准的施工组织设计进行本工程施工。中标方进入现场必须服从招标方统一管理，完全响应招标方“安全文明生产标准化”等相关要求。

11.投标方必须按照招标方及所属集团公司内颁布的各项标准和制度对现场进行管理。

12.本工程为在主厂区内实施的改造工程，投标方应服从招标方的调度和安排。投标方应意识到施工中由于生产需要可能造成工期的延误对投标方造成损失，投标方不能因此而要求额外增加费用。

13.本工程涉及到工程范围外的设备、管道、建构筑物等临时拆除或造成破损，由投标方负责恢复至原有状态，保持美观，满足相应规范要求。涉及有可能破坏工程范围外的设备、建构筑物等投标方必须事先采取经招标方同意的必要措施进行监测和保护，投标方应充分考虑新建部分基础、上部结构与已有建(构)筑结构的相互协调。

14.投标方对本工程供应的装置设备（含辅助设备、附件等）负有全责，其具体型号与设计布置均须征得招标方的同意，包括分包（或采购）的产品。分包（或对外采购）的入围产品制造商须事先征得招标方的认可，投标方有关分包、外购设备的招标和技术谈判必须邀请招标方参加和协商，投标方的最终分包厂家需要招标方确认。

15.本技术规范书的文字说明、供货范围和附图是一个完整的整体，投标方应满足所有的要求。如果发生矛盾，以更严格的要求为准。

16.本技术规范书中可能存在遗漏和不详，若投标方在投标过程中未提出异议和澄清，则不能排除投标方的责任。投标方保证提供的系统及设备为全新的、先进的、成熟的、功能完整的和安全可靠的，且各项性能指标符合要求。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本文件或附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，且不引起商务价格变化。系统设计、供货、安装、调试、试验的设计分界的最终解释权属于招标方。

17.凡是经招标方认可的在设计、制造、供货等方面的各项内容都不会解除投标方的任何责任。投标方提供的设备、设计和文件应满足招标书各章节所述的要求。招标文件经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。在签订合同后，因标准和规程发生变化，招标方有权以书面形式提出补充、修改的要求，投标方应承诺予以配合。具体项目由招、投标双方共同商定。双方共同签署的会议纪要、澄清文件、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

18.要求投标方提供的技术文件（包括图纸）采用KKS标识系统具体标识要求由投标方提出，在设计联络会上讨论确定。所有就地机务、电气、热控设备应提供永久性金属标牌，型式规格参照电厂现有设备标牌标准执行。

19.要求投标方基于本项目内容与招标方共同申请实用新型专利2项，并在项目验收后一年内授权至少1项；在国内公开发行的刊物上（有期刊号“CN”或“ISSN”，有邮发代号）发表2篇相关论文。申报专利及发表论文所产生的一切费用由投标方承担，专利及论文所有权归招标方。

第二章 工程概况

2.1 工程名称及电厂概况

2.1.1 工程名称
淮北国安电力有限公司2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造EPC总承包工程。

2.1.2 电厂概况

淮北国安电力有限公司2×320MW国产引进型燃煤机组，1997年11月18日开工建设，两台机组分别于2000年4月13日和7月10日一次顺利通过168小时满负荷试运，并先后通过国电公司的达标验收，被国电公司授予“优质工程”称号。为了提高电厂的竞争力，对#1、2机组成功实施了提高铭牌出力改造。改造后，汽轮机的铭牌出力达到320MW。
2.2 厂址概况

淮北市位于安徽省北部，地处苏、豫、皖三省交界处，北接萧县，南临蒙城，东与宿县毗邻，西连涡阳和河南永城县。东经116°24′～ 117°03′，北纬33°16′～34°10′，东西宽60公里，南北长108公里，总面积约2770平方公里。淮北市下辖三区一县，分别为相山区、杜集区、烈山区、濉溪县。

淮北国安电力有限公司位于安徽省淮北市烈山区宋疃镇，距市中心约20公里，厂址周围1公里内有相对集中的居民区。

2.3 水文气象

濉溪县气象站位于厂址西北面约10km的城郊，厂址与气象站间无高山阻隔，同属平原气候区，故选择濉溪县气象站作为电厂气象条件的代表站进行统计，得到厂址处气象条件如下：

多年平均气压：1013.0hpa

多年最高气压：1044.7hpa

多年最低气压：988.2hpa

多年平均气温：14.5℃

多年最高气温：41.4℃

多年最低气温：-21.3℃

多年年平均年降水量：847.2mm

多年一日最大降水量：249.7mm

多年年最大年蒸发量：1748.7mm

多年平均相对湿度：70%

多年平均水汽压：13.8hpa

多年平均风速：2.8m/s

多年最大风速：19.0m/s

多年年平均日照时数：2779.4h

多年最大积雪深度：20cm

多年最大冻土深度：26cm

多年地面最高温度：69.0℃

基本风压：0.3kN/m2。

2.4 交通运输

铁路：已建设由国铁青龙山编组站接轨的铁路专用线，厂内铁路线8股道。

公路：厂址西南侧约1.2km处有淮（淮北市）符（符离集）公路通过，电厂进厂公路从该公路引接。
2.5 厂区总平面布置

主厂房固定端朝向西南，扩建端朝向东北，厂区由东南向西北呈升压站－主厂房－运煤、贮煤设施的三列式布置，厂区纵向轴线与正北方向之间夹角为25度；铁路专用线从厂区西南端进厂并靠西布置，煤场布置在厂区铁路线西侧，升压站位于主厂房东南的A列外，网控楼布置在220kV升压站以北，升压站围栅距主厂房A列100m。自然通风冷却塔、厂区净水站布置在厂区南侧、升压站的固定端，循环水弱酸处理室布置在冷却塔东侧。锅炉补给水处理室布置在锅炉房固定端，工业废水处理站和除渣设施布置在主厂房烟囱后，生活污水处理站布置在220kV升压站东侧，生产综合楼布置在汽机房固定端，燃油库区布置在厂区西北侧的厂区铁路外。其它各辅助、附属建筑物均布置在主厂房固定端，施工生活区位于厂区扩建端。

2.6 现有设备概况及煤质资料

2.6.1 锅炉

锅炉为东方锅炉厂设计制造的亚临界、一次中间再热、自然循环、全悬吊、半露天布置、平衡通风、固态排渣、燃煤汽包锅炉。制粉系统采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统。过热器调温为三级减温水调节，再热器调温为燃烧器摆动＋喷水调节。锅炉主要设计参数如下表：

表2.6.1-1  锅炉主要设计参数

	序号
	项目
	单位
	B-MCR
	备注

	1
	主蒸汽流量
	t/h
	1025
	

	2
	主蒸汽压力
	MPa
	18.3
	

	3
	主蒸汽温度
	℃
	541
	

	4
	再热蒸汽流量
	t/h
	830
	

	5
	再热蒸汽进口压力
	MPa
	3.79
	

	6
	再热蒸汽出口压力
	MPa
	3.6
	

	7
	再热蒸汽进口温度
	℃
	322
	

	8
	再热蒸汽出口温度
	℃
	541
	

	9
	给水温度
	℃
	281
	

	10
	空予器进口空气温度
	℃
	20
	

	11
	一次风出口热风温度
	℃
	354
	

	12
	二次风出口热风温度
	℃
	343
	

	13
	排烟温度（修正后）
	℃
	132
	

	14
	省煤器出口过剩空气系数
	/
	1.27
	

	15
	锅炉效率
	%
	91.08
	

	16
	计算燃料消耗量
	t/h
	147.75
	按原设计煤种

	17
	炉膛出口温度
	℃
	1089.4
	

	18
	第一级减温水量
	t/h
	1.8
	

	19
	第二级减温水量
	t/h
	0.4
	

	20
	炉膛容积热负荷
	kW/m3
	109.2
	

	21
	炉膛断面热负荷
	MW/m2
	4.67
	

	22
	炉膛断面宽
	m
	13.335
	

	23
	炉膛断面深
	m
	12.829
	

	24
	锅筒中心线标高
	m
	65
	


2.6.2 脱硝系统

2.6.2.1脱硝系统改造情况

电厂于2012年至2013年进行了烟气脱硝改造，脱硝装置采用“高含尘布置方式”的选择性催化还原法（SCR），工艺系统按SCR入口NOx浓度550mg/Nm3、处理100%烟气量及最终NOx排放浓度不大于100mg/Nm3进行设计。催化剂采用蜂窝式，按“2＋1”模式布置，备用层在最下层，配置耙式半伸缩蒸汽吹灰器。

国安公司于2016年进行超低排放改造，由浙江蓝天求是环保股份有限公司设计供货，采用选择性催化还原脱硝(SCR)工艺，增加了备用催化剂层，并对原有所有催化剂进行再生，受损催化剂进行更换。三层催化剂增设声波吹灰器及附属部件，第三层催化剂加装蒸汽吹灰器。并对原蒸汽吹灰器系统进行优化。脱硝效率不低于91.7%，脱硝入口烟气中NOx含量≤600mg/Nm3，烟囱出口烟气NOx≤50mg/Nm3。

超低排放改造时主要改造内容如下：

对反应器进行扩容改造，每层催化剂模块由8×5调整为8×6，改造后反应器尺寸约为8.07m×11.81m，催化剂孔内流速为6.0m/s。增加备用催化剂层，并对原有所有催化剂进行再生，更换受损的催化剂。催化剂仍然采用蜂窝式催化剂，孔数为18孔。

反应器入口烟道进行局部扩宽改造，内部设置导流叶片,更换反应器内部整流格栅；

反应器外侧墙向外侧扩容1960mm；

反应器出口喇叭口进行局部扩宽改造，内部设置导流叶片；

最下层催化剂增设3台蒸汽吹灰器，在每一层催化剂8.07m方向上设置4台可调频旋笛式声波吹灰器。脱硝系统吹灰系统形成蒸汽吹灰器+声波吹灰器组合吹灰方式；

增加静态混合器，优化喷氨格栅及烟道流场；

更换稀释风机；

液氨储罐增加一路气氨管道至氨气缓冲罐；

新增催化剂模块，对脱硝钢结构梁柱进行局部加固；

控制系统：新增1对DPU将新增设备的纳入控制，接入原DCS系统，新增DCS机柜布置在集控楼内的电子设备间内，可通过主机DCS操作员站能对烟气脱硝系统及其辅助系统正常运行进行监视和调整、以及异常事故工况的处理等。

辅助控制控制系统：为新增声波吹灰器新增就地独立的PLC控制系统。新增备用层蒸汽吹灰器接入原DCS系统备用回路。

CEMS系统：对脱硝出口CEMS烟气分析仪表更换，确定更换，其他部分利旧（如：原烟气系统、净烟气机柜、净烟气温度、压力、流量测点等）。

电源系统：本次新增仪表设备供电利用原脱硝系统内的热控电源柜备用回路，本次改造不另增设电源柜。

电气系统：脱硝系统新增负荷较少，不再增设MCC段和低压开关柜，利用原脱硝MCC开关柜回路改造对其负荷供电，可满足工艺配套要求。

2021年-2022年国安公司进行了脱硝液氨改尿素的改造，由东方电气集团东方锅炉股份有限公司总包。液氨改尿素后制氨采用尿素热解法，稀释风加热采用烟气换热器工艺，并配置辅助电加热器装置，尿素站采用公用制，尿素热解系统采用单元制。

改造内容主要包括新建尿素站、热解炉及分配装置、热源系统（烟气换热器与电加热器）、烟气管道系统、稀释风管道系统、喷氨格栅系统、阀门以及电控装置、脱硝输灰系统等。

改造后的尿素制氨系统满足全负荷段投运需求，运行时保证脱硝热解炉出口（稀释风和尿素溶液混合后）混合气温度≥350℃，在30%BMCR工况至BMCR工况时投运烟气换热器满足气气换热器出口热解所需温度要求，在更低负荷或烟温达不到设计标准时（小于等于30%BMCR工况，火电灵活性改造之后，在脱硝入口烟温满足脱硝催化剂最低喷氨温度的条件时），当炉膛烟温过低无法满足通过气气换热器出口热解所需温度时，通过辅助电加热器提升稀释风温度来满足加热稀释风的要求。

2022-2023年,2台机组更换了一层催化剂。

2.6.2.2现有脱硝系统主要技术参数及设备

表2.6.2-1  现有脱硝装置主要技术参数表

	序号
	项目名称
	单位
	数据
	备注

	1
	性能数据
	
	
	

	1.1
	入口烟气参数(一台机组)
	
	
	

	
	烟气量（标态、干基、6%氧）
	Nm3/h
	1100000
	设计煤(BMCR工况)

	1.2
	入口处烟气成份(设计煤)
	
	
	

	
	O2
	Vol%
	2.59
	湿基

	
	H2O
	Vol%
	9.12
	湿基

	
	C02
	Vol%
	15.02
	湿基

	
	N2
	Vol%
	73.51
	湿基

	1.3
	入口处污染物浓度
	
	
	（6%O2，标态，干基）

	
	烟尘浓度
	g/Nm3
	40.5
	

	
	NOx(以NO2计)
	mg/Nm3
	600
	

	
	SO2
	mg/Nm3
	1700
	

	
	SO3
	mg/Nm3
	28.6
	

	1.4
	一般数据
	
	
	

	
	总压损（含尘运行）
	
	1050
	

	
	催化剂（三层）
	Pa
	480
	

	
	全部烟道
	Pa
	570
	

	
	NH3/ NOx
	mol/mol
	0.95
	

	
	NOx脱除率，性能验收期间
	%
	91.7
	

	
	装置可用率
	％
	≥98
	


表2.6.2-2  现有脱硝系统主要设备表

	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	备注

	一
	尿素站溶解储存系统
	
	
	
	

	1
	尿素溶液溶解罐
	全容积：45m3
	台
	1
	两台炉

	2
	尿素溶解罐加热器
	蒸汽盘管
	套
	1
	

	3
	尿素溶解罐搅拌器
	
	套
	1
	

	4
	尿素溶液混合泵
	离心泵，Q=50m3/h，P=20m
	台
	2
	

	5
	尿素溶液储罐
	全容积：205m3
	台
	2
	

	6
	尿素溶液循环泵
	Q=32m3/h，P=140m,多级离心泵，变频
	台
	2
	

	二
	尿素热解系统
	
	
	
	

	1
	尿素溶液分配单元
	
	套
	2
	

	2
	热解炉
	
	套
	2
	

	3
	喷射器
	
	套
	2
	

	4
	电加热器
	400kW
	套
	2
	

	三
	稀释风系统
	
	
	
	

	1
	稀释风机
	流量6900Nm3/h,压头8000Pa
	台
	4
	

	四
	喷氨格栅系统
	
	
	
	

	1
	喷嘴
	
	套
	2
	

	2
	静态混合器
	
	套
	2
	

	五
	烟气换热器
	
	
	
	

	1
	气气换热器
	含进出口集箱
	套
	2
	

	六
	SCR反应区
	
	
	
	

	1
	催化剂

（备用层+初装层加装）
	蜂窝式，节具8.2，壁厚0.86
	m3
	360
	

	2
	催化剂

（再生催化剂）
	蜂窝式，节具8.2，壁厚0.86
	m3
	360
	

	3
	伸缩式蒸汽吹灰器
	耙式吹灰器，额定功率:1.5kW
	台
	12
	

	4
	声波吹灰器
	可调频旋笛式
	台
	48
	


2.6.2.3 脱硝钢结构现状

脱硝钢支架及SCR反应器钢支架于2014年投入使用，2016-2017年超低排放改造对脱硝钢支架及SCR反应器钢支架进行了升级改造。对脱硝钢支架19.5m标高以下钢柱进行了加固，对原结构座层以上T1和T4轴梁拆除、并在T1和T4轴设外挑钢平台；对SCR反应器钢支架S-A轴侧壁拆除，往外扩了1.96m，新增加了一个支座，且每层均新增了钢梁。

脱硝钢支架为钢框架-支撑结构，结构平面整体呈矩形布置，东西方向约28.90m(T1轴-T4轴)，南北方向约9.90m(TA轴-TB轴)，钢支架总高度约45.23m。脱硝钢支架共9层，各层标高分别为7.700m、13.600m、19.400m、25.500m、27.800m、33.770m、38.230m、41.730m、45.230m。各层柱间支撑均采用方钢管，主要截面尺寸有300mm×10mm、200mm×8mm、150mm×6mm等。钢柱及截面尺寸高度大于或等于300mm 钢梁钢材采用Q345B，支撑及截面高度小于300mm钢梁钢材采用Q235B。

#1机组共两个SCR反应器钢支架(A区、B区)，SCR反应器钢支架为钢框架-支撑结构，结构平面整体呈矩形布置，东西方向约11.81m(A1 轴-F 轴)，南北方向约9.10m(1轴-5轴)，SCR 反应器钢支架总高度约14.05m，底部标高为34.73m，顶部标高48.78m。SCR反应器钢支架共4 层，各层标高分别为34.73m、38.23m、41.73m、46.73m。各层平台水平支撑均采用圆形钢管，截面尺寸为Ф121mm×6mm，反应器壳体壁板厚度为6mm，外侧均采用保温棉和薄型彩钢板封闭。钢柱、钢梁及支撑杆件钢材牌号均采用Q345B。目前部分钢柱翼缘及节点处存在起皮锈蚀和严重锈蚀的现象，部分柱的加固钢板存在大面积锈蚀的现象；部分柱的混凝土墩存在锈胀露筋的现象。部分钢梁翼缘及节点处存在起皮锈蚀和严重锈蚀的现象，且部分梁存在扭曲现象。部分钢支撑存在起皮锈蚀的现象。SCR 反应器钢支架导向支座普遍存在翘曲及锈蚀现象、且部分导向支座存在缺失现象，滑动支座普遍存在锈蚀现象。SCR 反应器钢支架入口烟道支座普遍存在翘曲及锈蚀现象，入口烟道内部部分支撑存在断裂现象。钢构件防腐涂层厚度普遍不满足规范要求。多个钢支架柱和钢支架梁变形明显。投标方在项目实施中须进行钢结构载荷核算及评估（委托有资质的第三方单位开展），并出具加固方案经招标方审核确认后进行加固。
2.6.3 静电除尘器

2.6.3.1 静电除尘器改造情况

#1、#2机组锅炉原有配套两台上冶厂生产的双室三电场静电除尘器，卧式布置，型号为2FFA4×45M-×96-125，原设计除尘效率≥99%。

2007年#1机组静电除尘器由龙净环保进行了增高增容改造，内部掏空后，内部阴极线由螺旋线更换为鱼刺线，末端增加一个3.64米电场，电场有效长度增至20.02米，整体加高至15米，并在一电场前区使用2台0.6A/72KV高频电源供电。

2013年至2015年，#1机组静电除尘器又将第一、二电场电源改为高频电源，第三、四电场电源改为脉冲电源。内部第一电场进行了导电滤槽改造，第四电场进行了集尘滤槽改造。

2014年，#2机组在原有静电除尘器型式下，对三个电场进行了导电滤槽改造，同时三个电场电源改为了高频电源。同时#2机组增设了一台卧式板式（不锈钢）湿式电除尘器。改造后烟囱入口粉尘浓度≯20mg/Nm3。

2016年，电厂对两台机组进行了超低排放改造。对#1电除尘器进行改造，除尘器的2、3、4电场采用导电滤槽，拆除四电场集尘滤板，并对#1电除尘内部进行大修。#2干电除尘器将第2、3电场高频电源改造为脉冲电源。

2.6.3.2 现有静电除尘器参数

表2.6.3-1  #1机组静电除尘器主要参数表

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	有效截面
	m2
	2×288
	

	2
	电场数
	个
	4
	

	3
	单电场供电区
	个
	2
	

	4
	同极间距
	mm
	400
	

	5
	单电场长度
	m
	3×5.46+3.64
	

	6
	收尘总面积
	m2
	2×28828.8
	

	7
	处理烟气量
	m3/s
	2×278
	

	8
	电场风速
	m/s
	0.96
	

	9
	本体漏风率
	％
	<2.5
	

	10
	本体阻力
	Pa
	<245
	

	11
	比集尘面积
	m2/m3/s
	103.7
	

	12
	振动方式
	
	阴阳极顶部振打
	

	13
	极配型式
	ZT24配针刺线和辅助电极
	

	14
	电源型号
	高频电源
	1、2电场
	

	
	
	脉冲电源
	3、4电场
	

	15
	进口烟气含尘量
	g/Nm3
	35
	

	16
	出口烟气含尘量
	mg/Nm3
	≤20
	


表2.6.3-2  #2机组静电除尘器主要参数表

	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	有效截面
	m2
	2×240
	

	2
	电场数
	个
	3
	

	3
	单电场供电区
	个
	2
	

	4
	同极间距
	mm
	400
	

	5
	电场有效长度
	m
	3×4.5
	

	6
	收尘总面积
	m2
	32400
	

	7
	处理烟气量
	m3/s
	2×278
	

	8
	电场风速
	m/s
	1.16
	

	9
	本体漏风率
	％
	<3
	

	10
	本体阻力
	Pa
	<196
	

	11
	比集尘面积
	m2/m3/s
	58.27
	

	12
	电源型号
	高频电源
	
	

	13
	振动方式
	
	阴阳极顶部振打
	

	14
	极配型式
	ZT24配针刺线和辅助电极
	

	15
	进口烟气含尘量
	g/Nm3
	35
	

	16
	除尘效率
	％
	≥99.75
	

	17
	出口烟气含尘量
	mg/Nm3
	≤25
	


2.6.4 引风机

2.6.4.1 引风机改造情况

国安公司2013年和2014年由成都电力机械厂对#1机组和#2机组进行了引增合一改造，将原每台炉配置的两台静叶调节轴流式引风机进行改造，与脱硫增压风机合并，对风机本体整体更换。

2.6.4.2现有引风机参数

引增合一改造后引风机设备参数如下：

表2.6.4-1  引增合一后风机参数表

	工况

项目
	TB工况

实际煤种
	B-MCR工况

实际煤种

	风机入口体积流量(m3/s)
	265.0
	240.4

	风机入口质量流量(kg/s)
	216.6
	196.5

	风机入口温度(℃)
	155
	155

	入口烟气密度(m3/kg)
	0.8173
	0.8173

	风机入口全压(Pa)
	/
	/

	风机入口静压(Pa)
	/
	/

	风机出口全压(Pa)
	/
	/

	风机出口静压(Pa)
	/
	/

	风机全压升（包括附件损失）(Pa)
	6900.0
	5758.6

	风机静压升（包括附件损失）(Pa)
	6900.0
	5758.6

	风机出口风温(℃)
	165.0
	163.3

	风机附件损失(Pa)
	已包含在风机全压效率中

	风机全压效率(%)
	84.0
	84.9

	风机轴功率(kW)
	2168
	1631

	风机转速(r/min)
	1050


2.6.5 煤质资料

本次脱硝除尘超净排放改造，煤质拟参照2023年全年入炉煤质，煤质情况如下：

表2.6.5-1  2023年入炉煤质参数

	样品编号
	低位发热量(MJ/kg)
	全水份 (Mar%)
	灰份 (Ad%)
	挥发份 (Vd%)
	固定碳 (FCad%)
	全硫 (Stad%)
	收到基灰分(Aar%)
	干基硫 (Std%)

	平均值:
	17.63
	9
	38.35
	20.37
	40.76
	0.72
	34.92
	0.72

	最大值:
	21.07
	13.3
	51.54
	26.25
	51.92
	1.2
	46.83
	1.22

	最小值:
	12.68
	5.2
	21.85
	13.08
	27.86
	0.35
	18.93
	0.35


2.6.6 厂区工程地质

按《中国地震剧烈度区划图（1990）》规定，本地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱周期为0.45s，

2.6.6.1 场地土类型为中硬场地土，厂址区建筑场地类别：
建筑场地类别为Ⅱ类。

2.6.6.2厂址地质岩土特征：

厂区内地基岩土按时代特征和力学性质可划分为四层，其中考虑到主厂房建筑对地基的要求，在主厂房区将第（1）层细化为三个亚层，各层地基岩土特征如下：

（1a）层：第四系全新统粘土层。粘土为主，部分为粉质粘土，黄褐、褐黄色、可塑～硬塑，层厚0.90～1.60米，层底埋深标高29.59～31.94米。表层0.5米为耕土。该层土主要分布在锅炉和主厂房一带，其余地段缺失。

（1b）层：第四系全新统粘土层。粘土为主，部分为粉质粘土；棕黄、黄褐色；硬塑；层厚1.40～3.40米；层底标高27.29～35.41米。该层在区内广泛分布；局部地段表层0.5米为耕土。

（1c）层：第四系全新统粉质粘土层。黄、褐黄色；可塑为主。局部为硬塑；层厚0.40～1.90米；层底埋深标高26.20～29.96；主要分布在锅炉北和主厂房地段。该层土工程性质相对较差。

（2）层：第四系更新统粘土层。局部含粉质粘土。棕黄、棕红色；硬塑～坚硬；含钙质结核；层厚1.00～10.40米，区内广泛分布，该层层底埋深标高受下伏基岩起伏控制，变化较大。

（3）层：燕山期侵入岩。岩性以闪长玢岩为主，灰白～灰黄色；斑状结构，斑晶以长石为主，块状构造。本次揭露多为强风化。侵入岩多沿基岩层面，结构面和断裂带侵入，与基岩接触关系较复杂，在地质剖面图上难以表示。

（4）层：奥陶系下统灰岩。为厚层至巨厚层黑灰色隐晶质灰岩，白云质灰岩、似豹皮状灰岩等。由于该层岩性较杂，为作图方便且工程性质接近，故统为灰岩。该层为区内主要基岩，广泛分布。岩层产状受地质构造影响而有变化，总体看为倾向135o，倾角35 o。区内（4）层层顶埋深1.00～14.40米，靠近主厂房地段埋深变大，基岩面倾斜方向与一山坡向一致。

第三章 现场施工条件

3.1 概述

投标方应根据本工程现场的实际条件和自身的装备条件提出建设性的方案、施工组织设计，招标方将进行评审，并有权对方案进行综合调整，投标方必须严格执行。

3.2 测量基准点

针对淮北国安电力有限公司2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造EPC总承包工程，招标方将书面提供施工控制点资料，投标方进行校核后作为施工测量放线和建（构）筑物定位的依据，并应确保测量基准点的安全。

3.3 施工用地

3.3.1 施工场地

招标方按现状提供建设场地。投标方负责场地清理、平整及隔离等，负责场地中所有残余物清理（包括建筑垃圾）、外运、地下障碍物清理及零星建筑物拆除等（外运残余物的弃土点和处理由投标方自行解决）均属于投标方的承包内容；场地上多余土方开挖、外运及场地平整等也属于投标方的承包内容（多余土方、垃圾的外弃、弃点、处理及运输由投标方负责，土方、垃圾的外弃及处理必须遵守当地政府及环保部门的有关规定）。

投标方的施工生产区布置需满足施工及招标方要求。

3.3.2 施工生活区

布置在指定区域或自行解决。

3.4  施工及进厂道路

道路设置需满足施工期间通行需求。如果招标方提供的进场道路不能满足投标方的使用要求，则由投标方自行负责改造、加固或修缮，并最终按照招标方要求恢复原状。
3.5  施工用水、电、蒸汽

投标方负责从招标方提供的接入点接至使用点，施工期间的运行维护所发生的费用由投标方负责。施工用水、电、汽按国安公司管理规定计量收费，一般性收费标准及结算方式（不得低于此限价）：

电费：按 0.89元/度计；

水费：按 1.60元/吨计；

汽费：按 150元/吨计。

3.6  施工用气

氧气、乙炔、氩气采用瓶装分散供气方式（投标方自行解决），压缩空气由施工单位自带空气压缩机分散供应，其他各种施工用气均可从厂址周边工业区采用瓶装供气方式满足施工需要。为了确保现场安全，在厂区内不允许布置制氧站与乙炔发生器。氧气、乙炔瓶库由各施工投标方自行布置，必须符合有关安全要求。

3.7  通讯

施工现场调度，采用无线电对讲机或手机进行联系，若施工现场使用无线对讲机进行通讯联系，由投标方自行负责。

3.8  生活临建及生产临建

投标方为进行建设工程施工（包含招标方所需的）所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物、招标方的企业品牌文化宣传设施（包括五牌一图、宣传条幅、办公区门头、会议室、办公室宣传展板等具体以发包人要求为准）和其他临时设施。包括但不限于临时作业棚、机具棚、材料库、焊材一/二级库、办公室、休息室、厕所、垃圾回收区、临时吸烟棚、项目封闭围挡、实名制门禁门岗；临时给排水、供电，通信（讯）设施。临时设施的规模、大小或容纳量应按照施工高峰期的人员负荷状态进行规划，经招标方审核、批准后实施。

3.9  垃圾堆放和外运

施工现场产生的生活垃圾及建筑垃圾，由投标方负责分别运往满足当地要求的垃圾处理场所，并承担清运费用，因偷排、乱排生活垃圾及建筑垃圾导致的一切后果，由投标方承担，垃圾处理不得影响现场安全文明施工工作。若需要临时堆放在施工现场，应经征得招标方同意。现场垃圾在招标方催办3日内仍未及时处理，招标方将委托保洁公司清运，但投标方向招标方双倍现金支付保洁清运费。

3.10  图纸、资料

招标方向投标方提供技术文件和设计图纸，作为施工依据及合同的一个组成部分。

图纸、资料的保密要求：投标方应将本招标所提供的所有的图纸资料和附件作为保密资料文件对待，不得将这些文件以各种形式转让给他人，也不得在任何商业或各种文献上刊登和披露。

3.11  其它

投标方请注意，本招标书未能详尽描述一切相关接口，请投标方自行组织踏勘收资，并对踏勘收资结果自行负责。

投标方须负责相应施工、办公生活区的安全保卫、保洁及消防工作；负责设备、材料、设施的监管；负责安全文明施工及宣传、警示设施的配置，建设工程安全防护、文明施工措施项目清单；负责区域照明设施的设置和维护。

负责承包范围内的建筑和生活垃圾的清运。

负责承包范围内施工场地及区域的照明设施的建造和设置，并满足工程的安全、保卫管理要求和现场统一标准。

投标方负责采购的各类主要材料和消耗材料，必须按照招标文件和设计文件规定要求采购、保管和使用；沙石料等材料的堆放须作好规划并规范实施，采购之前须经招标方认可。

投标方应配合办理各种施工手续，按期进场，按期开工。属招标方的工作由招标方负责，投标方配合；属投标方的工作，其自行负责，招标方给予帮助。

投标方应在开挖前探明地下管线及电缆布置。如后期存在因地下管线影响施工安全及进度的，由投标方自行负责。

建设工程安全防护、文明施工措施项目清单

	类别
	项目名称
	具体要求

	文明

施工

与

环境

保护
	安全警示标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；

（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	五牌一图及现场其余部分现场视觉形象管理要求
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有招标方企业标识或企业标识及其相应的品牌文化宣传设施

	
	场容场貌（如有）
	（1）道路畅通；

（2）排水沟、排水设施通畅；

（3）工地地面硬化处理；

（4）绿化。

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	临时

设施
	现场办公

生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	
	施

工

现

场

临

时

用

电
	配电线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；

（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	
	接地保护装置
	施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。

	安全

施工
	临

边

洞

口

交

叉

高

处

作

业

防

护
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。

	
	
	通道口防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。

	
	
	楼梯边防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道


注：1.本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

    2. 建设工程安全防护、文明施工措施项目包含但不限于上表所列内。
第四章 技术要求

4.1 总体要求
4.1.1投标方应选用高质量的设备，所采用的工艺必须是技术先进、成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。

4.1.2 设备是全新的，并且具有可靠的质量和先进的技术，能够保证高可用率、低消耗量、低厂用电量及安全稳定，而且完全符合环境保护要求。系统和设备成熟，不接受任何带有试验/原始型/示范性质的系统和设备。投标方提供的设备、设计和文件应满足技术规范各章节所述的要求。

4.1.3 技术规范和图纸中所叙述的系统和布置是基本要求，投标方应通过详细的工艺设计、实现所有的工程要求。

4.2 SCR脱硝部分技术要求

4.2.1 脱硝入口烟气设计参数

表4.2.1-1 脱硝入口烟气设计参数

	序号
	项目
	数值
	数值
	备注

	1
	烟气体积流量
	Nm3/h
	1220795
	标态，干基，6%氧

	2
	烟气体积流量
	Nm3/h
	1297722
	标态，湿态，6%氧

	3
	烟气温度
	℃
	300-420
	

	4
	进口NOx浓度
	mg/Nm3
	600
	标态，干基，6%氧

	5
	出口NOx浓度
	mg/Nm3
	≤35
	标态，干基，6%氧


4.2.2 NOx浓度计算方法

烟气中NOx的浓度（干基、 标态、6%O2）计算方法为：

[image: image3]
式中：

NOx（mg/Nm3）：
标准状态，6%氧量、干烟气下NOx浓度，mg/Nm3；

NO（µL/L）：
实测干烟气中NO体积含量，µL/L；

O2：
实测干烟气中氧含量，%；

0.95：
经验数据（在NOx中，NO占95%，NO2占5%）；

2.05：
NO2由体积含量µL/L到质量含量mg/m3的转换系数。

4.2.3 脱硝效率

脱硝效率计算方法如下：

	脱硝效率=
	C1-C2
	×100%

	
	  C1
	


式中：

C1：脱硝系统运行时脱硝反应器入口处烟气中NOx含量（mg/Nm3）；

C2：脱硝系统运行时脱硝反应器出口处烟气中NOx含量（mg/Nm3）。

4.2.4 氨逃逸浓度

氨逃逸浓度是指在脱硝反应器出口的气态氨浓度（标态，干基、6%O2）。

4.2.5 SO2/SO3转化率

[image: image4]经过脱硝装置后，烟气中SO2转化为SO3的比率。

式中：

SO3,出口 ：SCR反应器出口6%O2含量、干烟气条件下SO3体积含量，µL/L；

SO3,入口 ：SCR反应器入口6%O2含量、干烟气条件下SO3体积含量，µL/L；

SO2,入口 ：SCR反应器入口6%O2含量、干烟气条件下SO2体积含量，µL/L。

4.2.6 催化剂寿命

催化剂寿命是指其活性能够满足脱硝效率、氨逃逸等性能指标时的连续使用时间。

4.2.7 脱硝装置可用率


[image: image1.wmf]%

100

´

-

=

A

B

A

可用率


[image: image2.wmf]
A：发电机组每年的总运行时间（小时）。

B：每年因脱硝装置故障导致的停运时间（小时）。

4.2.8 催化剂

本次改造催化剂全部更换为新催化剂，并且每层催化剂进行增高，单台机组新催化剂体积不小于495m3。
    催化剂采用蜂窝式，应整体成型。催化剂采用18孔，孔径不小于7 mm，催化剂壁厚应大于0.75mm，催化剂入口有防磨措施，防磨层厚度不低于 20mm。

①单台机组新催化剂体积不小于495m3，改造后应满足当脱硝入口NOX浓度≤600mg/m3时，脱硝出口NOX浓度始终不高于35mg/m3，并考虑余量。

②三层催化剂投运时，脱硝效率始终不低于94.17%。

③脱硝装置需满足机组30～100%BMCR负荷脱硝的要求，并能适应机组的负荷变化和机组启停次数的要求。

④还原剂为氨气。规范书提到的NOx均指修正到标态、干基、6%O2时的烟气中NOx浓度。

⑤脱硝反应器已进行过一次横向扩容，本次改造按催化剂增高方案设计。

⑥催化剂区域单轨吊同步提高1米，起吊装置为电动。电动机防护等级为IP56，并设置防雨罩。起重能力按照改造后催化剂单组模块原件的重量设计，并满足安全要求和措施，尽可能利旧改造原起吊装置，以满足起吊要求。

（2）投标方应根据锅炉飞灰的特性设计有防堵灰措施，以确保催化剂不堵灰，催化剂设计应尽可能地降低压力损失。

（3）催化剂模块必须设计成能够有效防止烟气短路的密封系统，密封装置的寿命不低于催化剂的寿命。催化剂各层模块应规格统一、具有互换性。

（4）催化剂设计考虑燃料中含有的任何微量元素可能导致的催化剂中毒。防止飞灰可燃物对催化剂的伤害。

（5）每层催化剂层设测试条块至少不少于4块。

（6）催化剂模块采用钢结构框架，并便于运输、安装、起吊。

（7）催化剂能满足烟气温度在锅炉BMCR工况下最高连续运行温度不小于420℃，同时催化剂能承受450℃不少于5小时的考验，而不产生任何损坏，SCR最低连续喷氨温度300℃，且满足：
①当温度在70℃以下时，催化剂应该能适应最大5℃/min的温升速度；

②当温度在70℃到130℃之间，催化剂应该能适应最大10℃/min的温升速度；

③当温度在130℃以上时，催化剂应该能适应最大50℃/min的温升速度。
（8）催化剂选用钒钛钨催化剂，主要成分有二氧化钛（TiO2）、五氧化二钒（V2O5）、三氧化钨（WO3）、三氧化钼等；

（9）本次改造催化剂体积增大，整体荷载增加，投标方需委托有资质的第三方检测单位对现有脱硝钢架进行检测及加固，并出具最终合格报告。

（12）催化剂化学寿命大于24000运行小时，机械寿命大于10年，并可利用及再生。

（13）催化剂的生产原料中不得掺入废旧催化剂，同时杜绝掺入硅、铝含量较高的蒙脱石等黏土类添加物。

（14）投标方需提供催化剂运输、储存、安装、运行、维护、管理的处理的方案；

（15）投标方需提供催化剂使用寿命及性能曲线，并详细说明催化剂的安装和改换方案、步骤。

（16）新催化剂应进行第三方抽检，招标方应委托有资质的第三方单位进行催化剂性能检测，检测费用由招标方承担。
（17）改造后催化剂模块高度增加约300mm（实际高度以现场供货尺寸为准），投标方需考虑因模块高度的增加，对吊装使用的电动葫芦、钢梁、人孔门和安装门移位以及新增，并确保钢梁强度和电动葫芦等满足现场使用要求。具体的实施方案、改造、供货由投标方负责。

（18）投标方负责将拆卸的废旧催化剂装车，由招标方统一处置。废旧催化剂拉运车辆由确定的处置单位负责。
4.2.9 吹灰器 

投标方需根据新催化剂涉及高度及反应器内空间情况，对现有吹灰器高度、出力、效果进行复核，并按需调整，现有蒸汽吹灰器和声波吹灰器考虑利旧。

4.3 脱硝流程优化改造技术要求

4.3.1 烟气流场

（1）投标方根据脱硝系统布置图纸，建立从省煤器出口至空预器入口完整三维模型，1:1建模，采用CFD数值模拟对脱硝装置整个结构进行校核计算。CFD数值模拟需以机组摸底测试实测烟气参数作为入口边界条件。

（2）改造前，需要在锅炉高、中、低负荷工况下对脱硝反应器出、入口做摸底试验。然后依据试验检测数据建立CFD模型，对原结构进行CFD校核计算分析。根据分析结果，匹配CFD模拟的工况技术目标，进行不断设计优化，直到达到技术目标要求。

（3）投标方根据招标方提供的脱硝系统布置图设计、建立从省煤器出口至空预器入口的完整三维模型，利用CFD模拟技术，对整个流动结构进行模拟计算和优化设计，减小喷氨截面流量偏差、提升氨氮混合效果，以提高出口NOx浓度分布均匀性，使出口测点位置的测量结果具有代表性。

（4）脱硝系统数值模型模拟范围：

包括从省煤器换热面末端（不含换热面）至空预器入口的烟气系统及其部件：

①省煤器出口烟道至脱硝入口烟道的烟气系统及其部件；

②省煤器底部及烟道；

③分区混合器，分区喷氨格栅，喷氨格栅细部结构等；

④省煤器出口至SCR反应器入口的烟道，包括烟气导流板、喷氨格栅、混合器、烟气整流格栅等所有内部件；

⑤SCR反应器出口至空预器入口烟道，包括烟气导流板等所有内部件；

⑥SCR反应器，包括三层催化剂等所有内部件；

⑦其它附加的烟气均布装置。

（5）CFD模拟的工况技术目标如下：

①烟道内无流动死区和涡流区，烟气流动顺畅且上下游烟气分布具有对应性，为精细化喷氨建立良好的流场基础。

②首层催化剂入口烟气流速相对标准偏差≤15%。

③首层催化剂入口烟气入射角（与垂直方向的夹角）≤10°。

④首层催化剂入口烟温分布偏差≤10℃。

⑤首层催化剂入口NH3/NOx 摩尔比相对标准偏差≤5%。

（6）优化完毕后，出具CFD流场报告和SCR进出口NOx均匀性摸底试验报告，为脱硝系统是否流场优化改造提供依据，同时为脱硝出口分区测量与入口喷氨分区调整的对应关系提供理论指导。

（7）CFD流场优化数值模拟，模拟范围为省煤器出口至空预器入口之间的烟道、反应器及其内部的导流装置、整流装置、喷氨格栅、催化剂等所有对烟气流场有影响的构件。根据优化目标的要求，应在模拟报告中给出导流板的优化建议以及导流板的设计图纸等信息，提交招标方审核同意后方可实施 。

（8）烟气导流装置需选用Q355及以上耐磨材质，新增导流板支撑应设置防磨角钢，导流板及防磨角钢厚度不小于6mm。

（9）喷氨流场及格栅还应考虑分区整流效果，混合器、格栅型式应满足喷氨测量主流设计需求并经招标方确认，分区内流场均匀性良好便于以后改造使测点取样有代表性。

（10）根据现场烟道、催化剂、导流结构的实际物理布置情况，设计流场内烟气监测参数取样点布置图，得到招标方认可。并在喷氨格栅下游已分区部位直管道装设4只烟气流速在线测量元件，测量信号送机组DCS系统。

（11）脱硝导流板设计应考虑烟气旁路的影响。

4.3.2喷氨控制系统

控制系统改造（仅喷氨总量控制优化改造）。包括烟气量测算系统、入口NOx浓度变化提前响应系统、出口NOx浓度偏差智能修正系统，分别计算基础喷氨量、提前响应喷氨量、反馈喷氨量，输出所需喷氨总量，保证出口NOx浓度控制平稳，降低氨耗量。解决烟气量信号波动问题。

4.4 空预器防堵改造技术要求

4.4.1 采用空预器蓄热元件动态壁温控制防堵技术进行空预器防堵系统改造：通过对每台空预器转子冷端增设环向分隔板及密封把转子冷端端面分为两环；同时把冷二次风过渡风道分隔为两个异形进风通道，出口风道形成的两个扇形端面与转子冷端分环端面相匹配，分别安装两套冷二次风进风调节门，可分别调节两个异形进风通道的冷二次风量，轮流减小其中一个通道的冷二次风量，可提高对应环的蓄热元件壁温、排烟温度。

在各个换热分区对应的烟气侧出口选定合适位置安装防堵性能在线监测装置，包含分环温度在线监测和烟气阻力在线监测，实时监测空预器蓄热元件各环出口排烟温度分布和烟气侧阻力，作为防堵系统投运控制的主要反馈信号。温度监测装置及烟气阻力在线监测装置须增加防磨措施，并能在线更换和检修；投标方须在技术方案中明确防堵在线监测装置的结构和安装方式，空预器防堵性能在线监测装置温度测点须设置在空预器烟气侧出口对应换热分区的中心位置区域，且距离转子底部高度不超过50cm。

4.4.2 投标方须针对技术改造方案进行必要的建模及仿真计算，研究空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统改造后对机组运行参数的相关影响，优化设计参数以达到最优改造效果。投标方须结合其自身技术改造方案对空预器堵灰机理及治理实现；空预器防堵技术改造的三维模型以及不同壁温控制参数对空预器形变量影响的仿真计算说明。

4.4.3 空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统技术实施后，应具有良好的安全性，不因防堵系统产生额外危及锅炉安全可靠性因素。

4.4.4 空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统的控制逻辑须直接写入主机DCS，要求运行方式简单、系统投切灵活。为保证各个分区蓄热元件壁温提升效果，减小各换热分区之间窜风和漏风，投标方须在技术方案中明确各分环区域之间的密封结构和方式。
4.4.5 空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统技术实施后，不影响原空预器整体结构强度，保证转子及外壳风道膨胀顺畅。在锅炉风烟系统出现故障时能快速退出防堵系统，且不影响空预器正常运行，不对机组运行参数造成大的波动，投标方须对空预器蓄热元件壁温动态控制防堵系统的运行界面和运行方式进行说明，包括操作步骤、温升速率及顺控逻辑等内容。
4.4.6 在进行空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统实施时，要求结合数值模拟结果、现场施工布置情况及相关工程经验，确定最优化的解决方案。

4.4.7 投标方须对增加分环进风调节风门的冷二次风道支架钢结构进行校核计算，若不满足要求则投标方负责加固。壁温动态控制装置要求设计为矩形，与原空预器进风口连接的风道采用异形过渡设计，在保证自身膨胀顺畅的同时不得破坏和更改原风道外壁补偿器的结构和连接方式。投标方在技术方案中提供过异形风道与壁温动态控制装置之间过渡连接段的膨胀补偿设计方案的说明。
4.4.8 空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统要求能够满足灵活的在线投用和退出功能，在锅炉风烟系统出现故障时能快速退出防堵系统，且不影响空预器正常运行，不对机组运行参数造成大的波动。技术实施方案要求在保证空预器防堵实施各项性能的前提下，尽量减小对原设备的异动。招标方不接受对空预器现有承重桁架、支撑梁、扇形板、弧形板、驱动装置进行任何改动或破坏的技术改造方案。为便于后期设备检修维护，投标方须在分区内部增设及检修人孔门，并提供常规检修备品备件 。

4.4.9 为减小分环进风调节风门挡板调节期间的驱动力矩和风量波动，调节风门需要配有减速机，风门正常开启/关闭时间2分钟以上，缓慢的开启和关闭速率可减小对设备冲击。以减小系统投运期间对设备的冲击和对原风烟系统的影响，投标方须对该重要设备的结构和可靠性进行专题说明。
4.4.10 分环进风调节风门执行器必须采用智能一体化产品，电动执行器应能满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级至少为IEC标准IP67，电动执行器须配置手轮，对执行机构实行就地手动操作。所有电动执行机构均应提供接线图、机械机构装配结构图、电源容量及使用说明书。电动执行器要求带液晶显示屏，能显示阀门开度。投标方根据自身技术方案填写技术方案设计主要参数及性能保证值（以下均为单台空预器设计所需）：

空预器蓄热元件换热分区通流面积比      :     ；      

蓄热元件壁分区温调节上限：      ℃；

系统投/切对排机组平均烟温度变化影响       ℃。

4.4.11 用于测量烟气温度和压力的测量元件，无论用于远传的压力、热电偶、热电阻测点或用于就地指示的温度计均需安装防磨套管，套管结构应能方便地进行元件检修或更换。变送器在满量程时误差≤±0.1%，线性误差≤0.1%，并且带有就地液晶显示。应增加空预器停转监测功能，并实现DCS空预器停转报警。

4.4.12 性能指标要求：

（1）空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统投运后，空预器烟气侧出口各环排烟温度均可动态调节至200℃以上，而不致空预器卡涩、下游设备超温等问题。

（2）按推荐运行规程要求投运防堵系统，机组满负荷空预器烟气侧阻力在防堵系统投运后不超过初始值的120%（边界条件为100%烟气量、2.6.5节要求的煤质，机组运行时间不低于3个月）、（初始值为改造后机组投运时空预器烟气侧阻力值）。
4.5 除尘器改造技术要求

4.5.1 入口烟气参数

除尘器改造烟气参数

	序号
	项目
	数值
	数值
	备注

	1
	烟气体积流量
	Nm3/h
	1220795
	标态，干基，6%氧

	2
	烟气体积流量
	Nm3/h
	1297722
	标态，湿态，6%氧

	3
	烟气温度
	℃
	132-150
	

	4
	入口粉尘浓度
	g/m3
	≤50
	标态，干基，6%氧

	5
	出口烟尘浓度
	mg/m3
	≤15
	标态，干基，6%氧


注：1.不以采用烟气调质剂作为性能的保证条件。

    2.不得把设备进口粉尘粒径分布定为性能保证的一个条件。
4.5.2 整体方案简述：
（1）#1机组静电除尘器原双室四电场改为电袋除尘器（一电三袋），主要范围描述：现有电除尘第一电场内部掏空，阳极板、阴极线、阴极框架、振打装置等全部换新，第二、三、四电场改为新的滤袋区，脉冲阀选用膜片式脉冲阀，保证清灰系统长期稳定运行。

（2）#2机组静电除尘器双室三电场改为电袋除尘器（一电三袋），主要范围描述：现有第一电厂电除尘内部掏空，阳极板、阴极线、阴极框架、振打装置等全部换新，第二、三电场改为新的滤袋区，脉冲阀选用膜片式脉冲阀，保证清灰系统长期稳定运行。

因#2机组为三电场，改为一电三袋后需在原三电场后扩展一跨，增加一个袋区，新增袋区与前面电场宽度高度一致，长度约3.6米。新增钢柱与现有引风机第一排柱齐平，并保证钢柱强度符合要求，（改造后#2机组整体宽度及跨距与#1机组应一致）。扩展的袋区顶部要增设防雨棚，壳体应密封，配备人孔门、楼梯等相应设施。

4.5.3除尘器壳体及烟道

（1）除尘器保留原钢支架、壳体、灰斗，各纵横跨距不发生变动，对利旧设备、钢架、壳体等强度进行核算，不足部分进行加固或者更新，同步对楼梯走道等进行相应改造。

（2）改造后的电袋除尘器本体漏风率小于3％。

（3）投标方应对除尘器荷载进行复核。除尘器荷载应考虑自重、保温层重、附属设备、存灰重等。每个灰斗的储存灰量按除尘器进口最大含尘量下能满足至少8h满负荷考虑。

（4）除尘器从锅炉点火启动直至满负荷时均能正常运行。

（5）除尘器投运保证满足锅炉运行要求。除尘器要求全负荷段运行正常不发生堵塞。在除尘器的设计中，应考虑在SCR出现非正常运行工况时对除尘器的影响，要确保除尘效率及设备正常运行。

（6）距壳体1m处最大噪声级不超过85dB。

（7）电除尘入口每个烟道要增加烟气导流装置，电除尘入口均流板利旧，最终保证每台除尘器的进口都配备多孔板＋导流板形式的均流装置，以便烟气均匀地流过电场，保证烟气的气流均布性σ＜0.2。

（8）除尘器有防雨、防风功能，壳体应密封，除尘器顶部设围沿，设计避免死角或灰尘积聚区，满足排水。

（9）除尘器箱体成形后光滑平整，无明显凹凸不平现象，内部筋板布置合理，保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固，连接件的尺寸配合公差达到国家标准公差和配合中规定的精度要求。

（10）壁板要求平整，不扭曲，对角线误差＜±5mm，柱子和壁板的垂直度偏差＜±5mm。

（11）圆形人孔门直径至少为DN800，矩形人孔门最小面积为0.5m2，同时最小横向长度为600mm。

（12）能够接触到电气装置的一切门和孔盖均与所涉及的电气装置有安全联锁措施。

（13）有足够的门以便达到设备的各个部位，有扶梯和走道到达除尘器的有关工作层。所有平台设栏杆和护沿，符合电业安规的有关规定。平台荷载为4kN/m2，扶梯荷载为2kN/m2，平台扶梯宽度为800mm，扶梯位置由供需双方协商确定。

（14）除尘器设置必要的检测孔、人孔。

（15）除尘器设置人孔和通道，电场顶部有检修孔，以便对电极悬吊系统进行检修。所有门、孔均采用双层结构，密封材料采用硅橡胶玻璃纤维胶绳，确保30000h高温下不老化、不变形，弹性好，人孔门有可靠的接地和安全连锁装置。

（16）除尘器每层阴极连接处小框架上有一根用于检修用的可左右走动的角钢，阴极框架从上到下两侧都有用于检修的爬梯。

（17）通向每一高压部分的入口门与该高压部分供电的整流变压器相联锁，以免发生高压触电事故。

（18）凡有门孔、测量孔、阀门等需要操作和维护的设备和部件处均设置操作维护平台和通道，其平台和通道宽度能满足正常运行维护，满足人员的安全保护要求。

（19）所有平台均设栏杆和护沿。

（20）扶梯能满足到各层需检修和操作的作业面，要求布置合理，倾角不大于45°，踏步采用镀锌防滑格栅板。

（21）#1机组除尘器基本保留原有电除尘器进、出口喇叭口，更换磨损、腐蚀的进口多孔板，调整气流分布板。拆除出口喇叭内阻流板，改造出口喇叭，修补磨损及腐蚀严重的喇叭口。#2机组除尘器保留进口喇叭，拆除出口喇叭，增加一排布袋箱体，出口结构按布袋除尘器出口要求设计。
4.5.4电除尘

（1）电除尘器电场供电按小分区供电进行设计。

（2）阳极板应采用整体冷轧钢板，不得拼接，轧制后的极板两端切口平整、光滑、无毛刺；表面不得有裂纹，无损伤性划痕。阳极板排组合后，其平面度公差为其长度的1/1000，且不大于10mm；对角线长度相互差值不大于5mm。阴极线应选用针刺线或芒刺线，阴极框架的平面度公差不大于10mm，对角线长度相互差值不大于其长度的1/1000，且不大于10mm。

（3）阳极板和阴极框架的振打周期、振打时间可调，可实现程序自动控制，正常振打时保证不产生二次飞扬。阴、阳极振打框架有足够的刚度，振打装置使电极整体产生足够强的法向加速度，振打系统运行灵活，无卡死现象。振打器在正常维护下无故障工作时间为6年。

（4）设计工况下电除尘器区风速不大于1.0m/s。

（5）比集尘面积有10％的裕量。

（6）极线设计方面充分考虑防止电晕闭塞措施。

（7）阳极板的厚度不小于1.5mm，其弯曲、扭转等变形符合DL/T514《电除尘器》的有关规定。

（8）所有阳极板和阴极线框架均铅垂安装，有防止摆动的措施。阳极板与阴极线框架间距符合《电除尘器》的有关规定。

（9）阴极线采取防止断线脱落造成短路的措施。在本工程中采用技术成熟、先进的振打技术，阴阳极框架均自由悬挂，阳极在垂直于气流方向每个室前后设置限位装置。

（10）阳极板材质采用SPCC，阴极线放电端采用304不锈钢。

（11）阴极线最小振打加速度值不小于50g，阳极板最小振打加速度值不小于100g。出测试报告

（12）绝缘子设置加热装置。

4.5.5 布袋区

（1）投标方提供技术措施，以确保布袋区烟气进气方式合理，保证各单元烟气分配均匀，并使烟气均匀地流过布袋，同时有大颗粒粉尘预分离措施。布袋区进口气流分布板（如有）采用耐磨的16Mn材料，厚度≮3mm。

（2）布袋区的花板作为布袋区净气室和过滤室的分隔，用于悬挂滤袋组件，同时将作为除尘器滤袋组件的检修平台。花板壁厚≮8mm，材料等级至少为Q235-B。除尘器花板采用数控激光切割加工花板孔，保证花板及花板孔的形位公差要求。花板孔切割位置准确，与理论位置的偏差小于±0.05mm，确保两孔洞的中心距误差在±1.0mm。花板孔洞制成后清理各孔的锋利边角和毛刺，焊接加强筋板时，筋板布置合理。焊接后通过整形确保花板平整，无挠曲、凹凸不平等缺陷，花板平面度＜1/1000，对角线长度误差＜3mm。滤袋与花板的配合合理，滤袋安装后严密、牢固不掉袋、装拆方便。花板、袋口、袋笼安装时，有不划伤滤袋的防护措施，且能保证安装严密，实现灰尘零泄漏。

（3）滤袋正常连续运行允许烟气温度不小于180℃（瞬间最高不超过200℃、每次不超过10分钟，年累计不超过50小时）。

（4）滤袋滤料的选择和加工工艺应满足本规范书的各项要求和相关标准、规范的要求。

（5）设计工况下除尘滤袋过滤风速不大于1.0m/min。

（6）设计工况下除尘滤袋前期正常阻力不大于900pa，运行期间最大阻力不大于1200pa。

（7）滤袋使用寿命在4年内年破损率不大于1%，整体使用寿命不低于4年。

（8）滤袋采用20%PPS常规纤维+30%PPS超细纤维+50%PTFE混纺+PTFE基布，单位重量≥650g/m2。滤料PPS纤维要求是100%进口产品 ，卖方提供原材料的进口证明（应提供产地证明及报关单）。

（9）布袋除尘区滤袋应方便拆装、密封性好、牢固不掉袋，安装可靠性高，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm。

（10）滤袋根据除尘器运行环境和介质情况选用防水、防油、防腐、防糊袋、抗氧化，耐高温材料缝制。滤袋表面进行防水、防油处理。布袋底部采用三层包边缝制，无毛边裸露，底部采用加强环布，提高袋底强度和抗冲刷能力。投标方必须注明布袋选用的材质、热定型温度，是否进行表面覆膜、烧光处理以及其它防油、防糊袋措施。

（11）滤袋袋笼材质采用20#钢+有机硅防腐。滤袋袋笼采用一体式（不采用分节结构）。袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形。袋笼竖筋不少于20根，横筋直径不小于4mm，竖筋不小于3.2mm，使用笼骨生产线一次成型，保证笼骨的直线度和扭曲度，滤袋框架光滑、无毛刺，并且有足够的强度不脱焊，无脱焊、虚焊和漏焊现象。袋笼采用耐高温有机硅静电喷涂、烘烤，以保证袋笼耐腐蚀性能，涂层厚度≥80μm，镀层牢固、耐磨、耐腐。袋笼结构应方便布袋的更换。喷涂后能满足使用温度（长期180℃-250℃，最高260℃）和烟气成分的要求。有机硅喷涂涂膜基本参数（包括并不限于）如下表：

	序号
	检测项目
	单位
	技术参数（最低要求）
	备注

	1
	光泽(GB/T9754, 60°)
	
	＜10%
	

	2
	冲击(ASTM D2749)
	
	40in/ lbs
	

	3
	附着力(ASTM D2749)
	级
	3-4B
	

	4
	弯曲试验(ASTM D3359)
	
	5/16in.dia.无裂痕
	

	5
	硬度试验(ASTM D522-93a)
	
	＞H
	

	6
	耐酸性(GB/T9274甲法)
	
	144小时涂膜无异常
	

	7
	耐水性(GB/T1733甲法)
	
	500小时涂膜无异常
	

	8
	耐碱性(GB/T9274甲法)
	
	24小时涂膜无异常
	

	9
	耐温性(200℃)
	
	240小时涂膜无变化
	


（12）袋笼的顶部应设有保护圈，以支撑整个袋笼，并保护滤袋的袋口不被踏坏。袋笼的顶部应带有圆形保护短管，用来保护滤袋的顶部不被喷吹气流损伤，袋笼的底部应设有底碗，用来保护滤袋的底部不被喷吹气流损伤。

袋笼上端保护圈的焊接依靠模具进行，确保反撑环与纵筋垂直，偏差允许-1°～+1°。框架直径从顶圈至底盘应保持一致，直径公差是-1mm~0；框架长度公差是-6mm~0；框架偏转度保持在长度每305mm变化1.5mm的范围内；框架顶部结构应符合买方的具体规格要求；框架底盘焊接或褶在竖筋上。底盘最大部分直径不能超过框架外径；纵筋应持续光滑外无焊点；纵筋应附着底盘内部，在顶圈位置，纵筋可附着顶圈的内部或外部。加强反撑环的末端平滑地焊合，并且焊点位于纵筋后并逐个错开；所有焊点，顶圈和底盘应光滑平整，无毛刺。框架底盘外径必须等于或略小于框架外径，两者差值≤3mm。

袋笼制作尺寸满足与滤袋紧密配合的要求，起到支撑滤袋并使之在过滤及清灰状态下张紧保持一定形状的作用。

袋笼要求反撑环和纵筋分布均匀，并应有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力，保证在8000Pa负压下运行1小时后塑性变形小于3mm，焊点无脱焊现象。

袋笼能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形。

袋笼反撑环制作时对接必须整齐，对接完成后必须打磨对接处，确保表面平滑光洁。

袋笼在正常工况条件下使用寿命为2个滤袋更换周期，即80000小时。

无需专用工具，袋笼可以方便地拆卸和安装。

（13）新增袋区DCS控制系统，具备温度、压力、差压检测、袋区温度保护控制的自动控制功能。

（14）新增预涂灰装置，在启动设备前对滤袋区进行预涂灰，以起到保护滤袋的作用；预涂灰之前做荧光粉实验。

（15）净气室：应采用高净气室结构，净气室净高度不小于3.5米，保证换袋及检修均能在净气室内完成,应满足可以将滤袋、袋笼方便的取出和装入，便于随时进行检修维护。单仓在线检修时，净气室的设计应实现快速降温，如需强制通风，则强制通风设备由投标方负责设计供货。在净气室的墙壁上相应位置应设置有观察视窗和检修门，平时对滤袋和清灰机构的检查，通过观察视窗就可以完成。通过检修门运行人员可以非常方便的进入净气室。观察窗应具备防尘装置及防护装置，并配有外部照明设备。圆形人孔门直径至少为Ф600mm，矩形人孔门至少为500mm×600mm。净气室侧部设置人孔门最小应为800 mm×600mm，净气室顶部设置通风孔直径至少要Ф500mm。

（16）灰斗电加热装置大部分已损坏，此次进行全部拆除换新，保障灰斗加热功能。

（17）每台除尘器配供一台仪用储气罐，储气罐应带有不锈钢压力表、人孔、全启式安全阀、自动排污阀等附件，安全阀门应整定后出厂。
储气罐本体及内部装置应具有足够的强度，并保证在各种运行工况下，内部装置完好无损。
储气罐内（内衬不锈钢厚度不小于2mm）外面均应除锈、除油及磷化处理。储气罐外表面应涂上油漆，油漆采用两底两面，漆膜应具有一定的耐温性能，油漆表面应平整光滑、色泽一致、美观大方，不允许有凹凸损伤和油漆剥落等影响外观质量的缺陷存在。设备油漆颜色由招标方确定。

4.5.6 脉冲阀

采用原装进口的淹没式膜片脉冲阀，有效工作次数200万次，使用寿命大于8年，膜片寿命大于300万次。阀门和其线圈、膜片和其弹簧均不少于6年的质量性能保证，IP65防护等级。脉冲阀的结构要适应当地严寒气候，不因冰冻影响脉冲阀动作灵敏性（要求脉冲阀在环境温度为-20℃至50℃正常工作）。

4.5.7整流变压器的起吊设施

整流变压器有起吊设施，其起吊设施能将起吊物由顶部吊至零米，有相应的孔洞和钢丝绳长度，方便检修。

起吊装置为电动。电动机防护等级为IP56，并设置防雨罩。起重能力能起吊整流变压器，并有安全措施。油浸式硅整流变压器下设储油槽，各储油槽有导油管引至地面。

利旧改造原起吊装置，以满足上述要求。

4.6 引风机改造技术要求

4.6.1 改造后风机选型参数及利旧范围

每台机组配置引风机2台，本次共4台。改为双级动叶可调轴流风机，进气方向为顶部垂直进风（90°），改造后引风机选型参数如下：

改造后引风机选型参数

	项目
	单位
	TB
	BMCR

	锅炉蒸发量
	t/h
	/
	1025

	大气压力
	Pa
	100227
	100227

	烟气标准密度
	kg/m3
	1.33
	1.33

	质量流量
	kg/s
	240.1
	219.7

	风机进口温度
	℃
	150
	140.0

	风机进口静压
	Pa
	-6574
	-6260.6

	风机进口密度
	kg/m3
	0.7935
	0.8155

	风机进口流量
	m3/s
	295.8
	268.9

	风机压力
	Pa
	9900
	8780.4

	压缩性系数
	/
	0.9644
	0.9683

	比压能
	J/kg
	12031
	10426

	电动机功率
	3500kW


备注：

1）TB（test block）工况的风量、风压值系在BMCR工况下考虑了裕量后的数据，为风机能力考核点。

2）BMCR系锅炉最大连续出力，与汽轮机最大进汽量相匹配。

3）表中数据风量、总阻力允许有±5％的变化，而不引起风机本体及其附属设备性能及价格变化；

引风机本体部分改造及利旧范围表（2台炉4台引风机）

	序号
	名称
	是否改造
	备注

	1
	转子
	更换
	

	2
	液压缸
	更换
	

	3
	轴承箱
	更换
	

	4
	机壳
	更换
	

	5
	进口膨胀节
	更换
	

	6
	出口膨胀节
	更换
	

	7
	进气箱
	利旧或更新
	

	8
	扩压器
	更换
	

	9
	冷却风机及电机
	更换
	

	10
	联轴器及防护罩
	更换
	

	11
	中间轴及护罩
	更换
	

	12
	地脚螺栓、螺母和垫圈
	更换
	

	13
	保温金属构件
	更换
	


引风机电机改造及利旧范围表（2台炉4台引风机）

	序号
	名称
	是否改造
	备注

	1
	电机
	更换
	含配套中性点CT


风机配套设施改造及利旧范围表（2台炉4台引风机）

	序号
	名称
	是否改造
	备注

	1
	液压动叶调节装置电动执行器
	更换
	

	2
	油站
	更换
	

	3
	轴承测振装置
	更换
	

	4
	轴承测温装置
	更换
	

	5
	失速探针
	更换
	

	6
	喘振报警装置
	更换
	

	7
	压力防堵装置、微正压装置、取样管、控制箱、变送器
	更换
	


4.6.2 引风机性能要求

（1）投标方必须保证满足招标方提出的改造后引风机性能设计参数，并在给定的运行条件下长期安全运行，引风机整机寿命不低于30年。

（2）在额定转速下，正常工作区域内，风机特性曲线的允许偏差，应限制在：

①在全压升所对应保证点的风量偏差：(2%

②在流量所对应的保证点的全压升偏差：(1.4%

③在保证点的全压升效率偏差: (3.2% 。

④轴功率偏差：≤(2.5%

4.6.3投标方应保证引风机从满负荷至最小负荷的全部运行条件下，风机失速系数均大于1.35，工作点均落在失速线的下方，并提供对于失速线偏离的最小值。

4.6.4 两台引风机并联运行时，投标方应保证所提供每台风机的失速线均不影响两台风机的并联运行，并不产生喘振。单台风机运行应能满足锅炉带50%负荷要求，投标方应提供风机启动和并联方式运行说明书。

4.6.5 每台引风机的第一临界转速至少高于设计转速的30%。

4.6.6 风机应有良好的调节性能。正常工况下用调节叶片控制流量时,调节叶片由最小开度到对应于满负荷的最大开度的动作时间不超过45～60秒。相配套的执行机构应符合上述要求。

4.6.7 考虑到机壳、导叶、叶片和叶轮的磨损，乙方应采用可靠的防磨措施。当含尘量≤20mg/Nm3条件下，动叶调节叶片的寿命保证在40000小时以上，锅炉除尘器故障时允许短时含尘量＞200mg/Nm3。（烟气经流道主要对叶片及后导叶产生冲刷，不会对风机壳体产生冲刷，因此无需防磨；两级叶片采用不低于Q355D优质钢叶片，分别用螺栓连接在两级轮毂上，采用三维扭曲结构，喷焊镍基碳化钨耐磨涂层；出口导叶采用Q235优质结构钢，焊接在叶轮前机壳与转子护罩、后机壳与其芯筒之间，固定后不再需要更换，易磨损区采用陶瓷防磨方式，既大大提高了耐磨性，同时也大幅提高了风机刚度，降低振动，确保风机稳定运行。只要在正常投运和维护条件下，风机能够达到满意的运行寿命）。

4.6.8 在全部运行条件下风机轴承的振动速度均方根值Vrms小于4.6mm/s。

4.6.9 风机主轴承应能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行中不发生事故。

4.6.10 风机及其辅助设备，应有良好的可控性能以及合理的运行操作方式、就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量、控制、调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

4.6.11 风机及其辅助设备，包括基础和支座在内，应能经受得住所在地区地震力的作用。在设计地震烈度级的地震作用下，设备均能承受并保持结构上的完整性。

4.6.12 距引风机外壳1米处的噪声值不得大于85dB(A)。

4.6.13 投标方应提供包敷层设计资料、材料清单及保温用全部钩钉；招标方负责包敷层和其它金属构件的供货。风机的包敷层设计符合现行GB12348-《工业企业厂界噪声标准》、GBJ-《工业企业噪声控制设计规范》及其它有关标准和规范的规定。
4.6.14 动叶可调轴流风机的叶片调节装置可靠灵活，在任何工况下均能正常运行，调节重复性能好，调节精度能满足在风机10％MCR至满负荷变化范围内没有死行程，在叶片的全过程调节中（全开至全关）不应有明显的滞后现象。动叶调节特性：在0—100%开度范围内，风量调节无死区，能够自动线性调节。

4.6.15 材料和润滑油的选择，应考虑最低和最高环境温度的影响。

4.6.16 风机在正式制造前招标方有权变更设计参数，投标方应承诺在风量偏差5％、风压偏差5％变化范围内不增加风机本体设备价格。

4.6.17 投标方提供的部件及备用件应是可以互换的，招标方定购4台具有相同特性的风机时，则相同风机的所有零部件，包括备用零部件应可互换。

4.6.18  对引风机制造的基本要求

（1）引风机机壳等应考虑到运输、安装及检修时的方便，并有利于检修时转子吊出。

（2）风机应带有必要的密封人孔门，以利于检查机内零部件情况。

（3）在机壳和进气室内部应采取有效的加强措施，以消除由于其刚性不足产生的振动。为了减小和消除振动，风机的进气室、机壳、扩压器均应采取有效的加固措施。

（4）风机的进、出口部位之间采用挠性连接，进气室与机壳，机壳与扩压段之间采用绕性连接。进风箱材质与壁厚：Q235/6mm

（5）机壳材质与壁厚：Q235/16mm

（6）扩压器材质与壁厚：Q235/6mm

（7）如在合理运行区域内发生涡流诱导振动，投标方应负责采取合理的消振措施，避免风量、风压和功率的大幅度波动。

（8）风机轴穿过进气室的地方，应设置轴密封装置，以防止介质泄漏。

（9）联轴器处采用刚挠性联轴器，应设置刚制联轴器保护罩，该保护罩应是可拆卸的和封闭的。

（10）主轴承应设计成在风机壳体内一旦出现紊流工况时，应能承受全部附加推力而不发生故障。轴承箱室及液压缸应设置有密封风机，一用一备。

（11）风机主轴承采用滚动轴承，应采用进口SKF、FAG、NSK轴承或同等级品牌产品，其正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过85℃，投标方提供轴承温度的报警值及跳闸值。每个轴承处设测温装置3点。

（12）风机进气室的最低点应装设直径不小于50mm的疏水管及阀门。

（13）风机主轴承采用循环油+油池润滑。

（14）为避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，应有放气塞。

（15）风机的各个组件和部件，应配备方便检修的吊耳或吊孔。

（16）风机主轴承箱、液压控制装置、供油装置及其连接管道不允许有控制油或润滑油渗漏。风机轴承箱及液压缸处应设有泄漏油放油管，防止运行中泄漏油存积在机壳内引起火灾。

（17）风机应有失速报警装置及轴承振动测量装置，振动值能就地显示，也能输送到DCS上。

（18）引风机机壳、进气室和扩压器等的所有焊缝应检查合格，并满足风机焊接质量要求。

（19）风机转子，包括叶片和轮毂的焊接，均应采用磁粉探伤及超声波探伤等无损探伤检查合格。

（20）设备和支撑的焊接，应按DL/T869《火力发电厂焊接设计规程》的要求进行。

（21）对于组装后整体发运的风机，应力求做到使现场的安装工作量达到最小。

（22）膨胀节应能承受烟道或连接设备运行时的振动，并能承受事故时发生的非正常角位移，接头和密封板应不积灰。软连接整体使用寿命保证在40000小时。

（23）引风机机壳上应设保温用的固定件（保温钩钉）。

（24）引风机的材料和膨胀节应充分考虑当锅炉尾部燃烧时，可能引起的超温（350℃）半小时，膨胀节具有足够的防高温、防硫化、防腐蚀性能。风机内部所有与烟气接触部位需有专门的防硫化、防腐蚀处理。

4.6.19 动叶调节装置

（1）每台风机配供调节装置和一个调节型电动执行机构，执行机构控制、反馈信号为4～20mA（DC）。

（2）调节装置的结构设计应合理，要求定位准确、动作灵活，启闭时的阻力应尽可能小。

（3）调节装置应能在最大压差下开启和闭合。

4.6.20 对油系统的基本要求

（1）本次改造引风机油站整体更换。

（2）风机轴承如果需要采用强制润滑，采用（德国贺德克，德国力士乐，美国派克）进口组装油站。投标方应配套风机润滑油站、风机液压油站并考虑风机润滑及液压油站与电机油站（若有）总体设计和集装供货。提供的润滑及液压油系统应包括所有管道、阀门及附件、油位指示器、流量控制仪表、压力开关、热电阻、供油和回油温度计、油箱、油泵、滤油器、油冷却器以及与设备连接的连接件等。

（3）投标方提供的液压和润滑油站应采用液压润滑联合油站，不允许采用双联油泵，油站整体集装式封闭结构，油站的密封应满足室外布置防水、防尘的要求。

（4）主油泵由交流电机直接驱动，油泵一台运行一台备用，并要求两台油泵同时损坏停止供油时，在风机机组惰转时，风机轴承不会损坏。两台油泵其中一个损坏后，损坏油泵能够独立隔离进行检修，而不影响风机的正常运行。

（5）油箱内应配有电加热器，使润滑油在风机启动前达到允许运行的油温，并防止产生局部过热而产生油质变化。

（6）油箱底部应设有放油孔，顶部应有密封型检查孔。油箱顶部应配置外形美观的防雨罩。油箱侧面应设置与外界滤油口连接的阀门。

（7）油箱内部除锈后，应涂刷防锈油漆，涂刷工作必须保证质量，以达到现场安装不再重新油漆。要求油箱材质选用TP304不锈钢，油系统管道采用不锈钢管，阀门采用丝扣结构，管路应能够快速拆装，系统不得有任何渗油情况

（8）每台引风机投标方应提供二台100%容量的管式油冷却器，如果采用直管式油冷却器，其管束应拆装方便，若采用U型管式油冷却器，管束应能整组拆装。冷油器换热管采用TP304不锈钢管。冷却器需安装清洗用接口和阀门，清洗时无需拆除进出水管。

（9）投标方应提供全流量的双筒滤油器，滤油器应保证除去颗粒直径大于25μm的杂物。投标方应提供磁性滤油器，以将回油中的细小铁磁性物质吸附过滤。

4.6.21风机试验

（1）投标方对所提供的设备在制造厂试验台上必须进行下述试验（不限于），并提出试验报告。试验前，应将试验程序和试验装置通告招标方，由招标方决定是否派人员参加验收。

①动平衡试验；

②主轴承箱组功能检查试验；

③空气动力性能模型试验（已做）；

④转子组运转试验；

⑤转子、轴无损探伤试验；

⑥调节驱动装置全行程手动试验；

⑦叶柄轴承密封性试验；

⑧主要转动件材料性能试验；

（2）下述现场试验（不限于），如果需要增加其他项目由买卖双方协商确定，由招标方组织进行试验，投标方派员参加并指导。

①风机运转试验；

②轴承箱、油箱等设备的渗漏试验、主轴承组装；

③冷油器、滤油器等设备管道的水压试验；

④风机空气动力性能试验；

（3）风机出厂运转试验，应在试验转速下进行。连续运行时间从轴承温升稳定后起算，要求不少于1小时。当环境温度为0～40℃时，轴承温升不大于40℃，轴承最高温度不大于80℃；

风机安装完成后整体试运转试验时，并应测量风机振动，检查主轴承箱，调节装置，供油装置等是否有油渗漏。

4.6.22  风机的质量保证

（1）风机转子、主轴、联轴器等转动件的材料，应符合有关标准和图样规定，材料机械性能和无损探伤检测合格。

（2）风机部分部件若采用的铸铁件，应符合JB/T6887《风机用铸铁件技术条件》的规定。

（3）风机的焊接件的焊接应按照图纸要求和GB/T10213《通风机焊接质量检验》标准验收或等效标准验收。

（4）风机零部件之间的联接螺栓应按图样规定的力矩拧紧

（5）风机的振动检测及其限值，应符合现行使用的有关国家标准和部颁标准的规定。

（6）风机转子动平衡试验之前，组成转子的主要零部件应按工艺要求分别单独或分步进行动平衡，总成后其最终评价等级不得低于G4.0。

（7）风机转子动平衡，应符合GB/T9101《通风机转子平衡》的要求。

（8）风机的油漆质量，应符合JB/T6886《通风机涂装技术条件》的规定，同时必须考虑风机安装地点和当地大气环境的影响。

（9）用于转动零部件的材料，应有材料质量保证书或试验报告。

（10）质保期为投标方设备安装试转正常后双方在验收单上签字认可的日期开始计算，质保期内发生的质量问题由投标方免费负责维修，所产生的一切费用均由投标方负责，由于投标方产品质量原因所造成的对招标方损失全部由投标方负责。

（11）投标方应在提供产品时提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

①产品检验合格证书；

②主要零部件材料检验合格证书；

③主要零部件材料试验报告；

④其他风机必需的报告和证书；

（12）风机从第一次启动运行开始，在设备质保期内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

（13）叶柄轴承、叶柄密封需确保使用一个大修周期，不造成叶柄卡死及轮毂进灰等现象，如出现此类现象投标方需提高免费技改及维修。

（14）设备解体的专用工器具需要单独提供包装及相关的图纸、维护资料、合格证及相关的检验报告，如拆除轮毂的专用工器具等。

（15）风机轴承箱细节图纸、轮毂细节图纸必须提供，含所有零部件型号都需详细标注。

（16）引风机涉及的进口、出口压力、喘振等取样管、一次测量装置、微正压吹扫装置、控制箱、变送器等配套需更换。

4.6.23  引风机设备推荐中国电建集团透平科技有限公司（原成都电力机械厂）、上海电气鼓风机厂有限公司、豪顿华工程有限公司等优质产品，最终品牌需得到招标方的认可确认并同意。
4.7 除灰系统技术要求

4.7.1 除灰系统改造技术要求

本次改造由投标方复核除灰系统出力，要求一电场出力不小于64t/h，各袋场出力不小于25t/h。并且当一电场故障时，各袋场出力能够满足系统运行要求及检修时间需求。

4.7.1.1布袋区仓泵

1) 每台仓泵应配置压力平衡装置，包括平衡阀，排气管等，平衡阀应密封严密耐磨，动作灵活可靠，便于维护，并与排灰阀的启闭动作相协调。排气阀出口设在灰斗上，其高度应在灰斗高料位以上。

2)每台仓泵入口要设置手动隔断阀或其他形式的隔断装置。当仓泵发生故障时，可以做到不停系统对仓泵进行检修。每个仓泵内设流化装置，观察孔。

3) 在每台（组）运行的仓泵的出口各配置1个气动出料阀，各阀门间应相互联锁，按程序要求启闭。

4) 在每个仓泵进灰口配置管道补偿器，以充分吸收灰斗热位移和膨胀量。

5) 仓泵具有足够的容积以减少阀门动作时间。任一台（组）仓泵出现故障时，不影响其他灰斗输送组的卸灰运行。

6) 每台仓泵应配供整体料位开关，每台仓泵安装在地面上。

7) 原仓泵进灰口规格为DN200，出灰口规格DN150，新换仓泵与之匹配。

8）改造后各电场、袋区系统配气需重新调整，必要时提供配气、补气组件，保证电场、袋区输送系统完好，出力满足需求。

9）投标方负责完善改造后的DCS输灰控制程序（含新增、原有、改造部分）。

4.7.1.2输灰管道及阀门

1) 输灰管道采用优质碳钢管，管径不小于DN150 ，壁厚不小于7mm。输灰管道应保证管内物料流速较低并不发生堵管现象。每根输灰管上应设排堵阀，排堵管接至灰斗高料位以上。

2) 所有气力输送管道上的弯头、三通均采用耐磨陶瓷内衬复合管，内衬陶瓷贴片厚度在6mm以上，管壁厚度10mm以上，三氧化二铝含量在95%以上。耐磨弯头弯曲半径不小于直管段管径的5倍。

3) 输灰管道系统中各阀门（包括输灰仓泵的进料阀、出料阀、平衡阀、排气阀、管路切换阀、管路排堵阀等）均应密封严密,耐磨，动作灵活可靠，便于维护，阀板及密封圈应为耐磨材料制成，阀板使用寿命不小于25000小时,密封圈使用寿命不小于15000小时，弯头寿命不小15000小时。各电磁阀使用寿命不小于80000小时。

4) 输灰管道系统中的进料阀、出料阀等重要阀门需设置位置反馈，引入DCS系统监控。

5）仓泵出口的进料阀和出料阀采用气动圆顶阀。更换或增加的仓泵及阀门类型均与现有阀门类型保持一致，以便于检修维护。

4.7.1.3除灰系统改造主要设备参数见下表（不限于此）

	序号
	设 备 名 称
	型 号 规 范
	单位
	数量
	备注

	1
	仓泵
	V=0.5m3
	台
	8
	含手动插板阀、进灰管补偿器、气动进料阀、进气阀组等配件

	2
	仓泵
	V=0.5m3
	台
	24
	仓泵扩容更换，仅仓泵本体


4.7.2 空压机系统改造技术要求

（1）新增3台空压机及后处理设备，为本次脱硝、除尘器改造新增吹灰耗气量提供压缩空气。空压机参数按计算全厂压缩空气总量的1.1倍选型，并考虑后处理系统的再生耗气量，使用螺杆式空压机，空压机出口的压缩空气采用组合式（冷冻+吸附）空气干燥机进行净化处理，组合式干燥机配前置后置过滤器。本期改造需对现有仪用和杂用空压机房进行扩建，新增3台空压机及后处理设备集中布置在空压机房扩建端。

（2）空压机之间间隔，要充分考虑空间方便电机和机头等设备维修拆装，同时空压机房要满足散热需要，增加通风设施。空压机房要设有干燥机、过滤器等排水用的排水沟道，沟道上铺设镀锌钢格板。

（3）空压机房设有电动起吊装置满足检修需要。空压机站内预留公共检修区域，空压站内设置检修起吊设备，保证空压站内净空高度，确保每台设备均能整机起吊至公共检修区域。

（4）螺杆式空气压缩机及后处理系统均应采取空冷式，永磁变频，一级能效，两级压缩节能设备。
（5）本期设置3台排气压力不小于0.8MPa，排气量不小于30Nm3/min螺杆式空气压缩机。压缩机2台运行，1台备用。

（8）为确保压缩空气品质，后处理系统选择组合式干燥机。流量不小于30Nm3/min，共3台，2台运行，1台备用。

（9）空压机气源系统主管道和阀门必须确保设计寿命30年以上安全运行，设置旁路管道满足安全运行和备件检修需要，新增空压机系统与现有空压机系统可以独立分开，互不干扰，必要时又能相互补充互通，配有可靠优质的隔离阀门。

（6）普通压缩空气用碳钢钢管。后处理系统之后，去往吹灰器及布袋区的新增吹灰用压缩空气管道全部采用不锈钢钢管。

（7）空压机房及设备，均应采取降噪措施，满足本项目噪声标准的要求。

（8）压缩空气系统改造主要设备参数见下表（不限于此）

	序号
	设 备 名 称
	型 号 规 范
	数量
	单位
	备注

	1
	微油螺杆式空压机
	Q=30Nm3/min，P=0.8MPa
	3
	台
	

	2
	组合式干燥机
	Q＞30Nm3/min，P=0.8MPa
	3
	台
	配前置后置过滤器


4.8 电气系统技术要求

4.8.1 电气设计范围

本工程电气改造内容配套工艺改造部分，主要涉及到脱硝改造、除尘器改造、引风机改造及其他部分电源改造。各区域改造主要涉及到高压厂用电系统、低压厂用电系统、照明系统、接地系统以及电缆、电缆敷设和电缆防火等。

投标方应负责本工程全部电气系统的设计、供货、安装、厂用电系统改造涉及及影响到的设备的整定及调试等。

4.8.2 总的要求

投标方应设计并提供全套适用于本工程的电气系统和电气设备。电气系统和电气设备的设计应基于如下全面的考虑：

（1）运行和检修人员的安全以及设备的安全。运行灵活、检修方便；投资少、运行费用低。

（2）接线简单、清晰、具有可操作性和可靠性。满足对用电设备供电必要的可靠性要求。

（3）易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理。

（4）拆除、废旧设备处理方案应由招标人指定或确认。

（5）电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

（6）各系统的接线图、设备元件的配置等技术要求应经招标人确认。

（7）本项目涉及所有电气设备的安装、改造、拆接线、调试、柜体拆运等工作均由投标方负责。

（8）本项目涉及的所有电气设备保护定值的整定计算均由投标方负责。要求具有资质单位出具的整定计算书和定值清单并盖章。

4.8.3 中压厂用电系统

投标方应根据工艺系统的配置提供本次改造工程完整的中压系统改造方案，负责改造工作中所有设备设计、选型、采购、施工、安装、试验、调试等工作。

本次改造系统涉及到6kV厂用电系统的高压负荷主要为除灰空压机改造部分和锅炉引风机改造部分。

(1)空压机改造部分

本次改造扩建空压机房，新增螺杆式空压机额定功率为200kW，供电电压为6kV，共计3台。螺杆式空压机电机电源拟从6kV脱硫供电。投标方应复核空压机电机额定功率、运行方式，根据负荷容量及运行方式对原开关柜内断路器、电流互感器、保护装置、二次控制回路等设备容量、性能及完好性需由投标方进行核实，对不满足要求的设备及元器件由投标方进行改造，对柜内重新进行一次、二次接线安装并完成整定、调试。

为了保证6kV脱硫Ⅰ、Ⅱ段供电的可靠性，投标方需对6kV公用段至6kV脱硫段电缆进行增容。原设计6kV脱硫Ⅰ、Ⅱ段进线动力电缆型号：3*3*185mm²，现计划改造为6kV脱硫Ⅰ、Ⅱ段动力电缆型号：ZR-YJV22-6/10、4*3*185mm²,在6kV脱硫Ⅰ、Ⅱ段各增加一根动力电缆ZR-YJV22-6/10、1*3*185mm²，电缆品牌选用国内十大品牌（东方电缆、上海胜华电缆、远东电缆、宝胜电缆、上上电缆、特变电工、江南电缆、民兴电缆等），动力电缆的长度约2*400米，来满足计6kV脱硫Ⅰ、Ⅱ段系统要求并对其电流互感器进行更换为变比1600/5。

与本改造有关新增设备电机、电流互感器、保护装置以及电缆都有提供出厂试验报告和交接试验报告；修复的断路器需要进行全检和预防性试验并提供试验报告。

(2)引风机改造部分

现厂内每台炉设有2台引风机电机，同时运行，采用变频调节方式。额定功率为2300kW，分别从机组6kV工作段供电。

引风机增容后，改为工频运行方式。电机拟选用额定功率不小于3500kW、额定电压为6kV、6极电机、能效为1级（GB30254-2024），投标方应复核引风机额定功率、运行方式，具体确定电机功率，并根据负荷容量及运行方式对原开关柜内断路器、电流互感器、保护装置、二次控制回路等设备容量、性能及完好性进行核实，对不满足要求的设备及元器件由投标方进行改造，对柜内重新进行一次、二次接线安装并完成整定、调试。投标方需对引风机电机基础进行重新制作、电机高压动缆按照ZR-YJV22-6/10kV敷设（电缆品牌选用国内十大品牌：东方电缆、上海胜华电缆、远东电缆、宝胜电缆、上上电缆、特变电工、江南电缆、民兴电缆等）、事故按钮及其二次回路进行更换、电流二次线进行更换ZRC-KVVP2-22-450/750V(国标、铠装阻燃加屏蔽、芯线分颜色备用芯预留1/3)。

与本改造有关新增设备电机、电流互感器以及电缆都有提供出厂试验报告和交接试验报告；断路器需要进行全检和预防性试验并提供试验报告。

承包方需将原1、2炉引风机变频器、高压动缆以及控缆等拆除，并运送至指定地点。引风机变频室内有关设备运送时间以招标方告知为准。

4.8.4 低压厂用电系统

投标方应根据工艺系统的配置提供本次改造工程完整的低压系统配电设计及布置。

本改造工程涉及到的低压负荷供电概述如下：

（1）脱硝改造部分

脱硝区域现厂内设置有SCR区MCC，布置在SCR区25.5米层MCC配电室室内。本次脱硝SCR区改造，对每台炉原2套SCR反应器内的催化剂进行更换。投标方需复核更换后的SCR反应器电负荷大小，若电负荷变化导致原供电开关不能满足负荷容量，则由投标方对原供电开关设备进行改造或更换。

为了保障稀释风机供电的可靠性，本次改造需将原有1/2号炉脱硝本体的两台稀释风机电源由脱硝MCC分别改到相应的380V除尘段，现1/2号炉380V除尘段无备用间隔，需在各除尘段上增加一面开关盘柜共4面，（开关柜尺寸：800*1000*2200mm）。每面开关柜里设计2组电源系统，一组为稀释风机电源带控制保护回路（Ie:200A）《稀释风机电机容量为55KW》，另一组为备用电源（Ie:400A）。各开关柜体配置相应动力母排、隔离刀闸、塑壳断路器(带保护模块速断、长延时、零序)、交流接触器、马达保护器等附属设备相连接，开关柜内断路器、接触器、控制元器件采用施耐德、西门子、ABB品牌；马达保护器采用国内一流品牌（江苏万龙、南瑞、许继、安科瑞）；隔离刀闸采用国内十大品牌即可。具备就地/远方分合，柜板上有分合闸指示灯、电流显示、功率显示等完备的参数显示。同时重新敷设稀释风机至380V除尘段动力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV和其控制电缆ZR-KVVP2-22-450/750V至相应机组的DCS控制柜,并完成调试。

脱硝改造系统每台炉拟新增1面仪表就地电源柜和1面外挂控制柜（如需），每面仪表就地电源柜暂定需2路交流220V电源，每面外挂控制柜暂定需1路220V UPS电源。每台炉的脱硝流场优化改造系统新增负荷电源可就近取自每台炉脱硝SCR区MCC备用开关。所需UPS电源回路可取自原机组UPS馈线柜备用开关。投标方应复核电负荷的具体数量、容量及电源要求，若改造带来的电负荷变化导致原供电开关不能满足负荷容量，则由投标方对原供电开关设备进行改造或更换。投标方应复核UPS电源需求，若电厂UPS电源无法满足负荷需求，则投标方应自行解决UPS电源需求。

（2）除尘改造部分

现厂内每台机组设置两台低压除尘变压器及除尘PC段，变压器额定容量为1600kVA，互为暗备用。

根据工艺方案，本次电除尘改造内容主要为电改电袋除尘器。电改电袋除尘器后，电负荷大大降低，原除尘变压器容量可以满足负荷改造要求。原电气配电柜均可利旧，投标方根据具体的改造方案，对新增负荷可利用原配电柜供电，对取消负荷的配电柜可做拆除或适当的合并改造。配电间内柜体拆除、合并改造以及现场配套的除尘器电控设备等旧设备的所有拆除、合并改造措施方案需经招标方确认。

电厂现有除灰除尘DCS，除灰除尘DCS与化学辅网为一整体网，现主要操作在脱硫控制室。

在电除尘顶部每台机组增加两台防爆检修电源箱，外形小尺寸：73×55×25.5；壳体材质：铝合金；防爆等级:EXdII BT4-6;全密封结构；总电源断路器：AC380V  3P  100A，不带漏电;分支回路一为AC 380V 63A，带漏电保护功能，检修箱插座为五孔；分支二、三两路均为是AC220V  32A，带漏电保护功能，检修箱插座为三孔；检修电源箱面板上安装有4只投切开关和指示灯；检修箱箱选用下进线方式，下方留有进线孔。检修插座均安装在检修箱正面。柜内元器件均采用施耐德、西门子、ABB品牌；检修箱箱选用上、下两面进线方式，上、下方各留有2个Φ32进线孔。上级电源取自除尘控制段停用的四电场高频电源开关。

电除尘本体中部平台层检修电源箱同步进行升级更换，采用与上述相同的防爆检修电源箱。

保留的一电场的瓷轴和瓷套加热器，全部进行更新。电源电缆进行更新。原旧电缆拆除并抽出电缆桥架，运行至指定回收区域。

（3）空压机改造部分

本次改造扩建空压机房，空压机房内布置新增组合式干燥机，额定功率约为7kW，共计3台。新增电动葫芦，额定功率约为4.9kW，共计1台。进线电源就近取自附近低压配电装置。投标方应复核电负荷的具体数量、容量及电源要求，若原有低压配电装置供电开关柜的开关大小无法满足新增负荷容量要求，则由投标方对原供电开关设备进行改造或更换。

（4）引风机改造部分

现厂内每台引风机电机设有一套润滑油站，每套润滑油站的油泵A、B均从现场设置的油泵电控箱进行转接供电，电源分别取自机组的380V 保安A/B段。引风机加热器从现场油泵电控箱B油泵开关的上端头进行引接。

每台引风机电机设有2台轴冷风机，一用一备。轴冷风机电源取自机组380V 炉MCC。本次改造中，引风机电机整体更换后，现有引风机润滑油站需全部更换，每台引风机配套的轴冷风机需重新更换。

更换后，对油站、轴冷风机供电仍然利用原供电间隔，对现场引风机油泵电控箱进行拆除后整体更换，新增轴冷风机就地电控箱。电控箱内部接线方式仍与原接线方式保持一致，所有电缆全部换新，所有就地电控箱均采用304不锈钢、厚度不小于2.0㎜，IP55。具备就地/远方分合，箱板上有分合闸指示灯、电流显示、功率显示等完备的参数显示，远方同时需要具备电流显示。投标方应根据引风机的具体改造方案复核配套低压电动机负荷的具体数量、容量及电源要求，若原供电的机组380V 保安A/B段以及机组380V 工作段供电开关无法满足改造后负荷容量的要求，则由投标方对原供电开关设备进行改造或更换。

4.8.5 控制测量及保护

本次改造更换和新增的电动机均纳入电厂原有DCS进行监控。

厂用电系统的测量按照《电力装置电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063-2017)配置。

厂用电系统继电保护配置按《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2023)、《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153-2014)配置。

4.8.6 电缆、电缆敷设及防火

根据《电力工程电缆设计规范》（GB/50217-2018），电缆主要选择原则如下：

6kV及380V动力电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃C型电力电缆，控制电缆选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽铠装铜芯阻燃C型屏蔽控制电缆，计算机电缆选用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃C型屏蔽计算机电缆。

本改造工程中，引风机动力电缆需全部拆除后更换，引风机配套低压辅机动力电缆需全部拆除后更换。其余改造负荷，投标方应根据负荷容量复核，原电缆截面不满足增容后负荷要求时，均需拆除并更换。

应急照明、消防等重要回路，明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。

本次改造尽量利用现有电缆通道。投标方需核实原有电缆通道是否满足要求，并根据工程现场实际情况恰当地采用电缆架空桥架﹑电缆沟及穿保护管的敷设方式。

投标方负责本工程范围内原设备动力电缆、控制电缆的拆除、重新接线及试验。

依据有关标准和规范，采取相应防火阻燃措施。

因改造施工过程中对原有电缆通道、原电缆通道的防火封堵设施造成损坏的，施工完成后应予以恢复，并满足相关规范要求。

4.8.7 电气安装辅助材料

电气安装辅助材料由投标方供货，电气安装辅助材料包括：电缆线槽及保护管、电缆终端头、线耳、电缆连接螺栓（设备自带的除外）、电缆终端保护软管、绝缘包扎带、电缆扎带、设备接地线（设备自带的除外）等其他辅助材料。

4.8.8 照明系统

投标方应负责扩建建筑内照明系统设计、施工，包括但不限于设计、采购、安装全新的照明设备。照明设备安装、电线敷设等应满足相关规范要求。

4.8.9 防雷接地系统

防雷保护设施按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T 50064-2014）的规定设置。扩建建筑物屋顶采用避雷带进行直接雷保护。

对扩建建筑及所有新增、改造的设备，按照《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)的规范要求进行接地。设备接地材料与原有接地网接地材料一致，扩建建筑室外地下接地网需与主接地网不少于两点可靠连接。在接地过程中若对原有接地网造成破坏，需及时修复。

4.8.10 滑线系统

根据工艺方案，因引风机增容后现有起吊设备不满足要求，需更换满足风机及电动机起吊的电动葫芦。投标方应根据工艺方案复核引风机配套电动葫芦负荷功率参数，以及原电动葫芦配套滑线参数。若因引风机电动葫芦功率参数变化引起原配套滑线供电开关、就地负荷开关等不满足要求时，则由投标方负责整套滑线系统的改造；如因为引风机电机位置或者重量发生变化，电动葫芦无法满足日常电机检修需要，则需对该处的电动葫芦进行改造升级。

扩建空压机房新增电动葫芦，投标方应配套完成其全套滑线的供电、设计、供货及安装。

4.8.11配套电动机技术性能要求

（1）电动机额定功率在200kW以下电压为380V，额定功率在200kW及以上电压为6kV。

（2）电动机均应符合相关国家标准并满足1级等效（GB/T30254-2024）要求；电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。变频调速电机采用专用变频电动机。

（3）主驱动电动机额定频率为50Hz，电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化的绝对值之和在10%内时连续满载运行。

（4）在额定电压和频率下，电动机的转矩应与所驱动的负载相匹配。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

（5）当电源频率为额定值，电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率，当电源电压为额定值，电源频率与额定值的偏差不超过±5%时，电动机应能输出额定功率。

（6）电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。为确保电动机在欠电压下成功自起动，电动机的最大转矩允许母线电压下降到55%的额定电压时而无损坏。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

（7）在额定的功率、电压、频率时，功率因数的保证值在0.8以上；效率的保证值在90％以上。

（8）室内运行电动机防护等级不低于IP54，室外运行防护等级不低于IPW56。电动机绝缘等级为F级，并以B级温升考核。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

（9）电动机应为鼠笼式异步电动机。电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下及负载条件下，对于200kW及以上电动机的最大起动电流倍数应小于6倍额定电流。对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流。

（10）所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。

（11）电动机应能承受从正常工作电源快速切换和慢速切换到另一个电源时施加在电动机上的扭矩和电压引起的应力。

（12）在额定电压下，电动机起动过程中最低转矩的保证值应不低于0.5倍堵转转矩的保证值。电动机应满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次的要求。

（13）电动机应有二个接地端子，应在相反的两侧接地，并具有指示接地的明显标志。此标志保证在电动机使用期间不易脱落、磨灭。若采用螺栓连接，在金属垫片或电动机的底座上应有足够数量的螺栓保证连接牢固。导线接地装置应设在电动机主接线盒的一侧或者在电动机后端的底座附近。

（14）电动机的出线端子盒应按功能分别独立装设，所有引线要求带有标记和识别符号。出线盒的方位应按需方要求设置。电机端子盒防护等级不低于IP56。主出线盒空间应足够大，以便电缆引接。电动机的所有引线都应接到各自的接线盒并要求带有适当的标记和识别符号。电动机接线盒内应标明电动机的相序；接线端子相间、相对地应有足够的安全距离，并有电缆的固定措施。

（15）电动机的轴承应有加注润滑油的设备，并要求能在不拆卸电动机的情况下，把润滑油注入轴承箱。

（16）电动机的噪声和振动应符合国标要求。

（17）电动机应有吊环或其它起吊设施，方便检修起吊。

（18）从电机侧向泵侧看，左侧为电加热器接线盒（若有）、电动机接线盒、测温元件接线盒（若有），右侧为中性点CT箱（若有）。

（19）在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

（20）电动机应有耐腐蚀铭牌。铭牌上标注电动机的名称、型号、接线方式和额定数据如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、转动方向、绝缘等级、制造厂家（湘潭电机厂、上海电机厂和ABB电机厂、茵梦达）、出厂编号、出厂日期等。

（21）所有户外露天运行的电动机应加装钢制防雨罩。

（22）电动机的设计与构造，与工艺设备的运行条件和维护要求相一致，能承受在空载下反转。

（23）除特殊要求外，200kW及以上电动机应设置防结露加热器，加热器应安装在电动机内部可检查的部位。加热器功率不超过2.2kW时应采用单相220V电源类型，否则应采用三相380V电源类型，其接线盒单独设置。

（24）除特殊要求外，200kW及以上电动机定子绕组中局部最热部位嵌入Pt100双支分离绝缘型三线热电阻测温元件，每相2只，每台6只。测温元件的接线在电动机绕组图中标明其位置，线圈温度必须带保护。电动机轴承两端均应埋置Pt100双支分离绝缘型三线热电阻测温元件。上述热电阻测温元件均引至测温元件接线盒。

4.8.12配套就地控制箱技术性能要求

（1）提供的控制箱/柜应为包含一次动力、二次保护控制信号等元器件的完整装置。

（2）随工艺设备配套控制箱应满足并不限于以下规范和标准：GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》、DL/T5153－2014《火力发电厂厂用电设计技术规程》。

（3）控制箱的设计与构造，应考虑到周围环境对控制箱的影响，避免灰尘、水汽、高低温及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。就地控制箱应带温湿度自动控制的加热器及散热风扇。

（4）箱体应采用亚光不锈钢材质，外壳材质采用不锈钢304，钢板厚度不小于2mm，箱体防护等级室内不低于IP54，室外不低于IPW56。当在有爆炸危险环境中使用时，箱体应具有与该环境相匹配的防爆等级，并符合现行国家标准GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和GB/T 23904-2012《爆炸危险场所防爆安全导则》、GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》的有关要求。

（5）控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

（6）在三相四线电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2；如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

（7）箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择马达保护器/热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的马达保护器/热继电器。

（8）箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。

（9）当控制箱控制的单台电动机容量大于30kW时，控制箱内应配置马达保护器、电流互感器。马达保护器至少应具有一路4～20mA输出。当控制箱控制的单台电动机容量不大于30kW时，根据DL/T 5153-2014《火力发电厂厂用电设计技术规定》附录B定为O、I类电动机的，控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器的输出为4～20mA。

（10）控制箱应能完成就地监视及控制并具有远方监视与控制接口，并由招标人认可。电控箱应能完成所有的监视、报警、联锁和保护功能，并留有远方监控的硬接口信号，输入、输出信号数量及类型应满足招标人要求。通过这些信号的连接，在远方控制系统能完成设备状态、主要运行参数、报警的监视和切投控制。控制箱设就地/远方切换开关，状态信号输出至远方。投标人提供的控制箱的输出信号和与现场仪表、元件的连接均应接至箱内的端子排。电控箱端子排上应标注端子编号。

（11）控制箱应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程中受潮、撞击等因素而变形和损坏。

（12）控制箱体前部设观察窗便于监视柜内设备运行状态指示。

（13）控制箱应带启/停按钮、设备运行状态指示灯、故障指示灯、“就地/远方”转换开关。

（14）电机应配置如下保护：相间短路保护、单相接地保护、过负荷保护、低电压保护、堵转保护等。保护配置需满足相关规程及投标方要求。

（15）控制箱内的空气开关或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。不同回路接触器不得布置在控制箱的同一个单元内。

控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。

4.8.13保护定值校核

随着近些年来现场改造，厂用电用电负荷逐年增加、工作段数量也有新增、风机/泵的容量同步扩大，当下厂用电定值必须进行全面校核。本次改造需在脱硫段新增负荷，在设备投运前，投标方需委托有资质单位（北京中恒博瑞数字电力科技有限公司、上海利乾电力科技有限公司、合肥市睿电电气技术咨询服务有限公司）对淮北国安电力有限公司厂用段定值和发变组保护定值进行全面校核，确保各级电源开关满足级差，保护满足“四性”要求。

4.9 控制系统技术要求

4.9.1 现状概述

（1）分散控制系统

电厂现有除灰除尘DCS、脱硝DCS、主机DCS均为上海新华XDC800B控制系统。除灰除尘DCS与化学辅网为一整体网，现主要操作在脱硫控制室；脱硝DCS接入主机DCS网段，控制点在集控室。

（2）SIS系统

现有SIS系统由2009年开始建设并投入使用，实时数据库采用上海麦杰OpenPlant。2012年实施改造，在麦杰SIS系统基础上增加东南大学的报表系统及性能计算。麦杰实时数据库及过程图形运行稳定，但WEB页面和东大报表系统版本低，与当前操作系统兼容性差，经常出现报表无法显示等数据故障，且两家报表都在使用，存在问题扯皮现象，WEB首页面版本太低需改造。

性能计算服务器硬件故障频发，软件系统运行不稳定，严重影响SIS系统数据的统计分析以及画面的显示；各系统业务对应的前置接口机已运行多年，已逐步出现故障，先后出现#1、#2机、网控RTU、化水系统的接口机故障，经常造成数据无法接收，严重影响SIS系统数据和画面的分析显示。

（3）脱硝在线监测系统

现有#1、#2机组脱硝在线监测系统于2013年上线运行，系统与CEMS相关设备接口采用串口通讯方式，采集NOX浓度、O2浓度、烟尘浓度等环保相关指标，并通过电力调度数据专网远传至安徽省节能发电调度技术支持系统综合管理主站平台，监测电厂侧的脱硝设施运行情况，为监管部门对电厂环保减排相关政策的落实提供依据。

由于现场采集系统电子设备已超使用年限、工况较差，频繁出现服务器主机设备卡死、网络中断、系统崩溃、数据存储丢失等情况，对监测系统数据采集上传的连续、稳定、安全造成较大隐患，无法满足安徽省节能发电调度技术支持系统综合管理平台数据要求。

（4）火灾报警系统

现有火灾报警系统品牌为北京利华达信。

4.9.2 改造范围与接口

4.9.2.1 改造范围及工作范围

（1）本次改造工程仪表与控制部分范围包括：

超净排放改造（含脱硝（含脱硝流程优化改造）、引风机、空预器防堵、除灰部分、空压机系统）工艺专业新增、更换设备上的仪表及相关控制。

（2）按照本工程超净排放改造系统的运行监控要求、本技术规范书的规定和适用的工业标准，在现有仪控基础上，投标方负责改造工程所需的仪表和控制系统，完成本次改造范围内的仪控设备设计、供货、安装、仪表校验及单体调试工作，直至验收通过。

本次改造范围的控制系统改造及用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、就地控制盘柜及附件等均由投标方负责。

（3）投标方负责本次改造涉及的DCS控制系统设计、供货、安装、组态、调试等工作。新增的控制系统设备选用与现有控制系统应为同一系列的产品。在充分考虑并消化工艺流程对设备提出的相关控制流程和连锁、保护要求基础上，全面考虑整个工艺系统的流程和控制策略，使之适应整个系统的运行监控要求。

（4）SIS系统改造：

①将本次改造新增的DCS点位增加至SIS系统，新增或修改相应SIS系统画面，并完善相关报表；

②对东大报表和麦杰报表系统进行整合，并版本升级，界面完善，报表优化，报表系统兼容最新操作系统，访问和使用操作方便，并实现插件的自动安装；

③更换4台接口机为4台1U服务器，同时更换1台高性能计算存储服务器。

（4）脱硝在线监测系统改造：

①烟气在线监测操作系统数据库升级更换（2套），提升监测系统子站设备的安全性：

②对监测系统接口通讯软件程序升级更换（2套），由串口通讯重新开发采用RS485通讯，并按监管单位要求采集数据及上传；

③对监测系统采集服务器主机升级更换（2台），保证系统数据采集的准确、安全存储和上传的稳定性；

④网络安全的升级（2套），对主机设备进行系统安全加固，同时按省电力公司相关网络安全要求部署新版网络安全探针，接入厂内网络安全监测装置，提高网络的安全性。

（6）投标方根据现场烟道、催化剂、导流结构的实际物理布置情况，设计流畅内烟气监测参数取样点布置图，得到发标方认可。原烟道温度、压力元件移位后可以利旧。

（7）单元机组除尘器出口各增加1台，共2台烟尘仪（后散射激光法测量原理），原有的1台出口烟尘仪利旧。
（9）火灾报警系统改造主要包括：1）电除尘控制楼一楼库房改电子设备间后增加火灾报警；2）新增的电缆通道（若有）增加火灾报警。

（10）其它热控仪表改造范围与工艺系统改造范围保持一致，对改造工艺系统范围内相关仪控设备进行更换。

（11）改造涉及的现有热控电缆原则上利旧，室外及无法利旧的电缆进行更换，涉及的不合格桥架及套管等也一并更换。

（12）投标方负责本次改造涉及的电除尘DCS控制系统下剩余部分（除尘、振打及输灰部分）的程序优化及自动功能恢复工作。

（13）投标方负责2号炉省煤器出口在线氧量的更换（4用一备）及安装调试。解决该氧化锆超8年使用年限内部氧化锆严重失效，氧量检测数据失真问题，便于改造后能够通过调整真实氧量控制超净指标。

（14）投标方负责脱硝输灰系统及省煤器输灰系统料位计（单台共计8个）更换及安装调试，解决原元件故障，测量不准问题，避免长期输灰增加机组能耗。电除尘原料位计利旧，投标方负责补充2号除尘器扩建袋区的料位计，扩建袋区每个料斗配置两台，2号机组共16台。

4.9.2.2 接口

（1）电源：仪表和控制设备所用各类电源由招标方提供接口（以招标方电源盘接线端为界）。

（2）仪表和控制系统：

招标方负责提供现有DCS控制系统的接线图、机柜备用卡件位置、备用通道及电子设备间平面布置图、电缆通道等相关资料，以便新增I/O信号及电缆等的接入。改造需增加的DCS I/O卡件、机柜及逻辑组态、电缆、接口设备及其附件由投标方负责；

（3）电缆及电缆敷设：投标方负责所有与改造相关的电缆的敷设、设计、利旧工作，更换或新增电缆的供货由投标方负责。

4.9.3 技术方案

4.9.3.1控制方式

本次改造后脱硝、除尘、引风机、除灰的监控方式与改造前相同，即在集控室利用现有操作员站实现改造后各系统的监控。

新增的脱硝流场优化改造、空预器防堵系统、空压机系统在集控室利用现有机组操作员站进行监控。

本次改造每台炉电除尘部分各增加1个DCS机柜（独立DPU站），用于电除尘改造新增的仪表和设备测点；脱硝（含流场优化改造）、引风机、空预器防堵、除灰部分、空压机系统的改造不增加新的DCS机柜，更换的仪表和设备测点利用原有DCS点位，新增测点尽量利用DCS机柜备用点，备用点不足时在其空余卡件槽中增加相应的DCS卡件。

本次改造不新增操作员站、工程师站、接口站等。

4.9.3.2 自动化水平

本次改造DCS系统在利旧现有系统基础上按需进行改造，不改变现有系统网络架构，与现有全厂控制水平保持一致。

4.9.3.3 电子设备间

本次改造将#1、#2电除尘控制楼一楼1号库房改为热控电子设备间，用于电除尘改造新增DCS机柜的布置。热控电子设备间装设条件必须满足电子间相关规范和标准。

4.9.3.4 电源

本次改造新增的DCS机柜电源取自现有脱硫DCS电源系统（或招标方指定的其他位置）。

仪表和控制设备所用各类电源利用现有热控电源柜备用回路。

4.9.4 主要仪控设备技术要求

4.9.4.1 一般要求

（1）投标方提供的所有仪表及设备应具有高的可用性、稳定性、可操性和可维护性，应满足系统控制功能要求。投标方供应的检测元件、仪表和控制设备选用经实践证明质量可靠、性能符合工艺要求的通用产品，并符合最新国家标准，且规格型号齐全，选择符合控制监控系统要求的成熟产品。仪表的通常测量值约为测量范围的1/2~2/3。仪表及接口规范采用国家法定计量单位。

（2）投标方配套供货的仪表及控制设备必须是经过国家鉴定的合格产品，严禁使用非标准测量元件，严禁配供含有水银等有毒物质的仪表及国家已公布淘汰或将淘汰的产品，不允许采用电接点型仪表。仪表及控制设备应满足安装地点的防火、防水、防冻、防腐、防尘、耐磨和抗干扰等有关要求。

（3）投标方提供的控制系统与被控设备和其他控制系统的接口信号统一为：模拟量4～20mA（热电偶及热电阻除外），开关量为干接点；所有至DCS及电气控制回路的接点输出应为单刀双掷（SPDT）无源接点，接点容量（安培数）应至少满足如下要求：

	
	230V AC
	115VDC
	230VDC

	I – 接点闭合（感性回路）：
	5A
	10A
	5A

	II- 连续带电：
	5A
	5A
	5A

	III-接点分断：
	2.5A
	2A
	0.5A


4.9.4.2 压力/差压测量

（1）变送器

投标方配供的用于信号远传的压力、差压等变送器应为进口品牌智能式变送器，4～20mA/24VDC二线制，应带有HART协议，并具有就地液晶显示功能。精度至少达到0.075级（包括线性、变差性和重复性在内的综合影响误差），扫描速度45ms，承受外部负载能力应至少500Ω。外壳防护等级达到IP66标准，并具有M20×1.5的内螺纹电缆接口。所有不使用的连接口予以封堵。推荐品牌：罗斯蒙特、E+H、日本横河等进口优质产品。

（2）逻辑开关

投标方配供的过程逻辑开关（如温度、压力、流量、差压及液位开关等）选用进口品牌产品，精度至少为0.5级，其外壳防护等级应至少达到IP65标准，并具有M20×1.5的内螺纹电缆接口。提供的接点输出应为两付SPDT（单刀双掷）型，接点容量为220VDC 1A或220VAC 3A。为保证信号可靠性，开关量信号不允许有公共端子输出点，每个开关量信号都采用独立的两个端子接线。回差、死区要满足控制要求。所有不使用的连接口予以封堵。推荐品牌：SOR、CCS、UE等进口优质产品。

（3）压力表

所有泵、风机及其它需要就地巡视压力的工艺点应装设不锈钢就地指示压力表，就地压力表应设置在容易观察的位置或成组安装在就地表盘上。就地压力表精度至少为1级，防护等级IP65，盘面直径不小于150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择应使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。就地压力表均自带三色标示环，在振动和脉动场合应采用抗振型就地指示仪表。推荐品牌：无锡海天特种、重庆川仪、北京布莱迪等优质产品。

4.9.4.3 温度测量 

（1）热电偶/热电阻

投标方配供的热电偶（K分度）、热电阻（Pt100铂电阻）采用双支型，热电阻采用三线制，测温元件安装的插入深度应满足国家相关技术规范（定）要求，用于高温高压部分管道测量水或蒸汽温度的测点必须采用与主管道材质适应的温度测点保护套管，低温低压部分的温度测点保护套管材质为不锈钢。

温度测点应根据工质参数确定留有焊接或螺纹管座，配盲管，接口具体尺寸在设计联络会上确定。接线盒为防水式。

热电偶和热电阻精度应满足下面的要求：

误差限值


温度范围

±1.7°C



0°C -316°C

±0.5%量程


316°C -871°C

±3/4%量程


871°C -1260°C

热电阻精度：A级0.15±0.2%；

热响应时间应能满足τ0.5＜30S；

热电偶精度：I级±0.4%

防护等级不低于IP65。

推荐品牌：安徽志祥、重庆川仪、安徽天长等优质产品。

4.9.4.4 物位测量

（1）就地显示液位计

就地显示液位计采用不锈钢磁翻板液位计，选用国产品牌产品，并配置一次门、排污门（油系统不设）、测量浮筒及全部安装附件。

重要监视液位应配装两支液位计4~20mA远传到DCS。

（2）固体料位测量

投标方应提供系统中监视、调节、连锁所需的料位测量仪表及传感器。当采用料位计时，开关设定点数量应满足监视、报警和连锁的要求，配置功能、性能应不低于原系统。

料位测量取样位置、测量装置的型式和安装位置应具有代表性，应使用模拟量料位计以满足运行监视和调节、保护的要求，并不受料仓内灰尘等的影响。推荐无源核子料位计品牌：上海沃纳、上海辉博、上海洛森等优质产品，最终型号需得到投标方的认可。

①无源核子料位计整体性能要求

a.测量原理为无源核子料位监测法，不存在放射源保管、回收、许可证监管附带要求；

b.物位探测射线波长要求1pm~415nm，以增强X波段探测能力；

c.料位计内部集成背景辐射修正、料种修正以及电源管理等系统，保证测量数值的可靠性以及实现瞬间的稳定测量；

d.不接触测量物料（灰尘与灰斗），实现非接触式测量；

e.料位测量不受测量物温度以及灰斗侧壁挂灰的影响，正确检测并分辨出满灰与挂壁的状态；

f.整体料位计要求为免维护型。无损耗备件、无参数条件漂移、无日常维护工作；

g.料位计具有至少一路模拟量输出（4~20mA）和二路开关量报警输出，并具有故障报警输出功能；

h.整机就地显示功能。5位超高亮度双色LED数码显示器，已数值显示，日光下可见。4组故障与信号增强指示灯；

i.算法模式：至少具有3种针对不同工况的数据模型与算法，4种不同应用功能模式；

j.供电电源：直流24V(16~36V)；

k.选用轻巧型料位计，重量控制在3.5公斤以内；

l.整机防护等级：IP66以上；

m.配套提供现场无线遥控器（不少于4只）；

n.报警值域：智能自动设置、手动无线遥控器设置；

O.设备自检：状态指示、接地状态监测、内部高压电源、内部环境温度等。

4.9.4.5 烟尘仪

单元机组除尘器出口各增加1台，共2台烟尘仪（后散射激光法测量原理），原有的1台出口烟尘仪利旧。要求配备显示单元，适用于中低浓度粉尘的测量的原装进口、提供环保认证品牌的烟尘仪。推荐品牌：美国热电，PM CEMS、SICK：SB30、杜拉格：DR320。进口品牌须提供原产品证明、进口报关单等相关证明文件最终结果得到招标方认可。

4.9.4.8 SCR出口氨逃逸监测系统

（1）每台SCR反应器一侧出口取样装置上各加装1套氨逃逸监测系统，两台炉反应器共计4套。

（2）投标方提供的氨逃逸监测系统与机组DCS系统通过硬接线的方式进行数据交换。

（3）仪表性能指标要求：

	测量量程：0-20 ppm；
	测量误差：≤1%

	重复性：≤1.5%
	响应时间：≤60s


（4）投标方应根据招标方SCR反应器出口烟道的尺寸、形状、位置及烟气流场等条件，进行氨逃逸测量装置的设计、安装及调试；氨逃逸测量值须具有截面代表性，测量值能为喷氨总量及喷氨分区的控制提供依据。

（5）投标方提供的氨逃逸监测系统须采用可调谐二极管激光吸收光谱（TDLAS）技术中波长调制法进行测量的抽取式仪表，检测下限不高于0.5ppm，重复性不高于1.5%FS，全程高温伴热温度不低于200℃且不发生结晶，现场安装维护简单，低维护量高光程，推荐大方科技、优胜、Siemens等优质产品，整机品牌型号需得到招标方的认可。

4.9.4.9 执行机构

投标方供货范围内阀门的执行机构均由投标方统一提供。投标方提供的电动执行机构为智能一体化产品，力矩至少满足阀门各运行工况下最大力矩的1.5倍。 

（1）电动执行机构

①投标方提供的电动执行机构（380VAC，三相四线）应采用智能型一体化产品，即：电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，招标方只需提供380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。

②开关型电动执行机构应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号；开关停型电动执行机构还应提供4-20mA阀位反馈信号；调节型电动执行机构应至少提供4-20mA阀位反馈及故障报警信号，并支持HART协议。

③所有执行机构的行程和力矩测量不得采用微动开关，要求采用非接触式测量元件，配供开、关方向的阀位行程输出接点至少为两开两闭，接点容量为220VAC、3A。

④电动执行机构的力矩选型应大于阀门动作所需最大力矩的1.5倍，调节型电动门每小时动作次数应满足至少1200次/小时的要求。电动执行机构应能满足其工作环境的要求，其外壳防护等级为IP67。

⑤电动阀门装置应带就地开度指示，机械开度指示和电气开度指示应与阀门的实际开度相符。电动执行机构应配置带有旋转方向标识的红色手轮和手/自动切换机构设备，在失去电源时，应能保持在失电前的原位不动，开关量状态保持不变。

⑥进口阀门配套的电动执行机构选用进口品牌产品，推荐罗托克ROTORK、西博思SIPOS7系列、费希尔FISHER，国产阀门配套的电动执行机构选用国产品牌产品。推荐可选用ROTORK IQC系列（金属外壳）、扬修2SA9系列、上海行力。

（2）气动执行机构

①气动执行机构包括电磁阀、智能定位器、行程开关、不锈钢过滤减压阀以及监视气源和信号的压力表、接线盒、锁位阀等附件。

②执行机构推荐主流品牌，投标方提供的气动执行器按系统控制要求配供所有附件如定位器（智能型，推荐品牌为:西门子、ABB、SIPOS或同等及以上进口品牌）、电磁阀（推荐品牌为:ASCO、SMC、burkert或同等及以上进口品牌，220VAC）、-行程开关（开、关行程开关各具有独立的二副常开触点及二副常闭触点，防护等级IP67）、位置发送器等，这些附件均采用优质产品。

③进口品牌须提供原产品证明、进口报关单等相关证明文件最终结果得到招标方认可。

④每个气动阀配置空气减压过滤器和压力表，招标方供气压力为0.4～0.8MPa。

⑤调节阀气动执行机构应具有断电、断气、断信号三断保护功能，并配供电/气转换器、智能型定位器、保位阀、位置发送器、减压过滤器，压力表、气源管接头等全套附件，与气动阀一体化安装，防护等级IP67，对于需要快开或快关的气动调节阀若配供电磁阀，则电磁阀与气动阀一体化安装。开关气动阀门的执行机构在失电、失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作。

4.9.4.10 仪表阀件

（1）仪表阀的选型应综合考虑阀门通径、接口、焊接型式、工艺系统的温度及压力参数以及仪表导管的材质等因素。

（2）投标方提供的仪表阀的耐受温度压力应满足设计压力温度的要求，具有较大的安全系数。

（3）焊接式仪表阀选择对焊方式。

（4）开关、压力表、变送器等的仪表阀门按如下要求配置：就地压力表配置1个仪表阀；压力变送器（开关）配置3个仪表阀（一次门（烟风系统不设）、二次门，排污门（油系统、真空系统、烟风系统不设）），差压变送器（开关）配置7个仪表（2个一次门（烟风系统不设）、2个二次门、2个排污门（油系统、真空系统不设、烟风系统不设），1个平衡门，其中二次门和平衡门组成三阀组）另外，以上配置数量为低温低压参数测点要求，当为压力≥4.0MPa参数测点时每个仪表管路均按两个一次门串联和两个排污门串联配置。

（5）仪表阀门选用国产优质产品。推荐品牌为:FITOK、PARKER、HOKE、扬中市高科、浙江方顿等同等优质品牌。
4.9.4.11 仪表保温保护箱

（1）仪表保温保护箱采用不锈钢材质，金属薄板厚度至少2.5mm。箱顶应设有四只吊环螺丝。外表面应无焊结、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面应端正光滑。

（2）仪表保温保护箱的门，应能在不小于90°的角度内灵活启闭。门全开或拆除时，应有足够的刚性而不会变形下垂。柜门在其外面应有适合于装锁的把手，并有使门保持开位置的装置。

（3）仪表保温保护箱箱内应设有变送器、过程开关安装架。安装架可上、下、左、右任意移动。安装管可垂直安装或水平安装。根据箱内安装变送器和过程开关的数量，应合理预留导压管、仪表阀门等的安装空间。

（4）保温箱要求密封良好，内外均采用金属薄板，内设加热、保温、控温系统。内装加热指示及加热元件检测系统，并根据箱内安装变送器和过程开关的数量，提供相应路数的导压管加热元件所需的电源及控温器。

（5）保温保护箱应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护，以防护以下环境条件：

灰尘、滴水（室外淋雨）、潮湿、冷凝、昆虫、啮齿动物、支承结构的振动，保温保护箱的防护等级为IP56。

（6）室外安装的变送器、逻辑开关应安装在保护箱或保温箱中。

4.9.4.12 控制盘/箱/柜/接线盒

（1）投标方所供所有控制盘/箱/柜/接线盒的外壳防护，电子室内应为IP52，主厂房内应为IP54，室外应为IP56。盘柜的色标按招标方要求，装设在电子室的盘柜外形尺寸与DCS机柜尺寸保持一致。安装在盘/箱/柜内、盘/箱/柜面上的开关、仪表、熔断器、继电器、放大器等装置应设铭牌。盘/箱内装有220VAC照明灯及控制开关，照明灯电源从盘/箱/柜内部提供。投标方所供所有控制盘/箱/柜/接线盒的接线端子留有10％余量，交流接触器、继电器、空气开关、按钮等电气元器件采用优质产品。

（2）所有盘/箱/柜/接线盒的前后门应有永久牢固的标牌并标识盘柜的编码；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。盘柜把手要安装牢固、耐用，锁芯不易损坏。就地布置的盘/箱/柜/接线盒采用不锈钢，金属薄板厚度至少2.5mm，电缆采用下进线方式；控制室/设备间布置的控制盘柜等采用静电喷涂冷轧钢板，壁厚至少2.5mm。

（3）控制盘/箱/柜的设计、材料选择和工艺，应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

（4）所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

4.9.4.13 热控电缆

（1）电缆应具有良好的电气绝缘性能、物理机械性能。所有仪表控制用电缆均选用阻燃电缆。测量、控制、动力回路用的电缆采用铜芯材质。测量、控制回路用的热电偶应采用与热电偶分度号和允差等级相同的补偿电缆（补偿导线）。

（2）计算机电缆芯数不超过21芯，控制电缆芯数不超过24芯，补偿电缆不超过20芯。控制电缆和计算机电缆芯线截面不小于1.0mm2，补偿电缆芯线截面不小于1.5mm2。同路径的计算机、控制或信号电缆当只有单根时，应至少留有一对备用芯以满足后续维护需要（同一卡件同路径的可酌情设计）。

（3）电缆（电线）的绝缘层和护套层的材质，根据其敷设路径的环境温度及是否有低毒性、难燃性、耐火性等要求进行选择：

①电源电缆

普通电源电缆型号：聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，不加屏蔽电缆

②控制电缆

普通控制电缆型号：聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜带总屏蔽电缆

③计算机电缆

普通计算机电缆型号：聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜带对绞分屏加总屏电缆

④补偿电缆

普通补偿电缆型号：聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜带对绞分屏加总屏电缆

有低毒性要求时，采用低烟低卤塑料。

有难燃性要求时，采用氧指数大于30 的不延燃塑料。

4.9.5.14脉冲阀及控制器

脉冲阀采用原装进口可靠品牌，推荐韩国朝日JOIL、澳大利亚高原GOYEN、美国阿莫斯AMOS，须提供原产品证明、进口报关单等相关证明文件，最终结果得到招标方认可；脉冲控制器采用Masoneilan 、Flowserve、ASCO、韩国朝日JOIL、IMI诺冠或同等高质量进口品牌，须提供原产品证明、进口报关单等相关证明文件，最终结果得到招标方认可。

4.9.5.15取样电伴热系统

热控常规仪表取样结合工艺要求及投运环境，如需电伴热的使用全铠装电伴热带+温控器，推荐德国博太科BARTEC、美国瑞侃Raychem、美国赛盟THERMON，须提供原产品证明、进口报关单等相关证明文件最终结果得到招标方认可。

4.9.5.15氧量

（1）氧化锆分析仪技术参数

①氧化锆探头主要技术参数：

探头材料：     316L

防护等级：     IP66

烟气温度：     ≤700℃

环境温度；     -40 ～ 80℃

探头加热温度： 750℃/840℃可切换

烟气压力：     -10kPa～+10kPa

烟气流速:      0～50m/s

精    度：     读数值±0.1%O2

响应时间:      ≤0.5s

T90 时间:      ≤7 s

锆电池寿命:     4-6 年

加热电源：     110V-220VAC/50-60Hz

接 线 盒：    压铸铝接线盒

②氧化锆变送器技术参数：

技术特点: 全智能化的设计，分体式安装，自动故障判断功能，中英文显示，具有直观的人机界面数字显示功能。

机    箱：      带显示的压铸铝箱

防护等级：      IP66 

外形尺寸：      φ230mm，高143mm,

显    示：      192*64 图形点阵LCD,可中英文菜单显示，

环境温度：   -40 ～ 55℃

电    源：      100-240VAC/ 50-60Hz

功    率：      100-200VA，正常工作时100VA

显示范围：      0～25% O2

量程范围：      0～25% O2可设定

输出信号：      4～20mA DC（四线制），带HART通信协议功能（提供HART基金会会员证书）

线    性：      1.5%读数或0.05％ O2 满量程

控温精度：      ±1℃ 

相对湿度：      ≤97%（55℃时）

重复性：        ±0.5％F.S

校    验：      变送器具备自动标定（吹扫）功能，后续可选配自动标定吹扫装置

3） 氧化锆探头材质为316不锈钢、每支探头配10米的专用连接电缆；探头过滤器为杯状陶瓷过滤器、螺纹安装方式、直径φ57mm；深入烟道内仪表管采用陶瓷或耐磨耐腐蚀耐高温外套管。探头长度：插入深度1200mm，配套烟道焊接法兰盘及固定螺栓，过滤器：钛合金金属三层过滤器；

4）氧化锆传感器采用抗高硫烟气MLT铂金焊接工艺锆电池，非粘接方式；安装联接：3/2”BSP或NPT，也可提供转接法兰，通用法兰标准为DN65；

5）探头接线盒为压铸铝接线盒，防护等级为 IP66 以上；

6）探头加热器内阻必须为80±5Ω，温度控制为 750℃/840℃可切换 , 温控精度±1℃;

7） 氧化锆探头的锆电池、加热器、热电偶及其他零部件都可在现场进行拆卸更换；

8）氧化锆变送器具有全自动标定功能，可设置定时间对氧分析仪进行全自动标定；

9）氧化锆探头在12个月时间内的漂移量不超过所调量程的0.1%；校验气孔接口：1/8”NPT阴螺纹以及防护帽，配Φ6mm气管；

10）氧化锆探头外壳具有防风雨、防尘的密封方式，使其达到其最佳工作状态；

11）氧化锆探头具有316L不锈钢铭牌，标注采购的型号、规格、设计编号；

12）氧化锆变送器输出信号为4-20ma，带HART通信协议（提供可查询的HART基金会会员证书），具备中英文显示，故障、信号报警干接点输出功能；

13）氧化锆变送器菜单具有氧量输出保持功能；

14）供方提供的氧化锆氧量分析仪生产商必须提供环境管理体系认证证书且达到GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准，必须提供质量管理体系认证证书且达到GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准

   推荐美国艾默生OXYMITTER400系列、GE(CGA351)、美国AMETEK210系列、郎弘LONOXT3000H系列。

4.9.4.16一体化振动探头

配置的振动监测位置应合理，测量准确，推荐上海金积、上海锦康、东莞迈确或同等及以上品牌。
4.10 通风空调及除尘系统技术要求

本次改造将#1、#2电除尘控制楼一楼1号库房改为热控电子设备间，用于电除尘改造新增DCS机柜的布置，房间设计风冷热泵柜式空调机组，以满足设备运行要求及改善人员工作环境。同时，DCS控制室设计灭火后排风系统，采用边墙式排风机，风量按不小于6次/时的换气次数确定。

空压机房设计自然进风，机械排风得通风系统，以维持室内温度不超过40℃，室外空气通过铝合金双层防雨百叶窗进入室内，吸收室内设备散热后通过安装在外墙上的轴流风机排至室外。

通风、空调系统均与消防系统连锁，火灾时自动停运相应空调、通风设备。灭火后，手动启动灭火后排风机，进行灭火后排风。

4.11 给排水及消防技术要求

投标方负责脱硝除尘改造范围内的给排水系统及消防系统的设计、供货、施工、安装等。

4.12 建筑工程要求

4.12.1 总述

本部分描述的是整个项目实施需投标方负责范围内建筑工程的技术规范，除此之外，还必须考虑本章中没有明确指出，但可能存在的与其它章节的冲突。

本次工程范围内所有建构筑物的建筑、结构、室内外地下设施、设备基础、构筑物基础及地基处理、建构筑物的复核加固的设计、供货、施工均为投标方范围。

土建工程设计应执行国家及电力行业最新实行或将要实行的相关规范、规程和规定。投标方应对所有工程中的结构部分独自承担责任，且有责任提出完整的设计计算书、施工详图及材料规范，所有上述各项应于发交制造和施工前提交招标方审查。

4.12.2 技术要求

土建结构设计应遵循：

国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定

现行的电力行业标准

现行建筑结构类规范

4.12.2.1 主要设计技术参数

结构设计使用年限：         50年

结构安全等级：             二级

地震基本烈度值：           6度 

设计基本地震加速度值：      0.05g

设计地震分组：            第三组

建筑场地类别：            II类

基本风压：                0.40kN/m2
基本雪压：                0.50kN/m2
4.12.2.2 材料

（1）土建结构所需水泥、骨料、钢材、型钢、焊条、螺栓、油漆等材料均应符合国家有关规范和行业通用标准。

（2）所有钢筋混凝土结构构件混凝土等级不应低于C30。二次灌浆的水泥砂浆和细石混凝土的强度等级宜比原结构混凝土强度等级提高一至二级。

（3）厂房内施工过程中破损的地下沟、坑、池进行恢复时应考虑地下水、场地土对混凝土的腐蚀影响，防水混凝土抗渗等级不低于P8。

（4）设备基础二次灌浆应采用高强无收缩混凝土灌浆料。

（5）型钢、钢板及扁钢一般采用Q235B或Q355B钢，钢筋采用HPB300、HRB400级。

（6）钢结构防腐应采用油漆防腐。

（7）围护结构外墙采用250mm厚加气混凝土砌块或多孔砖。

（8）结构后植筋所用的植筋胶应采用质量有保证的胶黏剂，胶黏剂等级应采用A级胶，且为耐高温型胶黏剂。

4.12.2.3 建构筑物的结构型式

（1）脱硝钢支架及SCR 反应器钢支架于2014年投入使用，2017年超低排放改造对脱硝钢支架及SCR反应器钢支架进行了升级改造。对脱硝钢支架19.5m标高以下钢柱进行了加固，对原结构座层以上T1和T4轴梁拆除、并在T1和T4轴设外挑钢平台；对SCR 反应器钢支架S-A 轴侧壁拆除，往外扩了1.96m，新增加了一个支座，且每层均新增了钢梁。

（2）脱硝钢支架为钢框架-支撑结构，结构平面整体呈矩形布置，东西方向约28.90m(T1轴~T4轴)，南北方向约9.90m(TA轴~TB轴)，钢支架总高度约45.23m。脱硝钢支架共9 层，各层标高分别为7.700m、13.600m、19.400m、25.500m、27.800m、33.770m、38.230m、41.730m、45.230m。各层柱间支撑均采用方钢管，钢柱及截面尺寸高度大于或等于300mm 钢梁钢材采用Q345B，支撑及截面高度小于300mm钢梁钢材采用Q235B。

（3）#1机组共两个SCR 反应器钢支架(A区、B区)，SCR 反应器钢支架为钢框架-支撑结构，结构平面整体呈矩形布置，东西方向约11.81m(A1 轴~F 轴)，南北方向约9.10m(1轴~5轴)，SCR 反应器钢支架总高度约14.05m，底部标高为34.73m，顶部标高48.78m。SCR反应器钢支架共4 层，各层标高分别为34.73m、38.23m、41.73m、46.73m。各层平台水平支撑均采用圆形钢管，外侧均采用保温棉和薄型彩钢板封闭。钢柱、钢梁及支撑杆件钢材牌号均采用Q345B。   

（4）目前部分钢柱翼缘及节点处存在严重锈蚀和严重变形现象，部分柱的加固钢板也存在严重锈蚀和严重变形的现象；部分钢柱的底部混凝土短柱存在锈胀露筋、开裂等现象。部分钢梁翼缘及节点处存在严重锈蚀和严重变形现象，且部分梁存在扭曲失稳状态。部分钢支撑存在起皮锈蚀的现象。SCR 反应器钢支架导向支座普遍存在翘曲及锈蚀现象、且部分导向支座存在缺失现象，滑动支座普遍存在锈蚀、变形现象。SCR 反应器钢支架入口烟道支座普遍存在翘曲及锈蚀现象，入口烟道内部部分支撑存在断裂现象。钢构件防腐涂层厚度普遍不满足规范要求。多个钢支架柱和钢支架梁变形明显。本次工程对脱硝钢支架及基础进行改造应先进行结构安全性检定评估后，方可进行下一步的加固改造设计和施工，结构的安全性鉴定评估工作由投标单位委托有资质的第三方单位实施，费用包含在投标报价中。

（5）#1、#2机组锅炉原有配套两台双室三电场静电除尘器，卧式布置，2007年#1机组静电除尘器进行了增高增容改造，末端增加一个3.64米电场，电场有效长度增至20.02米，整体加高至15米。本次工程对除尘器钢支架按工艺要求进行改造，新增#2机组除尘器一个电场的钢支架上部结构及基础，并通过钢梁与现有除尘器支架及引风机支架相连。原有除尘器钢支架存在一定程度的锈蚀和变形，需对原有除尘器支架应根据最新的工艺荷载进行复核并进行结构安全性检定评估后，方可进行下一步的加固改造的设计和施工，结构和基础的安全性鉴定评估工作由投标单位委托有资质的第三方单位实施，费用包含在投标报价中。

（6）投标方对现有引风机、电机基础进行复核，并对其不满足工艺布置及结构强度要求的部位进行拆除或加固基础，以满足新引风机、电机安装要求。引风机及电机起吊装置如需移位，需对引风机混凝土支架新的连接位置采取局部加固措施，确保强度满足要求。上述所有结构的安全性鉴定评估工作由投标单位委托有资质的第三方单位实施，费用包含在投标报价中。

（7）扩建空压机房的结构形式可采用钢筋混凝土框架结构，跨度约10.9米，高度约10米，与原厂房保持一致，扩建长度约14.5米。原厂房山墙需拆除，扩建厂房内新增3台空压机基础和3台干燥机基础等设备基础，新建厂房内设2台3t单轨吊，所有利旧部分需进行安全性论证，费用包含在投标报价中。

（8）#1、#2电除尘控制楼一楼1号库房改为热控电子设备间，需拆除地坪及在隔墙上开洞，增加机柜基础及电缆沟和埋件等。

（9）本次工程新增局部除尘器钢结构支架基础、扩建空压机房基础采用钢筋混凝土独立基础，新增空压机等设备基础、引风机电机基础等为大体积钢筋混凝土基础。所有新增基础均需根据现场实际情况及地勘报告考虑是否采取必要的地基处理措施，费用包含在投标报价中。

（10）投标方需对除尘器新增钢柱基础、扩建空压机房基础等做地质勘查。

4.12.2.4结构构件的拆除与恢复

（1）拆除结构原有的管道基座、埋件、支架及二次灌浆料时，应对附近的建构筑物进行保护，避免破坏周边的建构筑物。

（2）在厂房内施工时，若对临近的建构筑物造成了破损，应在该工程施工完成后对其进行恢复工作。

（3）基础施工时，对现有厂区地坪存在拆除的，应按原有设计要求恢复。

4.12.3 建筑部分

本次改造工程，扩建空压机房的建筑做法及外立面等应与原厂房保持一致。投标方应对厂区建筑物的外立面进行保护，避免对外立面造成破坏，如有破坏，应在该工程施工完成后进行恢复。

4.13钢结构、平台和扶梯

4.13.1概述

投标方应设计、供货全部设备检修和维护平台、使检修和维护工作能够顺利进行。设计时要考滤系统与设备的热膨胀，以及平台、扶梯和栏杆协调性（如型式、色彩）。

本次改造拓展与加固采用钢结构，投标方应提出拓展与加固的优化方案，经锅炉厂确认可行并取得书面资料后，应征求招标方同意。

所有设备检修和维护平台、扶梯采用钢结构。

同一平台不同荷重的特定区域应作上永久标记。

4.13.2应用的标准和规则

钢结构设计应采用《钢制平台扶梯设计规范》（DLGJ158-2001），《蒸汽管道设计技术规定》（DL/T5054-96），但不限于此。

4.13.3公差

在布置结构件时，要考虑由于安装工作引起的常规公差满足相关设计标准。

4.13.4净空和尺寸

对于平台扶梯，与设备及其它构筑物的最小净空高度不小于2.0m，平台宽度尽量不小于1.0m，扶梯宽度不小于0.8m。

除非另外指出，安装工作需要的通道在所有方向上比最大搬运件与搬运工具加在一起的尺寸大0.3m。

4.13.5平台及格栅

如果没有另外规定，所有钢结构平台都要覆盖热镀锌钢格栅板。所有格栅经过热浸镀锌处理，镀层应均匀，并且尽可能牢固粘附，以便在格栅正常使用时不会引起镀层脱落和断裂，不能进行冷镀锌处理。如果钢格栅要切割或焊接，则要重新镀锌。

钢格栅要水平排列，而且在任何方向看都是统一的形式，每块钢格栅由焊在平台上的螺钉固定，不允许采用螺钉夹固定。

用于放置重物的平台和主要平台按活荷重为4kN/m2设计，其它结构按2kN/m2的活荷载设计。

所有格栅边缘和切边用与格栅材料同样尺寸的钢条封闭格。

4.13.6栏杆及护板

所有平台和扶梯应在每边都安装栏杆。栏杆高度，应满足规范要求。

4.13.7扶梯

用于本工程设备运行和维护的扶梯，由投标方设计。直爬梯的设置应征求招标方同意。

扶梯的倾斜角度尽可能统一，55°及以上倾斜角的扶梯不能采用。扶梯的形式应符合招标方制定的工艺示范标准，具体形式设计第一次联络会确定。

4.14保温、油漆、隔音、标识

4.14.1概述

本次改造施工范围内保温、防腐、油漆及隔音、标识等由投标方进行设计施工，性能应不低于现场目前使用标准。并符合最新版《火力发电厂保温油漆设计技术规范》，但不限于此。投标方应提供保温和隔音的设计标准，由招标方确认。

具有下列情况之一的设备、管道及附件必须按不同的要求进行保温或隔音：

·外表温度高于50℃，且需要减少热损失者；

·要求防冻、防凝露或延迟介质凝结者；

·工艺生产不需要保温的，其外表面温度超过60℃，而又无法采取其它措施防止烫伤人员的地方；

·为了减少设备噪音，需要进行隔音处理设备。

投标方应在安装开始之前提交关于保温和隔音的全套详细设计文件（图纸和说明），并由招标方确认。其中包括但不限于：

·所有系统管道与设备的保温施工方案。

·可拆卸保温结构的图纸。

·保温层厚度计算。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。

在保温材料第一次加热到正常工作温度时，保温层产生的烟气必须是无毒的，并在适当时间内消退。

4.14.2保温与油漆

采用保温是为了降低散热损失，限制设备与管道的表面温度。保温厚度应根据经济性计算确定。当环境温度（指距保温结构外表面1米处测得的空气温度）不高于25℃时，设备及管道保温结构外表面温度不超过50℃，环境温度高于25℃时，可比环境温度高25℃。

对于防烫伤保温，保温结构外表面温度不应超过50℃。

保温设计必须使散热最小并使保温层的寿命达到最大，保温材料采用知名品牌。投标方应在设计中考虑各设备除了保温是否另外还需要配备隔音措施。保温外表面色标及型式由招标方最终确定。

对运行温度低于最大酸露点温度的设备，应采取防止凝结的保温，防止凝结对装置结构或设备造成损害。

为了防止腐蚀，对不保温和介质温度低于120℃保温的设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯应进行油漆，油漆采用知名品牌。所有涂漆应符合国家有关规定和标准，并应由招标方确认。

保温材料禁止采用国家明文禁止生产使用的保温材料,如玻璃棉。

4.14.3隔音

如果设备噪音水平超出标准，应配备隔音措施。计算按国家现行标准进行。

4.14.4标识

4.14.4.1 铭牌

投标方应标明系统中每台设备的技术参数、KKS编码，铭牌上的文字大小能够在工作位置中清晰可见。

铭牌均使用不锈钢铆钉、自攻螺钉或其它招标方认可的方法固定到相应设备上，不使用粘胶固定，除另有规定外，原则上由毛光或缎光的不锈钢制作，标牌上的文字大小能够在工作位置清晰可见。

铭牌编写的要求：

投标方应采用取得招标方同意的识别和编号系统（分类系统），表明装置中每一项目的名称和编号。对于装置中任何项目应只有一种描述，并且在机械、电气和仪表名称中连贯使用。

分类编号应用于投标方准备的所有文件之中（流程图、计划、清单、描述、运行手册、机械、电气或I&C图纸等）。

标牌应用中文书写，标明系统中每台设备的名称、编号。

装置和设备的标牌应有防擦垫或擦光处理，并刻有黑色字母，大小从工作位置可看清即可。

铭牌的技术要求：

泵标牌的大小适宜，标明每台设备的名称、编号及必要的技术资料（如压力及流量等），标牌版应得到招标方的确认。

箱、仓及坑应标明名称、编号及必要的技术资料（如容量等），标牌版应得到招标方的确认。

每个工艺阀门、档板都有标明阀门用途和根据约定编号的不锈钢标牌。阀门上标牌刻字的颜色与所接管道相符。标牌的大小适宜，不要妨碍阀门的开闭。如果是止回阀或是小阀门， 标牌将装在阀门的支架上或挂在阀门相邻的墙上或钢构件的适当位置上。

当有若干条支管汇入总管时，每条支管应用方向标牌来区分，标牌上应写明管道名称，标牌样板应得到招标方的认可。

每一测试点、仪控阀等应配备牢固的不受天气和温度影响的标牌，柜中所有模块也应清楚地标识。

测试点、控制阀等的识别和分类应表示在投标方提交的图纸上，并列上适当的表。

开关柜、电气控制盘、继电器盘等在前方和后方应有标牌，根据设备名称、系统刻上红色文字。名称必须准确，并给出完整的信息。

所有标牌的规格、样式、字体、编码方式、材质等应与主体工程保持一致，需征得招标方确认。

4.14.4.2 颜色

管道颜色应根据中国电力行业规范进行识别，并得到招标方的认可。

为保护人员安全，将采用招标方同意的鲜艳的油漆，使任何有潜在危险的部分更醒目。

遵循中国电力行业规范，对设备选择合适的颜色，以减少工人的疲劳感，并应得到招标方的认可。

控制系统盘柜颜色与厂内现有相同，需经招标方指定或认可。

电气设备外壳的颜色厂内现有相同，需经招标方指定或认可。

设备、管道、钢架的油漆颜色，应与主体工程相协调，由投标方提供油漆方案，招标方确认。

4.14.4.3现场的安全标志线

现场的安全标志线应满足有关规范及规程的要求，由投标方提供方案，招标方确认。

4.15工程量要求

4.13.1投标方在确定承包价格时应充分重视本技术规范书，对工程量的任何低估和漏报，投标方都将承担风险。

4.13.2投标工程量应考虑现场场地条件和现场技术条件。

4.13.3工程量以满足本次改造目标、实现运行所有功能以及验收合格为原则。

4.16 设备能效要求

高压电动机其效率需达到《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB30254-2013）规定选用1级能效，低压电动机其效率需达到《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）规定选用1级能效。

新增空压机需达到《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB 19153-2019）规定选用1级能效。

新增风机需达到《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）规定选用1级能效。

对于没有能效等级要求的新增设备必须为《节能产品惠民工程推广目录》（国家发改委）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（工信部）等推荐的节能型产品。

4.17 主要设备供货短名单

此次改造涉及的设备应选用国内外优质合格产品，投标方所供产品应按以下厂家范围或产品技术、质量同等的生产单位进行采购，并说明各推荐设备的质量、业绩、价格、供货周期等，供招标方选定。

	序号
	设  备
	生产厂家
	备注

	1
	除尘器
	福建龙净环保股份有限公司
	

	
	
	浙江菲达环保科技股份有限公司
	

	
	
	浙江天洁环境科技股份有限公司
	

	2


	布袋

	 必达福环境技术（无锡）有限公司
	

	
	
	南京际华三五二一环保科技有限公司
	

	
	
	厦门中创环保科技股份有限公司
	

	
	
	安徽元琛环保科技股份有限公司
	

	3
	袋笼
	厦门中创环保科技股份有限公司
	

	
	
	安徽元琛环保科技股份有限公司
	

	
	
	必达福环境技术（无锡）有限公司
	

	
	
	安徽世倾环保科技有限公司
	

	4
	催化剂
	东方凯特瑞（成都）环保科技有限公司
	

	
	
	国家电投集团远达环保催化剂有限公司
	

	
	
	国能龙源环保南京有限公司
	

	
	
	安徽元琛环保科技股份有限公司
	

	
	
	安徽海螺环境科技有限公司
	

	5
	脱硝流场优化改造系统
	西安热工研究院有限公司
	

	
	
	浙江兴核智能控制技术有限公司
	

	
	
	南京科远智慧科技集团股份有限公司
	

	7
	氨逃逸测量仪表
	北京大方科技有限责任公司
	

	
	
	优胜仪器（南京）有限公司
	

	
	
	西门子（中国）有限公司
	

	8
	引风机
	中国电建集团透平科技有限公司（原成都电力机械厂）
	

	
	
	上海电气鼓风机厂有限公司
	

	
	
	豪顿华工程有限公司
	

	9
	空压机
	上海英格索兰压缩机有限公司
	

	
	
	阿特拉斯•科普柯（中国）投资有限公司
	

	
	
	江开山压缩机有限公司
	

	
	
	上海施耐德日盛机械(集团)有限公司 
	

	10
	6kV中压开关
	ABB
	

	
	
	西门子
	

	
	
	施耐德
	

	11
	分散控制系统DCS
	与现场控制系统品牌保持一致
	

	12
	风冷热泵型空调机
	格力
	

	
	
	美的
	

	
	
	海尔
	

	
	
	海信或同等品牌优质产品
	

	13


	烟尘仪
	美国热电：PM CEMS
	

	
	
	SICK：SB30
	

	
	
	杜拉格：DR320
	

	14
	省煤器在线氧量
	郎弘LONOXT3000H系列
	

	
	
	美国艾默生OXYMITTER400系列
	

	
	
	GE(CGA351)
	

	
	
	美国AMETEK210系列
	

	15
	变送器
	罗斯蒙特
	

	
	
	E+H
	

	
	
	日本横河
	

	16
	开关
	SOR
	

	
	
	CCS
	

	
	
	UE
	

	17
	压力表
	无锡海天特种
	

	
	
	重庆川仪
	

	
	
	北京布莱迪
	

	18
	热电偶、热电阻
	安徽志祥
	

	
	
	重庆川仪
	

	
	
	安徽天长
	

	19
	输灰无源核子料位计
	上海沃纳
	

	
	
	上海辉博
	

	
	
	上海洛森
	

	20
	进口电动执行器
	罗托克ROTORK
	

	
	
	西博思SIPOS7
	

	
	
	费希尔FISHER
	

	21
	国产电动执行器
	ROTORK IQC系列（金属外壳）
	

	
	
	扬修2SA9系列
	

	
	
	上海行力
	

	22
	定位器
	西门子
	

	
	
	ABB
	

	
	
	SIPOS
	

	23
	电磁阀
	ASCO
	

	
	
	SMC
	

	
	
	burkert
	

	24
	仪表阀门
	FITOK
	

	
	
	PARKER
	

	
	
	HOKE
	

	
	
	扬中市高科仪器仪表电器有限公司
	

	
	
	浙江方顿仪表阀门有限公司
	

	25
	布袋脉冲阀
	韩国朝日JOIL
	

	
	
	澳大利亚高原GOYEN
	

	
	
	美国阿莫斯AMOS
	

	26
	脉冲控制器
	Masoneilan
	

	
	
	Flowserve
	

	
	
	ASCO
	

	
	
	韩国朝日JOIL
	

	
	
	IMI诺冠或同等质量进口品牌
	

	27
	电伴热系统
	德国博太科BARTEC
	

	
	
	美国瑞侃Raychem
	

	
	
	美国赛盟THERMON
	

	28
	一体化振动探头
	上海金积
	

	
	
	上海锦康
	

	
	
	东莞迈确
	


第五章 工作范围

5.1 投标方的工作范围

投标方负责淮北国安电力有限公司2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造工程的总承包，其工作范围为：负责脱硝除尘超净改造范围内的方案设计（含施工图设计、竣工图编制）、现有脱硝除尘设备的拆除、新设备供货、建筑安装、调试、培训、消缺、竣工资料的最终交付等所有工作。包括SCR脱硝改造、脱硝流场改造、除尘器改造、引风机改造、空预器防堵改造及除灰、电气、热控、暖通等部分的改造，改造范围内管道、烟风道、支吊架、保温、油漆、平台扶梯等也在投标方负责范围内。

同时承担该工程全过程项目管理工作，全面负责该项目的安全、质量、工期、造价控制等。

5.2 拆除工程

投标方的拆除工作（包括但不限于以下内容，为满足工程改造需求，未列出部分也属于投标方的工作范围内），拆除设备、材料等需放置至招标方指定位置。

（1）SCR脱硝：两台机组现有三层催化剂的拆除，吹灰器位置调整；

（2）脱硝流场改造：两台机组现有喷氨格栅、仪表等相关设备的拆除；

（3）#1机组静电除尘器：除尘器顶盖及其除尘器顶部的所有设备，如：变压器，阴、阳极振打系统，线缆、桥架，部分爬梯平台及围栏。第一、二、三、四电场内部阴、阳极系统的拆除：拆除电场除尘器内部的阴极线、阳极板、阴极框架、阳极框架及内部检修平台等。并将壳体内部进行检修和修补，保证壳体密封性。出口喇叭口拆除，投标方需现场复核静电除尘器进口喇叭口是否满足要求，投标方案中说明是否拆除更换。

（4）#2机组静电除尘器：除尘器顶盖及其除尘器顶部的所有设备，如：变压器，阴、阳极振打系统，线缆、桥架，部分爬梯平台及围栏。第一、二、三、四电场内部阴、阳极系统的拆除：拆除电场除尘器内部的阴极线、阳极板、阴极框架、阳极框架及内部检修平台等。并将壳体内部进行检修和修补，保证壳体密封性。出口喇叭口拆除，投标方需现场复核静电除尘器进口喇叭口是否满足要求（#2静电除尘器改为电袋除尘器方案，需扩展一个袋区）。

（5）引风机：两台机组现有四台引风机，包含引风机本体，变频器、引风机电机，引风机基础（需拆除部分），引风机油站、电缆等。

（6）其他：根据工程需求，需拆除的相关管道、烟风道、仪表、电缆、保温等，还包括其它未罗列的需拆除部分，施工过程如有损害现有设备、管道等，投标方负责复原。

5.3 设计、供货和安装工程

两台机组SCR新催化剂元件的设计、供货及安装，现有蒸汽吹灰器和声波吹灰器移位的设计、供货及安装；

两台机组整套脱硝流场优化改造系统的设计、供货及安装，包括流场优化设备、氨烟混合器、喷氨格栅、氨逃逸分析仪、优化控制系统、保温油漆、平台扶梯等的设计、安装及供货；包括但不限于以下内容：

①脱硝流场模拟；

②新增混合器，提高烟气的混合能力；

⑥控制系统改造。
#1机组整套空预器蓄热元件动态壁温控制防堵系统的设计、供货及安装，包括分环风量调节装置（含风量调节门、执行器、减速机）、环向分隔板及密封、冷二次风进风调节门、防堵性能在线监测装置、新增承重桁架及支吊架、分环风道补偿器、保温、防腐、油漆、标识、电缆、桥架、仪表管、防火封堵等的设计、供货及安装；

两台机组电袋除尘器系统的设计、供货及安装，包括阴阳极系统、振打系统、花板组件、滤袋、袋笼、清灰系统、储气罐、储气罐、保护系统、预喷涂装系统、电气系统、控制系统、压缩空气系统、脉冲阀、脉冲阀防雨棚、防雨设施、平台扶梯、保温油漆等的设计、供货及安装；
两台机组四台动叶可调轴流式引风机系统的设计、供货及安装，包括引风机本体、引风机电机、引风机油站、进出口膨胀节、保温等的设计、供货及安装。

除灰部分

①除灰改造部分的设计、供货及安装，包括三台空压机、组合式干燥机、仓泵、耐磨弯头、气力输灰管道、阀门、支吊架等的设计、供货及安装。

②本次改造除灰部分工作内容包括，#1除尘器二、三袋区仓泵增容改造；#2除尘器二袋区仓泵增容改造，新增三袋区仓泵及输灰管路等；#1、#2除尘器一电场及三袋区输灰管路改造；#1、#2除尘器一电场及一袋区仓泵保持不变。具体内容如下：

a.#1除尘器二、三袋区仓泵增容改造

将#1除尘器二、三袋区现有的仓泵（型号4.0/8AV，容积0.14m3）更换为0.5m3仓泵，共16台仓泵换新。具体包括：仓泵本体更换，进灰口、出灰口衔接改造，进气阀组、进灰管补偿器、仓泵基础改造等。仓泵进灰阀利旧。

b.#2除尘器二袋区仓泵增容改造、新增三袋区仓泵
将#2除尘器二袋区现有的仓泵（型号4.0/8 AV，容积0.14m3）更换为0.5m3仓泵，共8台仓泵换新。具体包括：仓泵本体更换，进灰口、出灰口衔接改造，进气阀组、进灰管补偿器、仓泵基础改造等。仓泵进灰阀利旧。

#2除尘器新增三袋区仓泵，容积为0.5m3仓泵，共8台。具体包括：新增仓泵本体、手动插板阀、进灰管补偿器、仓泵进灰阀、进气阀组、仓泵基础等。

c.#2除尘器新增三袋区输灰管路

本次改造#2炉除尘器新增三袋区，新增袋区设8台仓泵通过一根输灰管道串联，然后与一、二袋区并联共用1根管道输送至灰库。具体包括：新增输灰管道、阀门、管件、支吊架、终端箱等所需所有的管道、附件以及补气单元组件衔接位置改造。

d.#1、#2除尘器一电场及三袋区输灰管路改造

现有输灰系统#1、#2除尘器一袋区输灰管道与一电场B侧并联。本次改造在#1、#2除尘器三袋区输灰管道分出一路DN150灰管并连到一电场A侧。当除尘器一电场A侧故障时，三袋区的飞灰可以切换到一电场A侧输灰管道进行输送；当除尘器一电场B侧故障时，一袋区的飞灰可以切换到一电场B侧输灰管道进行输送。具体包括：输灰管道、阀门、管件、支吊架等所需所有的管道、附件。

e.除灰控制系统配套改造。

f.空压机系统改造

本次改造增设每台出力拟定为30Nm3/min，排气压力0.8MPa。3台微油螺杆空压机分别接一台组合式干燥机，共3台（2用1备），每台干燥机出力不小于30Nm3/min，压力露点-40℃。干燥机设置前、后置过滤器，以保证空气品质要求。

其中2台作为本次改造新增吹灰用气空压机，1台用作全厂备用空压机（目前全厂用气高峰时无仪用备用空压机），3台干燥机出口采用母管连接，相邻2台干燥机出口母管之间设手动阀。正常工况下，吹灰用气空压机开启1台，另1台吹灰用气空压机亦可作为备用，此时共2台空压机可作为备用；当吹灰用气处在巅峰耗气量工况时，吹灰用气空压机需同时开启2台，此时1台空压机作为备用。

全厂备用空压机的干燥机出口母管另接出两路管道，接口处均设手动阀，压缩空气可通过手动阀切换至现有仪用气母管或现有杂用气母管或新增吹灰用气母管，实现全厂备用功能。

电气部分

投标方负责本改造工程工作范围内电气系统的设计、供货及安装等全部工作。具体包含但不限于：旧设备及旧电缆的拆除、施工过程造成原电气设施破坏的恢复、保护定值整定、设备单体调试及系统联调等。电气系统包括：高低压厂用电系统、控制测量及保护、防雷接地系统、电缆、电缆设施、电缆敷设、电缆防火封堵及滑线、照明等。

①投标方负责提供新增、改造用电设备电源设计，接口位于招标方供电开关柜进线端子处，若经投标方复核供电开关不满足新增及改造用电设备容量需求，则由投标方负责供电开关柜内所有一次、二次改造。

②投标方负责改造区域范围内的所有建筑物及构筑物的防雷接地，投标方设计的接地网不少于两点与厂内已有主接地网可靠连接，若对原地下主接地网造成破坏，则由投标方负责及时修复。

③投标方负责改造区域范围内的所有建筑物及构筑物的照明、滑线系统。

④投标方负责改造区域范围内的电缆拆除、电缆供货及安装、高压电缆试验以及配套的电缆设施、电缆敷设。

⑤涉及到需拆除的设备、材料，尤其是除尘改造中，对于除尘配套所有电气设备的拆除、合并整改方案必须经过招标方确认。

⑥投标方负责除尘器改造范围内的成套配电控制柜、现场箱、本体照明、动力电缆、控制电缆、本体防雷接地及电缆桥架（包括桥架的安装附件）的设计、供货、安装。

控制部分

①投标方负责本次改造工程（含脱硝、引风机、空预器防堵、除灰部分、空压机系统）所需的仪表和控制系统，完成本次改造范围内的仪控设备设计、供货、安装、DCS组态、仪表校验及单体调试工作，直至验收通过。

②投标方负责SIS系统改造、脱硝在线监测系统改造、火灾报警系统改造。

③脱硝反应器出口氨逃逸表更换为多点取样、高精度仪表。

④单元机组除尘器出口各增加1台烟尘仪，共两台，原有的1台出口烟尘仪利旧。

⑤电源：仪表和控制设备所用各类电源由招标方提供接口（以招标方电源盘接线端为界）。

⑥电缆及电缆敷设：投标方负责所有与改造相关的电缆的敷装、设计、利旧工作，利旧、更换或新增电缆的涉及的物资供货由投标方负责，也包含利旧涉及的桥架更换、套管更换等物资。

⑦项目涉及的热控仪器仪表依据现场温度及投用环境，应配套全铠装电伴热及温控器、恒温加热板等，保证满足工艺及防寒防冻需求。

⑧项目涉及的热控执行器应相匹配防尘防雨罩，防雨罩使用玻璃钢材质，颜色应与现场相一致，不足的补全。

⑨仪表及执行器等设备应提供招标方每种不低于15%的数量备件，不足1个的按1个提供。

⑩所有涉及热控设备应有设备标识牌、电缆标牌，规格与现场相统一。

给排水和消防部分

投标方负责本次改造范围内给排水及消防的设计、供货、安装。

暖通部分

#1、#2电除尘控制楼一楼1号库房分别改为热控电子设备间后，房间的通风空调系统以及空压机室扩建后的通风系统的设计、供货及安装，设备品牌需一线品牌，并报招标方确认后方可用于本项目。

全部改造设备及系统的DCS程序修改和完善工作。

其他：根据工程需求，相关管道、烟风道、仪表、电缆、保温等的设计、供货及安装，改造过程中，需拆除部分保温层，投标方负责恢复。

热控元件、设备利旧条件为外观、性能仍合格并且满足工艺新设计要求的，可以继续利旧。

现场1号炉炉压缩空气压力低，脱硝区域压力低于0.4MPa，设计上尽量使用电动执行器不使用气动执行器，避免压缩空气压力低及带水后的影响投运安全。

2号省煤器出口烟气氧量设计、采购、安装、调试。

5.4 建筑工程

两台机组脱硝除尘超净排放改造工程范围内的所有建筑工程，主要包括但不限于：按规范和工艺的要求负责对脱硝钢结构支架及基础进行结构复核并加固、对除尘器钢结构支架及基础中不满足工艺布置及结构强度要求的部位进行结构复核并根据需要出具加固方案、新增#2除尘器钢结构支架及基础，并通过钢梁与现有除尘器支架及引风机支架相连等、对现有引风机基础进行复核，并对其不满足工艺布置及结构强度要求的部位进行拆除或加固基础，以满足新引风机安装要求、新增引风机油站基础、复核引风机、引风机电机支架检修起吊设施的起吊荷载及位置并根据需要进行移位加固、扩建空压机房并增加空压机等设备基础、热控电子设备间改造等内容的施工图设计、评审、设备及材料采购、制造、安装、建筑、防腐油漆施工、防火涂料施工、竣工、验收、交付、缺陷责任和最终接收等。
（1）与本次改造所关联所有土建项目(如原有的辅机基础、埋件、支架、二次灌浆、楼地面。墙体等)的所有拆除及恢复工作。在施工中对厂区原有建构筑物造成的损坏，投标方需在工程施工完毕后对其进行恢复，且不得作为费用增加的依据。
（2）设备与混凝土基础连接所需的地脚螺栓及相关配件、螺栓套管、螺栓支架、预埋件等均为投标方供货及施工。预埋或植筋在所有建（构）筑物内的埋件均由投标方加工。土建施工所需的砂子、石子、水泥、添加剂、钢筋、钢结构、预埋件、灌浆料及其它与施工相关的材料均为投标方范围。

（3）将现有#1、#2电除尘控制楼一楼1号库房分别改为热控电子设备间，用于电除尘改造新增DCS机柜的布置，新增机柜基础及电缆沟等。

（4）施工中对厂区原有建构筑物造成的损坏，在工程完成后进行恢复工作。
（5）投标方同时应进行详图设计、制作和施工，所有构件、油漆、埋件、埋管、地脚螺栓以及用于施工安装时固定锚栓的样板架的设计、制作、安装和材料供应投标均属投标方负责的范围。

（6）所有预埋和预留或后植入的构件安装定位工作属于投标方的责任范围，二次灌浆由投标方负责。

（7）投标方负责的土建接口部分应与工艺专业相对应。

（8）引风机基础设计需有资质的设计单位进行设计。

5.5 科技创新目标

 投标方基于本项目内容与招标方共同申请实用新型专利2项，并在项目验收后质保期内授权至少1项；在国内公开发行的刊物上（有期刊号“CN”或“ISSN”，有邮发代号）发表2篇相关论文。

第六章 工程进度及技术资料交付要求

6.1工程进度

该项目施工在招标方两台机组计划性检修中进行，两台机组的改造开工日期以电网调停令为准，开工后50天内完成单台机组安装、调试、验收等工作。

6.2 资料要求

6.2.1 投标方在接到中标通知书后15天内，按本规范书使用条件的要求，提出本工程的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并经招标方确认。

6.2.2 投标方提供的资料应使用国际单位制，技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标方。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘或光盘。其中提供的图纸须同时提供电子文本（图纸应为AutoCAD2007格式，文本文件应为Word/Excel2007格式）。

6.2.3 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.2.4 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。

6.2.5 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

6.2.6投标方应提供适用于本工程实际情况的、符合国家竣工档案归档一级标准要求的、为本工程专用的技术资料。

在相关的图纸和设计资料被最终确认之前，投标方不进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不能作为合同价格变动的依据。

资料和交付进度清单，经招标方确认，在第一次设计联络会中确定。

6.2.7 投标方提供的技术资料一般可分为设计阶段、设备监造检验、施工、调试试运、性能试验验收和运行维护等六个方面。投标方须满足以上六个方面的具体要求。

6.2.8 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

6.2.9 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.3 设计和建设阶段的资料

建设中列出的所有资料应以“初设图（资料）”“施工图（资料）”和“最终（资料）”“竣工图（资料）”状态提交。投标方根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。

资料和图纸的改变必须做明确的标记，以清楚地找到改变之处。

在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标方不应进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不能作为调整合同价格变动的依据。

投标方资料提交错误或延误而造成的损失，由投标方承担。

投标方需提供所有设备图纸，并标明该设备所有细节尺寸，并包含所含备件详尽图纸，以利于后期设备维护。

6.3.1投标方应提交提供资料的时间表

6.3.2资料内容

投标方应提供以下资料（包括图纸、说明、试验报告、安装手册、使用手册、相关计算模型、相关电子文件等），但不限于此；投标方所提供的资料应满足工程设计、施工、调试、运行、管理、维护、测试等全部要求的文件资料内容。

—制造商和分包商清单。

—接受测试计划。

—检查和接受记录和报告，评估，包括接受测试的报告。

—人员培训计划的详细描述。

—特殊运行和维护说明。

—修改的图纸和资料。

—备件清单。

—验收规范、标准、验收规程。

—性能试验的记录和报告。

—临时接收初始运行的记录和报告。

—在保证期测试的记录和报告。

—运行手册及说明。

—培训用资料。

6.4运行和维护说明

说明手册的内容应完整而有针对性，设备名称应与工程相统一，为阐明运行原理，说明中应包含装置或工艺运行的详细描述，包括流程图、图表、回路图、管线图及类似图以及所有转动设备和阀门的解体检修步骤和装配技术要求。

运行说明应准确，易于理解，并应包含每一单个运行指令的次序。它应能使没有运行经验的人员能较快熟悉本系统和运行。

维护手册应对系统所有组件和辅件的组装和拆卸进行完整的和精确的描述、故障判断分析及消除方式。要求提供精度表，表明间隙、误差、温度、配件等。

常规和预测性维护：应指出正常的定期检查、检查方式、常规清洗和润滑操作、常规安全检查和类似步骤。

除以上提到的手册和说明之外，供货商应提交一单独的综合性运行手册，给出系统必须的功能性资料，以及在启动、正常运行和系统停机期间各种操作步骤的次序。

备件清单：包括将来更换备件的备件表及订货所需的全部资料、润滑油清单、包装清单、密封和填料清单、化学药品和消耗性材料清单，以及特殊工具清单。所有备件型号只能使用国家标准型号及尺寸，不得使用只有生产厂家专用的专属图号。

6.5 施工后资料

投标方应根据合同条款，在设计、建设、安装、试运和保证期期间在机械、电气和仪控、土建方面的改动提交给招标方，在竣工图中反映。

应提供设备在现场安装和调试的完整记录，表明误差、调整、校正等。如果需要，修正备件清单，在最后阶段提交。

投标方应配合招标方按招标方要求提供达标投、创优产所需的资料。

6.6 联系单

所有与合同相关的技术联系单如传真、会议纪要等应以中文书写提交招标方。

所有联系单应以招标方同意的方式进行编号。

所有由招标方、投标方主持的会议和讨论应以中文书写进行报告。

6.7中标方提供的资料份数

	中标方应提供给招标方的图纸、资料的分配规定见下表：资料
	单位
	合计

	1
	
	
	

	2
	施工图设计图纸
	套
	6

	3
	竣工图
	套
	2

	4
	与设备相关的资料
	套
	2

	5
	运行和维护手册
	套
	2

	6
	培训手册
	套
	2


6.8竣工移交

投标方移交2套完整的纸质竣工资料，其中一套必须为正本；另外还需移交与纸件文件一致的电子版档案，其中两套光盘，一套移动硬盘，在移交时所有资料必须按要求输入招标方档案管理系统。

第七章 设备监造（检验）和性能验收试验

7.1 概述

本节是用于合同执行期间对投标方所提供的系统配套设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本协议的要求。投标方应在本合同生效后20天内，向招标方提供与本合同设备有关的检验和性能验收试验标准。

7.2 工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂试验等。

投标方检验的结果应满足本协议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。发生重大质量问题时, 投标方应将情况及时通知招标方。

7.3 设备监造

7.3.1 监造依据

根据本协议和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

7.3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方(投标方)和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。复印3份，交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后,应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

7.3.3 监造内容

设备监造内容

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	注：H：停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量


次数：次

招标方人员：人

7.3.4 对投标方配合监造的要求

7.3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务,并及时提供相关资料,并不由此发生任何费用。

7.3.4.2 投标方应给招标方监造代表提供工作、生活方便。

7.3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

7.3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料,如招标方认为需要复印存档,投标方应提供方便。

7.3.4.5 投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。

7.4 性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本协议的技术规范的要求。

性能验收试验的地点为招标方现场。

性能验收试验的具体的时间由投标方与招标方共同确定。单台设备的试验时间由双方协商确定。

性能验收试验由招标方主持，投标方参加。投标方编制性能验收试验大纲及试验方法，并与招标方讨论后最后确定。性能验收试验所需的整体工艺系统测点布置图由投标方提供，招标方确认。试验在现场进行，投标方应按本协议的要求进行配合。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供，招标方配合。投标方也提供试验所需的技术配合和人员配合。

7.5 性能验收试验结果的确认

性能验收试验数据在现场经双方签字有效，性能验收试验报告由招标方编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，由招、投标双方共同认可的测试单位进行具体试验，若双方无法达成共同认可的测试单位，招标方有最后的决定权，投标方须无条件配合。如仍不能达成一致,则提交有关仲裁机构解决。

进行性能验收试验时，投标方如未派人员参加，招标方所进行的性能验收试验及其结果被视为有效。

性能验收试验的费用由招标方负责。
7.6 质量保证

7.6.1 缺陷责任期的时间为2年（从系统试运竣工验收合格后开始计）。

7.6.2 为保证各系统安全运行，在质保期内投标方应负责免费维修和更换易损件，如发生设备损坏，投标方在接到招标方通知后24小时内赶到现场确认设备损坏原因，属于投标方设备质量问题，投标方必须免费及时提供备品。属于招标方原因，投标方必须积极配合招标方进行处理。

7.6.3在保修期内工程如发生施工质量问题，招标方将尽快通知投标方，投标方在接到通知后2天内到达现场，如确认属施工质量问题，投标方应在尽可能短的时间内自费进修复。

7.6.4如果投标方一方未在合理的时间内执行招标方的指令，则招标方有权雇用他人从事此等工作并付酬。如果招标方认为该类工作根据合同是应由投标方自费进行的工作，则所有由此产生的费用，均由投标方承担。
第八章 技术服务和设计联络

8.1 设计联络

联络会议的目的是保证设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和各部分接口中的问题，使设计工作按期完成。下面所述会议计划和议程是初步的，具体将在与投标方的合同谈判中确定。联络会议及专家评审的所有费用由投标方承担。

8.1.1 第一次设计联络会

时间：合同签字后1周内

地点、会期：招标方所在地或其指定地点、2天

到会人员：投标方的代表、招标方代表、监理方代表

会议议程：

·协调、讨论初步设计技术原则。投标方应在会议前7天向招标方提出初步设计、技术资料和技术问题，以便与招标方一起在第一次联络会上讨论解决。

·讨论投标方提供给招标方有关的初步设计技术资料、初步设计文件。

·讨论由招标方提供给投标方为了初步设计所需的有关技术资料。必要时，投标方设计人员参观现场、收集有关资料。

·讨论各部分间的接口项目、位置和参数。

·讨论现场总平面布置，包括竖向布置，地下设施和设计界限。

·投标方解释和介绍其提供的规范、规程和标准，讨论施工方案和方法。

·明确利旧设备的检修及后续使用计划

·投标方要提交在第二次设计联络会议将讨论的设计的详细内容。

·投标方将提交技术资料的审查方案，以供招标方在合同执行过程中审批。并将讨论审批的手续。

·双方进一步协商今后联络会的会议日程；

·对于设计接口进一步明确；

·投标方根据合同规定应提供招标方审查批准或向招标方传递信息的文件和图纸清单。该清单应包括全部图纸、进度安排及为做好确认工作所必须的全部资料。并还应包括执行合同规定的各个方面工作的详细记录。

8.1.2 第二次设计联络会议

时间：根据工程需要由招标方确定

地点、会期：招标方所在地或其指定地点，时间2天

到会人员：投标方代表，招标方/工程师代表，监理方代表

会议议程：

·施工图会审、交底。

·讨论施工进度和方案。

·各部分间的设计的最后协调。

·最终协调各个接口。

·讨论项目开工准备事宜。

8.1.3第三次设计联络会

时间：待定

地点：待定

会期：待定

到会人员：待定

会议议程：待定

内容待定。

8.1.4 签字

每次设计联络会，各方应在设计联络会纪要和协议上签字。

8.1.5 确认

除以上联络会议外，投标方必要时可书面或采用其它方式和招标方代表联系，招标方代表应书面或在会议上答复，书面通知和双方代表口头联系的信息应提交给招标方确认。双方确认的事项以书面确定为准。

8.1.6 配合

施工过程中如有设计上的问题，双方代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决。

投标方负责提出培训内容和培训计划，由招标方确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

投标方要选派有经验和有能力的指导人员对招标方技术人员进行培训。

8.2 运行、维护等服务范围

投标方的服务范围是指其在现场进行的工作和对招标方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。投标方的服务应在其合同报价范围内。

投标方应提供招标方生产人员的培训工作，培训包括制造厂培训和现场培训。

供货和服务范围应是完整的，在供货和服务界限内的所有设备都是投标方的供货和服务范围。

投标方负责系统重载运行起168小时内的设备缺陷消除，质保期内设备重要缺陷由投标方负责。

8.3 培训

8.3.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

8.3.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见格式）。

	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8.3.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由买投标双方商定。

8.3.4  投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

8.3.5投标方应组织招标方进行工厂培训，人数不得低于10人次。

第九章 项目组织与管理

9.1 项目管理组织机构和人员配置（要求投标方投标时提供如下资料）

9.1.1 项目管理组织机构

投标方应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标方履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标方履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标方本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

9.1.1.1 项目经理：投标方应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的合格人员作为项目经理（以下简称“项目经理”），并任命若干名项目副经理。项目经理代表投标方履行合同，为投标方履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理一般应常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名项目副经理履行项目经理的职责并通知项目法人。投标文件中需提供项目经理简历表。

投标方任命的项目经理应经项目法人同意，如果项目法人有充分理由认为投标方的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标方撤换其项目经理，投标方应在规定期限内更换项目经理。

9.1.1.2 项目施工总工程师：投标方应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总工程师。投标文件中需提供简历表。

9.1.1.3 项目设计总工程师：投标方应任命一名具有同类工程设计经验、并熟悉工程建设管理的具有中、高级职称的设计人员作为项目设总。投标文件中需提供简历表。

9.1.1.4项目配置各专业技术管理人员：项目所有专业各设置一名专业技术管理人员，各具备同类工程的现场施工管理经验，并熟悉工程管理、设备管理等。需要在投标文件中列出配置人员详细情况。

9.1.1.5项目部配置专职安全人员：具备同类工程的现场施工管理经验，并熟悉工程安全管理。需要在投标文件中列出配置人员详细情况。

9.1.2 项目经理的资质、业绩

提供简历表

9.1.3 项目设计总工程师的资质、业绩

提供简历表

9.1.5 项目主要管理人员的配置

9.1.5.1投标方的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点，施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作班子。

9.1.5.2投标方现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套，并要有合理的技术职务、职称机构。

9.1.5.3投标方现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

9.1.6 人员资质和能力要求

（一）项目经理：专科及以上文化水平，有五年及以上发电机组安全生产工作经验，提供安全生产考核合格证书1,有较强的语言文字表达能力，具有强烈的工作责任心，掌握安全管理、运行或检修管理、文明生产管理等较全面的知识，具有组织指挥能力、控制协调能力、决策应变能力。熟悉《热力和机械安全工作规程》《电气安全工作规程》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》等文件中项目相关部分以及涉及项目的其它安全文件。熟悉项目内容涉及的技术标准。具备组织编制、审核三措两案、专项施工方案的能力。

（二）技术员：专科及以上文化水平，有五年及以上发电机组运维工作经验，熟悉火电厂相关的安全管理工作要求及规定，具有对应工种的资质证书。有较强的语言文字表达能力和撰写能力，具有强烈的工作责任心，有较强的理解判断能力和指挥能力，对生产过程中发生重大问题能迅速、果断、正确地做出处理，有良好的协作、配合精神。掌握项目内容相关的技术标准。具备编制三措两案中技术措施、技术方案，专项施工方案中技术部分的能力

（三）专职安全员2：高中及以上文化水平，有五年及以上发电机组安全工作经验，熟悉火电厂相关的安全管理工作要求及国家对火电厂下发的安全管理规定，须提供安全生产考核合格证书3，能够指导员工正确进行工作，正确地处理事故。掌握《热力和机械安全工作规程》《电气安全工作规程》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》等文件中项目相关部分以及涉及项目的其它安全文件。具备编制三措两案中安全措施、应急方案，专项施工方案中安全部分的能力。

注：1.含危大工程作业的项目，项目经理应取得安全生产考核合格证书（B证），不含的应取得B或C证。

2.施工人数在30人以下的必须配备至少1名兼职安全管理人员。施工人数在30人以上100人以下的必须配备至少1名专职安全管理人员。施工人数在100人及以上的应配备不少于2名专职安全管理人员。施工人数在100人及以上的长期承包商，必须设置独立的安全监督机构，专职安全管理人员应不少于员工总数的3%。

3.安全生产考核合格证书（C证）分为3个类别，机械类（C1）、土建类（C2）和综合类（C3），应根据项目的主要危险源确定种类，不能混用。

4.每个项目都应配置项目经理，除卫生保洁、保安等劳务项目外，其它项目都应设置技术员。
入厂人员一般要求

（包括不限于）

（一）体检要求：所有入厂施工人员必须提供经县级以上公立医院批准的职业健康检查机构提供职业健康体检报告，作业人员应无所从事职业的禁忌症，体检证明一年内有效。职业健康体检至少包含内科、外科、五官科、血压、血常规、肝功能、心电图、胸部X射线摄片、B超等检查项目。投标方所有人员应通过身体检查无影响工作的病症，并提供体检报告，粉尘和噪音区域工作人员必须每年进行一次职业病体检，并提供检测报告。严禁患有严重心脑血管疾病(卒中、心梗)、精神疾病、3级高血压等疾病的人员进入施工现场。

（二）保险要求：除基本社保外投标方还应为入厂施工人员购买不低于120万的赔付额意外伤害身故、伤残保险等。

（三）工器具要求：安全帽、安全带、防坠器、正压/长管呼吸器、气体检测仪等由招标方提供。投标方应为入厂施工人员统一配发满足现场实际使用需求的个人劳保用品。

（四）上岗要求：入厂施工人员必须通过三级安全教育培训、应知应会考试（一岗一试卷）以及专业面试，凡是考试、面试不合格的重新补考，培训考试、面试合格后才能上岗工作，同时按照公司相关制度进行考核，考试结果将作为对承包方的管理能力和人员评价的依据。

具体工种人员要求

	作业类别
	证书类别
	操作项目
	发证机关
	适用范围
	年龄限制

	高处作业


	上岗证
	登高架设作业
	应急管理部
	架子工等含2米以上高空作业
	18周岁以上，55周岁以下

	
	上岗证
	高处安装、维护、拆除作业
	应急管理部
	保温工、高空保洁等含2米以上高空作业
	18周岁以上，55周岁以下

	电工作业
	上岗证
	低压电工作业
	应急管理部
	1千伏以下电压等级电气安装、检修、运行等低压作业
	18周岁以上，55周岁以下

	
	上岗证
	高压电工作业
	应急管理部
	所有电压等级电气安装、检修、运行等作业
	18周岁以上，50周岁以下

	焊接与热切割作业
	上岗证
	熔化焊接与热切割作业
	应急管理部
	焊接作业
	18周岁以上，55周岁以下

	
	职业资格证
	焊工等级分为一到五级
	人力资源和社会保障部
	焊接作业
	18周岁以上，55周岁以下

	
	特种设备作业焊工证
	压力容器焊工证
	市场监督管理局
	专门针对特种设备如锅炉、压力容器等焊接作业
	18周岁以上，50周岁以下

	起重机械作业
	上岗证
	起重机指挥证Q1
	市场监督管理局
	起重机指挥人员，负责协调和指导起重机的操作，确保作业安全
	18周岁以上，55周岁以下

	
	上岗证
	起重机司机证Q2
	市场监督管理局
	负责操作多种类型的起重机司机，包括桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座式起重机、缆索式起重机、升降式起重机和流动式起重机等完成各种吊装作业‌
	18周岁以上，50周岁以下

	消防作业
	上岗证
	消防设施操作员证（一到五级）
	人力资源和社会保障部
	消防设施操作和管理
	18周岁以上，55周岁以下

	特种车辆驾驶
	上岗证
	B2及以上驾驶证
	交通运输主管部门
	消防车
	18周岁以上，55周岁以下

	
	上岗证
	特种作业操作证
	市级质量监督局
	工程车（挖掘机、装载机、压路机等）
	18周岁以上，50周岁以下

	
	上岗证
	危险品运输从业资格证，同时驾驶员需持有A2或B2驾驶证
	交通运输主管部门
	危险品运输车
	18周岁以上，50周岁以下

	
	上岗证
	特种作业操作证（叉车司机证）
	市级质量监督局
	叉车
	18周岁以上，50周岁以下

	
	上岗证
	B2及以上驾驶证
	交通运输主管部门
	环卫车辆
	18周岁以上，55周岁以下


9.2 施工分包商的选择

9.2.1 合格施工分包商的资质

投标方可以选择合格的分包商分包其在合同项目下的部分工程的建设或服务，投标方在选择分包商时应对分包商的资质、业绩、信誉、报价及质量进行综合考虑。投标方选择分包商的过程应符合国家及行业的有关规定。

最终用户有权参加选择该类主要分包商过程中技术方面的选择确认过程，并可提出建议和意见，投标方应充分尊重最终用户的建议和意见。投标方在工程关键部分分包商的分包合同签署后应及时将该类分包合同 （副本）提交给最终用户备案。

投标方应保证任何分包商均不将其分包项下的工程进行转包或再分包。

分包人如为设计分包单位必须具有国家建设主管部门颁发的工程设计资质证书（工程设计综合资质甲级或电力行业甲级）；
分包人如为钢结构分包单位必须具有钢结构工程专业承包壹级资质；

分包人如为施工单位必须具有电力工程施工总承包壹级资质及以上资质；

设计、钢结构与土建施工分包单位必须具有有效的安全生产许可。

分包商应具有丰富的施工、安装经验，并具有足够的、配置齐全的专业人员、机械设备和加工能力投入本工程，保证有效地履行合同。现场施工人员及机械设备配置、数量、资质。

分包商检修现场的工器具需使用含有“三证一书”的合格产品，并经甲方验收合格方可使用。

    分包商新进公司人员必须经过公司级、部门级、班组级三级安全教育培训，并经考试合格后方可进入生产现场。三级安全教育培训时间不少于24学时。

9.2.2 分包商的保证

投标方应在所有分包合同中体现合同的原则和要求，并应自所有主要分投标方处获得所需的保证和担保（包括合格证、质量保证和履约保函等）。该类保证和担保未经项目法人事先书面同意不得加以修订、修改或以其他方式予以撤销。在任何情况下，工程关键部分投标方的保证和担保的有效期均不少于工程完工后的一年。

投标方应尽其最大努力为项目法人的利益而自除主要分投标方外的其他分包商处获得在商业上所能获得的最佳保证和担保。

9.2.3 分投标方的行为

投标方应对任何分包商、其代理人或雇员的行为、违约和/或疏忽承担全部责任，如同此类行为、违约和/或疏忽是由投标方自己做出的一样。
9.3 施工所用的标准及规范

9.3.1 国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件，投标方的企业标准。

9.3.2 行业标准、规范及其他技术文件。

9.3.3 产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

9.4 施工综合进度（要求投标方投标时提供如下资料）

9.4.1 工程里程碑进度（要求投标方提供以下关键点的开工和完成时间，可以自行增加）

1号机组进度节点：
	序号
	工程节点
	开工时间
	完成时间

	1
	合同签字
	
	

	2
	系统设计(初步设计及施工图设计)
	
	

	3
	设备、材料采购、交付
	
	

	4
	施工准备，停机前可提前施工
	
	

	5
	工程开工
	
	

	6
	系统改造、调试完成
	
	


2号机组进度节点：

	序号
	工程节点
	开工时间
	完成时间

	1
	合同签字
	
	

	2
	系统设计(初步设计及施工图设计)
	
	

	3
	设备、材料采购、交付
	
	

	4
	施工准备，停机前可提前施工
	
	

	5
	工程开工
	
	

	6
	系统改造、调试完成
	
	


9.4.2 图纸交付进度

要求提供图纸总目录和图纸交付进度

9.4.3主要设备交付进度

9.4.4 综合劳动力和主要工种劳动力安排计划

9.4.5 主要施工机械设备配置及进场计划

9.4.5.1 施工准备计划

9.4.5.2 设计进度保证措施

9.4.5.3 设备进度保证措施

9.4.5.4 施工进度保证措施

9.4.5.5 调试进度保证措施

9.5 施工总平面布置（要求投标方投标时提供如下资料）

9.5.1 施工区域划分和施工用地面积指标（要求招标方提供较详细的全场施工总平面布置图）。

9.5.2 交通运输组织

9.5.3 施工管线平面布置

9.5.4 施工机械平面布置

9.5.5 施工总平面管理

9.6 施工临时设施及场地

9.6.1 土建工程生产性施工临时建筑及施工场地

9.6.2 安装工程生产性施工临时建筑及施工场地

9.6.3 生活性施工临时建筑

9.6.4 施工临时建筑总面积

9.7 施工力能供应

9.7.1 供水

9.7.2 供电

9.7.3 氧气、乙炔、氩气和压缩空气

9.8 主要施工方案及特殊施工措施（要求投标方投标时提供如下资料）

9.8.1 施工原则性方案

主要指整个工程施工的思路、想法、主吊车的选用等叙述。

9.8.2投标方应编制的土建工程主要施工方案目录有

9.8.2.1 烟道支架部分梁板及支撑拆除改建
由于受现场场地限制，拟采用人工+机械操作的方式对烟道支架部分梁板及 支撑进行拆除改建。
9.8.2.2 除尘器的安装
(1)由于受现场场地限制，故选用汽车吊。
(2)采取单件施工、逐层安装、分段验收的安装方式。
9.8.2.3 SCR 催化剂的安装
利用原脱硝催化剂吊物孔和检修轨道安装脱硝催化剂。
9.8.2.4 改造施工注意事项
脱硝、除尘系统、引风机改造中，需在机组停机前应提前开展设备的采购工作。
本次改造施工在脱硫、脱硝、除尘区域内实施， 属于高空作业，施工时需做 好安全防范措施。整个施工进度计划要合理组织， 科学安排，确保施工的顺利进行。
9.8.3 投标方应编制的特殊施工措施目录有

9.8.3.1 建筑、安装工程交叉施工作业安排；

9.8.3.2 冬、雨季施工措施；

9.8.3.3 防腐工程施工措施；

9.8.3.4 试运措施；

9.8.3.5 消防、热控施工方案；

9.8.3.6 接地、防雷施工方案；

9.8.3.7 突发事故应急救援预案；

9.8.3.8 质量通病预防措施。

9.8.4投标方应编制安全文明生产措施。

9.8.5应急预案

9.9 设备、物质的管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.9.1 设备、材料的装卸与搬运

9.9.2 设备的开箱检验及装箱图纸、技术资料的管理

9.9.3 设备、材料的保管保养

9.9.4 设备的发放使用

9.9.5 工程材料的供应与管理

9.9.6 工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

9.10 项目质量管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.10.1 投标方质量管理手册

9.10.2 质量管理体系可操作性程序文件清单

投标方应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

投标方应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

9.10.3 投标方应达到的项目质量目标

9.10.3.1 设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5%

9.10.3.2 设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯3%

9.10.3.3 施工质量目标

（1）土建工程：

单位、分部、分项工程一次验收合格率100%。

砼进行全过程质量控制；各验收批砼强度评定合格率为100%。

地基处理可靠，沉降观测、记录规范。

钢筋材质及焊接实行跟踪管理,钢筋材质及焊接各检验批焊接检验一次合格率不低于95%。

直埋螺栓各项允许偏差合格率100%，且最大偏差不影响安装。
安装工程：

单位、分部、分项工程一次验收合格率100%。

受监焊口一次合格率  ≥98%。

油系统清洁度：透平油清洁度   MOOG4级（相当于 NAS1638分级标准：6级）。

抗燃油清洁度   MOOG2级（相当于 NAS1638分级标准：5级）。

（2）要试运（试生产）指标：

电气、热控：保护、程控、自动、仪表投入率100%。

保护、自动正确动作率100%。

仪表正确率100%。

无原因不明的非停。

试运结束，未完工程、投产缺陷（不可接受）为零，环保排放达标。

竣工档案在试运结束后45天内移交，顺利通过档案专项验收及达标验收，配合电力行业、国家级优质工程奖的检查及整改。
9.10.4 项目质量管理网络

9.10.5 工程项目检验、试验的计划

（1）项目质量控制计划

（2）工程质量验收和评定项目划分表

9.10.6 工程项目检验、试验的实施

9.10.7 项目质量控制

（1）设计质量控制措施

（2）采购质量控制措施

（3）施工质量控制措施

（4）调试质量控制措施

9.11 职业健康安全管理和环境管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.11.1 目标

由投标方提出并征求招标方的同意。投标方应贯彻“安全第一，预防为主”的方针和 “安全为天”的管理思想，提高工程建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据地方承包工程的有关安全环保管理规定、原国家电力公司有关安全环保文件和国家有关法律法规的规定，努力创建安全文明施工样板工程。

9.11.2 可操作性程序文件清单

投标方应结合工程实际情况，提供符合ISO14001：2004环境管理体系要求的环境管理体系文件；

投标方应结合工程实际情况，提供符合GB/T28001：2011职业健康安全管理体系或（OSHMS）职业安全健康管理体系审核标准要求的安全健康管理体系文件。

9.11.3项目职业安全、健康重大危险因素清单和重大环境因素清单

9.11.4 项目健康安全管理措施和环境管理措施

9.11.5 项目职业健康安全管理和环境管理网络

9.11.6投标方应遵循招标方对承包商的有关安全环保职业健康管理的各项具体要求。
9.12 文明施工（要求投标方投标时提供如下资料）

9.12.1 文明施工的总目标

9.12.2文明施工的规划措施

9.12.3 文明施工的实施

9.13 施工与安装（要求投标方投标时提供如下资料）

9.13.1工作范围及安装内容

中标投标方进入现场前需提供施工组织设计，施工组织设计要满足相关部门的评审要求。以批准的施工组织设计进行工程施工。投标方进入现场必须服从招标方统一管理，完全响应招标方安全标准化和公司安全文明生产的相关要求。

各单位、各工种在接口界面工作中，必须相互协作，相互支持，无条件服从招标方/监理工程师的调度。对有争议的接口交界，需按招标方/监理工程师的指令无条件实施，否则，招标方/监理工程师有权指令另一投标方实施，发生的费用按实从责任方的工程款中扣回，阻挠工程实施者，视为不遵守合同而构成违约。

9.13.2规范和标准

所有土建施工、供货的材料和设备的安装应符合相关的中国标准、规定、规范及法律，以及供货商所在国的标准、投标方应提交采用的所有标准、规定及相关标准。当发生冲突时，以最高标准来执行。

9.13.3 设备安装的一般要求

（1）设备器材的验收及保管

设备到达现场后，应按有关规定和制造商对设备的存放要求，做好保管工作，防止设备遭受损伤、腐蚀、变形、变质和丢失。

主要设备现场开箱前，投标方应通知招标方到场与投标方共同进行开箱检查与验收，但此项检查和验收并不减轻投标方应负的全部责任。

设备交付安装时应具备下列技术文件：

制造厂图纸（总图、结构图、装配图）

设备交货清单及装箱清单

随机供应的图纸和技术文件的清单

产品使用说明书（安装、运行、维护说明）

产品出厂合格证明书，包括总装记录、部套试验记录、重要零部件材料理化性能检验记录。

施工使用的重要材料，如优质钢、合金钢及特殊焊接材料等，这些材料必须符合设计规定及有关国家产品标准，并应具有性能试验证件。

运到施工现场已涂衬防腐层的设备，验收时必须检查防腐层的质量并记录，如发现缺陷，应分析原因，查清责任，并及时进行处理或更换。

（2）对建筑工程的配合要求

设备开始安装时，交付安装的建筑工程及现场应具备下列条件：

设备基础浇灌完毕，模板拆除，混凝土达到设计强度，并验收合格；

土建施工的模板、脚手架、剩余材料、杂物和垃圾等已清除干净；

场地平整坚实，不积水。场地应能承受所放置设备的重量和安装用设备的重量，有足够的存放面积并有周转余地：

施工地点周围温度一般应保持+5℃以上：

具有通往设备存放场、组合场和安装场地的运输道路；

有足够的水、电、压缩空气；

安装场地和生产运行机组之间应有适当的隔离设施；

（3）对建筑工程施工的要求

基础混凝土表面应平整，无裂纹、孔洞、蜂窝、麻面和露筋等现象：

设计要求抹面和粉饰的部分，抹面应平整、光滑、牢固，无掉粉现象；

地脚螺栓孔内必须清理干净，螺栓孔中心线对基准线偏差不大于5毫米，孔应畅通，并无横穿的钢筋和遗留的杂物。

预埋地脚螺栓及铁件的材质、型号、纵横中心线和标高，都应符合图纸要求。预埋螺栓的中心偏差应不大于2毫米，标高偏差应不大于3毫米，临时预埋件的位置也应符合要求。

（4）设备系统的严密性试验

各类管道系统安装完毕后，应进行严密性水压试验，以检查各连接部位（焊缝、法兰或丝扣接口等）的严密性。

承压设备容器应按设计或制造商规定的压力进行严密性试验，试验压力不得低于中国国家标准的要求。

对开口容器作灌水试验或对焊缝进行渗油试验，应严密不漏。

（5）采用的施工及验收标准

机械设备安装施工应遵循（或符合）下列施工及验收规范详见第十五章所示。

如采用的标准及规范不能满足设备安装及施工的要求，则采用投标方推荐的有关规定、标准，并经招标方确认。

9.13.4电气装置安装范围及安装要求

见第四章技术要求和第五章电气专业的分工与接口。

9.13.5土建施工、安装的要求

（1）概述

本章是土建施工、安装技术规范，除此以外，还必须考虑本章中没有明确指出、但可能存在的与其它章节的冲突。投标方应对本工程所有土建的施工、安装、管理和实施负全部责任，招标方以及、以及监理有权对投标方的施工管理实施工作进行监督和指导。

（2）施工应遵守的技术规范

土建施工、安装应执行最新出版的有关设计、施工及验收规范：

国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规程

现行电力行业标准。

国家及行业颁布与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程，制造厂技术文件上的质量要求也适用于本工程。

与本工程有关的国家及行业颁布的施工及验收规范如：《电力建设施工及验收技术规范》（有关篇），相关标准。

本工程施工质量检验评定按电力行业颁布的《火电施工质量检验评定标准》（试行）有关篇为依据；以及电力行业颁布的机组达标的有关规定和《电力建设工程质量监督规定》等。

对机组容量不在规范验评范围内的，执行制造厂或项目法人和投标方双方议定的补充技术标准和本标书的施工技术要求。

主要施工、安装验收规范和标准详第三、四章所示。

（3）投标方的一般责任：

投标方应细心和勤勉地对工程进行施工并完成工程，应对其所承担的项目施工的合理性、安全性和适用性全面负责。材料的选择应有良好的性能，以保证整个装置安全运行，其施工、安装质量应满足国家及行业相应标准要求。投标方应提供为施工完成工程和保修所必需的全部的（无论是临时性的或经常性的）监督、劳务、材料、机具、投标方的设备及所有其他物品。

投标方应对整个现场各种操作和施工方法的适用性，稳定性和安全性全面负责。投标方应在每项单位工程施工前，编制施工组织设计和作业指导书交监理工程师确认，经确认后的作业指导书和措施并不能解除投标方的责任。

投标方应建立完善的质保体系并在整个工程建设中维持其正常运行。投标方应获得ISO9000/GBT9000系列的资格认证。

投标方负责工程建（构）筑物所有材料（如：水泥、骨料、钢筋、钢材、型钢、防腐材料、防水和保温材料、建筑装饰材料、门窗、供货、质量、运输和保管）。

所有材料和工艺应符合合同规定的相应品级并符合监理工程师的指令要求，进入现场的材料均应出示厂家质量检验单，进入现场后投标方应进行复验，报监理工程师核查。

监理工程师如果认为有必要，可随时在制造加工或准备地点，或在工地或其它本合同可能规定其它地点或任何此类地点进行试验和质量监督。

按国家规程规定的有关施工工艺要求进行施工。

投标方应负责对进入工程的材料进行检验，测试及试验，对监理工程师要求进行特殊检验和试验的项目，投标方应提供检验、测试及试验所需要的协助、劳力、电力、燃料、储藏室仪器及仪表，并应在这些材料等用于工程之前，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。

（4）投标方安全、保卫、文明施工和环境保护

投标方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。

除非另有协议、自现场开始工作直到工程全部移交为止。

投标方应全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由项目法人占用）保持良好的秩序，以免发生人身事故。

为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理工程师或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、投标方应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

对施工现场的设备、材料要妥善看管，以防丢失，如有丢失，投标方应自费进行购置。

（5）土建施工、安装质量管理和验收

①投标方的责任

投标方对工程质量，包括材料、设备采购、建筑工程施工、设备及系统安装、调试的整个过程，负有全部责任。

②分级质量验收

本工程除有专门的另行规定外，均按本规范书所列标准、规范，由监理工程师对项目质量进行控制管理、跟踪监督、逐项验收。

本工程所有项目，可按照原电力部建设协调司颁发的《火力施工质量检验与评定标准》的规定，进行分级验收。

所有须由监理工程师验收的项目，在报验以前，投标方应工地专职质检工程师组织分包商按规定进行自检、自验，自检合格后方能报验。凡未经验收的项目，均不能进行后序工作。

监理工程师有权拒绝验收未经确认的施工图有关项目。

③隐蔽工程的检查

投标方应提供隐蔽工程检查的计划交监理工程师。没有监理工程师的批准，隐蔽工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，投标方应保证监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分（桩基或地基处理等）或基础已准备好或即将准备好可供检查时，投标方应及时通知监理工程师，除非监理工程师通知投标方认为检查并无必要。

④隐蔽工程的复查

当监理工程师随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时，投标方应予执行，并应对之重新覆盖和整理好。如果任何部分或几部分已经按照上条规定予以覆盖或掩蔽，并且施工符合合同规定，则监理工程师应在与项目法人和投标方协商后决定投标方为剥露、开孔、穿洞、复原及整理这些工程所支付的费用，由责任方承担。其它任何情况下的一切费用应由投标方承担。在所有情况下这类复查和作业不对工期进行调整。

⑤投标方提供资料

投标方应提供生产临建、生活临建总体布置和主要施工方案。

施工总平面布置图：含场地、道路、给排水、通讯、施工临时设施等内容。

主要施工方案图及措施

施工组织设计

施工安全措施

提供投标方施工质量保证体系，适用于本工程的质量手册和质量体系文件以及现场管理文件。

9.14 项目施工技术管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.14.1 施工技术责任制度

各级技术负责人的职责

9.14.2 施工组织设计的编制规定

投标方应严格按照经审定的《施工组织设计大纲》和《火力发电工程施工组织设计导则》（2003）中有关施工组织设计范围和深度要求编制针对工程特点的施工组织设计及按原协调司规定制定的消除质量通病的措施，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必需的图表、文字说明书等资料。

9.14.3 施工技术措施、方案编制、报批和管理规定

9.14.4 设计变更管理规定

9.14.5 金属技术监督管理规定

9.14.6 特殊施工过程（焊接和防腐）管理规定

9.14.7 工程竣工资料移交管理规定

9.15 与招标方有关的主要工作

9.15.1 招标方确认的主要工作

9.15.1.1 工程初步设计文件

9.15.1.2 审查投标方设计文件及图纸的主要设计原则，并提出书面的审查意见

9.15.1.3 确认投标方提供分包商厂家

9.15.1.4 （建筑、安装）施工分包方的选择

9.15.1.5 工程综合进度网络计划

9.15.1.6 工程款支付计划

9.15.1.7 施工组织设计和重要施工方案、调试大纲和主要调试方案

9.15.1.8 工程竣工签证

9.15.1.9 项目管理计划

9.15.2 招标方参加的主要工作：

9.15.2.1 对工程重要设备制造商的调研

9.15.2.2 工程重要设备采购的招标（技术部分）

9.15.2.3 工程施工分包的招标（技术部分）

9.15.2.4 工程设计联络会

9.15.2.5 工程协调例会，工程技术专题会

9.15.2.6 单位工程的质量检验及评定

9.15.2.7 调试措施的讨论

9.15.2.8 工程的调整试运质量检验及评定

9.15.2.9 工程竣工检验及评定

9.15.3 招标方采购的设备

9.15.4 对投标方有关人员的培训交底工作

9.16 项目沟通管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.16.1 项目的工作协调程序和联络

9.16.2 与招标方的沟通

9.16.3 与监理的沟通

9.16.4 与项目相关方的沟通

9.16.5 工程协调会

9.16.6 会议纪要

9.17 项目风险管理（要求投标方投标时提供如下资料）

9.17.1 风险识别

9.17.2 风险分析和评价

主要描述风险可能的影响程度主要有：

9.17.2.1 确定风险事件发生的概率和可能性

9.17.2.2 确定风险事件的发生对项目目标影响的严重程度

9.17.2.3 将工程项目所有的风险视为一个整体，评价它们对项目的影响程度

9.17.2.3 评价项目总周期内项目人员对风险实际发生的预测能力和风险发生后的处理能力

9.17.3 风险回避与损失控制预案

制定安全计划；

制定风险控制措施；

制定应急计划

9.18 现场施工管理

9.18.1 投标方现场施工须遵守招标方各项安全生产管理制度规定，防止不安全事件发生。

9.18.2 投标方施工中必须严格遵守招标方落实集团《电力企业对外委队伍安全管理十必须两严格规定》；

9.18.3 投标方施工中违反安全管理规定，投标方应承担相应安全责任，并接受招标方的处理；

第十章 包装与运输

9.1 要求

9.1.1  投标方应说明设备的运输方案，包括车辆型号、数量和运输路线等。

大件部件情况

9.1.2  投标方应按下表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）和重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置（设备运输尺寸是指设备包装后的各部分尺寸）。

	序号
	部件名称
	数量
	尺寸（米)

长×宽×高
	重量

（吨）
	厂家

名称
	产地
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.1.3  当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

9.1.4  投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，并提出大件运输的方案，确保大件设备运至交货地点。

第十一章 违约、考评与争议条款

11 1投标方保证其供应的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。投标方保证交付的技术资料完整统一和内容正确、并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

11.2由于投标方原因无法履行合同，导致招标方重新招标，影响工期造成损失，影响工期造成损失，招标方有权没收投标方的履约保证金。

11.3 若因履行本合同发生争议，由招标方所在地淮北市人民法院管辖。其它未达到性能保证指标的项目，由双方协商赔付。如上述任何一项的违约金超过以上条款指出的违约金比率的5倍时，招标方有权要求投标方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商解决。如果达不成协议，投标方在招标方同意的时间内尽快提供替换件。投标方提交违约金后，仍有义务向招标方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

11.4 如合同设备在保证期内发现属投标方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始计算二年。质保期内发现的缺陷而提出的索赔要求在质保期后3个月内仍然保持有效。

11.5如果由于投标方技术服务的延误、疏忽和错误，在执行合同中造成延误，投标方需支付由于技术服务错误或违约造成招标方的全部直接损失和间接损失。

11.6由于设备延期到厂所造成的损失均由投标方全部承担。

11.7分部工程进度实行每日签证制度，若某日进度拖期，中标方应在当日后的两日内将拖期的进度赶回来(不可抗力除外，确定不可抗力以合同约定为准并经双方签字确认)，若中标方连续不能完成日进度，则按总工期拖期考虑违约金。若工程完工时总工期未有拖延，则该款项可返还。

11.8 按招标方现场管理制度和其他规定事项的应交款项和考核，如不能及时交纳，在当月的工程进度款中双倍扣除。

11.9 本工程实行重要施工进度节点和里程碑节点签证制度，若某节点进度拖期，中标方应在此节点计划时间后的二日内将拖期的进度赶回来(不可抗力除外，确定不可抗力以合同约定为准并经双方签字确认)，若中标方不能在延续的两天内完成此节点进度，则每拖期1天违约金为5万元。若工程完工时总工期未有拖延，则该款项可返还。里程碑节点必须保证完成，若不能完成里程碑节点进度，则每拖期一天违约金为5万元。此违约金不予返还。上述违约金在每月工程进度结算款中扣除。

11.10 竣工工期延误违约金计算方法：因中标方原因不能按照协议书约定的竣工日期或现场工程师同意顺延的工期竣工，投标人应承担违约责任，每拖期一天违约金金额为合同价的0.05%。此违约金不予返还。上述违约金在每月工程进度结算款中扣除。

11.11 竣工资料应在项目验收移交发包方使用2个星期内移交，每延迟一天违约金金额为1万元。

11.12 按招标方现场管理制度和其他规定事项的应交款项和罚款，如不能及时交纳，在当月的工程进度款中双倍扣除。

11.13建筑、安装工程中各类需由有资质的质量监督、检测单位按有关规范标准进行检测、监检费用（如桩检测、起重机检测、金属探伤等）由中标方承担，若检测不合格需返工并进行二次检测，返工费用和二次检测费用由中标方承担。

11.14中标方应根据工程进度需要，提前10 天通知招标方要求设备厂家到场服务的时间。如因中标方原因使到场的设备厂家服务人员准时到达后不能按计划进行现场服务，则设备厂家发生的损失（如重新来现场的费用，误工等）由中标方负责。

11.15中标方应在招标方要求的期限提供办理施工许可手续的资料。若不能及时提供，每拖延一天违约金金额1万元。

11.16 招标方不提供固废堆放场地，由投标方负责联系政府主管部门认可的固废场地，固废外运必须遵守交警、城管、环保等部门相关规定，固废处理费用包含在投标报价中。固废处理过程中如产生的纠纷及一切法律责任，均由投标方承担。

11.17 如果投标方除尘系统、输灰系统、脱硝系统、引风机系统、空预器系统等改造部分可用率达不到100%，应对系统进行完善、甚至更换设备，达到保证值，费用由投标方负责，直到达到保证的可用率为止。

11.18 如果在验收时各改造的系统出力未达到保证值，投标方应负责在初次性能测试后三个月内为招标方免费优化、改进、更换和/或提供可能必要的新的部件直至满足全部合同保证。
11.19质保期内，因投标方原因导致制除尘系统退出、机组脱硝系统退出、引风机跳闸、空预器跳闸或无法满足环保排放要求，招标方所发生的电价损失和环保处罚全部由投标方负责，同时处以罚金1倍的考核款。

11.20 质保期内，因投标方原因导致机组被迫停役，每台次扣罚100万；系统投运后，因投标方原因导致机组被迫降出力，每台次扣罚50万。

11.21经试验,除尘效率、除尘器出口烟尘浓度、NOX出口浓度、电耗量、引风机出力等超过性能保证值，每项增加保证值5%，投标人向招标人支付合同违约金50万元。

11.22 在所有正常运行工况范围内，如果设备噪声值≥85dB（A），噪声值每增加5dB(A)，投标方向招标方支付违约金10万元。投标人提交违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

11.23从改造启动开始，经历一段时间的调试、连续运行后的相关试验由双方共同认定的第三方开始性能验收试验。验收试验在机组实际运行时长6个月内完成。招标方通过招投标双方确认的第三方进行相关试验，并通过出具的检测报告做为此次改造的验收。投标人提交合同违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到其所规定的各项经济指标。如经投标方处理后(一次机会)的性能仍未达到保证值，招标方有权认定改造失败，并有权选择以下两种任一方式追责。

（1）项目招标人有权拒绝接收超净排放改造项目系统,并要求投标人拆除已建超净排放改造项目系统并恢复原貌。同时招标人需向项目招标人支付合同总价20%的作为违约金，已经支付的所有款项退还给招标人，并承担招标人发生的所有损失和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检查费、贮存和装卸费，以及招标人承受的损失。


（2）由项目招标人委托第三方对已建超净排放改造项目改造设施进行整改使其达到性能保证值，由此产生的所有费用由投标方承担。同时投标人需向项目招标人支付合同总价20%的作为违约金。

第十二章 技术附录

附录1 制造投标设备所需的进口材料一览表

投标方要按下列表格填写制造投标设备所需的进口材料一览表。

进口材料一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	产地
	制造厂商
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


附录2 投标方提出的技术偏差表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附录3 备品备件、专用工具和仪器仪表

备品备件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


专用工具

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


仪器仪表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


附录4 投标方提出的其他技术文件和附图

如有。
附录5大（部）件情况

	序号
	部件名称
	数量
	尺寸（m）长×宽×高
	重量（t）
	厂家名称
	部件产地
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1. 投标方应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

附件1 标准和规范

淮北国安电力有限公司2×320MW机组脱硝除尘超净排放改造EPC总承包工程的设计、施工、制造、验收标准及规范应按有关的国家标准及规范执行。规范和标准应采用最新版本，如下述规范和标准之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。

《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660

《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223

《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》DL/T5480

《火力发电厂油漆保温设计技术规程》DL/T5072

《电力建设施工及验收技术规范》

《火电施工质量检验及评定标准》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

《电气装置设备交接试验标准》

《机电产品包装通用技术条件》GB2759

《电力建设施工技术规范 第 2 部分:锅炉机组》DL5190.2

《电力建设施工技术规范 第 3 部分:汽轮发电机组》DL5190.3

《管道焊接接头超场波检验技术规程）》DL/T820

《电力建设施工技术规范 第 5 部分:管道及系统》DL5190.5

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869

《火力发电厂高温紧固件技术导则》DL439

《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》DL/T956

《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210

《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437

《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》DL/T5295

《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210

《火电工程达标投产验收规程》DL5277

《火力发电机组性能试验导则》DL/T1616

《除灰系统试验规程》DL/T749

《电力工程竣工图文件编制规定》DL/T 5229

《火力发电厂职业卫生设计规程》DL 54542

《火力发电企业生产安全设施配置》DLT1123

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011   

《建筑工程施工质量验收定统一标准》GB50300

《火力发电厂土建结构设计技术规定》DL/T 5022

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《混凝土结构设计规范》GB 50010   

《桩基检测技术规范》JGJ106 

《建筑桩基技术规范》JGJ94

《钢结构设计标准》GB 50017

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123

《既有建筑地基基础加固技术规范》GB 50367

《电力工程地基处理技术规程》DL/T5024

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

火力发电厂分散控制系统技术条件DL/T1083-2019

火力发电厂热工开关量和模拟量控制系统设计规程DL/T5175-2021

火力发电厂热工保护系统设计技术规定DL/T5428-2023

火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定DL/T5182-2021

火力发电厂与变电所设计防火标准GB50229-2019

火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

火力发电厂热工电源及气源系统设计技术规定DL/T5455-2012

钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:2006

电力建设施工及验收技术规范第4部分：热工仪表及控制装置DL/T5190.4-2012

电力工程电缆设计规范GB50217-2018

电站阀门电动执行机构DL/T 641-2015

《火力发电厂设计技术规程》                         DL 5000

《建筑设计防火规范》                               GB50016

《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》              DL_T 5390

《火力发电厂职业安全设计规程》                      DL 5053

《交流电气装置的接地》                              DL_T 621

《外壳防护等级》                                     GB 4208

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171

《电力装置电测量仪表装置设计规范》                  GB/T 50063

《继电保护和安全自动装置技术规程》                  GB/T 14285 

《继电保护和电网安全自动装置校验规程》                DL/T 995

《火力发电厂厂用电设计技术规程》                     DL/T 5153 

《火力发电厂厂内通信设计技术规定》                    DL_T 5041

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》              GB 50150

《建筑照明设计规范》                                 GB 50034

《建筑物防雷设计规范》                               GB 50057

《电流互感器和电压互感器的选择及计算规程》       DL_T 866

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》   GB_T 50064

《火力发电厂水工设计规范》



 DL/T5339

《室外给水设计规范》





 GB50013 

《室外排水设计规范》GB 50014

《建筑给水排水设计规范》




GB50015

《建筑设计防火规范》GB50016

燃煤电厂超净电袋复合除尘器DL/T 1493

电除尘器DL/T 514

电除尘用晶闸管控制高压电源JB/T 9688

火力发电厂烟气袋式除尘器选型导则DL/T 387

燃煤锅炉袋式除尘器GB/T 29154

火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法DL/T 1514

火力发电厂锅炉烟气袋式除尘器滤料滤袋技术条件DL/T 1175

火力发电厂袋式除尘器用滤袋技术要求DL/T 1619

袋式除尘器用滤袋框架JB/T 5917-

内滤分室反吹类袋式除尘器JB/T 8534

风机与罗茨鼓风机噪声测量方法           GB2888

电站轴流式风机                         JB4362

通风机基本型式尺寸参数及性能曲线       GB3235

通风机空气动力性能试验方法             GB1236

离心和轴流式鼓风机、压缩机热力性能实验 JB3165

通风机现场实验                         GB10178

电站锅炉风机现场实验规程               DL469

通风机叶轮超速实验                     JB/T6445

通风机转子平衡                         ZBJ72042

通风机振动检测极其限值                JB/T8689

风机用铸铁件技术条件                  JB/T6887

风机用铸钢件技术条件                  JB/T6888

通风机焊接质量检验                    GB/T10213

通风机铆焊件技术要求                  GB/T10213

通风机涂装技术条件                    JB/T6886

通风机包装通用技术条件                JB/T6444

按引进技术进行设计制造的风机、电动机及附属设备，还应符合引进国家规定的现行有关标准和规范，并提供有关的标准和规范

旋转电机基本技术要求                  GB755

电机结构及安装形式代号                GB997

电机线端标志与旋转方向                GB1971

电机冷却方法                          GB1993

电机的外壳分级                        GB4942.2.85

旋转电机振动测定方法及限制振动限值    GB10068.2

旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值    GB10069.3

三相异步电机实验方法                  GB1032

大型火电设备风机用电动机技术条件      JB/T6226

电动机能效限定值及能效等级            GB18613-2020

除上述国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需要遵照如下图纸、文件：

a 经会审签证的施工图纸和设计文件；

b 工程公司与监理单位签订的合同文件及相关监理文件；

c 批准签证的设计变更；

施工方案和措施应参照《火力发电工程施工组织设计导则》规定编制，中标投标方应在合同签定后按照监理工程师的要求，完成本工程施工组织总设计，并具备审查条件。

上述规范和标准之间，或它们与本规范书之间有冲突时，以高标准为准。
附件2 供货范围清单

投标方以能满足本工程实际需求和业主方满意为原则，结合技术规范要求，充分考虑本工程所有涉及到的工程量，下表中所列内容仅供参考（不限于此），列的工作量为预估量，投标方需充分评估测算工程量，应以满足工程实际需要为准。清单中未列出但实际需要且供货中缺少的部分由投标方补足，合同费用不发生变化。

安装工程量清单

	号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	（一）
	除尘系统改造
	
	
	
	

	1.1
	拆除部分（含除尘器极板、极线、悬挂梁、振打系统、阴极框架、阳极框架等）
	
	
	
	

	1.1.1
	#1机组静电除尘器一、二、三、四电场的极板、极线、悬挂梁、振打系统、阴极框架、阳极框架等
	
	项
	1
	

	1.1.2
	#2机组静电除尘器一、二、三电场的极板、极线、悬挂梁、振打系统、阴极框架、阳极框架等
	
	项
	1
	

	1.1.3
	除尘器顶盖及其除尘器顶部的所有设备，如：变压器，阴、阳极振打系统，线缆、桥架，部分爬梯平台及围栏。
	
	项
	2
	

	1.1.4
	#2机组静电除尘器出口喇叭口
	
	项
	1
	

	1.2
	改造部分（保温材料、外护板、进口气流分布板等）
	
	
	
	

	1.2.1
	进出口喇叭 
	
	套
	2
	

	1.2.2
	保温材料 
	
	套
	2
	

	1.2.3
	保温外护板 
	
	套
	2
	

	1.2.4
	保温钢构件 
	
	套
	2
	

	1.3
	新增部分
	
	
	
	

	1.3.1
	#2机组除尘器扩容新增钢支架、灰斗等
	
	套
	1
	

	1.3.2
	净气室 
	
	套
	2
	

	1.3.3
	花板组件 
	
	套
	2
	

	1.3.4
	减压阀等 
	
	套
	1
	

	1.3.5
	脉冲阀
	膜片式脉冲阀
	套
	2
	

	1.3.6
	脉冲阀防雨设施 
	
	套
	2
	

	1.3.7
	扶梯平台 
	
	套
	2
	

	1.3.8
	预喷涂装置 
	
	套
	2
	

	1.3.9
	阳极系统、阳极振打 
	
	套
	2
	

	1.3.10
	阴极系统、阴极振打 
	
	套
	2
	

	1.3.11
	滤袋 
	20%PPS常规纤维+30%PPS超细纤维+50%PTFE混纺+PTFE基布
	套
	2
	

	1.3.12
	袋笼 20#钢+有机硅 
	
	套
	2
	

	1.3.13
	储气罐 
	
	台
	2
	

	1.3.14
	清灰系统 
	
	套
	2
	

	1.3.15
	保护系统 
	
	套
	2
	

	1.3.16
	控制系统
	
	
	
	

	1.3.16.1
	差压变送器
	0-10Ka
	套
	2
	

	1.3.16.2
	温度传感器
	Pt100
	套
	2
	

	1.3.16.3
	DCS系统
	
	套
	2
	

	1.3.17
	电气部分
	
	
	
	

	1.3.17.1
	变压整流器
	
	套
	2
	

	1.3.17.2
	低压控制柜
	
	套
	2
	

	1.3.17.3
	端子箱操作箱
	
	套
	2
	

	1.3.17.4
	照明装置
	
	套
	2
	

	1.3.18
	其他
	
	
	
	

	1.3.18.1
	电缆桥架
	除尘器范围内的电缆、配线管、桥架
	套
	2
	

	1.3.18.2
	脉冲阀防雨棚
	
	套
	2
	

	1.3.18.3
	顶棚防雨设施
	
	套
	2
	

	（二）
	引风机改造
	
	
	
	

	1.1
	拆除部分（引风机本体、引风机电机、起吊装置等）
	
	
	
	

	1.1.1
	原引风机本体及辅助设备
	静叶调节，Q=265m3/s,H=6900Pa
	台
	4
	

	1.1.2
	原引风机电机
	N=2300kW
	台
	4
	

	1.1.3
	引风机油站
	
	套
	4
	

	1.1.4
	引风机电机起吊装置移位改造
	CDI10-12D型架空轨道式起重机
	台
	2
	

	1.1.5
	引风机转子起吊装置移位改造
	JG型架空轨道式起重机
	台
	2
	

	1.1.6
	相关烟道、保温，补偿器等
	
	项
	2
	

	1.2
	新增部分
	
	
	
	

	1.2.1
	改造后新引风机 
	双级动叶调节轴流式风机
	台
	4
	

	1.2.2
	新引风机电机 
	N=3500kW 
	台
	4
	

	1.2.3
	新引风机油站 
	
	台
	4
	

	1.2.4
	相关烟道、保温等
	
	套
	2
	

	1.2.5
	新引风机电动执行器、热控测量元件、控制监测系统
	
	套
	4
	

	（三）
	空预器防堵改造
	
	
	
	

	1.1
	分环风量调节装置（含风量调节门、执行器、减速机）
	
	套
	1
	

	1.2
	转子环向分隔及密封装置
	
	套
	1
	

	1.3
	分环矩形风道组件
	
	套
	1
	

	1.4
	分环区间密封组件
	
	套
	1
	

	1.5
	分环异形风道组件
	
	套
	1
	

	1.6
	分环风道支撑组件
	
	套
	1
	

	1.7
	分环风道补偿器
	
	套
	1
	

	1.8
	电源/仪表柜
	
	套
	1
	

	1.9
	新增承重桁架及支吊架
	
	套
	1
	

	2
	新增平台楼梯
	
	套
	1
	

	2.1
	分环温度在线监测
	
	套
	1
	

	2.2
	烟气阻力在线监测
	
	套
	1
	

	2.3
	新增DCS控制卡件
	
	套
	1
	

	2.4
	新增控制画面及逻辑组态
	
	项
	1
	

	2.5
	保温、防腐、油漆、标识等
	
	项
	1
	

	2.6
	电缆、桥架、仪表管、防火封堵等
	
	项
	1
	

	(四)
	除灰系统
	
	
	
	

	1.1
	拆除部分
	
	
	
	

	1.1.1
	输送泵 V=0.14m3拆除
	
	台
	24
	

	1.1.2
	气力输灰管道拆除 ，含阀门、弯头重量
	
	t
	9
	

	1.2
	新增部分
	
	
	
	

	1.2.1
	气力除灰系统管道安装（含阀门、三通、弯头等管道附件）
	
	t
	42
	

	1.2.2
	输送泵 AV泵，（新增部分，含气动进料阀） 
	V=0.5m3
	台
	8
	

	1.2.3
	输送泵 AV泵（输送泵扩容更换，仅输送泵） 
	V=0.5m3
	台
	24
	

	1.2.4
	90°耐磨弯头 DN150（内衬耐磨陶瓷） 
	
	件
	4
	

	1.2.5
	耐磨三通 DN150（内衬耐磨陶瓷） 
	
	件
	2
	

	1.2.6
	气动圆顶阀 DN150 
	
	件
	1
	

	1.2.7
	不锈钢管
	
	t
	8
	

	1.2.8
	型钢 碳钢 
	
	t
	18
	

	1.2.9
	螺杆式空压机
	Q=30m3/min，P=0.8MPa，N=200kW 
	台
	3
	

	1.2.10
	组合式干燥机(带前后过滤器)
	Q=33m3/min，P=1.0MPa，N=6kW 
	台
	3
	

	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	脱硝、省煤器料位计拆装调试，加检修平台
	
	台
	16
	

	1.2.12
	扩展袋区料位计安装调试，加检修平台
	
	台
	16
	

	(六)
	电气系统
	
	
	
	

	1
	引风机及其附属设备
	
	
	
	

	1.1
	6kV配电系统改造（含高压柜改造等）
	更换电流互感器及其二次线
	台
	4
	

	1.2
	引风机电机
	额定功率≥3500kW ；定子电压为6kV； 6极；绝缘等级为F级；1级能效；空-空冷却
	台
	4
	湘潭电机厂、上海电机厂、ABB电机厂、茵梦达

	1.3
	高压动缆
	ZR-YJV22-6/10kV
	满足现场实际长度
	4组
	

	1.4
	引风机变频器装置拆除
	
	套
	4
	

	2
	空压机及其附属设备
	
	
	
	

	2.1
	6kV脱硫段高压开关柜改造
	更换电流互感器；对原有开关进行修复并做预防性试验；二次回路完善并做传动试验
	台
	3
	出具报告

	2.1.1
	综合保护装置
	适配型号
	台
	3
	保持与现有设备通用：珠海万利达

	2.1.2
	三相三线电子式电能表
	DSSD331(满足通讯规约要求）
	块
	3
	保持与现有设备通用：长沙威盛

	2.2
	空压机电机
	额定功率≥200kW ；定子电压为6kV；绝缘等级为F级；1级能效
	
	
	

	3
	稀释风机及其附属设备
	
	
	
	

	3.1
	隔离刀闸
	额定电流为400A
	个
	4
	

	3.2
	塑壳断路器
	3P  额定电流为250A（含保护模块）
	个
	4
	西门子、ABB、施耐德

	3.3
	接触器
	额定电流250A
	个
	4
	西门子、ABB、施耐德

	3.4
	马达保护器
	需要配套电流互感器
	个
	4
	

	4
	电气整定计算
	校核范围厂用电定值至发变组保护定值
	套
	1
	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司、上海利乾电力科技有限公司、合肥市睿电电气技术咨询服务有限公司

	5
	低压厂用电系统（含开关柜、就地电控箱等改造）
	
	
	
	

	5.1
	400V GGD开关柜内塑壳开关拆除
	
	台
	18
	

	5.2
	400V GGD开关柜内塑壳开关更换 更换开关为额定开关电流100A，并重新接线 
	
	台
	18
	

	5.3
	就地电控箱 
	含马达保护器
	台
	6
	

	5.4
	负荷开关 16A 
	
	只
	5
	

	5.5
	就地事故按钮 
	
	台
	2
	

	6
	空压机房行车滑线
	
	m（三相）
	15
	

	7
	照明箱 
	
	只
	2
	

	8
	电缆及防火
	
	
	
	

	8.1
	ZC-YJV22-6/10（阻燃交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套） 3x120mm2/3x95mm2 
	
	m
	5000
	长度需满足现场需求

	8.2
	6kV电缆头 配套ZC-YJV22-6/10 3x120mm2 户内冷缩 
	
	套
	8
	长度需满足现场需求

	8.3
	6kV电缆头 配套ZC-YJV22-6/10 3x120mm2 户外冷缩 
	
	套
	8
	长度需满足现场需求

	8.4
	6kV电缆头 配套ZC-YJV22-6/10 3x95mm2 户内冷缩 
	
	套
	6
	长度需满足现场需求

	8.5
	ZC-YJV(22)-1.0（聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套）  3x4/3x6mm2 
	
	m
	3500
	长度需满足现场需求

	8.6
	ZC-YJV(22)-1.0（聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套）  3x25+1x16mm2及以下 
	
	m
	5500
	长度需满足现场需求

	8.7
	ZCN-YJV(22)-1.0（聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套）  3x25+1x16mm2及以下 
	
	m
	1400
	长度需满足现场需求

	8.8
	控制电缆 ZC-KVVP2-22-0.45/0.75 
	国标、规格及长度满足项目需要，备用芯不少于1/3
	m
	7500
	上上、远东、江南　

	8.9
	计算机电缆 ZC-DJYPVP22-0.3/0.5，3×2×1.0等规格 
	国标、规格及长度满足项目需要，备用芯不少于1/3
	m
	1100
	上上、远东、江南　

	8.10
	电缆槽盒 200x150mm 
	
	t
	0.7
	

	8.11
	电缆保护管 热镀锌钢管 
	
	t
	3
	

	8.12
	电缆金属软管(含接头) 每套1米长，两端带接头 
	
	套
	40
	

	8.13
	电缆防火封堵 
	
	套
	1
	

	8.14
	电缆桥架 
	
	t
	3
	

	8.15
	电缆支架 
	
	t
	3
	

	8.16
	铁构件制作
	
	t
	0.7
	

	8.17
	铁构件安装
	
	t
	0.7
	

	8.18
	电缆支架　
	
	t
	3
	

	9
	接地
	
	
	
	

	9.1
	全厂钢接地
	
	m
	600
	

	9.2
	全厂接地 
	
	t
	3
	

	10
	分系统调试
	
	
	
	

	10.1
	电气试验调试（本期新增设备、电缆、开关柜、开关柜内或成套设备内部所有元器件的全套电气试验； 老厂改造设备、电缆、开关柜、开关柜内或成套设备内部所有元器件(含更换及未更换的设备元器件)的全套电气试验；
	
	套
	2
	

	
	各厂家供货电气设备，电缆以及由本期改造引起的上下游电气设备的全套电气试验；
	
	
	
	

	
	本期新增及老厂改造设备、电缆、开关柜、开关柜内或成套设备内部所有元器件(含更换及未更换的设备元器件)、各厂家供货电气设备的内部元件调试、单体调试和联调；） 
	
	
	
	

	11
	整套启动调试
	
	
	
	

	11.1
	电气整套启动调试（改造范围内的电气系统启动调试）
	
	套
	2
	

	(七)
	热工控制系统
	
	
	
	

	1
	系统控制
	
	
	
	

	1.1
	分散控制系统DCS
	
	100点
	9.5
	

	1.2
	SIS系统改造 
	
	套
	1
	

	2
	电缆及辅助设施
	
	
	
	

	2.1
	阻燃控制电缆 
	
	m
	11960
	

	2.2
	阻燃计算机电缆 
	
	m
	11960
	

	2.3
	电线 
	
	m
	260
	

	2.4
	桥架、支架
	
	t
	28
	

	3
	电缆保护管
	
	
	
	

	3.1
	电缆保护管等 
	
	t
	20
	

	3.2
	金塑软管 
	
	m
	560
	

	3.3
	软管接头 
	
	对
	260
	

	3.4
	铁件 
	
	t
	3
	

	4
	电缆防火
	
	
	
	

	4.1
	电缆槽盒 200x150mm 
	
	t
	3
	

	4.2
	防火封堵材料
	
	套
	1
	

	5
	其他材料
	
	
	
	

	5.1
	仪表阀门 
	
	只
	25
	

	5.2
	仪表导管(不锈钢管) 
	
	m
	150
	

	5.3
	软管接头 
	
	对
	16
	

	(九)
	脱硝系统
	
	
	
	

	1
	脱硝装置改造
	
	
	
	

	1.1
	更换三层催化剂
	蜂窝式，18孔
	m³
	990
	

	1.2
	吹灰器移位改造
	蒸汽吹灰器+声波吹灰器
	项
	2
	

	1.3
	增设脱硝流场优化改造
	
	
	
	

	1.3.1
	工艺部分
	
	
	
	

	1.3.1.1
	流场优化装置
	材质：Q355B
	套
	4
	

	1.3.1.2
	氨烟混合器
	材质：Q355B
	套
	4
	

	1.3.1.5
	管道保温
	硅酸铝针织毯，0.5mm铝合金板
	套
	2
	

	1.3.1.6
	平台
	材质：Q235B
	套
	2
	

	1.3.2
	控制部分
	
	
	
	

	1.3.2.1
	分区内流速测量卡件
	
	块
	4
	

	1.3.2.2
	分区内流速在线测量
	
	个
	16
	

	1.3.2.3
	2号炉省煤器氧量加装
	
	台
	4
	

	1.3.2.4
	配电箱
	304不锈钢材质，防护等级IP56
	台
	2
	

	1.3.2.5
	电缆
	
	批
	2
	

	1.3.2.6
	就地辅材
	
	批
	2
	

	1.3.2.7
	系统控制软件
	
	套
	2
	

	1.3.2.8
	CEMS 小室
	
	套
	2
	

	1.4
	电气部分
	
	
	
	

	1.4.1
	400V GGD开关柜内塑壳开关拆除
	
	台
	6
	

	1.4.2
	400V GGD开关柜内塑壳开关安装
	
	台
	6
	

	1.4.3
	新增400V动力、控制电缆 
	
	批
	1
	

	1.4.4
	新增电缆桥架及穿管 
	
	批
	1
	

	1.4.5
	电缆防火封堵 
	
	批
	1
	

	1.4.6
	热镀锌扁钢 
	
	批
	1
	

	1.4.7
	电力电缆 
	
	m
	4000
	

	1.4.8
	400V GGD开关柜内塑壳开关更换 更换开关为额定开关电流100A，并重新接线 
	
	台
	6
	

	1.5
	控制部分（包含脱硝烟气在线监测系统改造、火灾报警系统改造）
	
	
	
	

	1.5.1
	脱硝烟气在线监测系统改造 
	
	套
	1
	

	1.5.2
	本次改造新增火灾报警系统设备 
	
	套
	1
	

	1.5.3
	氨逃逸检测装置 
	
	套
	4
	

	1.5.4
	烟尘仪 
	
	套
	2
	

	1.5.5
	压力变送器 
	
	台
	4
	

	1.5.6
	压力表 
	
	只
	6
	

	5
	暖通部分
	
	
	
	

	5.1
	风冷热泵型空调机
	制冷量：7.25kW，制热量：9.5kW
	台
	1
	

	5.2
	边墙式风机
	风量：1605m³/h
	台
	1
	

	5.3
	边墙式风机
	风量：7600m³/h，风压：50Pa
	台
	4
	

	5.4
	风冷冷风型空调机
	制冷量：8KW,，电源：380V/50HZ
	台
	2
	

	5.5
	轴流风机
	风量：3977m³/h，风压：95Pa
	台
	1
	

	5.6
	铝合金双层防雨百叶窗
	手动、可调、配过滤网
	平米
	3
	

	6
	消防设施
	
	项
	1
	


二、建筑工程量清单

	序号
	项目名称及规范
	单位
	数量
	备注

	
	建筑工程
	
	
	

	1
	除尘系统改造（含钢支架、壳体等）
	
	
	

	1.1
	新增钢框架梁柱
	t
	150
	

	1.2
	钢结构其他项目 刷加强防腐漆
	t
	150
	

	1.3
	人工施工土方 基坑 挖深4m以内
	m³
	100
	

	1.4
	独立基础 钢筋混凝土基础
	m³
	50
	

	1.5
	原支架基础加固
	项
	1
	

	2
	引风机改造
	
	
	

	2.1
	引风机基础、油站基础等拆除
	m³
	50
	

	2.2
	拆除物清运费
	项
	1
	

	2.3
	新建引风机基础、油站基础
	
	
	

	2.3.1
	重新浇筑二次灌浆层
	m³
	50
	

	2.3.2
	人工施工土方 基坑 挖深4m以内
	m³
	115
	

	2.3.3
	独立基础 钢筋混凝土基础
	m³
	60
	

	2.3.4
	地基处理 换填素混凝土
	m³
	100
	

	2.3.5
	植筋加固
	项
	1
	

	2.3.6
	检修起吊移位、改造等
	项
	1
	

	3
	库房改电子间
	
	
	

	3.1
	拆除地坪
	m²
	15
	

	3.2
	浇制素混凝土沟道
	m³
	4.5
	

	3.3
	地面预埋槽钢
	t
	0.25
	

	3.4
	隔墙上埋件
	t
	0.5
	

	3.5
	隔墙开洞500x700
	项
	1
	

	4
	扩建空压机房
	
	
	

	4.1
	机械施工土方 其他建筑物与构筑物土方 运距3km (GT1-5+2*GT1-8)
	m³
	557
	

	4.2
	钢筋混凝土基础
	m³
	84
	

	4.3
	其他建筑钢筋混凝土结构 框架
	m³
	79
	

	4.4
	复杂地面 耐磨面层
	m²
	159
	

	4.5
	浇制混凝土屋面板
	m²
	159
	

	4.6
	屋面聚苯乙烯挤塑板保温隔热层
	m²
	159
	

	4.7
	屋面建筑 橡胶卷材防水
	m²
	159
	

	4.8
	屋面建筑 橡胶卷材防水
	m²
	159
	

	4.9
	屋面有组织外排水
	m²
	159
	

	4.1
	外墙面装饰 丙烯酸涂料
	m²
	352
	

	4.11
	内墙面装饰 乳胶漆面
	m²
	352
	

	4.12
	铝合金窗
	m²
	4.5
	

	4.13
	全钢板门
	m²
	5.8
	

	4.14
	设备基础 主要辅机基础 单体小于50m³
	m³
	68
	

	4.15
	其他建筑钢结构 钢轨
	t
	1.2
	

	4.16
	埋件
	t
	1
	

	4.17
	地基处理 换填素混凝土
	m³
	100
	

	4.18
	拆除原山墙
	m³
	24
	

	4.19
	普通钢筋
	t
	25.954
	

	4.2
	生产建筑（单层）给排水
	m³
	1264.4
	

	4.21
	生产建筑（单层）通风空调
	m³
	1264.4
	

	4.22
	生产建筑（单层）照明接地
	m³
	1264.4
	

	4.23
	铝合金双层防雨百叶窗 
	m²
	10
	

	5
	脱硝装置改造（含钢结构加固、油漆防腐等）
	
	
	

	5.1
	原上部钢结构加固
	t
	431
	

	5.2
	钢结构其他项目 刷加强防腐漆
	t
	431
	

	5.3
	原支架基础加固
	项
	1
	

	(九)
	地坪拆除恢复工程
	
	
	

	1.1
	加固施工区域内土方工程
	m³
	/
	投标方负责

	1.2
	加固施工区域内地坪拆除
	m³
	/
	投标方负责

	1.3
	加固施工区域内地坪恢复
	m³
	/
	投标方负责


三、设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	一
	安装工程
	
	
	

	1
	压力表 
	
	只
	6

	2
	压力变送器 
	
	台
	4

	3
	烟尘仪 
	
	套
	2

	4
	氨逃逸检测装置 
	
	套
	4

	5
	本次改造新增火灾报警系统设备 
	
	套
	1

	6
	脱硝烟气在线监测系统改造 
	
	套
	1

	7
	400V GGD开关柜内塑壳开关更换 更换开关为额定开关电流100A，并重新接线 
	
	台
	10

	8
	分析小间及配套设施 
	
	套
	2

	9
	省煤器氧量
	
	台
	5

	10
	脱硝、省煤器、袋区料位计
	
	块
	32

	12
	SCR总量
	
	套
	2

	15
	喷氨混合器 
	
	套
	4

	16
	新上三层催化剂 
	18孔，蜂窝式
	m³
	990

	17
	防堵在线监测系统 
	
	套
	4

	18
	分散控制系统DCS 
	
	套
	2

	19
	SIS系统改造 
	
	套
	1

	20
	照明箱 
	
	只
	2

	21
	就地事故按钮 
	
	台
	2

	22
	负荷开关 16A 
	
	只
	5

	23
	就地电控箱 
	
	台
	6

	24
	400V GGD开关柜内塑壳开关更换 更换开关为额定开关电流100A，并重新接线 
	
	台
	18

	25
	6kV高压开关柜改造更换电流互感器，重新整定综保装置，重新进行一次、二次接线并完成调试 
	
	台
	5

	26
	组合式干燥机(带前后过滤器) 
	Q=33m3/min，P=1.0MPa，N=6kW 
	台
	3

	27
	螺杆式空压机 Q=30m3/min，P=0.8MPa，N=200kW 
	Q=33m3/min，P=1.0MPa，N=6kW 
	台
	3

	28
	输送泵 AV泵， 
	V=0.5m3（输送泵扩容更换，仅输送泵）
	台
	24

	29
	输送泵 AV泵 
	V=0.5m3（新增部分，含气动进料阀） 
	台
	8

	30
	分环轮巡升温系统 
	
	套
	2

	31
	新引风机电机
	N=3500kW 
	台
	4

	32
	改造后新引风机及辅助设备 
	双级动调，双级动叶调节轴流式风机，
	台
	4

	
	
	Q=295m3/s,H=10100Pa" 电动执行器及热控配套
	
	

	33
	新引风机油站 
	
	台
	4

	34
	保护系统 
	
	套
	2

	35
	清灰系统 
	
	套
	2

	36
	压缩空气储气罐 
	
	台
	2

	37
	袋笼 
	20#钢+有机硅
	套
	2

	38
	滤袋 
	20%PPS常规纤维+30%PPS超细纤维+50%PTFE混纺+PTFE基布
	套
	2

	39
	阴极系统、阴极振打 
	
	套
	2

	40
	阳极系统、阳极振打 
	
	套
	2

	41
	配套热工测量元件、控制设备
	
	套
	2

	二
	建筑工程
	
	
	

	1
	风冷热泵型空调机
	制冷量：7.25kW，制热量：9.5kW
	台
	1

	2
	边墙式风机
	风量：1605m³/h
	台
	1

	3
	边墙式风机
	风量：7600m³/h，风压：50Pa
	台
	4

	4
	风冷冷风型空调机
	制冷量：8KW,，电源：380V/50HZ
	台
	2

	5
	轴流风机
	风量：3977m³/h，风压：95Pa
	台
	1


四：其他费用
	序号
	工程或费用项目名称
	备注

	1
	项目建设管理费
	

	1.1
	项目管理费
	

	1.2
	中标服务费
	

	1.3
	设备材料监造费
	

	1.4
	施工过程造价咨询及竣工结算审核费
	

	1.5
	工程保险费
	

	2
	项目建设技术服务费
	

	2.1
	勘察设计费
	

	2.2
	设计费
	

	2.3
	设计文件评审费
	

	2.4
	初步设计文件评审费
	

	2.5
	施工图文件审查费
	

	3
	调试工程
	脱硝改造系统、除尘器改造系统、空预器防堵改造系统、引风机改造 系统、电气部分、热控部分等

	3.1
	分系统调试
	

	3.2
	整套启动调试
	

	3.3
	性能试验
	


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








[image: image5.wmf]2

3

21

6

21

05

.

2

95

.

0

)

/

(

)

/

(

O

L

L

NO

Nm

mg

NO

x

-

-

´

´

=

m



[image: image6.wmf]100

SO

SO

SO

/SO

SO

2

3

3

3

2

´

-

=

，入口

，入口

，出口

转化率

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

