采购内容及要求

夏河县人民检察院

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧主机 | 1台 | ▲⑴采用双吸附塔结构。吸附塔为特种设备，为保证系统安全性和稳定性，医用分子筛制氧系统生产厂家应自身具有压力容器制造能力（制造能力为具有特种设备生产许可证)或特种设备生产许可证（压力容器制造）。⑵为响应国家节能减排政策，在除空压机，冷干机，吸干机，控制系统以外不在增加其他带电设备。每台制氧机每小时制氧量≥5M3，氧气纯度≥90%，出口压力≥0.5MPa。 ⑶ 控制核心机件PLC控制系统、分子筛、气控阀，电磁阀； ⑷ 配置压力控制器，可根据氧气使用情况调整自动停机和开机状态； ⑸ 系统性能稳定可靠，运行成本低； ⑹ 制氧主机控制台上应当显示各部件动作的工艺流程图和氧气纯度、输出压力，氧气流量的数据（液晶数字）； ⑺ 具备氧气欠压或过压时报警功能，以及纯度不合格报警。 |
| 2 | 高效螺杆空压机 | 1台 | ▲⑴ 单机功率必须≤11KW，噪音≤85dB，排气压力≥0.75Mpa，排气量：≥1.75m3/min；医用分子筛制氧系统应采用先进工艺流程和制造技术生产，制氧系统整机功率应不高于12 kw。 ⑵具有全电脑数字控制功能，触屏式按键，清晰的显示界面； ⑶具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能； ⑷具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。 |
| 3 | 多级过滤系统 | 1套 | - 处理气量≥1.2m3/min，满足空压机需求。超低的初始压降，0.01-0.07Mpa； - 前级过滤器，精密除尘过滤，过滤精度≤3um； - 中级过滤器，初级除油过滤，除油浓度≤0.1mg/m3； - 后级过滤器，精密除油过滤，除油浓度≤≤0.001mg/m3； ⑸ 配有自动排水器和压差指示器，能够自动排污和指示更换滤芯。 |
| 4 | 冷干机 | 1套 | - 处理气量≥1.2m3/min，满足空压机需求； - 采用高效双级冷冻方式，冷却方式为风冷； - 出口温度控制在≤30℃范围； - 常压露点≤-20℃； - 功率：0.54KW |
| 5 | 吸附式干燥机 | 1套 | ▲（1）为确保医用分子筛制氧系统可靠运行，以及氧气洁净。应采用尾气回收零气耗吸附式干燥机+尾气回收罐，吸附式干燥机应采用尾气回收再生方式，不得产生压缩空气消耗。 （2）处理气量≥1.2m3/min； （3）常压露点≤-50℃。 |
| 6 | 氧气储罐 | 1台 | - 单台容量≥1.0m3; 国标碳钢材质； - 工作压力：0.8MPa； - 符合国家特种设备安全法，须提供氧气储罐生产厂家的压力容器制造资质证书。 |
| 7 | 氧气纯度监测仪 | 1台 | - 须具有在线检测功能，使用寿命长； - 须具有实时液晶数字显示功能，基本误差±1% FS； ⑶ 提供信号和报警输出端口； ⑷ 具备氧气纯度不足报警功能。 |
| 8 | 氧气流量计 | 1台 | - 具有在线检测功能； - 具有液晶数字显示功能； - 有实时测量和累计显示功能。 |
| 9 | 细菌粉尘过滤器 | 1套 | 过滤器使氧气无气味,无水分,无油,无细菌，无微粒。 |
| 10 | 系统管道连接方式 | 1套 | 制氧系统为压力容器特种设备，要求制氧系统主气体连接管道除法兰阀门部分，其他管道部分均要求采用焊接方式，釆用国标无缝加厚钢材。 |
| 11 | PSA气体监控系统 | 1套 | 制氧系统气体监控具有智能显示功能，能同步显示本地传输过来的实时运行数据：包括空气输出压力、氧气输出压力、氧气纯度、氧气流量、累计流量和累计时间，自动启停压力，氧气下限，氧气极限，数据图表，当前报警，历史报警，历史数据等对整套制氧系统全方面监控。 |
| 12 | PSA气体可视化操作系统 | 1套 | ▲制氧系统采用先进可视化触控屏幕，以直观生动的画面展现设备的运行工况及性能操作，故障判断与排除相关运行数据的查找，工况参数设定可根据密码及权限管理进入系统。 |
| 13 | PSA设备远程监控系统 | 1套 | ▲通过移动物联网手机APP，实现对制氧系统各设备在现场和医院中心控制室，实时监控设备的运行状态，并对系统设备的报警以及故障原因做出自动或人工的相应处理。采用开放性协议，对监控系统的操作设置多层分级密码，以便于分级操作。采用全自动控制，远程监控功能无须工作人员长期监视，且物联网移动卡终身不收取网络费用。 |
| 14 | 自动切入备用氧气装置 | 1套 | ▲医用分子筛制氧系统应具有在停电、制氧系统故障或供氧不足时，自动切入备用氧气的装置和功能 |
| 15 | 氧气纯度提升技术 | 1套 | ▲提供氧气纯度提升技术 制氧设备具备后期氧气指标 提升到符合《GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧》标准要求的医用氧气指标的功能和接口，通过连接氧气纯化设备能将氧气纯度提升到99.5%以上。 |
| 16 | 二级减压箱 | 1 | 国标 |
| 17 | 弥散终端 | 6 | 高原专用 |
| 18 | 电缆线 | 80 | 4*10+1*6 |
| 19 | 配电柜 | 1 | 专用 |
| 20 | 管路施工 | 1 | 国标 |
| 21 | 吸氧组件 | 1 | 国标 |
| 22 | 饮水机 | 1 | 智能 |
| 23 | 咖啡机 | 1 | 专用 |
| 24 | 专用电视 | 1 | 85寸4K 高清 |
| 25 | 功放 | 1 | 国内一线品牌 |
| 26 | 音柱 | 2 | 国内一线品牌 |
| 27 | 沙发 | 2 | 专用 |
| 28 | 茶几 | 2 | 专用 |
| 29 | 全自动按摩椅 | 2 | 全身按摩功能 |
| 30 | 制氧设备机房建设及机房配套设施及补氧室装修、密封等 | 1 | 机房建设修补恢复、隔音处理、吸氧房装修、密封、电线线路改造等 |
| 31 | 书柜 | 2 | 1.5米书柜、高2米、深度0.4米 |
| 32 | 书桌 | 1 |  |
| 33 | 椅子 | 4 |  |
| 34 | 其他 | 1 | 主管采用¢20的不锈钢、副管采用¢16不锈钢管材、转接头、PE管等 |