[bookmark: _Toc239839561][bookmark: _Toc239838620][bookmark: _Toc239836015][bookmark: _Toc239840521][bookmark: _Toc239831686][bookmark: _Toc239529122][bookmark: _Toc239835810][bookmark: _Toc239835843]采购内容及要求
[bookmark: _GoBack]夏河县人民检察院
	序号
	名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	制氧主机
	1台
	▲⑴采用双吸附塔结构。吸附塔为特种设备，为保证系统安全性和稳定性，医用分子筛制氧系统生产厂家应自身具有压力容器制造能力（制造能力为具有特种设备生产许可证)或特种设备生产许可证（压力容器制造）。⑵为响应国家节能减排政策，在除空压机，冷干机，吸干机，控制系统以外不在增加其他带电设备。每台制氧机每小时制氧量≥5M3，氧气纯度≥90%，出口压力≥0.5MPa。
⑶ 控制核心机件PLC控制系统、分子筛、气控阀，电磁阀；
⑷ 配置压力控制器，可根据氧气使用情况调整自动停机和开机状态；
⑸ 系统性能稳定可靠，运行成本低；
⑹ 制氧主机控制台上应当显示各部件动作的工艺流程图和氧气纯度、输出压力，氧气流量的数据（液晶数字）；
⑺ 具备氧气欠压或过压时报警功能，以及纯度不合格报警。

	2
	高效螺杆空压机
	1台
	▲⑴ 单机功率必须≤11KW，噪音≤85dB，排气压力≥0.75Mpa，排气量：≥1.75m3/min；医用分子筛制氧系统应采用先进工艺流程和制造技术生产，制氧系统整机功率应不高于12 kw。
⑵具有全电脑数字控制功能，触屏式按键，清晰的显示界面；
⑶具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；
⑷具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。

	3
	多级过滤系统
	1套
	1 处理气量≥1.2m3/min，满足空压机需求。超低的初始压降，0.01-0.07Mpa；
2 前级过滤器，精密除尘过滤，过滤精度≤3um；
3  中级过滤器，初级除油过滤，除油浓度≤0.1mg/m3；
4  后级过滤器，精密除油过滤，除油浓度≤≤0.001mg/m3；
⑸ 配有自动排水器和压差指示器，能够自动排污和指示更换滤芯。

	4
	冷干机
	1套
	1 处理气量≥1.2m3/min，满足空压机需求；
2 采用高效双级冷冻方式，冷却方式为风冷；
3 出口温度控制在≤30℃范围；
4 常压露点≤-20℃；
5 功率：0.54KW

	5
	

吸附式干燥机
	

1套
	▲（1）为确保医用分子筛制氧系统可靠运行，以及氧气洁净。应采用尾气回收零气耗吸附式干燥机+尾气回收罐，吸附式干燥机应采用尾气回收再生方式，不得产生压缩空气消耗。
（2）处理气量≥1.2m3/min；
（3）常压露点≤-50℃。

	6
	氧气储罐
	1台
	1 单台容量≥1.0m3; 国标碳钢材质；
2 工作压力：0.8MPa；
3 符合国家特种设备安全法，须提供氧气储罐生产厂家的压力容器制造资质证书。

	7
	氧气纯度监测仪
	1台
	1 须具有在线检测功能，使用寿命长；
2 须具有实时液晶数字显示功能，基本误差±1% FS；
⑶ 提供信号和报警输出端口；
⑷ 具备氧气纯度不足报警功能。

	8
	氧气流量计
	1台
	1 具有在线检测功能；
2 具有液晶数字显示功能；
3 有实时测量和累计显示功能。

	9
	细菌粉尘过滤器
	1套
	过滤器使氧气无气味,无水分,无油,无细菌，无微粒。

	10
	系统管道连接方式
	1套
	制氧系统为压力容器特种设备，要求制氧系统主气体连接管道除法兰阀门部分，其他管道部分均要求采用焊接方式，釆用国标无缝加厚钢材。

	11
	PSA气体监控系统
	1套
	制氧系统气体监控具有智能显示功能，能同步显示本地传输过来的实时运行数据：包括空气输出压力、氧气输出压力、氧气纯度、氧气流量、累计流量和累计时间，自动启停压力，氧气下限，氧气极限，数据图表，当前报警，历史报警，历史数据等对整套制氧系统全方面监控。

	12
	PSA气体可视化操作系统
	1套
	▲制氧系统采用先进可视化触控屏幕，以直观生动的画面展现设备的运行工况及性能操作，故障判断与排除相关运行数据的查找，工况参数设定可根据密码及权限管理进入系统。

	13
	PSA设备远程监控系统
	1套
	▲通过移动物联网手机APP，实现对制氧系统各设备在现场和医院中心控制室，实时监控设备的运行状态，并对系统设备的报警以及故障原因做出自动或人工的相应处理。采用开放性协议，对监控系统的操作设置多层分级密码，以便于分级操作。采用全自动控制，远程监控功能无须工作人员长期监视，且物联网移动卡终身不收取网络费用。

	14
	自动切入备用氧气装置
	1套
	▲医用分子筛制氧系统应具有在停电、制氧系统故障或供氧不足时，自动切入备用氧气的装置和功能

	15
	氧气纯度提升技术
	1套
	▲提供氧气纯度提升技术 制氧设备具备后期氧气指标 提升到符合《GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧》标准要求的医用氧气指标的功能和接口，通过连接氧气纯化设备能将氧气纯度提升到99.5%以上。

	16
	二级减压箱
	1
	国标

	17
	弥散终端
	6
	高原专用

	18
	电缆线
	80
	4*10+1*6

	19
	配电柜
	1
	专用

	20
	管路施工
	1
	国标

	21
	吸氧组件
	1
	国标

	22
	饮水机
	1
	智能

	23
	咖啡机
	1
	专用

	24
	专用电视
	1
	85寸4K 高清

	25
	功放
	1
	国内一线品牌

	26
	音柱
	2
	国内一线品牌

	27
	沙发
	2
	专用

	28
	茶几
	2
	专用

	29
	全自动按摩椅
	2
	全身按摩功能

	30
	制氧设备机房建设及机房配套设施及补氧室装修、密封等
	1
	机房建设修补恢复、隔音处理、吸氧房装修、密封、电线线路改造等

	31
	书柜
	2
	1.5米书柜、高2米、深度0.4米

	32
	书桌
	1
	

	33
	椅子
	4
	

	34
	其他
	1
	主管采用¢20的不锈钢、副管采用¢16不锈钢管材、转接头、PE管等



