保国铁矿安全自动化升级改造项目

主控室改造设备供货

技术协议

项目名称：保国铁矿安全自动化升级改造项目

业主名称：凌钢股份北票保国铁矿有限公司

采购方名称：鞍钢集团矿业设计研究院有限公司

供货方名称：

日期:   年  月  日

目   录

1. 总则	1

2. 概述	2

3. 技术要求	3

4 .供货范围	4

5. 技术资料和交付进度	7

6. 检验和性能验收试验	9

7. 售后服务	10

8. 其它	12

  - 1. 总则

1.1 本技术协议适用于保国铁矿安全自动化升级改造项目主控室改造所需设备，包括工业控制计算机（以下简称“工控机”）、显示器、UPS的供货、调试、质保及相关技术服务。供货方所提供的产品必须满足本文件全部技术指标、质量标准、安全规范及现场使用环境要求，保证设备稳定可靠、兼容适配，满足工业现场7×24小时不间断运行需求。所有产品须为全新原厂正品，严禁翻新、改装、二手设备，各项参数需提供有效证明材料备查。

本技术协议所描述的技术参数均为准确说明对应标的物的技术规格，视为“或相当于”、“或高于”。

1.2 采购方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方须提供满足本技术协议和有关最新标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关节能、安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

执行标准:(最新为准，不限于所列）

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》

《工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第1部分：通用技术条件》GB/T 26806.1-2011

《工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第2部分：性能评定方法》GB/T 26806.2-2011

《工业控制计算机系统 通用规范 第2部分：工业控制计算机的安全要求》GB/T 26802.2-2017

《工业控制系统信息安全 第1部分：评估规范》GB/T 30976.1-2014

《不间断电源系统(UPS)　第1部分:安全要求》GB/T 7260.1-2023

《不间断电源系统(UPS)　第3部分:确定性能和试验要求的方法》GB/T 7260.3-2024

《信息技术设备用不间断电源通用规范》GB/T 14715-2017

《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011

《工业控制计算机系统 通用规范 第2部分：工业控制计算机的安全要求》GB/T 26802.2-2017

以上标准均采用最新版，如在工程实施过程中国家出台新标准高于上述标准，按国家最新标准执行。

  - 2. 概述

2.1工作条件

工程地点：凌钢股份北票保国铁矿有限公司

安装位置：室内

2.2电力系统情况

低压：380V／220（-10％，+10％）

频率：50HZ

接地系统：井上TN-S接地系统，井下IT接地系统

2.3设备应满足的环境条件要求

海拔高度：小于1000m

最高环境温度：40℃

最低环境温度：-35℃

相对空气湿度：80％

  - 3. 技术要求

3.1 总的技术要求

3.1.1供货方提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件，具有能独立承担设计、制造和安装指导的能力，并具有业绩证明。

3.1.2满足长期连续运行的要求，安全可靠，维护工作量小，使用寿命长，设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行。采购方欢迎供货方提供优于本技术要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。采购方不接受带有试制性质的部件。

3.1.3 所使用的零件或组件有良好的互换性。

3.1.4 所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得采购方认可或由采购方指定。供货方对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

3.1.5 所用的材料及零部件（或元器件）符合有关规范的要求，且是新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

3.1.6设备的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。

3.2  主要设备技术性能要求

3.2.1本次招标的处理器应采用工业级高性能处理器，支持多核多线程运算，满足工业控制、数据采集与存储、实时监控等场景的算力需求，运行稳定无卡顿。内存单个容量≥16GB，支持多通道，可扩展性强，满足多程序并行运行需求，抗干扰能力强。存储硬盘采用工业级固态硬盘SSD，无机械结构，抗震、抗冲击，读写速度快，数据存储安全可靠，支持系统快速启动与程序流畅运行。显卡采用高性能显卡，支持高清视频输出，支持HDMI输出接口，分辨率支持1920x1080及以上，画面清晰无拖影。

机箱采用全金属加厚机箱，具有优良的防护等级并防尘、防潮、抗震、抗电磁干扰，散热性能优良，适合恶劣工业环境使用，配置USB3.0接口，支持10/100/1000M自适应RJ45网络接口，音频输入输出接口可满足外接音响等设备需求。预留PCI/PCIE拓展槽，支持后期功能升级、硬件加装等，适配不同场景的改造需求。

预装WIN10专业版正版操作系统，操作系统纯净无捆绑软件，驱动齐全，支持工业控制软件和视频监控软件的安装运行，支持7x24小时不间断开机运行，死机或蓝屏概率极低。

工业显示器采用27英寸高清屏幕，比例16:9，分辨率≥1920x1080，对比度≥1000:1，HDMI接口，支持桌面底座安装和壁挂安装。

3.2.2本次招标的UPS电源应采用工业用在线式UPS不间断电源，具备市电模式、电池模式、旁路模式无缝切换功能，切换过程无电压突变、无负载中断，保障设备正常运行，避免数据丢失或设备损坏，具备过压、欠压、过流、短路、浪涌、过温保护等功能，根据额定输出功率及后备时间要求配套蓄电池组和蓄电池箱（如需），并成套提供主机与电池连接所需所有附件。机箱采用全金属密封机箱，具备一定的防护等级，用在井下的需具有KA认证，防护等级不低于IP54,可防尘、防潮、抗震、抗电磁干扰，配备智能散热系统，散热均匀，避免过热损坏，适配工业车间粉尘多、温差大、电磁环境复杂的工作场景。蓄电池采用先进外壳材质，具备高抗冲、高耐热、阻燃性能，长期运行无酸雾逸出，标配接线端子安全帽，防止非正常触碰端子，并提供防漏液解决方案。

| 参数名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 效率 | 90%以上 |
| 输入电压范围 | 118-300VAC |
| 输入频率范围 | 40-60Hz |
| 切换时间 | 0ms |
| 显示界面 | LED或LCD |
| 通信接口 | RS232 |
| 过载能力 | 125% 过载 10 分钟 |
| 质保 | 三年质保 |

  - 4 .供货范围

4.1  一般要求

供货方提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出或数目不足，供货方仍需在执行合同时无偿提供。供货方提供的所有相关设备在采购方现场完全安装完毕后，采购方不须再添加其它设备及配件即可满足采购方在此次技术协议中规定的设备使用要求。

4.2.供货设备明细表

4.2.1 工控机、显示器供货设备明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求及说明 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风自动化改造（铁蛋山） |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 2 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 2 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 二 | 供排水自动化改造（铁蛋山） |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 2 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 2 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 三 | 破碎自动化改造 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 四 | 供配电自动化改造 |  |  |  |  |
|  | 自磨变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
|  | 选矿变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
|  | 混合矿变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
|  | 黑山矿变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
|  | 总降变电所监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 6 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 6 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 五 | 供排水自动化改造（黑山） |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 2 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 2 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 六 | 通风自动化改造（黑山） |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 台 | 2 | CORE i7-10700以上处理器/32G内存/1T固态硬盘/2G显卡/至少2个HDMI 接口/键盘鼠标/以太网端口：10/100/1000M自适应RJ45接口；Win10专业版操作系统（不低于此配置） | 研华、研祥、联想 |
| 2 | 显示器 | 台 | 2 | 27"液晶显示器分辨率：1920×1080，视频接口：HDMI | DELL，HP，联想 |
| 注：设备报价含设备费和运费，本表所有设备型号为参考型号，除本技术协议注明的主要设备选择范围外，均可以用满足功能、参数要求的同档次相关产品替代；采购人不负责提供货物运送所需的任何吊装设备、工具和材料。 |  |  |  |  |  |

4.2.2 UPS供货设备明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求及说明 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风自动化改造（铁蛋山通风） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA， 后备时间1小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 二 | 供排水自动化改造（铁蛋山主控室） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，3KVA， 后备时间2小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件，尺寸不超过800X600X1000mm | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 三 | 破碎自动化改造（铁蛋山破碎） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA， 后备时间1小时，带电池箱（KA），成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 四 | 供配电自动化改造 |  |  |  |  |
|  | 自磨变电所（调度室） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，3KVA，后备时间2小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件，尺寸不超过800X600X1000mm | 山特、施耐德、 伊顿 |
|  | 选矿变电所（铁蛋山-190水泵） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA，后备时间1小时，带电池箱（KA），成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
|  | 混合矿变电所（铁蛋山-40水泵） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA，后备时间1小时，带电池箱（KA），成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
|  | 黑山矿变电所（黑山通风） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA，后备时间1小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
|  | 总降变电所监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，3KVA，后备时间2小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件，尺寸不超过800X600X1000mm | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 五 | 供排水自动化改造（黑山水泵） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，1KVA，后备时间1小时，带电池箱（KA），尺成套提供主机与电池连接所需所有附件 | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 六 | 通风自动化改造（黑山主控室） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 工业型UPS，单进单出，3KVA，后备时间2小时，带电池箱，成套提供主机与电池连接所需所有附件，尺寸不超过800X600X1000mm | 山特、施耐德、 伊顿 |
| 注：设备报价含设备费和运费，本表所有设备型号为参考型号，除本技术协议注明的主要设备选择范围外，均可以用满足功能、参数要求的同档次相关产品替代；采购人不负责提供货物运送所需的任何吊装设备、工具和材料。 |  |  |  |  |  |

4.3 其他说明

报价含设备费、运费、指导安装费、调试费、配套附件等与设备相关的一切费用，供货方负责设备的指导安装以及调试，保证所供设备的正常运行。

  - 5. 技术资料和交付进度

5.1技术资料一般要求

5.1.1供货方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

5.1.2资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、完整，满足工程要求。

5.1.3供货方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

5.1.4 供货方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段、设备监造检验、施工安装、性能验收试验和运行维护等五个方面，供货方须满足以上五个方面的具体要求。

5.1.5供货方要向采购方提供完整、详尽的关于储存、验收、安装、调试、运行及维修方面的技术资料，如果供货方所提供资料不能满足要求时，采购方有权要求供货方无偿补充。

5.1.6供货方提供的技术资料中包括设备和部件的检验、实验、安装、运行和维护等方面的技术数据，说明书、有关图纸以及有关规程、规范、标准及其它技术资料。

5.1.7供货方提供技术文件的范围也满足本技术规范其它部分的要求。

5.1.8供货方提供的技术文件必须加盖单位公章，注明日期，并有设计人、校审人等的签字。

5.1.9供货方提供设备资料。电子文件文档部分要求为Office 97或以上版本，图形文件要求为AUTOCAD2004版，采购方不接受其他格式或经过加密不能修改的电子文件。电子文件可以以电子邮件的形式传递并且以光盘或者U盘的形式交付，供货方的电子文件如果与纸介文件有差别，则必须以书面形式向采购方说明。

5.1.10供货方提供给采购方的每一批技术文件都要附有清单，并经采购方确认。

5.1.11对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，供货方也应及时无偿提供。

5.1.12 供货方提供的图纸必须严格按比例绘制。

5.2资料清单和交付进度

5.2.1 供货方在接到该技术协议后需在10日内向采购方提供以下资料：

设备详细资料及样本

5.2.2 供货方在签订合同后6日内向采购方提供以下资料：

关于验收、储存、安装、调试、运行及维修等方面的设备图纸及主要设备性能图表、设备性能介绍以及消耗指标、使用说明书、安装和维修手册等中文技术资料。

5.2.3 供货方随机提供设备制造、材料质检测试报告记录；设备验收标准；设备安装、调试、运行、主要部件或设备的维修说明及维修质量标准说明书；外购件合格证书；备品备件和专用工具一览表；主要部件或设备的规范表；主要部件或设备的调整试验规程；主要部件或设备的合格证书。

以上资料包括生效蓝图一份及CAD2004版电子文件。

5.2.4供货方必须按照合同要求向采购方提供以上资料，否则因技术资料延误而造成的经济损失由供货方承担，具体措施见商务部分。

  - 6. 检验和性能验收试验

6.1验收

6.1.1工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

供货方检验的结果要满足本规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供货方要采取措施处理直至满足要求，同时向采购方提交不一致性报告。供货方发生重大质量问题时将情况及时通知采购方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

供货方至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知采购方参加检验。供货方向采购方提供全部工厂试验文件并经认可。

6.1.2性能验收试验

性能验收试验的目的是验证合同设备是否符合技术规格书和合同规定的性能保证值。

系统试车后用户可将合同设备投入试生产。性能考核在系统运行后2个月内完成。如果由于采购方原因，超过2个月未进行考核，且用户已将合同设备投入工业生产，则视用户自动认可合同设备通过考核。如因供货方原因，超出2个月未进行考察，以采购方提供的数据为准。

性能验收试验完成后采供双方共同起草性能保证试验报告初稿，并召开专门会议讨论试验结果，以取得一致意见并提出正式报告。设备性能达到技术规格书和合同规定的性能和保证要求后，供采双方按招标文件的有关规定签署验收证书。

如果试验结果不符合技术规格书和合同规定的要求，必须根据招标文件有关规定处理。

供货方提供符合本技术规范的系统和设备，如果本系统和设备性能初期未达到技术规格书要求，供货方予以改进直到系统和设备达到技术规范要求为止，期间所产生的所有费用由供货方负责。

在首次性能考核未达到技术要求后一个月内，进行第二次性能考核。第二次性能考核仍未达到技术要求，采购方将要求对供货方进行罚款，罚款金额由双方事先协商并在商务合同中规定。

罚款不解除供货方对不良部件和设备进行修理和更换的责任，直到性能达到标准为止。为改善设备而使其达到性能标准所需的时间，由双方协商而定。

噪音压力统计值或能量平均值如超过国家标准时，供货方采取相应措施，负责所有材料和人力的费用。

  - 7. 售后服务

7.1现场技术指导服务及操作

供货方负责指导安装调试，供货方在现场对业主方进行操作、维修技术培训，并提供培训资料。培训内容包括理论培训和实际操作维护培训两个方面，应确保业主方人员掌握操作技巧、质量控制诀窍以及维修技能。培训形式是在教室讲课和在工作现场结合所供设备进行讲解和操作指导。

7.2故障响应

质保期为设备性能考核验收合格后12个月。整体设备的质量保证期为设备调试开始为期12个月。质量保证期内，如果由于设备质量原因出现问题，供货方在接到采购方通知后，1小时内响应，必要时在24小时内派工程师到现场解决问题，并承担劳务、维修和更换配件的相关费用，所更换或维修的配件应为原厂件。采购方应保证使用设备保养维修备件必须使用原厂备件，严格按照供货方设备维护使用手册中的规定正确使用和维护设备，否则供货方不予保修。在质保期内，供货方服务人员将于每个季度访问用户，对采购方设备进行检查，并对设备的使用进行指导。质保期结束后，供货方服务人员将定期访问用户，对发现的问题，写出报告以使采购方管理部门作出正确修订。对采购方提出的问题，供货方将在24小时内给予答复，必要时在48小时内派人处理。若遇到紧急情况24小时内赶到现场。

7.3质量担保

供货方保证合同设备按标准设计、制造，为全新未使用过的完全符合设计要求和质量标准的合格产品。所供设备（零部件）的产地与供货方说明的生产厂家所在地一致。设备交货时，供货方应同时提交设备性能检验书、产品合格证等技术文件。采购方严格按照供货方要求操作保养设备，并且保证使用供货方原装零件。如果由于制造、装配质量问题达不到上述保证期要求，发生故障需进行修理或更换的费用由供货方承担。更换后的零部件保证期重新开始计算。

  - 8. 其它

8.1本协议一式8份，其中总包方采购方6份，供货方2份。

8.2本协议各方签字盖章后生效。

8.3其它未尽事宜，协商解决，解决不了时，直接向合同签订地法院起诉。（以下无正文）

公司主管部门（盖章）：                业主（盖章）：

代表：                              代表：

日期：                              日期：

采购方（盖章）：                    供货方（盖章）：

代表：                              代表：

日期：                              日期：

设计人：

终审人：

总设计师/项目经理：

日期：