# 采办计划公告

为便于卖方及时了解项目采办信息，现将（清洁能源公司半固态磷酸铁锂电池UPS系统购置项目-UPS主机等采购）的采办计划公开如下：

| 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 内容 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁能源公司半固态磷酸铁锂电池UPS系统购置项目-UPS主机等采购 | 应答人需提供符合技术要求的设备。 预计发标时间2025年12月。 产品清单、技术要求详见附件。 | ★营业执照 | 应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |
|  |  | ★信誉要求 | 1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或 “中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单； 2.近3年（2022年1月1日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）； 3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。事业单位、大学除外。 4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。在非公开采购项目中，严禁存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。 5.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 6.应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在应答人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 上述要求应答人投标时应提供卖方承诺书。 |
|  |  | ★应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形 | 1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的卖方档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的； 3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的卖方档案中的“业务状态”为冻结的； |
|  |  | ★应答人属性 | 本项目仅允许所投货物的制造商参与。 应答人投标时须提供《制造商承诺书》原件扫描件。 |
|  |  | ★业绩要求 | 1）2022年1月1日至应答截止日（以合同签署时间为准），应答人应提交至少1个合同的UPS主机产品的已完成的供货业绩。 2）应答人须按规定格式提交业绩，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件必须至少体现以下内容：①业绩合同复印件，包括：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、供货内容等内容；②合同所对应的结算全额发票。（备注：上述两项资料都需要提供，否则可能影响评审结果） 3）若业绩合同为框架协议，还应至少提供1项完成订单，要求订单编号或者内容要与框架协议相关联，并提供相应的发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。 4）没有提供业绩证明文件或部分业绩证明文件，均视为未响应。应答人所提供的业绩须为合格且有效的业绩，全部发票不得出现因质量等问题导致的退票、作废、红冲等情况。评审时评委通过网上查询发票真伪，如查询发票出现退票、作废、红冲等情况，都将直接评审为不合格。 |
|  |  | ★付款条款 | 1）付款方式：银行电汇。 2）付款周期要求：卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点且经过调试运行经买方验收合格后，向买方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（至少应包括验收报告），买方于45日内支付合同全部货款的97%。合同总价的3%作为质保金。质保期结束且买方已收到买方签发的最终验收的验收报告及卖方开具的合同总价的3%的收据45日内，买方向卖方支付该质保金。如付款到期日为非工作日，则付款到期日顺延至下一个工作日。 |
|  |  | ★交货地点 | 天津市滨海新区石油新村路与石油南路南100米 |
|  |  | ★交货期 | 合同签订后，接买方通知之日起60日内交货 |
| 质保期 |  | ★质量保证 | 1. 质保金：质保金比例为合同金额的3%。 2. 质保期：合同货物的质保期为自货物调试验收合格之日起12个月。 |
|  |  | 技术指标 | 应答人承诺满足全部技术要求。 |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2025年12月05日）至（2025年12月12日）止。在此期间，有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料（是否具有参与意向？技术指标、资质要求等是否有修改建议？是否满足商务要求和技术指标？）。

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

海油发展采办共享中心

2025年12月05日

联系单位：中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

联系人：杨怡倩

联系电话：022-25800638

邮  箱：yangyq26@cnooc.com.cn

采购技术要求

- 项目概况及总体要求

东沽园区日常运营中，保障关键负荷（园区智慧管理监控系统、核心办公系统）的连续不间断供电是非常有必要的。当市电发生中断或异常时，UPS可实现无缝切换，由内置的储能系统为零中断负载提供纯净、稳定的电力，确保关键业务不受任何影响。在极端情况（如电网检修、自然灾害）下，该系统可作为园区的能源孤岛，独立为核心区域供电。

本项目需建设一套40KVA的高可靠性UPS供电系统，采用1+1冗余系统配置，即两台UPS主机并联运行，确保在主机故障时能够无缝切换，保证电力供应不断，为关键负载提供不间断电力保障。旨在打造东沽园区内部的高可靠的电力保障核心，著提升园区在复杂电网环境下的能源韧性。

标准应用情况概述：

引用GB/T 7260.3-2024 《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》（全部引用）；引用GBT19826-《电力工程直流电源设备通用技术及安全要求》（有补充引用）；引用GB/T 6995.5-2008《电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志》（有补充引用）；引用IEEE 1115-2000， IEC国际行业镍镉电池容量计算指导（有补充引用）；引用国际标准IEC60623：2017 《有碱性或其他非酸性电解质的二次蓄电池》，IEC技术委员会要求（有补充引用）

- 需求一览表

| ## 序号 | ## 物料编码 | ## 物资名称 | ## 规格型号 | ## 数量 | ## 单位 | ## 交货期 | ## 交货地点 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 85159216 | UPS主机 | UPS主机\380V\217.8～222.2V\220V\50Hz\IP23\40kVA\锂离子电池\1h\1组 | 2 | 套 | ## 合同签订后60天内（具体供货日期以招标方通知为准） | ## 天津市滨海新区石油新村路与石油南路南100米 |  |
| ## 2 | 85159217 | UPS旁路柜 | 旁路柜\220V\180A\IP23\非防爆\800mm×800mm×1800mm\冷轧板 | 1 | 套 |  |  |  |

# 三、执行标准/规范

下列标准规范对于本文件的应用是必不可少的，本次采购主要引用的采购标准如下，当标准规范与技术文件相冲突时，应按照文件优先级执行：在寻源和合同的执行过程中，如果技术文件和各类标准等文件之间出现矛盾，卖方应在交货之前向买方提出澄清申请。文件的优先执行顺序由高到低为：

- 中华人民共和国强制执行的国家法律、法规和标准

- 中国海油集团公司强制执行的行业标准

- 项目所在地强制执行标准

- 本技术文件所附文件

- 非强制执行的行业标准

- 非强制执行的国家标准

- 通用的国际标准

本项目执行标准/规范详见技术要求各设备引用标准：

- GB/T7260.1-2023《不间断电源设备（UPS）第一部分：安全要求》

- YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》

- GB 7260.2-2009 《不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求》

- GB/T 7260.3-2024 《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》

- GB/T19826-《电力工程直流电源设备通用技术及安全要求》

- GB/T 6995.5-2008《电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志》

- IEEE 1115-2000《IEC国际行业镍镉电池容量计算指导》

- IEC60623：2017 《有碱性或其他非酸性电解质的二次蓄电池》

- GB 44240-2024 电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求

- 通信终端产品绿色包装规范  GB/T 30963-2014

# 四、使用条件

1. 设计要求：详见技术要求。

2. 到货/安装或使用地点：天津市滨海新区石油新村路与石油南路南100米。

# 五、技术要求

1. 总则

- ★投标人承诺在交货时提供产品的泰尔或船级社等第三方相关认证证书或检验报告，以及UPS系统取船级社认证时需配合第三方船级社在进行产品认证时所需的相关资料（至少应包括）：产品技术规格书、电池计算书、设计图纸、原材料及零部件清单、制造工艺文件、试验大纲、安全报告等技术资料，需要配合进行厂审和现场检验。中国海洋石油作业安全办公室（COOOSO)认可的第三方检验机构如下：美国船级社（ABS)/中国船级社（CCS)/挪威船级社（DNV)/法国船级社（BV)。

2.技术要求

2.1一般要求

本款规定了合同的供货范围，供货方保证提供的材料为全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的，且技术经济性能符合本技术要求书的要求。

供应商交货时需提供材料中应包含附属配套材料/设备模块清单、主要材料的出厂检测报告或合格证，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2.2 UPS主机技术要求

【本设备有补充引用GB/T 7260.3-2024 《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》中3.1.1不间断电源设备， 3.1.35并联冗余，3.2.13运行模式，4.1.1海拔， 4.1.2 使用的环境温度， 4.1.3 相对湿度，2.2.2 正常使用条件 ，有补充引用GB/T 6995.5-2008电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志】

以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

- 不间断电源设备(UPS)：变流器、开关和储能装置(如蓄电池)组合构成的，在输入电源故障时，用以维持负载电力连续性的电源设备。

- ★并联冗余UPS：用几个并联 UPS单元来分担负载的不间断电源设备，当一个或几个UPS单元故障时，其余的 UPS可以胜任地承载全部负载。

- UPS 的正常运行方式，UPS在下列情况下供电时，最终达到的稳定运行状态:

- 主电源存在，并处于给定允差之内;

- 蓄电池已充好电，或者在给定的能量恢复时间内已再充电;

- 连续运行或可能连续运行，

- 锁相有效(如有锁相);

- 负载在给定范围之内;

- 输出电压在给定允差内;

- 在使用UPS开关的地方，旁路有效并在规定的允差之内，

- UPS的储能供电运行方式，UPS在下列供电情况下运行:

- 主电源中断或超出给定的允差;

- 直流储能系统开始消耗;

- 负载在给定范围内;

- 输出电压在给定允差之内;

- UPS的旁路运行方式：UPS由旁路向负载供电的运行状态。

- UPS的双变：任何 UPS运行时，负载电力的连续性均用逆变器保持，在正常运行方式下使用直流环节的能量，在蓄电池供电方式运行下使用储能系统的能量。此时其输出电压和频率与输入电压和频率的状况无关。

- 海拔：符合本部分的UPS应能在额定条件下，在海拔1000m及以下的高度运行注:设备在海拔超过1000m时，制造厂商可依据表1给出的导则，说明降额使用的要求。

- 使用的环境温度：符合本部分的 UPS，在额定条件下运行的最小温度范围为0℃~+40℃，室内办公室运行的环境混度范围为十10℃~+35℃。

- 相对湿度：符合本部分的UPS应按环境最小相对湿度范围20%~90%(无凝露)设计。

- 储存环境和运输条件：若制造厂商的说明书没有给出其他条件，符合本部分的UPS设备应能在本条规定的条件下实施非运行储存。

- ★正常使用条件：与公用低压供电电源兼容，或者没有其他规定，符合本部分的设备，在连接到下列条件的输入电源时，应能以正常运行方式工作:

a)输入电压变化:额定标称电压的士10%;

b)输入频率变化:额定标称频率的士2%;

c)三相输入时，负序对正序分量之比应不超过5%(见GB/T3859.1)

d)输入电压总畸变因数 D≤0.08，各次谐波电压的最高含量列于表2(取自用于公用低压电网的GB/T 18039.3)，最高到40次谐波。

【本设备部分引用《不间断电源系统（UPS） 第1部分：安全要求》GB/T 7260.1-2023中4.3.104 储能装置的保护】

★储能装置无论在UPS 单元内部(一体式)或外部都应被保护，以免受故障电流和过电流的危害。 符合4.101.2的过电流保护装置应位于储能装置附近，且以下要求适用：

a）为了切断储能装置提供的故障电流，过电流保护装置应：

——不使动作电流大于可能出现的故障电流；

——具备分断可能出现的最大故障电流的额定分断能力。

b）连接储能装置、过电流保护装置和UPS 单元的电缆应额定为支持：

—— UPS 在储能供电模式下所需的最大电流；

——可能出现的最大故障电流。

应在充满电的储能装置的输出端测量可能出现的最大故障电流。

在考虑要支持的储能装置(或一系列储能装置)时，通过检查提供的(或规定用于安装的)保护装置 和电缆的特性，验证是否符合上述列项a) 和列项b) 的要求。

【本设备部分引用《通信交流不间断电源（UPS）》GB/T 1905-2018中4.3.14 市电电池转换时间】

市电电池转换时间应为0ms

【下述要求为对上述标准中参数的补充优化】

1）★UPS功率：40KVA；三相五线（3Φ+N+PE）；12脉冲在线双变换式，可控硅整流技术方式；标配内置输入、输出隔离变压器；切换时间：0 ms；要求具备1+1并机（冗余）连接，最大可并机台数≥3台；

2）★UPS后备电池电压：为3.2V × 72节组成230.4V系统;

3) 输入功率因数：≥0.82；

4）输入电流谐波：≤12%

5）输入额定电压：380Vac/400Vac/415Vac

6) 输入电压可变范围：304~485Vac (不降额)；165~280Vac ( 40%~100%负载之间线性降额)；

7) 输入频率变化范围：45~66Hz；

8）输出额定电压：220Vac/230Vac/240Vac

9）输出电压稳压精度：±1%；

10）输出频率精度：50Hz/60Hz±0.05%   ；

11）输出功率因数：0.8；

12）输出电流峰值系数：3:1

13）过载能力:105%＜负载≤110%，长期运行；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路；

14）系统效率：≥85%；

15）防护等级：≥IP23；

16）噪声：≤65dB(距离设备1米处)；

17）★每台UPS具有独立的控制系统和7英寸中文及以上大屏幕LCD显示屏，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。提供中文后台监控软件；

18）每台UPS自带静态旁路和市电维修旁路；

19）保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等；

20）通信接口：标配：RS232、RS485通讯接口（以太网接口）、电池温度补偿接口、两路输出干接点；选配：LBS组件、干接点组件、以太网卡、电池温度传感器、SNMP组件等。

22）★投标需提供产品的泰尔或船级社等第三方相关认证证书或检验报告等资料验证并且甲方有权要求厂验或到货现场测试相应招标指标。

23) 中标方提供本次UPS主机安装调试及安装所需的底座和辅材，满足承重要求。

2.3★旁路柜技术要求

【本设备有补充引用《GBT19826-电力工程直流电源设备通用技术及安全要求》5.2.2.11交流旁路输入要求，5.2.2.11.1 交流旁路输入隔离变压器，5.2.2.11.2 交流旁路输入稳压器，5.2.2.11.3交流旁路输入过载能力，5.3.6耐湿热性能，5.3.7 产品防护等级】

以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

  - 输入电压：额定电压：380VAc，三相三线；

  - 输入频率：50Hz；

  - 输出电压：220VAc；

  - 开关采用断路器，每条回路额定电流63A，回路不低于10 路；配置干式变压器：380/220V（绝缘等级：F 级，温升等级：B 级）

  - 内置隔离变压器绕组；

  - 内置调压器，电压补偿范围-15%-+15%；

  - 调压器线圈需经过真空浸漆；

  - 防护等级：IP23

# 六、检测和试验

# 设备出厂功能试验报告，出厂合格证。

# 七、标识、包装、运输和存储

1. 产品包装

供应商交付的所有货物应符合通用的包装储运指示标志的规定，并具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有防雨、减振、防冲击的措施。包装应按材料特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵现场。产品包装前，供应商负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

1.1散装部件

供应商对包装箱内的各散装部件的部件号、零件号应标记清楚。

1.2包装箱

供应商应使用安全可靠的包装箱以保证运输过程的安全和方便现场拆装，同时外包装需要使用拉伸膜进行缠绕或其他措施进行防雨处理。应在每件包装箱的两个侧面上，采用不褪色的工艺以明显易见的中文印刷标签，标示以下内容：

- 收货单位名称；

- 发货单位名称；

- 材料名称或代号；

- 箱号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）。

按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

1.3装箱单

每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书一份。

1.4零星部件

各种松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

1.5加工面

对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得使用油漆）以防止在使用前发生锈蚀和损坏。

2. 产品运输

产品运输方式：运输方式由卖方选择。

运输要求：供应商应做好防护措施，保障在运输过程中材料完整性，并按要求送达到并卸货到指定位置。

3. 产品存储

产品存储要防潮、防水、防湿，保障产品完整。

- 技术文件

1.投标技术文件要求

卖方应基于买方的文件中建议提供合适的设备，所有的偏差和修改应以书面形式发给买方，在买方答复后方可进行生产。

2.产品技术文件要求

投标书的技术部分应至少包括下列内容作为最低要求：

- 卖方中标后需提供详细的供货资料。包括名称，规格、型号、数量和尺寸等并简要说明每个部分。

③由泰尔或船级社等第三方相关认证的证书或检验报告，以及出厂产品合格证书。

3.主要技术要求。

①卖方中标后供货前应列出所有与询价文件的偏差和意见，无论任何条款都要给买方提供书面文件以及支持的标准和规范。

- 卖方中标后供货前提供设备单元/总体设备部件尺寸。

- 卖方中标后供货前提供单元/总体设备重量。

- 工作进度、监造和现场验收

1. 供货要求

- 本款规定了合同的供货范围，供应商保证提供的材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术要求书的要求。

- 供应商在供货时提供详细的供货清单、主要材料的出厂检测报告或合格证，清单中至少应包括依次说明各材料名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家内容。

- 在质保期内，材料因任何质量问题而造成不能正常使用的，供应商应无偿更换。

2. 检验与验收

2.1一般要求

（1）供应商应满足本技术要求书所提的技术要求。

（2）供应商保证所供材料是技术先进、成熟可靠的全新产品。图纸优化、材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。

（3）供应商应具备有效方法，控制所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术要求书的要求。

2.2现场验收

设备到达安装现场后，买方应按照开箱检验方法，对照装箱清单逐件清点，进行数量、规格和尺寸进行检查和验收。装箱必须按照买方提供的分类标准进行分类。

现场验收的标准和方法：

1）现场验收试验应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行。

2）现场验收试验应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

3）在验收试验开始前两周应提供买方认可的现场验收大纲。

# 十、技术服务与售后服务

1. 现场服务

- 投标方现场服务人员的目的是使所供材料安全、正常组装并使用。如有必要，需赴供货地点配合完成原材料的组装指导，以确保提高的装置满足使用要求。供应商现场服务人员具有下列资质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

2. UPS安装调试：

- 配置UPS主机安装所需底座及辅材，满足主机承重要求。

- 40KVA UPS设备的安装应严格遵循设备安装手册和相关国家标准规范（如GB 50174-2017《数据中心设计规范》和GB/T7260.1-2023《不间断电源设备（UPS）第一部分：安全要求》等）进行施工。

- 合理规划UPS主机、电池组及配电柜的安装位置，确保设备布局符合电气间整体规划，便于操作、维护和散热。

- 正确连接UPS设备的市电输入、输出线路及连接电池组，电缆规格应满足设备负载电流要求，连接牢固、接触良好，并做好接地处理，接地电阻应符合相关标准。

- 安装完成后，双方对新UPS设备进行全面的检查，确认接线无误、设备固定牢固。

- 双方按照调试流程逐步启动UPS设备，进行系统自检、参数设置和功能测试，包括市电模式、电池模式、旁路模式的切换测试，以及过载、短路、过压、欠压等保护功能测试。

- 双方对UPS电池组进行充放电测试，检查电池性能是否正常，记录电池电压、电流、容量等参数，确保电池组能够满足UPS在断电情况下的续航要求。

- 双方测试UPS输出电压、频率、波形等指标，确保其符合负载设备的用电要求，并对UPS的监控功能进行调试，实现远程监控和告警功能。

3. 售后服务要求

供应商须积极响应解决相应问题，如有需要需及时更换满足要求的全新货物。

4. 保密要求

供应商须对商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任，具体要求以合同内容为准。

# 十一、质量保证

1. 质保金要求：质保金比例为合同金额的3%。

2. 质保

合同货物的质保期为自货物调试验收合格之日起12个月。

质量保证期内，由于投标方性能或质量不达标致使设备不能正常运行给招标方造成损失的，由供应商负责免费维修并赔偿因此导致的损失。供应商从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题由供应商负责。

若发现供应商货物不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行），可以要求供应商退货或整改，供应商必须无条件退货或按要求整改。

供应商需详细说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

3. 考核、罚则、赔偿等特殊要求

若供应商提供的到场货物验收不合格，有权要求供应商无偿对货物进行修复或者更换，直至验收合格，并该过程中发生的所有费用（不限于货物修复、更换和其他损失等）由供应商承担。

# 十二、其他要求

  - 技术联系人：唐明图 13649753870

  - 其他特殊要求：无。