[bookmark: _GoBack]广东省标准化研究院标准馆大楼计算机中心机房
保温维护项目施工内容

一．设计依据
1.《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019；
2.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）；
3.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017；
4.《办公建筑设计标准》 JGJ/T 67-2019；
5.《中华人民共和国环境保护法》；
6.《建筑工程质量管理条例》；
7.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等；
9. 现场实际勘察测量。
二、项目概况
1. 项目名称：标准馆大楼计算机中心机房保温维护项目。
2. 项目内容：计算机中心机房保温及防潮防冷凝处理等。
3. 施工内容：十楼计算机中心机房的精密空调机组出风口进行密封处理，防止冷风外溢至防静电地板内，并在地面铺贴防火保温棉；九楼天花（计算机中心机房正底部）局部铺贴防火保温棉或喷涂防潮防霉油漆，拆除局部损坏的吊顶天花，重新安装轻钢龙骨石膏板吊顶，天花内安装自动启停式除湿设备等。
4 现场照片：
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	图1 建筑楼板发霉、脱皮
	图2 吊顶天花生锈、腐烂
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	图3 建筑楼板发霉
	图4 建筑楼板批荡脱落
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	图5计算机中心机房空调机组出风口
	图6 计算机中心机房





三．项目改造范围
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图7 九楼改造区域
[image: ]图8  十楼改造区域

四、工程量清单

	序号
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	一、计算机中心机房保温处理

	1.1
	出风口定制不锈钢白铁皮镀锌（铆钉安装）
	个
	45.00 
	十层计算机机房

	1.2
	45个出风口做25厚橡塑保温棉
	㎡
	16.20 
	十层计算机机房

	1.3
	橡塑保温棉、双层（等级：B）
	㎡
	130.00 
	十层计算机机房

	二、破损天花维护

	2.1
	石膏板天花拆除
	㎡
	27.21 
	九层国际标准化会议室

	2.2
	拆除现有铝合金格栅、亚克力板天花吊顶
	㎡
	46.46 
	九层国际标准化会议室

	2.3
	铲除天花板批荡层
	㎡
	136.43 
	九层国际标准化会议室

	2.4
	刷深色乳胶漆（会议室）
	㎡
	136.43 
	九层国际标准化会议室

	2.5
	轻钢龙骨石膏板吊顶（一层9厘阻燃版、一层9厘石膏板）
	㎡
	27.21 
	九层国际标准化会议室

	2.6
	吊顶天花扇灰
	㎡
	35.60 
	九层国际标准化会议室

	2.7
	窗帘盒（150*200mm）
	m
	6.00 
	九层国际标准化会议室

	2.8
	铝合金空调百叶风口
	㎡
	1.80 
	九层国际标准化会议室

	2.9
	橡塑保温棉、双层（等级：B）
	㎡
	35.00 
	九层国际标准化会议室

	2.10
	刷白色防水无机涂料（会议室）
	㎡
	118.85 
	九层国际标准化会议室

	2.11
	安装原有铝合金格栅、亚克力板天花吊顶
	㎡
	46.46 
	九层国际标准化会议室

	2.12
	铲除原有天花至批荡层
	㎡
	96.07 
	九层洽谈休闲区

	2.13
	批荡抹灰（休闲区）
	㎡
	96.07 
	九层洽谈休闲区

	2.14
	刷无机涂料（休闲区）
	㎡
	96.07 
	九层洽谈休闲区

	三、零星维护

	3.1
	拆除13楼通道1700X600洗手盆
	个
	1.00 
	十三层办公区

	3.2
	新做黑金砂花岗岩洗手台（台下盆）
	m
	1.70 
	十三层办公区

	3.3
	拆除1000X2200木门
	樘
	1.00 
	十六层会议室

	3.4
	拆除1500X2200木门
	樘
	1.00 
	十六层会议室

	3.5
	新做1000X2200锌合金木纹钢质门
	樘
	1.00 
	十六层会议室

	3.6
	新做1500X2200锌合金木纹钢质门
	樘
	1.00 
	十六层会议室

	四、自动除湿装置

	4.1
	新装吊顶抽湿机，功率：2100W新接排水管、电源
	项
	1.00 
	九层国际标准化会议室

	4.2
	强电工程（含供电线路、自动湿度感应和智能启停设施）
	项
	1.00 
	九层国际标准化会议室

	五、其他

	5.1
	材料运输
	项
	1.00 
	　

	5.2
	垃圾清理
	项
	1.00 
	　

	5.3
	完工清洁
	项
	1.00 
	　

	5.4
	施工围蔽、成品保护
	项
	1.00 
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