## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#气路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 564569.31
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 14501.15
1.2 | C.5建筑智能化工程 | 19252.28
1.3 | C.8工业管道工程 | 54573
1.4 | C.9消防工程 | 17876.2
1.5 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 412865.73
1.6 | F.9智能与控制系统安装工程 | 34394.79
1.7 | 补充分部 | 11106.16
2 | 措施项目费 | 10280.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5085.39
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4809.95 |  | －
5 | 税金 | 58429.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 638,089.16
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2#气路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1937.43
2 | 施工组织措施项目 | 8342.8
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5085.39
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 518.41
措施项目费合计=1+2 |  | 10280.23

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404034010 | 不锈钢面板 SS304 4K镜面 60*90 | [项目特征] 1.名称:不锈钢面板 2.规格:SS304 4K镜面 60*90 3.安装方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 55 |  | 86.93 | 4781.15
2 | 030411001013 | 配管 KBG16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:16 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 200 |  | 20.05 | 4010
3 | 030411002001 | 铝合金线槽 30*20 | [项目特征] 1.名称:铝合金线槽 2.材质:铝合金 3.规格:30*20 4.接地方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 100 |  | 42.58 | 4258
4 | 030411004023 | 铜芯 三芯屏蔽线 RVVP3*1.5 | [项目特征] 1.名称:铜芯 三芯屏蔽线 RVVP3*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.规格:三芯屏蔽线 RVVP3*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 7.6 | 760
5 | 030411004024 | 铜芯 二芯屏蔽线 RVS2*2.5 | [项目特征] 1.名称:铜芯 二芯屏蔽线 RVS2*2.5 2.配线形式:管内穿线 3.规格:二芯屏蔽线 RVS2*2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  | 3.46 | 692
本页小计 | [7 empty] | 14501.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.5 | 建筑智能化工程
1 | 030503006001 | 压力传感器 | [项目特征] 1.名称:压力传感器 2.类别:满足规范及设计要求 3.功能:满足规范及设计要求 4.规格:材质：SS316L 测量量程：0-250Bar 供电电源:24 V 输出信号：两线制4~20 Ma 1/4NPTM [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 12 |  | 1226.87 | 14722.44
2 | 030503006002 | 防爆压力传感器 | [项目特征] 1.名称:防爆压力传感器 2.类别:满足规范及设计要求 3.功能:满足规范及设计要求 4.规格:防爆型 材质：SS316L 测量量程：0-250Bar 供电电源:24 V 输出信号：两线制4~20 Ma 1/4NPTM [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 2 |  | 2264.92 | 4529.84
| C.8 | 工业管道工程
本页小计 | [7 empty] | 19252.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030801006001 | SS-316L无缝不锈钢管BA级 φ6.35*0.89 | [项目特征] 1.材质:SS-316L无缝不锈钢管BA级 2.规格:φ6.35*0.89 3.焊接方法:轨道自动焊接 4.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求（所有系统部件安装完毕后,应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫） 6.气压试验、泄漏性试验:满足设计及规范要求（工程完工后,按国家有关标准对供气系统进行强度和气密性试验） [工作内容] 1.安装 2.管件制作、安装 3.焊口充氩保护 4.压力及泄漏性试验 5.吹扫、清洗 | m | 345.2 |  | 55.74 | 19241.45
2 | 030801006002 | SS-316L无缝不锈钢管BA级 φ12.7*1.00 | [项目特征] 1.材质:SS-316L无缝不锈钢管BA级 2.规格:φ12.7*1.00 3.焊接方法:轨道自动焊接 4.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求（所有系统部件安装完毕后,应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫） 6.气压试验、泄漏性试验:满足设计及规范要求（工程完工后,按国家有关标准对供气系统进行强度和气密性试验） [工作内容] 1.安装 2.管件制作、安装 3.焊口充氩保护 4.压力及泄漏性试验 5.吹扫、清洗 | m | 292 |  | 68.69 | 20057.48
本页小计 | [7 empty] | 39298.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030804003001 | 焊接正三通 SS316L BA级 1/2"-1/2"-1/2" | [项目特征] 1.名称:焊接正三通 2.材质:SS316L BA级 3.规格:1/2"-1/2"-1/2" 4.焊接方法:满足设计及规范要求 5.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 3 |  | 214.66 | 643.98
4 | 030804003002 | 焊接变径三通 SS316L BA级 1/2"-1/4"-1/2" | [项目特征] 1.名称:焊接变径三通 2.材质:SS316L BA级 3.规格:1/2"-1/4"-1/2" 4.焊接方法:满足设计及规范要求 5.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 | 个 | 25 |  | 226.16 | 5654
5 | 030804003003 | 焊接变径直通 SS316L BA级 1/2"-1/4" | [项目特征] 1.名称:焊接变径直通 2.材质:SS316L BA级 3.规格:1/2"-1/4" 4.焊接方法:满足设计及规范要求 5.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 | 个 | 11 |  | 121.74 | 1339.14
本页小计 | [7 empty] | 7637.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030804003004 | 焊接正三通 SS316L BA级 1/4"-1/4"-1/4" | [项目特征] 1.名称:焊接正三通 2.材质:SS316L BA级 3.规格:1/4"-1/4"-1/4" 4.焊接方法:满足设计及规范要求 5.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求（焊接时管内外壁应充高纯氩气保护） [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 26 |  | 182.8 | 4752.8
7 | 030804003005 | 卡套三通排空 1/4" 材质：SS316L 三通 | [项目特征] 1.材质:SS316L 2.规格:1/4" 材质：SS316L 三通 3.焊接方法:满足规范及设计要求 4.补强圈材质、规格:满足规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 13 |  | 220.6 | 2867.8
8 | 030817008001 | 套管 DN20 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN20 3.填料材质:满足设计规范及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 16.35 | 16.35
| C.9 | 消防工程
1 | 030901013001 | 主管道阻火器 | [项目特征] 1.形式:主管道阻火器 2.规格、型号:1/4"NPT(F) 专用材质，耐压：200bar, 开启压力：10psi [工作内容] 1.设置 | 具 | 1 |  | 3408.26 | 3408.26
本页小计 | [7 empty] | 11045.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904012001 | 数显低压报警主机 | [项目特征] 1.规格、线制:16路输入 液晶触摸型 10.1英寸 输入电压220 VAC,模拟信号输入，壁挂式安装 实时显示各钢瓶压力状态，欠压声光报警 所有参数均可现场设置 2.控制回路:满足规范及设计要求 3.安装方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 14467.94 | 14467.94
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031003003001 | 单向阀 SS316L,1/4"FNPT 耐压：200bar,开启压力：10psi | [项目特征] 1.类型:单向阀 2.材质:SS316L 3.规格、压力等级:1/4"FNPT 耐压：200bar,开启压力：10psi [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 14 |  | 756.58 | 10592.12
2 | 031003003002 | 主管球阀 材质：SS316L 耐压：3000PSI 四方体 1/2" | [项目特征] 1.类型:主管球阀 2.规格、压力等级:材质：SS316L 耐压：3000PSI 四方体 1/2" [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7 |  | 1071.19 | 7498.33
3 | 031003003003 | 终端球阀 材质：SS316L 耐压：1000PSI | [项目特征] 1.类型:终端球阀 2.规格、压力等级:材质：SS316L 耐压：1000PSI [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 55 |  | 464.55 | 25550.25
本页小计 | [7 empty] | 58108.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003010001 | 钢瓶接头 G5/8-RH，耐压：300bar，材质SS316L | [项目特征] 1.材质:SS316L 2.规格:G5/8-RH，耐压：300bar 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |  | 289.68 | 3476.16
5 | 031003010002 | 钢瓶接头 W21.8-LH，耐压：300bar，材质SS316L | [项目特征] 1.材质:SS316L 2.规格:W21.8-LH，耐压：300bar 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 289.68 | 579.36
6 | 031003010003 | 双外丝接头 材质SS316L，1/4"NPTM | [项目特征] 1.材质:SS316L 2.规格:1/4"NPTM 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |  | 103.84 | 1453.76
7 | 031003010004 | 高压金属软管 工作压力300bar,1/4"NPT(F)，材质：316L 1M | [项目特征] 1.材质:316L 2.规格:工作压力300bar,1/4"NPT(F)，材质：316L 1M 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |  | 688.64 | 9640.96
8 | 031003010005 | 双外丝接头 材质SS316L，1/4"NPTM | [项目特征] 1.材质:SS316L 2.规格:1/4"NPTM 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |  | 103.84 | 1453.76
9 | 031003010006 | 不锈钢MC接头 材质316不锈钢，1/4"外螺纹-1/2"卡套 | [项目特征] 1.材质:316不锈钢 2.规格:1/4"外螺纹-1/2"卡套 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |  | 153.96 | 1385.64
本页小计 | [7 empty] | 17989.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031003010007 | 不锈钢MC接头排空 材质316不锈钢，1/4"外螺纹-1/4"卡套 | [项目特征] 1.材质:316不锈钢 2.规格:材质316不锈钢，1/4"外螺纹-1/4"卡套 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |  | 82.6 | 1321.6
11 | 031003010008 | 阻火器排空 1/4"NPT(F) 专用材质，耐压：200bar, 开启压力：10psi | [项目特征] 1.规格:阻火器排空 1/4"NPT(F) 专用材质，耐压：200bar, 开启压力：10psi 2.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 208.27 | 208.27
12 | 031003010009 | 不锈钢MC接头 材质316不锈钢，1/4"外螺纹-1/4"卡套 | [项目特征] 1.材质:316不锈钢 2.规格:1/4"外螺纹-1/4"卡套 3.连接形式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 110 |  | 100.86 | 11094.6
13 | 031008003001 | 二级减压器 | [项目特征] 1.名称:二级减压器 2.型号、规格:进口最大压力50bar，出口压力1-10bar，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08 单表 ★为保证产品输出流量能满足使用，需提供第三方输出流量测试报告（复印件加盖生产厂家鲜章），要求输入压力小于等于2MPA，输出压力0.35MPA时，流量大于等于30L/min。 3.安装方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 55 |  | 3690.42 | 202973.1
本页小计 | [7 empty] | 215597.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031008004001 | 半自动切换装置 | [项目特征] 1.名称:半自动切换装置 2.型号、规格:进口最大压力230bar，出口压力1-14bar，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08 2只进气隔膜阀，2只减压器，2只吹扫隔膜阀，2只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀。★为保证产品输出压力稳定性，需提供第三方输出压力稳定性测试报告（复印件加盖生产厂家鲜章），要求输出压力大于等于1MPA时，持压60min，压力波动小于5PSI。 3.安装方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 7 |  | 18253.81 | 127776.67
15 | 031008014001 | 终端转换接头 | [项目特征] 1.名称:终端转换接头 2.气体种类:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 55 |  | 142.93 | 7861.15
| F.9 | 智能与控制系统安装工程
1 | 080903001001 | 气体探测器（检测气体:可燃气体H2/C2H2） | [项目特征] 1.名称:气体探测器 2.规格:检测气体:可燃气体H2/C2H2 防爆扩散式 供电电源：24 VDC 同时具有低报和高报的两种功能 带现场声光报警 3.类型:满足规范及设计要求 4.线制:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.底座安装 2.本体安装、调试 3.校接线 4.编码 5.运输 | 只 | 5 |  | 3534.92 | 17674.6
本页小计 | [7 empty] | 153312.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 080903001002 | 气体探测器（检测气体:O2） | [项目特征] 1.名称:气体探测器 2.规格:检测气体:O2 防爆扩散式 供电电源：25 VDC 同时具有低报和高报的两种功能 带现场显示和声光报警 3.类型:满足规范及设计要求 4.线制:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.底座安装 2.本体安装、调试 3.校接线 4.编码 5.运输 | 只 | 1 |  | 3534.92 | 3534.92
3 | 080903005001 | 气体报警控制器 总线制液晶显示 声光报警 输入电压：AC220V 4路输入 | [项目特征] 1.名称:气体报警控制器 2.规格:总线制液晶显示 声光报警 输入电压：AC220V 4路输入 3.类型:满足规范及设计要求 4.线制:满足规范及设计要求 5.控制点数:满足规范及设计要求 6.安装方式:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 台 | 1 |  | 13185.27 | 13185.27
补充分部
1 | 03B001 | 管夹 铝合金 1/4"或3/8" | [项目特征] 1.名称:管夹 2.材质及规格型号:铝合金 1/4"或3/8" [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 2500 | 2500
2 | 03B002 | 导轨 30*1.5 L=1M 铝合金 | [项目特征] 1.名称:导轨 2.材质及规格型号:30*1.5 L=1M 铝合金 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 4500 | 4500
本页小计 | [7 empty] | 23720.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 03B003 | 固瓶架 | [项目特征] 1.材质:单瓶 铝合金 带锁链 2.管架形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 14 |  | 150.44 | 2106.16
4 | 03B004 | 型钢支架 | [项目特征] 1.名称:型钢支架 2.材质及规格型号:C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 3.除锈:轻锈 4.刷油:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000
本页小计 | [7 empty] | 4106.16
合 计 | [7 empty] | 564569.31

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1937.43
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 1937.43 | 1937.43
本页小计 | [7 empty] | 1937.43
合 计 | [7 empty] | 1937.43

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2#气路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.25 | 2739
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 5085.39
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 518.41
合 计 |  |  |  |  | 8342.8
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2#气路工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2#气路工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#气路工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：2#气路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2#气路工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 4809.95
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 58429.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 52169.35
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 6260.32
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 63239.62

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2#气路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：2#气路工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2#气路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。