
（1）供电线路维护内容及要求
	序号
	线路名称
	维护内容
	维护要求

	1
	35KV老费线
	杆塔
	杆塔是否倾斜、下沉、变形；杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失，螺栓有无松动
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物；有无被水淹、冲的可能；防洪设施有无损坏、坍塌。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	2
	
	绝缘子
	有无裂纹、脏污、闪络；针式绝缘子绑线有无松断；
瓶头有无歪斜；瓶母有无松脱；有无弹簧垫圈
悬式绝缘子销子是否齐全劈开，有无断裂，脱落；瓷横担装设是否符合要求。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料，填写巡检记录

	3
	
	金具
	有无锈蚀、变形，螺栓是否牢固，是否缺母。 
有无裂纹、脏污、闪络；针式绝缘子绑线有无松断；瓶头有无歪斜；瓶母有无松脱；有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否齐全劈开，有无断裂，脱落；瓷横担装设是否符合要求。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料
填写巡检记录

	4
	
	导线
	有无断股、烧伤；化工地区导线有无腐蚀现象；各相弧垂是否一致，是否过紧、过松;导线接头处有无过热变色、烧熔、锈蚀；并沟线夹弹簧垫圈是否齐全，螺母是否坚固；弓子线对相邻及对地距离是否符合要求。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	避雷设施
	瓷套有无硬伤、裂纹、脏污、闪络；安装是否牢固；引线连接是否良好；接地线有无开焊、脱落；接头有无锈蚀。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	引下线有无断股、损伤；接地线夹是否丢失，接头接触是否良好；线夹螺栓有无松动、锈蚀；接地纤子有无外露和严重腐蚀。并测量接地电阻是否合格。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	5
	
	
	有无锈蚀、松弛、断股；拉线棒、抱箍等有无变形、锈蚀；拉线、拉桩、戗杆有无偏斜、损坏，周围有无突起、沉陷、缺土；水平拉线对地距离是否符合要求。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
或更换丢失损坏件
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	线路交叉跨越
	线路与各电压等级电力线路的垂直交叉距离，在上方导线最大弧垂时，是否符合有关规程规定；与弱电线路的垂直距离，在最大弧垂时是否符合有关规程规定。
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	配电线路与被跨越物的垂直距离，与房屋建筑物的水平距离，在最大弧垂时是否符合有关规程规定
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	6
	
	线路通道
	线路及其周围有无被风刮起搭落在导线上的树枝、金属丝、锡箔纸、塑料布、风筝等
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	有无危及线路安全运行的建筑脚手架、吊车、树木、烟囱、天线、旗杆等
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	有无敷设管道、修桥筑路、挖沟修渠、平整土地、砍伐树木及在线路下方修房栽树、堆放土石等
	每月巡检一次
发现问题当场修复
留存音像资料，填写巡检记录

	
	
	
	清除树障
	每季度巡检一次
发现影响线路安全处理
填写巡检记录


（2）供配电设备维护内容及要求
	序号
	检查保养

项目
	维护内容
	维护要求

	1
	35KV鸣沙山简易变电站


	配电室
	仪表、信号装置的指示是否正常，电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响
	每月巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	
	
	
	各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。
	

	
	
	
	各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象进行检查。
	

	
	
	
	观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好
	

	
	
	
	检查变压器冷却风机运行是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行，超差值是否在允许范围内
	

	
	
	
	观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、膨胀现象。
	

	
	
	
	检查电缆沟，电缆沟内应清洁无杂物无积水，接地扁铁安装牢固可靠无松动，电缆线敷设整齐清晰，电缆架无松动，电缆绝缘完整无损坏，电缆表面无放电痕迹无异味，电缆线无过度弯曲
	每季度巡检一次，清理积水、紧固接地扁铁、查看电缆状态。

	
	
	
	配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对相关室内环境进行彻底清扫
	每季度一次

	
	
	
	检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常
	每月巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	2
	
	变电站
	35kv线路1、2段封闭母线检查、螺丝紧固
	半年巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，紧固螺丝、清扫线柜。

	
	
	
	35kv线路1、2段段各馈线柜清扫、断路器检查
	

	
	
	
	35kv线路1、2段段各馈线柜电流互感器一、二次侧螺丝紧固
	

	
	
	
	35kv线路1、2段段各馈线柜端子排螺丝紧固
	

	
	
	
	变电站配电室配电装备的除尘
	每季度一次，对变电站内卫生进行清洁，清理积沙

	3
	
	变压器
	检查和清扫外壳消除渗油、漏油；检查清扫保护装置；检查变压器油质情况
	半年巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	
	
	
	检查接地装置；检查线芯、铁芯接地情况及穿芯螺丝的绝缘；检查调整温度表
	

	
	
	
	检查及清理绕阻压紧装置、垫块、引线各部分螺柱；检查接头切换装置、定触点、动触点及其传动机构
	

	4
	
	间隔开关
	清扫、检查断路器本体，检查传动机构，清扫操作机构、紧固各部位螺
	半年巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	
	
	
	分解天弧装置，传动机构检修，操动机构解体检修包括二次及电动机
	

	
	
	
	检查各部密封情况，支撑瓷管的解体检修；触头接触良好无发热现象支撑瓷瓶无闪络放电痕迹无裂纹
	

	
	
	
	清扫瓷瓶，外观检查瓷质部分不应有裂纹、摔瓷
	

	5
	
	室外母线
	检查相色漆正常，无开裂、无起层和变色
各部粘贴的示温蜡片无融化现象
	每季度巡检一次，发现有开裂、蜡片异常、螺丝松动等及时更换处理，留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	
	
	
	检查绝缘子正常，无扭曲合断裂现象
	

	
	
	
	母线上各个连接部分的螺栓压接正常，无松动、无振动、无过热
	

	
	
	PT CT部分
	检查感器内油位、油味正常，外皮清洁，无渗漏油
	半年巡检一次
及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件留存音像资料，填写工作记录、运行日志

	
	
	
	检查瓷质部分无破损，无裂纹、无放电闪络痕迹
	

	
	
	
	接地线良好，各部连接牢固，无松动，无过热现象
	


89

