海洋石油富岛有限公司

2025年电仪部

装置和外线无人机巡检项目

技术询价文件

（设备类）

2025年10月09日

目 录

1 总则	2

2 项目概况	2

3 标准规范及技术要求	3

3.1 标准规范	3

3.2 技术要求	3

4 供货范围及要求	7

4.1 供货范围	7

4.2 供货要求	8

4.3 拒收	8

5 交货期	9

6 检验和试验	9

7 售后服务	9

8 技术投标文件要求	9

9 投标人应提供的设备出厂资料	10

附件1 技术规格书	11

附件2 人力动员计划	11

附件3 技术偏离表	11

- 总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司2025年电仪部装置和外线无人机巡检项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：富岛公司电仪部装置和外线无人机巡检项目。

- 项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

- 概述：

海洋石油富岛有限公司有三条电力架空线路，总长约15千米，采用的是人工巡检，巡检距离较长，巡检方式方法较为单一，巡检频率受人手不足影响较大，地形复杂，植被茂盛，蛇虫较多，有一定安全风险，且受地势及周边环境影响，有些区域无法到达，巡检难度高，效率低，查找设备缺陷难度大，无法有效保证输电线路的巡线质量和供电安全，难以满足现代电网高效运维需求。计划购置无人值守全自动无人机作业平台，预设路线及模型后可全自动巡视架空线路，不但可以提高供电线路巡检的效果和效率，还可有效减轻巡检人员的劳动强度，降低了人力投入，减少了人工成本，保障了人身安全，后期还可添加厂区电缆桥架、管廊、高塔设备及厂区边界的巡检作业，做为智能巡检的有效补充。

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

- 电网设备无人机自动巡检技术导则                 DL/T 2692-2023

- 民用多旋翼无人机系统试验方法                   GB/T 38058-2019

- 民用无人驾驶航空器系统安全要求                 GB 42590-2023

- 无人机转子发动机定型试验规程                   GJB 7053-2010

- 通用型无人机操作使用要求                       GJB 6722-2009

- 无人机北斗定位导航系统定型试验规程             GJB 6760-2009

- 无人机测控系统通用要求                         GJB 6703-2009

- 基于北斗短报文的民用无人机飞行数据传输         IEEE 1937.3

- 无人驾驶航空器外部电源及电源管理接口           IEEE 1937.9

- 无人机载荷装置接口要求和性能特性               IEEE 1937.1

- 技术要求

    - 资格要求： 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

    - ★投标人提供的无人机产品的生产厂家须对所投无人机产品拥有完全自主知识产权，包括但不限于专利、软件著作权、商标等。

    - ★业绩要求： 投标人提供的无人机产品近3年内，在巡检上有不少1个成功应用案例。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件（含相关技术附件）和竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、无人机巡检技术要求及竣工验收材料或发票。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、项目名称、无人机巡检技术要求及竣工验收材料或发票的，均视为无效业绩。

    - 人员要求：投标人应指派一名项目经理在整个项目执行期间与招标人进行主要联系，处理有关事务，并负责该项目的实施、协调、完成。投标人应至少提供1名负责该项目现场调试的专业工程师。具体人员投标人依据人员技能水平评估确认后报出（附件2人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的调试作业任务。到厂服务人员需出具有效的劳动或劳务关系证明材料和社保工伤保险缴纳证明材料。

    - 工机具要求：具体工器具动员计划由投标人依据工作量评估确认后报出（附件1表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术询价文件规定的调试任务

    - HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件4），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。

    - ★无人机主要技术要求：

| 序号 | 部件名称设备 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器 | IP防护等级 | ≥IP55 |
| 2 |  | 最大可抗风速 | 12m/s（6级风） |
| 3 |  | 4G模块 | 遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输 |
| 4 |  | 降落保护 | 在自主降落过程中，无人机飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时应能通过遥控软件向用户发出提示。 |
| 5 |  | 全向感知系统 | 无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。 |
| 6 |  | 避障行为 | 无人机系统支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停。 |
| 7 |  | 智能返航 | 飞行器应具备智能返航功能，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航，返航过程中飞行器自动规划最优返航路线，返航过程用户可通过打杆控制飞行器速度和高度躲避障碍物。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。退出智能返航后，用户可重新控制飞行器。 |
| 8 |  | 低电量自动返航 | 若当前电量仅足够完成返航过程，遥控器APP能提示用户执行返航。在预设时间10S内未做选择，则飞行器将自动执行返航。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。 |
| 9 |  | 失控返航 | 飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。失控动作设置为返航时，飞行过程中，如果遥控器和飞行器断开连接，则飞行器将触发失控返航。失控返航开始阶段，飞行器将进入原路返航，将沿着历史飞行路径回溯飞行，以尝试恢复遥控器连接。没有恢复遥控器连接或原路返航过程中检测到障碍物，将退出原路返航，进入智能返航过程。如果在返航过程中，无线信号恢复正常使遥控器连接上飞行器，飞行器将继续返航。继续返航后用户可以通过遥控器控制飞行速度和高度，且可短按遥控器智能返航按键或急停按键以取消返航。 |
| 10 |  | 实时直播 | 无人机系统应可支持远程实时视频直播 |
| 11 | 机巢 | 防护等级 | 不低于IP56 |
| 12 |  | 最大允许降落风速 | 设备最大允许降落风速不小于6级 |
| 13 |  | 充电时间 | 从15% 充至 95%小于30分钟 |
| 14 |  | 传感器 | 内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器 、舱内温度传感器、舱内湿度传感器 |
| 15 |  | 边飞边传 | 在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据 |
| 16 |  | 支持自动告警 | 集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 |
| 17 | 飞行器软件功能 | 航线功能 | 飞行器应支持航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行多种航线。支持二维、三维建模作业。 |
| 18 |  | 在线任务录制 | 飞行器应支持在线任务录制功能，在飞行过程中记录飞行器打点位置、拍照等信息以自动生成航线。 |
| 19 | 遥控器 | 带屏遥控器 | 遥控器和显示屏一体化设计 |
| 20 |  | 续航时间 | 内置电池≥3小时；内置电池+外置电池≥6小时 |
| 21 |  | 防护等级 | ≥IP54 |
| 22 | 智能飞行电池 | 充电时间 | 15%充到95%≤30分钟 |
| 23 |  | 容量 | ≥6700mAh |
| 24 | 云台摄像头 | 红外热成像测温方式 | 支持点测温和区域测温 |
| 25 |  | 变焦方式 | 支持可见光与红外热成像联动变焦 |
| 26 |  | 激光测距模块 | 最远正入射量程1200m |
| 27 | 无人机任务管理云平台 | 地图基础模块 | 支持标准地图 / 卫星地图切换加载，可显示鼠标当前位置经纬度、海拔高度以及地图加载百分比；支持勾选 / 取消勾选 DEM 高程数据以显示或隐藏地图高程效果；支持切换禁飞限飞区显隐，可分别设置禁飞区、限高区等多种区域的显隐；支持显示二维与三维基础地图。 |
| 28 |  | 航线库 | 支持在平台上统一创建并管理航线，支持航线编辑功能，包括起飞点设置、安全起飞高度设置等；支持航点编辑功能，可编辑航点高度、航点类型等，支持添加多种航点动作，如飞行器动作、云台动作、负载动作等。 |
| 29 | 巡检基本要求 | 地点 | 海南省东方市 |
| 30 |  | 起点/终点 | 海洋石油富岛有限公司电仪部 |
| 31 |  | 巡检内容 | 架空线、线塔（含拉线、金具、瓷瓶等）、电力电缆、线路下树木及人员、吊车等施工场景和工程车辆（15米内） |
| 32 |  | 长度 | 3条110kV高压线路，合计约15公里 |
| 33 |  | 飞行环境 | 道路、丛林、厂房、民房、农田等 |
| 34 |  | 现场勘测 | 通过现场勘测并建模，规划固定航线，通过热成像和可见光相机自动检测设备温度和线路周边环境。 |
| 35 |  | 飞行合法性及空域管理 | 巡检航线应避开无人机禁飞区、管制空域；若路线无法规避禁飞区、管制空域，投标方需进行飞行前申报，并将流程相关资料备份交由招标方。 |
| 36 |  | 创建航线 | 每一基有高差和转弯的杆塔上进行“打点”，完成航线录制后生成本次的数据采集航线。点位拍摄对象包括但不限于瓷瓶、拉绳、金具等线杆所有附属件，记录树木高度，识别线路周边人员、吊车等施工场景和工程车辆。 |
| 37 |  | 预期效果 | 招标方技术人员可根据投标方提供的巡检航线规划，直接操作本项目涉及的无人机和软件，达到配电线路精细化巡检效果。 |
| 38 |  |  | 招标方首次使用投标方设定的航线自动飞行时，投标方安排专业飞手现场进行指导。根据投标方提供的航线首次自动飞行过程中，若出现无人机撞击其他固定物体导致无人机损坏，或进入禁飞区（或管制区）无人机信号丢失坠落损坏、无人机被扣押、招标方被罚款等情况，由投标方承担。 |
| 39 |  |  | 无人机执行巡检任务时，可以自动比对并提示巡检点变化，在预设巡检点（参考巡检内容）自动拍照、红外测温并传图至平台。 |
| 40 |  |  | 设定巡检航线后，无人机可定时自动飞出巡检，巡检完毕后自动返回机巣充电并上传巡检数据。 |

    - 无人机一般技术要求

| 序号 | 部件名称 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器 | 裸机重量（含电池） | ≤1850 g |
| 2 |  | 最大起飞重量 | 2000 g |
| 3 |  | 最大上升速度（配合机场） | 6 m/s |
| 4 |  | 最大下降速度（配合机场） | 6 m/s |
| 5 |  | 最大水平飞行速度（配合机场） | 20m/s |
| 6 |  | 最长飞行时间 | 54 分钟 |
| 7 |  | 无人机系统工作环境温度区间 | -20°C至50°C |
| 8 |  | GNSS | 定位系统支持GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS+ QZSS，支持单北斗模式 |
| 9 |  | GNSS定位悬停精度 | 垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m |
| 10 |  | 支持RTK定位 | 飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息 |
| 11 |  | RTK定位悬停精度 | 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m |
| 12 |  | ADS-B功能 | 通过无人机接收到的飞行信息， 需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。 |
| 13 |  | 飞行器指示灯 | 飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。 |
| 14 |  | 飞行器夜航灯 | 飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。 |
| 15 |  | 飞行器补光灯 | 飞行器底部配备补光灯，在光线不足时可自动开启，辅助下视视觉系统工作。可在遥控器中手动开启或关闭补光灯。 |
| 16 |  | 视觉系统感知范围 | 障碍物感知范围至少15米 |
| 17 |  | 图传质量 | 无人机系统实时图传质量应不低于1080p/30fps |
| 18 | 机巢 | 整机重量 | ≤55kg |
| 19 |  | 外形尺寸 | ≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米 |
| 20 |  | 工作环境温度 | 机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C 至 50°C |
| 21 |  | RTK 基站卫星接收频率 | 设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 |
| 22 |  | RTK 基站定位精准度 | 设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） |
| 23 |  | 机场标识灯 | 机场集成标识灯，可以用于夜间返航 |
| 24 |  | 媒体下载速率（机场） | 无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s |
| 25 |  | 4G 接入 | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 |
| 26 |  | 视角范围（FOV） | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150° |
| 27 |  | 应用程序 | 支持使用手机APP对机场进行部署、调试 |
| 28 |  | 快速起飞 | 下达任务后，需要15秒内起飞 |
| 29 | 飞行器软件功能要求 | 限高限远设置 | 无人机系统应支持在遥控器端设置限高、限远数值。限高将限制飞行器的最大飞行高度；限远将限制飞行器最大飞行半径距离（以返航点为圆心）。 |
| 30 |  | 飞行器健康管理系统 | 飞行器应具有健康管理系统，包括查看：保养服务、行业无忧、固件版本、日志管理、异常记录和异常诊断等。 |
| 31 |  | 全景拍照 | 通过遥控器设置可一键拍摄全景照片 |
| 32 | 遥控器要求 | 屏幕尺寸 | ≥7英寸 |
| 33 |  | 显示器分辨率 | ≥1920× 1200 |
| 34 |  | 接口 | 遥控器需具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口 |
| 35 |  | wifi | 支持wifi功能 |
| 36 |  | 存储空间 | ≥64GB，且支持使用 microSD 卡拓展存储容量 |
| 37 | 智能飞行电池要求 | 电池类型 | Li-ion |
| 38 |  | 自动放电储存保护功能 | 电池在无任何操作存储达到设定天数（0天~9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池 |
| 39 | 云台摄像头要求 | 相机类型 | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |
| 40 |  | 广角相机像素 | 具备广角相机，有效像素不低于4800万 |
| 41 |  | 中长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 |
| 42 |  | 长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 |
| 43 |  | 可见光相机变焦倍数 | 变焦倍数不低于112倍 |
| 44 |  | 红外传感器分辨率 | ≥640*512，超分模式≥1280*1024 |
| 45 |  | 红外传感器帧率 | 30Hz |
| 46 |  | 红外热成像相机变焦倍数 | 支持28倍数码变焦 |
| 47 |  | 稳定系统 | 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） |
| 48 |  | 红外补光 | 支持近红外补光灯 |
| 49 |  | 云台俯仰 | 支持-90°至90°的俯仰范围 |
| 50 | 无人机任务管理云平台要求 | 支持设备 | 本项目涉及机巢（无人机机场）对应的无人机 |
| 51 |  | 组织管理 | 用户可创建组织，组织下可创建多个项目。 |
| 52 |  | 实时项目信息 | 项目成员进入项目后可在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表，地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置，飞行器飘窗支持显示飞行器项目呼号和海拔高度等信息，支持打开设备详情与直播面板 |
| 53 |  | 标注管理 | 项目成员进入项目后可在地图上绘制点、线和面标注信息 |

- 供货范围及要求

- 供货范围

- 供货内容须满足技术要求内容，及下表备注要求。

| - 序号 | - 名称 | - 规格/要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无人机 | - 机巣+飞行器 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 | - 遥控器 | - 外部接口HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持最大 65 瓦 PD 充电，USB-A 支持 USB 2.0 接口 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 飞行器附件（必需） | - 实现本项目功能要求所必需的搭载附件 | - 个 | - 按需 |  |
| - 3 | - 飞行器保险 | - 保障额度为飞行器发票金额，一年内不限次数免费维修或置换。 | - 年 | - 1 |  |
| - 4 | - 无人机任务管理云平台 | - 管理无人机巡检任务及数据上传存储比对。存储空间≥500GB；直播时长≥2000/月，未用完时长可延至下个月。 | - 份 | - 1 | - 存储空间可付费扩容，每TB≤1400元 |
| - 5 | - 三条线路建模 | - 投标方安排技术人员对线路进行扫描建模，标注电塔、绝缘子、电缆接头等关键位置，记录周边树木高度，识别线路周边人员、吊车等施工场景和工程车辆。 | - 份 | - 1 |  |
| - 6 | - 巡检航线规划 | - 基于三维模型规划最优航线，无人机沿电力线路自动飞行，避开障碍物，确保100%覆盖目标区域 | - 项 | - 1 |  |
| - 7 | - 电脑主机 | - 无人机巡检任务管理专用 | - 台 | - 1 |  |
| - 8 | - 大屏幕电视 | - 无人机巡检任务显示专用 | - 台 | - 1 |  |
| - 9 | - 备用电池 | - 飞行器备用电池 | - 块 | - 1 |  |
| - 10 | - 随机文件 | - 本项目所供设备的数据表、说明书、维护手册、备件清单等出厂文件。 | - 套 | - 纸质版2套+电子版1套 | - 软件需提供使用教程 |

- 供货要求

- 交货地点：海南省东方市海洋石油富岛有限公司电仪部

- 包装要求：采用原厂标准包装或符合行业标准的坚固包装，具备防水、防潮、防震、防碰撞功能，内部设备及配件应固定良好，避免运输途中损坏，包装外部应标注清晰设备名称、型号、数量、生产厂家等信息，便于识别与验收。

- 密封要求：设备包装密封完好，确保设备在运输与存储过程中不受灰尘、湿气等污染，保证设备性能与质量不受影响，开封后应能正常使用。

- 供货清单要求：提供详细供货清单，包括设备及配件名称、型号、规格、数量、生产厂家、生产日期等信息，清单内容应与实际交付货物完全一致，便于验收与核对。

- 安装指导：货物交付人员至少有2名无人机产品公司认证的无人机工程师，并到现场进行设备安装指导，确保设备安装正确、调试到位，能正常运行；同时提供操作指南，确保招标方指定技术人员试飞三次正常，并掌握摄像头控制方法。

- 拒收

投标人提供的产品若有下述情况将拒收：

- 设备及配件外观有明显损坏、变形、腐蚀等缺陷，影响设备性能与正常使用的，予以拒收，投标方需承担免费更换或修复责任，确保交付设备外观完好无损。

- 设备型号、规格、技术参数等与合同要求不符，经检验无法满足项目需求的，予以拒收，投标方应按合同要求重新提供符合标准的设备，并承担因此造成的延误损失。

- 设备随机资料（如说明书、合格证、保修卡等）不齐全或不符合要求的，予以拒收，投标方需补齐完整资料后重新交付验收。

- 保险、试用软件在招标方使用前被激活。

- 交货期

合同签订后40个工作日内完成交货；设备完成交货，即合同交货完毕。扫描建模和航线规划应在合同签订后、设备交货期前完成。

超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。

- 检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。包括到货开箱检验（核对设备及配件数量、外观、型号等是否符合要求）、设备厂商见证试验（如飞行器性能测试、雷达精度校准测试等）、现场投用试飞（模拟输电线路巡检场景进行设备功能测试）等环节的具体要求与流程，确保设备质量与性能符合项目标准。

- 售后服务

- 设备运行验收合格后视为竣工，投标人负责一年的质量保证期（以自然年时间计算）。质保期内提供免费设备维修、更换零部件（除人为损坏外）等服务，定期回访用户，了解设备使用情况，提供技术支持与维护建议，保障设备在质保期内稳定运行。

- 提供7×24小时售后服务响应，在接到设备故障报修后24小时内响应，若需到现场处理，投标人需在48小时内赶到用户现场提供无偿服务。7个工作日内解决问题或提供有效解决方案，确保设备故障及时处理，减少对输电线路巡检工作的影响。

- 提供终身技术咨询服务，为用户提供设备使用过程中的技术问题解答与操作指导，帮助用户不断提升设备应用水平，确保设备长期有效运行

- 技术投标文件要求

- 公司简介

- 公司、人员资质及取证情况。

- 近3年内同类或类似设备业绩及相关证明。

- 提供符合本项目技术要求的无人机产品简介。

- 所使用的标准规范。

- 供货范围及交货期。

- 详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 质量保证措施。

- 服务及质量承诺。

- 技术偏离等。（附件3）

- 投标人应提供的设备出厂资料

设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，纸版2份，电子版1份。软件提供使用教程，包括但不限于文档、视频等。

附件1 技术规格书

附件2 人力动员计划

| 序号 | 姓名 | 工种 | 技术资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

附件3 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |