根据《西双版纳州水利局关于开展2024年度大坝管理和保护范围内修建码头渔塘、占用农业灌溉水源灌排工程设施、水利工程安全运行管理“双随机、一公开”监督检查的通知》安排，2024年8月7-9日，西双版纳州水利局组织执法人员对三县市各10座小型水库开展了监督检查。现将检查结果公告如下：
一、工作开展情况
在西双版纳州水利局政策法规和水土保持科工作人员的监督下，按有关要求及比例，通过摇号的方式随机抽取了检查对象和执法人员，并确定了检查时间。
（一）抽查对象
景洪市、勐海县、勐腊县各10座水库。
（二）执法人员
1.刘  颖（执法证号：25120018010）
2.李勤龙（执法证号：25120018012）
（三）检查时间
2024年8月7-9日。
二、发现的问题及处理情况
执法人员检查了三县市各10座水库安全运行管理情况，并查阅了相关资料，被检查的单位积极配合检查工作。
存在的主要问题：一是水库管理设施破损，更换（新）不及时。“水库大坝安全责任人、防汛“三个责任人””公示牌内容不规范、不完整，有的公示牌已破烂未更换；二是观测设施水位尺、大坝安全监测设施不够完善，不能满足观测要求；三是管理措施不到位。县市正推行小型水库“物业化”管理模式试点，部分小型水库日常管理措施不到位，存在水库下游坝坡种植作物、管理范围内存在违规建筑、人为堵塞溢洪道进口等未及时清理的问题（详见附表）。
处理情况：对以上存在的问题，检查时已进行了现场反馈，部分问题已完成整改。已要求各县市对未完成整改的问题逐一完善整改措施，及时进行整改。
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附件
西双版纳州水利局双随机抽查结果公开表

	序号
	抽查部门
	[bookmark: _GoBack]抽查时间
	抽查项目
	抽查结果

	1
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市前卫水库
	1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范。2.大坝戗台、坝脚、左坝肩大面积种植玉米。3.左坝肩堆放管材。4.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。

	2
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市曼章水库
	未发现问题

	3
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市曼岭水库
	未发现问题

	4
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市曼桂二水库
	未发现问题

	5
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市曼桂一水库
	未发现问题

	6
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市前卫二水库
	未发现问题

	7
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市红宝水库
	未发现问题

	8
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市红旗水库
	1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范、不完整。2.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。3.输水隧洞部分水流入坝脚排水沟，导致量水堰观测结果数据不能反映大坝准确渗漏情况。

	9
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市红庄水库
	未发现问题

	10
	西双版纳州水利局
	2024.8.7
	景洪市八一水库
	1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范，公示牌设置位置不合理。2.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。3.管理范围内存在违建房屋。

	11
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼老水库
	1.防汛道路人为挖断，道路不通畅。

	12
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼海水库
	未发现问题

	13
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县弄当水库
	未发现问题

	14
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼朗水库
	未发现问题

	15
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼赛水库
	未发现问题

	16
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县浓垒水库
	未发现问题

	17
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼尾水库
	未发现问题

	18
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼鲁水库
	未发现问题

	19
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县曼天井水库
	未发现问题

	20
	西双版纳州水利局
	2024.8.8
	勐海县回嘎水库
	1.人为堵塞溢洪道进口，导致汛期水库超汛限水位运行。2.防汛“三个责任人”公示牌设置位置不合理。

	21
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县大沙坝水库
	未发现问题

	22
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县曼过龙水库
	未发现问题

	23
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县白象山水库
	未发现问题

	24
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县上中良水库
	1.部分渗流压力监测点（测压管）不能正常工作。2.防浪墙上设置护栏隔离网。

	25
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县曼降水库
	未发现问题

	26
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县春光水库
	未发现问题

	27
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县下中良水库
	未发现问题

	28
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县曼回尖水库
	未发现问题

	29
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县回勒水库
	1.大坝安全监测记录不规范。2.坝顶道路坑洼积水。

	30
	西双版纳州水利局
	2024.8.9
	勐腊县勐岗水库
	未发现问题




