附件：机电综合维保服务项目需求书

一、高、低压配电系统维保及日常维修项目需求：

（一）全院高、低压供配电系统及设备设施的日常巡查、维修、维护。

（主要高压配电、低压配电、变压器、强电间、弱电间用电电箱设备设施）做好维护维修保养记录，针对故障制定持续改进记录。

（二）全院家电家具的维护维修工作（主要院内家具门窗、家电、不锈钢制品、病床、冰箱、热水器、等家具具有维修价值的物品）。

（三）全院建筑物的维护维修（主要小型地面瓷砖、墙面、门窗、户外广告招牌、污废管道的疏通，等维护维修工作）。

（四）全院水电维护维修保养，主要全院灯光照明（含户外路灯照明、招牌）、插座、小型新增用水用电的安装、供水设备（含消毒设备）、机电设备的维护维修保养工作（该设备指除医疗设备及消防设外的设备）。

（五）全院固定电话维护维修，拆、改（新增）线路与安装。

（六）院内供水水箱每6个月对全院冷热水箱及热水器进行清洗消毒，保证生活水质的安全。

（七）根据管理部门的需要，协助部门处理零时辅助性质的工作（主要科室搬运、物品的配送、及其它无法预知，可替代性工作）

（八）协助管理部门对UPS\发电机的维修保养的情况跟进及应急的处理。

（九）按月根据维保情况做好，1、机电设备巡查记录（含排水泵）；2强（弱）电间巡查记录；3水箱清洗记录（含密闭空间安全记录）；4设备完好率统计；5高低压配电房巡查记录；6待修及持续改进记录表；7维修台账；8维修材料统计表；9机电人员培训记录（含安全培训记录）；10月度水电表报表；11发电机试机检查表；12一年两次停水、停电应急预案演练。

（十）严格执行我院水电节能措施，每月做好用水用电报表，按季度对我院水电节能进行分析，根据实际情况提出整改方案。

（十一）工作人员必须按国家与地方性规范，持有相应资质的操作证书（低压电工操作证、高压电工操作证、高空作业证、焊接与热切割证）。

（十二）按季度对屋面及地下室的排水口、排水泵进行检查与测试，发现问题及时处理（台风大雨天气加强检查频次）。

（十三）遇强台风天气，需增加人员做好防台抗台工作，及台风后的复工复产工作。

（十四）以上所有工作内容都包含在服务费内（包含1000元以下单件维修零配件、及加班、增加人员的工资）。

（十五）由于医院的特殊性合理排班，中标人需保证院内24小时工作时间有人值班，及时解决科室提出的维修问题、根据医院的实际情况分区责任管理，由责任人对区域内的维护做好巡查与保养，将巡查与保养落实到实处，不要等报修后再进行维修。

（十六）高压类工具的检测送检工作（检测费用由采购人负责）

（十七）直饮水、水箱水质月度送检工作（检测费用由采购人负责）

（十八）维保要求：

1、高压系统、低压配电系统日常巡查，每天巡查次数≧2次。巡查内容包括高压配电房高压运行系统、变压器、低压配电房一级用电电柜及配套系统、旧厂房250kVA变压器（巡查及记录每月两次）、1000KVA箱变（整体巡查及记录每月两次）、医院各区域强电间二级、三级电柜及科室用电分支电箱；UPS间、发电机房、全院弱电间每天巡查次数≧2次（工作群发出巡查记录），并编制巡查记录。

备注：如上述巡查发现专业配电设施发生故障，按《故障停电应急预案》进行处置，因此产生的一切费用包含但不限于第三方人员经费含在项目报价中。

2、机电系统日常维修维护（含供太阳能板、消毒设备）机电设施损坏维修维护、用电照明（含户外）、插座损坏维修更换、小型用电改造、电话系统维修维护、不锈钢小型维护维修、零星路面麻石维护、照明、家电、家具、病床、轮椅、餐车、手推货车、不锈钢器具及零星墙面破损掉漆维修维护，每周≧1的巡查与维修（医疗设备和办公设备、IT设备、消防设备除外）。

３、发电机组月度两次运行测试、UPS月度一次全面巡查及简单维护保养、机电设备设施季度维护保养（绝缘电阻、内阻测试）、高低压配电房每月≧2清洁（根据卫生情况增加）、医院强电间、弱电间每季≧1一次清洁（打扫卫生，根据卫生情况增加）；协助采购人管理第三方机电维保，保障采购人院内机电设备设施运行正常。

４、固定电话系统：固定电话座机及配套使用线路的整理、标识及维修维护。

5、每天≧1医院外围路灯及公共区域照明灯开启及熄灭巡查维护，

７、中标人维保人员应提前15天安排技术人员进场，熟悉全院一、二级电柜、下端三级电箱及分支到科室用电小型电箱线路状况，与上期中标单位进行设备维护保养的交接工作。

８、现有配电设备及后期新增设备的台账整理、设备保养台账的更新等工作。

９、如采购人有技术升级或改造的需求，中标人须积极协助并提供技术咨询支持。

10、节能分析：据采购人目前配电使用的现状，对特装区域、普装区域的配电状况作出节能分析，并在每季前提交上个月的节能分析图表报告。

11、根据采购人需求完成其它临时性应急任务，包括但不限于临时性救灾抢险任务、应急天气增加额外人员等，因此产生的费用含在报价中。

12、每年对采购人配电设施、电缆沟、电缆井进行安全运行排查，汇总隐患排查台账并移交采购人。

13、对全院地面、墙面、天花等损坏及存在安全隐患的房屋问题进行巡查和进行简易的人工修复，如大面积发现问题及时汇总报到采购人总务部相关负责人，做好临时安全措施或围蔽，并做好相关的统计工作。

14、不涉及非服务范围内的其他事宜，以采购人意见为主；、

15、除需要完成相关维保内容记录外，还需提供相关实施情况和项目施工报告书及相关签证，以及相关专业需求的协助和配合；

17、配合高、低压配电设备进行维护及预防性试验工作；

18、各类维修工作的24小时上班、值班及应急抢修，保证医疗工作的正常运作；

19、中标人需对采购人日常维修、维护中易损零配件进行月度总结、评估、易损出现原因分析报告在每月10日前列表报与采购人项目负责人，并自行备份易损零配件；

20、维修质量要求：①维修更换配件的，维修完成后要与原来的产品与质量相符，如不能恢复原样的应给予更换新的；②使用物品、产品、设备，生锈、斑渍、腐蚀严重的，无法清除锈迹，斑渍、腐蚀部分的，影响使用安全的，应给予更换；③其它机电设备应修尽修，维修2次以上仍经常产生故障的，报总务进行判定结果后再进行更换。

备注：中标人应严格根据上述要求进行巡查并且记录，如设备出现运行不稳定或其他状况，应增加巡查次数并做好台账。

- 驻场要求：

- 驻场人员≥8位。驻场人员持有高压电工证≥3位，持有低压电工证≥7位其中一人会简单泥瓦工作。

- 24小时巡检、维修、维护、保养和应急抢修工作，工作以周、月、季度为周期进行总结报告并交至采购人，机电设备的巡检至少4-8小时一次，如有变动或其他配套要求以采购人要求为准。

- 在接到报修通知8分钟内赶到现场进行抢修（一般以电话、医院维修群微信通知，紧急情况应在2-5分钟内到达）。一般故障在1小时内解决，如超过1小时未能解决故障，需以书面告知并解释原因，不推诿、不扯皮，保证服务内容中各项目能够正常使用。

- 维修、保养更换的材料、零配件：

1）质保期内的货物：

维保项目损坏设施更换需保证货物的质量，如发生损坏需联系生产厂家更换材料或零配件。人为损坏的，由损坏人负责赔偿责任。

2）质保期外的货物：

除本招标文件规定外，单价≤1000元的维修材料、零配件由中标人负责（不含新装或增购材料），且提供的产品须保证质量（不能低于原配件质量），并报采购人核定；单价≥1001元的维修材料、零配件由采购人提供。材料、零配件单价以京东、天猫、苏宁三大电商报价的平均价为准，如三大电商无报价以采购人询价为准。

- 维修人员所有维修维护工具（如：冲击钻、手钻、疏通机械、吸水机、电工必备测量仪表、及辅助性工具、安全用具、登高工具其他日常必备的维修相关工具）由中标人自行负责提供。

- 中标人在工作中应遵守法律法规和采购人有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，维修人员必须持证上岗，维保检修期间确保采购人正常用电用水等，检修中做到文明作业，保证工完料尽场地清。

- 接听全院维修、报修电话 7635527，记录内容并协调通知其他相关项目负责人员，或转达采购人总务部相关负责人。

- 在接到国家应急管理部门提前通知的台风、大暴雨等自然灾害天气情况下，中标人需提前增加安排相应的维修维护人员、值班人员，由此产生的一切费用包含在本项目维保费用内，参与灾害后的清理、拆除、修补、重建工作。

- 中标人需对采购人日常维修、维护中易损零配件进行月度总结、评估、易损出现原因分析报告在每月8日前列表报与采购人项目负责人，并自行备份易损零配件。

二、暖通空调系统维保项目需求：

（一）负责我院范围内所有的采暖与制冷相关设备的维护保养工作，中央空调日常维护保养工作（深度维护保养除外）。

（二）负责我院范围内所有采暖与制冷首、未端设备的定期清洁与保养，维修与更换工作并做好保养记录；每月10号前把相关巡查、维修、维护保养表格提交项目负责人。。

（三）每天对采暖制冷设备的运行情况进行巡查，特装区域洁净空调巡查、维修维护。并做好巡查记录，发现问题及时解决。每天上午对空调机房进行巡查，并对发现问题及时汇报处理及响应，保障机组运行正常化。每月对住院楼空调过滤网、新风机过滤网、医技楼空调过滤网、门诊楼空调过滤网、体检中心空调过滤网、公共区域空调过滤网、新风机过滤网、行政楼空调过滤网进行清洗，并记录形成台账归档，每月10号前交项目管理人审核。

（四）配合我院特殊时期的院感工作，对采暖与制冷进行消毒，并达到洁净要求，并记录归档。

（五）根据管理部门的需要，协助部门处理零时辅助性质的工作（主要科室搬运、物品的配送、及其它无法预知，可替代性工作）

（六）每月对我院空调运行能源使用情况进行统计，并分析，制定节能计划，按计划实施，保证采暖制冷、中央空调机组设备的高效运行。

（七）遇环境恶劣天气，需增加人员做好防台抗台工作，及台风后的复工复产工作。

（八）以上所有工作内容都都包含在服务费内（包含1000元以下单件零配件、及加班工作增加人员费用等）。

（九）根据科室需求，实时对采暖与制冷环境温度进行调整，保证科室在舒适环境中工作。

（十）由于医院的特殊性合理排班，中标人需保证院内24小时工作时间有人值班，合理安排维修人员工作，并及时解决维修、维护保养工作人员安排。

（十一）协助我院对数字电视故障、纯水机的运行、租赁直饮水机、不锈钢直饮水机水质检测等工作的协调与应急处理工作。

（十二）对维修任务、产生的材料做好统计工作，每月形成报表提交管理部门存档。

（十三）维保范围：

1、普装暖通空调系统：负一层普装暖通空调主机房的设备、设施；采暖系统设备；普装暖通空调系统末端的设备、设施（风机盘管；立式、吊顶式冷水柜机）；新风系统的设备、设施；屋顶冷却塔、冷却水冷冻水系统；发热门诊暖通空调设备及控制系统、风幕机等。特装暖通空调系统：住院楼及医技楼净化暖通空调系统（供应室、手术室等）的设备、设施和相配套的冷水机组及室外机组等。

２、通排风系统：排气扇、排风柜、风机、风阀等。

３、挂式、柜式、天花式分体暖通空调、多联体暖通空调、精密暖通空调机组。

４、对上述内容的设备、设施的机械部分、电机及电气控制部分、管道部分（室内外所有暖通空调系统管道），按照国家的有关规范及生产厂家的安装、维护、运行规范标准，对设备、设施进行全面维护保养，运行管理和服务（包括日常的设备运行；定期检查维修及保养；功能检测；定期和不定期的清洗消毒；循环水系统水质处理及检测；系统滴、漏、跑、冒、锈蚀情况的处理；科室日常报修故障的处理等等）。确保各处设备、设施完好无缺；并对空调新风机组每季度进行物理清洗（建立台账交管理人）。

５、服务期内采购人按发展需求新增的暖通空调设备，中标人提供维护保养服务。

６、对医院的冷却水塔、冷冻泵、冷却泵的冷却水水质、冷冻水等水质进行送检，确保水质达标。

７、电梯空调：针对医院后期新增的电梯空调，每天进行巡查及定期维护保养服务（根据实际情况，制定相应的操作管理及维护保养制度）。

８、如采购人有技术升级或改造的需求，中标人应积极协助配合并提供技术咨询支持。

９、暖通空调节能分析：根据采购人目前暖通空调使用的现状，对暖通空调作出节能分析，并在每月10日前提交上个月的节能分析图表报告。

１０、协助采购人跟进安装、改造、维修等工程的质量和进度，配合采购人除暖通空调系统的其他方面简单、紧急或临时的工作；

11、每年需对露天空调管道（无保温棉包扎）、空调室外电机等设备进行刷漆（冷却塔主管道、特装区域管道等），保障管道的使用寿命。

12、室外、室内空调设备（控制柜）半年一次维护保养并登记台账，保障设备运行稳定性。

（十四）驻场要求：配备6人，请合理安排倒班人员进行7*24小时的暖通空调设备维护、管理、保养服务及暖通空调设备紧急事故应急处理，如无法完成维保服务内容，需加派人手至可完成服务为止，因此产生的一切费用含在报价中。

（十五）医院生活用水、暖通空调出风口、废水、废气第三方水质检测均包含在此次维保服务中（由中标人负责提供）。

给水水箱水质检测项目表

| 序号 |  | 检测项目 |  | 技术要求 |  | 技术要求 |  |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总大肠菌群 |  | GB/T5750.12-2023 |  | 不应检出 |  |  |  |  |
| 2 |  | 菌落总数 |  | GB/T5750.12-2023 |  | ≤100 |  |  |  |  |
| 3 |  | 色度 （铂钴色度单位） |  | GB/T5750.4-2023 |  | ≤15 |  |  |  |  |
| 4 |  | 浑浊度 （散射浑浊度单位） |  | GB/T5750.4-2023 |  | ≤1 |  |  |  |  |
| 5 |  | PH值 |  | GB/T5750.4-2023 |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 氯化物 |  | GB/T5750.5-2023 |  | ≤250 |  |  |  |  |
| 7 |  | 总硬度 |  | GB/T5750.4-2023 |  | ≤450 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度水箱水质检测：4样品/半年/一次（负一楼生活水箱、四层半热水水箱、17楼生活水箱、热水水箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活饮用水GB5749检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  | 技术要求 |  | 序号 |  | 检测项目 | 技术要求 |  |
| 1 |  | 总大肠菌群 |  | 不应检出 |  | 14 |  | 臭和味 | 无异臭、异味 |  |
| 2 |  | 色度 |  | ≤15 |  | 15 |  | 肉眼可见物 | 无 |  |
| 3 |  | 大肠埃希氏菌 |  |  |  | 16 |  | pH值 | 6.5-8.5 |  |
| 4 |  | 菌落总数 |  | ≤100 |  | 17 |  | 锰 | ≤0.1 |  |
| 5 |  | 砷 |  | ≤0.01 |  | 18 |  | 锌 | ≤1.0 |  |
| 6 |  | 镉 |  | ≤0.005 |  | 19 |  | 铜 | ≤1.0 |  |
| 7 |  | 六价铬 |  |  |  | 20 |  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 8 |  | 铅 |  | ≤0.01 |  | 21 |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 9 |  | 汞 |  | ≤0.001 |  | 22 |  | 总硬度 | ≤450 |  |
| 10 |  | 浑浊度（散射浑浊度单位） |  | ≤10 |  | 23 |  | 高锰酸钾指数 | ≤3 |  |
| 11 |  | 氟化物（以CN-计） |  | ≤1.0 |  | 24 |  | 铝 | ≤0.2 |  |
| 12 |  | 铁 |  | ≤0.3 |  | 25 |  | 氨（以N计） | ≤0.5 |  |
| 13 |  | 氯化物 |  | ≤250 |  |  |  |  |  |  |
| 直饮水机出水口、不锈钢饮水机、租赁饮水机出水口每季度一次，年度4次送检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

暖通空调出风口冷凝水、冷却塔水质检测项目：

| 暖通空调出风口冷凝水、冷却塔水质检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 技术要求 | 结果 |
| 1 | 链球菌 | （WS 394-2012) | 不应检出 |  |
| 2 | 菌落总数 | （WS 394-2012) | ≤100 |  |
|  | 冷却塔水质检测 |  |  |  |
| 3 | PH | GB/T 6920-1986 | 6～9 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18466-2005 | ≤100 |  |

废水、废气检测项目

| 污水处理废水、废气检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 技术要求 | 结果 |
| 1 | PH值 | GB/T 6920-1986 | 6～9 |  |
| 2 | 色度（铂钴色度单位） | GB/T 11903-1989 | 30 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | HJ- 505-2009 | 20 |  |
| 4 | 化学需氧量 | HJ/T 399-2007 | 60 |  |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | HJ 535-2009 | 15 |  |
| 6 | 石油类 | HJ 637-2018 | 5 |  |
| 7 | 动植物油类 | HJ 637-2018 | 5 |  |
| 8 | 悬浮物（SS） | GB/T 11901-1989 | 20 |  |
| 9 | 志贺氏菌 | GB/T 18466-2005附录C | 不得检出 |  |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18466-2005附录A | 500 |  |
| 11 | 沙门氏菌 | GB/T 18466-2005附录B | 不得检出 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 5 |  |
| 13 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 200 |  |
| 14 | 总氰化物 | GB/T 18466-2005 | 0.5 |  |
| 15 | 总余氯 | GB/T 18466-2005 | 2～8 |  |
| 16 | 肠道病毒 | GB/T 18466-2005 | 不得检出 |  |
| 17 | 臭气浓度 | GB/T 18466-2005 | 2000 |  |
| 18 | 氨（氨气） | GB/T 18466-2005 | 8.7 |  |
| 19 | 硫化氢 | GB/T 18466-2005 | 0.58 |  |

注：废气季度/1次/；废水季度/次；SS、COD/周/次按照珠海市生态环境局要求结合排污许可证安排检测并上传到全国污染源平台。

三、空调过滤器、过滤网等更换服务需求

（一）服务内容：

1.根据采购人的需求及按国家空气净化标准要求对医院粗效、中效、亚高效、高效过滤器（含新、回、排风过滤网、新风金属网）进行更换，粗效3个月一换、中效4个月一换、亚高效过滤器一年一换（以采购人审核意见为准）、高效过滤器(三年一换）及新、回、排风过滤网、新风金属网按需更换。由中标人提供过滤网质量检测报告，且须对该报告的真实性进行负责。报价包含每个过滤器（含新、回、排风过滤网、新风金属网）的安装服务费用包含更换安装、耗材费用、检测费用（含第三方检测和中标人自行检测费用）、税费、人员福利费等一切费用。

（二）服务要求：

1.旧粗效、中效、亚高效、高效过滤器（含新、回、排风过滤网、新风金属网）进行拆卸并进行消毒后处理，送风口等进行清理消毒。

2.洁净手术室粗效、中效、亚高效、高效过滤器（含新、回、排风过滤网、新风金属网）：服务期内依据采购人需求更换粗效、中效、亚高效、高效过滤器（含新、回、排风过滤网、新风金属网），并出具由具备资质的第三方检验机构抽检检测报告（合格报告）。检测内容应包含：室内洁净度（尘埃粒子数）、压差、风速和风量（换风次数）、室内温度、相对湿度、噪音、照度。由于粗效、中效、亚高效、高效过滤器（含新回风过滤网）引起的检测洁净标准不达标，一年质保期内需中标人负责更换，并自行复检直至合格为止，每季度进行室内洁净度（尘埃粒子数）、压差、风速和风量（换风次数）、室内温度、相对湿度、噪音、照度进行自检并出自检报告。自检报告及第三方检测报告的检测结果需符合《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013》的相关要求。

四、污水处理站运营管理及水系统维保项目需求：

（一）水系统巡查（每天不低于四次，下雨或大暴雨需增加巡查及检查次数）及维修维护，包括全院用水系统、太阳能热水系统、管道间、直饮水机、纯水等。

（二）污水处理维保服务，主要负责污水处理站的日常运行巡查，与污水设备的维修与保养工作，保证污水的排放合格，及医院红线内污水、废水、雨水管道、井的定期检查工作。

（1）污水处理站现有运行条件

1.设计日处理量为600m3，每天24个小时连续运行，最大为每小时处理量为30m3/h，污水站设计为两组并联运行（院区）。

2.发热门诊污水处理运行条件

设计日处理量为20m3，每天24个小时连续运行，最大小时处理量为3m3/h。

（2）污水处理后的排放标准

经处理后的污水，要达到《医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)》中“表２ 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”之标准，并经受环保部门的检查合格。

污水排放日常处理标准值：

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/L | 250 |
| BOD5 | mg/L | 100 |
| pH |  | 6～9 |
| SS | mg/L | 60 |
| 粪大肠杆菌 | 个/L | 5000 |
| 处理后排水余氯 | mg/L | 2～8 |

（3）污泥处理规定：

本项目污泥产生量较少，本设计考虑将污泥回流至水解酸化池进一步减少污泥产生量。当污泥池污泥累积较多时，先采用石灰消毒，然后按国家规范作外委处理，污泥处理需交由专业具有无害处理专业单位进行无害化处理。

若在服务期内有新标准出台，则按新标准执行。

（4）保证出水的排放符合国家标准和环保要求，保障污水处理设施、设备运行正常，保持污水处理站设施、设备及周围环境卫生清洁，满足《医院污水处理技术指南(环发[2003]197号)》。

（5）人员配置1人，需经过相关污水处理培训考核合格及熟练操作污水处理设备设施。

（6）日常管理要求

1.严格按照污水处理管理程序每天认真组织投放定量药物，确保污水处理合格率100%。如因履约方操作、维护、保养或投药不足致使污水检验不合格受环保部门的所发生的一切处罚，责任由投标方承担。

2.本污水处理使用主要化学药品有：次氯酸钠溶液，浓度为10%（最终以环保部门要求为最终使用方式）；混凝剂溶液（PAC）5%。每次购买、使用的化学药品，要随附生产厂家生产许可证、产品合格证复印件，并加盖履约方公章，交本院存档。

3.根据本院污水处理站现有条件，编制符合污水处理站现有工艺条件、设备、设施实际的相关管理制度和操作规程。

4.建立及完善污水站的规章制度及台帐、档案，台帐、档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求，每月提供污水站运行相关材料予以存档。

（三）维保范围：

1、给水系统、医院污水处理站（医院主院区及发热门诊）、给排水、热水管路及设备系统等，含直饮水未端饮水设备定期的清洗与维修。每半年清洗水箱及电热水器，保证水质送第三方检测合格、对采购人租赁的直饮水机及纯水设备的应急处理。

2、医院各科室用水、排水日常维修维护。水系统巡查（每天不低于三次）及维修、维护，包括全院用水系统、太阳能热水系统、管道间、直饮水机、纯水，制定巡查工作表，及制定水系统设备台账及保养计划与保养记录表，保证消毒设备的有效时限内使用。

3、污水处理维保服务，主要负责污水处理站的日常运行巡查，与污水设备的维修与保养工作，保证污水的排放合格，针对医院红线内污水、废水、雨水管道、井制定巡查计划表及巡查记录表，在雨季来临前保证院内污水、废水、雨水管路的畅通。污水处理站现有运行条件

（四）人员配置：1人，需经过相关污水处理培训考核合格及熟练操作污水处理设备设施；除每天污水处理外，及医院水系统维修、维护工作，保障整个水系统、污水系统运行常态化，后期医院安装废水自动在线监测系统操作工作（含CODcr水质自动分析仪、NH3-N氨氮水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、水质自动采样器等）。

五、综合需求：

（一）项目人员工作由医院统筹安排，包括但不限于执行以上项目内维保工作，如配合医院其他机电、基建等项目人员维护保养及维修、物资搬运、标牌拆装等工作。

（二）以上项目维保及维修工具、零配件（1000元及以下）、污水处理药剂费等相关费用由供应商负责，供应商报价含维保服务税费、保险和运输、安装、调试、验收和培训等及其他所有成本。

（三）工作人员应遵守各项制度和规定，严格执行安全操作规程，节约使用材料和保护工具。熟悉掌握采购人的空调、供水、电、气方式，管线走向，设备技术性能和实际操作方法，并制作相关文件资料。主动学习新技术，适时应用新工艺、新材料。每天主动下科室巡查检修，定期检查检修空调、水、电、气等各项主要设备。坚守岗位，服从调动，及时完成采购人交办的各项任务，应急修理任务未完成时，不推诿、不扯皮，须以完成维修任务作为目的，主动增加人员加班完成维修任务。

（四）负责组织设备档案的编号及建档，负责制定所管辖系统的运行方案，并不断与运行人员研究改进措施，使本系统设备在保证安全运行的前提下，力图节省能耗，响应国家相关部门提出节能减排目的。

（五）负责制定所管辖系统设备月度、季度和年度的系统工作及保养计划和备品、备件计划，并负责组织安排系统保养计划的实施，制定工作标准。

（六）认真贯彻落实岗位责任制，督导员工严格执行操作规程及员工守则，坚持周而复始的设备维修保养制度，做到“三干净”（设备干净、设备房干净、工作场地干净）、“四不漏”（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水）、“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好），严格检查督导。

（七）负责员工的教育培训，针对员工的技术状态和思想状况，编制培训计划，经常对员工进行职业道德、服务意识教育和专业技术知识培训（每个季度须对员工进行安全生产培训教育课程）。

（八）负责维保人员个人档案汇集（需交采购人总务部项目负责人存档备相关部门查阅），负责员工考勤，做好技术档案管理工作，督促员工做好设备维修、故障处理、零部件更换记录，每月整理归档。

（九）协助采购人大型机电设备的技术节能及管理节能工作，在空调、照明、供水、太阳能热水等运行方面，制定管理节能的院内规定。

（十）及时掌握科技发展动态，认真推广新技术，改造不合理的设备，完善设施和施工遗留的缺陷；对重大改造工程参与设计，提出与原系统匹配的可行方案。

（十一）服务期间对服务项目提供年度质量与安全评估报告。定期进行服务项目内容的自查、分析、总结工作。服务期间内如遇到关于服务人员安排、质量管理、故障反馈等关于服务质量方面的事宜，在采购人要求后的一个月内，需形成体现服务质量提升的案例报告，并形成新制度、规范、流程、举措。

（十二）服务前期交接工作的要求：

中标人需在交接前2周内将所有与项目相关的设备工具、物料、人员、资料到位并经采购人验收合格。

中标人需落实完善的人力资源应急预案及其他拟定的交接方案，应对交接过程中可能发生各类罢工、消极怠工等情况，保证采购人临床的正常工作不受任何影响。

- 本项目所有涉及验收相关的首次检测费用由采购人负责，如首次检测不合格，后续的检测费用由过错方负责。

六、工具要求：

1、完成项目所需的工具应包含但不限于以下清单，所需工具由中标人提供。工具的保管由中标人负责，直至项目结束。

2、中标人负责提供并满足采购人运作需求的一切本项目服务所需的工具并保证其安全性，如因为工具原因造成对采购人任何的经济损失及不良影响，中标人须承担全部责任。

3、以下工具清单及数量为估算值，以实际需求为准。

| 工具清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 加雪种压力表 | / | 10个 |
| 2 | 游标数显卡尺 | / | 2把 |
| 3 | 卷尺 | 5m | 2把 |
| 4 | 钢尺 | 500 mm | 6把 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 6*200mm | 10把 |
| 6 | 十字螺丝刀 | 6*100mm | 10把 |
| 7 | 一字螺丝刀 | 6*200mm | 10把 |
| 8 | 电烙铁 | 60W | 3把 |
| 9 | 斜口钳 | 6″×160MM | 4把 |
| 10 | 充电手电钻 | 充电直流 | 3台 |
| 11 | 活动扳手 | 250mm*10 | 5把 |
| 12 | 十字螺丝刀 | 6*150mm | 10把 |
| 13 | 电动螺丝刀 | 充电式 | 10把 |
| 14 | 切割机 | / | 1台 |
| 15 | 标签打印机 | / | 1台 |
| 16 | 手电钻 | 有线电钻 | 2台 |
| 17 | 气钉枪（带气泵） | / | 5个 |
| 18 | 手动铆钉枪 | 90℃直角弯头 | 2把 |
| 19 | 手电筒 | / | 6支 |
| 20 | 真空泵 | / | 1台 |
| 21 | 电烙铁 | / | 1台 |
| 22 | 活动扳手 | 150-300各一把 | 3把 |
| 23 | 内六角扳手 | 套装 | 10把 |
| 24 | 疏通机 | / | 2台 |
| 25 | 人字铝梯 | / | 5把 |
| 26 | 指针式万用表 | / | 1台 |
| 27 | 工具包 | / | 10个 |
| 28 | 角磨机 | / | 2台 |
| 29 | 氩弧焊机两用（含气瓶） | 250 | 1套 |
| 30 | 电笔 | / | 15支 |
| 31 | 梅花转开口扳手 | 6-30 | 5套 |
| 32 | 管钳 | 200-900各一把 | 3 |
| 33 | 对讲机 |  | 6台 |
| 34 | 尘埃粒子检测仪 | / | 1台 |
| 35 | 风速检测仪 | / | 2台 |
| 36 | 压差检测仪 | / | 2台 |
| 37 | 照度检测仪 | / | 3台 |
| 38 | 噪音计 | / | 2台 |
| 39 | 风量罩 | / | 1台 |
| 40 | 温湿度检测仪 | / | 1台 |
| 41 | 数字万用表 | / | 2台 |
| 42 | 验电笔 | / | 15支 |
| 43 | 东成冲击钻 | 100型 | 2把 |
| 44 | 兆欧表 | / | 1台 |
| 45 | 笔记本电脑 | / | 2台 |
| 46 | 吸尘器 | / | 1台 |
| 47 | 管道疏通机 | / | 1台 |
| 48 | 钳形表电流表 | / | 2把 |
| 49 | 数显测温枪 | / | 1台 |
| 50 | 手动铆钉枪 | 90℃直角弯头 | 8个 |
| 51 | 斜口钳 | 6″×160MM | 10把 |
| 52 | 尖嘴钳 | 6″×165MM | 10把 |
| 53 | 活动扳手 | 6-12寸各 | 6把 |
| 54 | 双开口扳手 | 6-28mm | 10套 |
| 55 | 小一字批 | 3*3mm | 10把 |
| 56 | 美工割刀 | 25×165mm | 10把 |
| 57 | 套筒扳手 | 10-30 mm | 2套 |
| 58 | 十字头手批 | 6*300mm | 10把 |
| 59 | 一字头手批 | 6*300mm | 10把 |
| 60 | 内六角扳手 | 1.5-10mm | 15套 |
| 61 | 电源拖把线 | 3芯*4平方*100米 | 2套 |
| 62 | 接口转换器 | / | 20个 |
| 63 | 蓄电池内阻分析仪 | / | 1台 |
| 64 | 高精度温湿度仪 | / | 1台 |
| 65 | 粒子计数器 | / | 1台 |
| 66 | 扩管器 | / | 2把 |
| 67 | 铜管割刀 | / | 3个 |
| 68 | 风速仪 | / | 1台 |
| 69 | 双温热熔胶抢 | / | 4支 |
| 70 | 高空作业脚手架 |  | 4套 |
| 71 | 撬棍 |  | 2条 |
| 72 | 井盖撬棍 |  | 2条 |

七、暖通空调过滤网、污水设备台账

（一）空调过滤器清单、报价

| 过滤器、过滤网等耗材更换服务项目报价明细 (2027) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌（制造商） | 年换次数(次/年) | 年预估更换量（个） | 单价报价（人民币/元/个） | 合计（人民币/元） |
| 1 | 中效过滤器 | W592*H592*D534 |  | 3 | 90 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | W287*H592*D534 |  | 3 | 27 |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | W592*H287*D534 |  | 3 | 63 |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | W592*H490*D534 |  | 3 | 21 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | W287*H287*D534 |  | 3 | 15 |  |  |
| 6 | 粗校过滤器 | W594*H594*D95 |  | 4 | 85 |  |  |
| 7 | 粗校过滤器 | W594*H289*D95 |  | 4 | 55 |  |  |
| 8 | 粗校过滤器 | W289*H594*D95 |  | 4 | 16 |  |  |
| 9 | 粗校过滤器 | W592*H594*D95 |  | 4 | 8 |  |  |
| 10 | 粗校过滤器 | W289*H289*D95 |  | 4 | 20 |  |  |
| 11 | 粗校过滤器 | W594*H490*D95 |  | 4 | 12 |  |  |
| 12 | 粗校过滤器 | W592*5922*D95 |  | 4 | 4 |  |  |
| 13 | 粗校过滤器 | W570*H545*D95 |  | 4 | 8 |  |  |
| 14 | 亚高校过滤器 | W592*H592*D292 |  | 1 | 4 |  |  |
| 15 | 亚高校过滤器 | W592*H287*D292 |  | 1 | 6 |  |  |
| 16 | 亚高校过滤器 | W592*H490*D292 |  | 1 | 2 |  |  |
| 17 | 回风、排风纤维网 | 510*510 |  | 1 | 32 |  |  |
| 18 | 新风金属网（铝框） | 290*180*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 回风、排风纤维网 | 850*315 |  | 1 | 19 |  |  |
| 20 | 回风、排风纤维网 | 355*315 |  | 1 | 29 |  |  |
| 21 | 回风、排风纤维网 | 360*360 |  | 1 | 78 |  |  |
| 22 | 回风、排风纤维网 | 555*315 |  | 1 | 33 |  |  |
| 23 | 回风、排风纤维网 | 815*315 |  | 1 | 7 |  |  |
| 24 | 回风、排风纤维网 | 355*355 |  | 1 | 3 |  |  |
| 25 | 新风金属网（铝框） | 675*380*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 新风金属网（铝框） | 370*85*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 新风金属网（铝框） | 1000*620*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 新风金属网（铝框） | 800*680*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 29 | 新风金属网（铝框） | 400*300*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 新风金属网（铝框） | 300*780*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 新风金属网（铝框） | 580*580*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 新风金属网（铝框） | 875*590*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 新风金属网（铝框） | 810*740*10 |  | 1 | 1 |  |  |
| 合计（人民币/元） |  |  |  |  |  |  |  |

（二）污水处理设备台账（院区）

设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 电压 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池潜污泵1/2/3/4 | N＝1.1Kw | 220v | 4台 |
| 2 | 集水池潜污泵1/2 | N＝0.75Kw | 220v | 2台 |
| 3 | 污泥泵1/2/3/4 | N＝0.75Kw | 220v | 4台 |
| 4 | 鼓风机1/2 | N＝5.5Kw | 380v | 2台 |
| 5 | 混凝剂加药泵 | N＝0.1Kw | 220v | 1台 |
| 6 | 消毒剂加药泵 | N＝0.1Kw | 220v | 1台 |
| 7 | 雨水消毒加药泵 | N＝0.1Kw | 220v | 1台 |
| 8 | 除臭风机 | N＝1.1Kw | 220v | 1台 |
| 9 | 除臭装置 | N＝0.55Kw | 220v | 1台 |
| 10 | 中转池提升泵 | N＝2.2Kw | 380v | 2台 |
| 11 | 雨水提升泵 | N＝3.0Kw | 380v | 2台 |
| 12 | 雨水曝气电磁阀 |  | 220v | 1台 |
| 13 | 通风及照明 | N＝1.1Kw | 220v | 1台 |
| 14 | 备用 | N＝1.5Kw | 220v | 1台 |
| 15 | 液位控制器 |  | 220v | 4台 |

（三）发热门诊污水处理设备

| 地埋式一体化污水处理池地埋式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 细格栅 | 500*500*10mm | 1 件 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | WQ6-10-0.75 | 1 台 | 带切割无堵塞潜污泵 |
| 3 | 沉水式鼓风机 | G50-1.5 | 2 台 | 利源环保 |
| 4 | 风机出口安全阀 | 风机配套 | 1 件 | 配套 |
| 5 | 液位控制器 | ZH-25 | 6件 | 调节池、膜池、清水池 |
| 6 | 一体化设备主体 | 8000*2000*2000mm | 1 套 | 13mm 厚钢板，环氧沥青防腐 |
| 7 | 水解生化池生物填料 | Ø150、组合填料 | 1 宗 | PP、国产 |
| 8 | 水解生化池挂料系统 | 非标制作 | 1 套 | 利源环保 |
| 9 | 水解生化池布水系统 | 非标制作 | 1 套 | 利源环保 |

（四）工作类型及响应要求表格

| 序号 | 工作类型 | 响应 |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应时间 | 响应方式 | 常规问题 | 特殊问题，无法即时完成 |
| 1 | 市电停电时启动院内发动机 | 15秒 | 当班人员马上处理 | 即时办理至完成 | 若操作机构等故障，5分钟后启动应急预案 |
| 2 | 火灾或者烟雾 | 5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 3 | 突发安全、灾害事件 | 5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 4 | 电气焦味 | 2-5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 5 | 局部断电 | 2-5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 6 | 管道爆裂 | 2-5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 7 | 漏电类 | 2-5分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 8 | 区域停水 | 8分钟 | 维修人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 9 | 人员被锁 | 5分钟 | 维修人员到达现场 | 到达后10分钟 |  |
| 10 | 插座无电（影响生命安全） | 3—5分钟 | 维修人员到达现场 | 到达后10分钟 | 提供应急电源 |
| 11 | 马桶堵塞 | 20分钟 | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后10分钟 | 2个小时内将信息反馈给科室和总务部 |
| 12 | 灯具不亮 | 1小时 | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 13 | 插座无电（普通） | 1-1.5小时(急需检查设施30分钟) | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 14 | 管道滴漏 | 1小时 | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 15 | 水龙头 | 2小时(关不住立即到位处理) | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 16 | 修柜类 | 4小时 | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后3小时 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 17 | 玻璃类（门、窗除外） | 4小时(影响安全1小时) | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 18 | 渗水处理 | 4小时(影响治疗1小时) | 维修人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 19 | 送修小家电类 | 24小时 | 修复或反馈 | 2个工作日 | 2个工作日内将信息反馈给科室和总务部 |
| 20 | （货架、家具等）拆、装类 | 另行约定 | 约定时间内维修人员到达现场 | 视情况 |  |
| 21 | 行政事务（挂横幅、窗帘等） | 另行约定 | 约定时间内维修人员到达现场 | 视情况 |  |
| 22 | 空调滴水、不制冷等 | 即时响应 | 通知相关维保公司 | 到达后15分钟 |  |
| 23 | 特装区域空调故障 | 即时响应 | 维修人员到达现场或了解、确认 | 即时办理至完成 | 若操作机构等故障，5分钟后启动应急预案 |

八、验收(考核)要求

中标人在工作中应听从采购人的工作安排，遵守法律法规和采购人有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，维修人员必须持证上岗，维保检修期间确保采购人科室正常用电用水等，检修中做到文明作业，保证工作完成场地干净。

1、为了加强管理，采购人对中标人每月进行考评，考评细则详见《机电综合维保服务项目考评表》。 机电综合维保服务项目考评表. 序号; 承诺事项; 分值; 考评奖罚标准; 得分. 1; 按月提交机电、空调、污水运营巡查记录、总结日常工作问题，及设备运行报告，应急演练记，对待修问题提出完善的维修计划与解决方法; 5; 月度应该对用电、空调维修维护、污水及水系统中遇到问题进行类比、列表总结，找出解决问题关键，推进维保工作进展。如没有对该项目进行总结列表，扣减1.5分/项。. 2; 快速响应叫修需求，维保人员及时处理问题效率和专业能力；; 5; 如无法达到上述“工作类型及响应要求表格”中的要求，扣减1分/项/次，维修处理不及时或反复维修及未能解决问题造成投诉，及针对采购人的故障不能解决的或不能提出解决方案的，扣减2分/项/次. 3; 不盲目检修设备造成新的故障。不发生维修不到位，解决问题不彻底情况。; 5; 盲目检修造成设备、线路新故障的一次扣5分；检修不到位，再次发生同样故障的扣2分。. 4; 中标人员工须严格执行有关安全操作规程；加强安全防范教育培训，避免作业期间发生意外事故; 8; 如因未做好安全防护、告知义务等防范措施，粗暴作业，导致投诉的扣减5分/次。如发生责任事故的，由中标人负责赔偿责任，并扣10分/次. 5; 中标人员工须服从医院的管理，不违反安全管理规范的原则，听从主管人员的意见并实际相关工作，遵守医院的有关规章制度，不得在采购人场所内从事与承包工作无关的事情。员工穿着统一、整洁；文明服务；礼貌待人; 5; 不服从医院主管人员的管理，扣减2分/次，如经检查或受投诉发现员工在工作期间从事与工作无关的事项，扣减1分/项/次，衣冠不整、穿拖鞋、服务态度差等造成投诉或无通知主管在场与病人（或家属）或和医务人员发生口角、顶撞等事件者，扣5分/人/次，并向当事人道歉. 6; 维保人员应主动配合医院重要设备厂家对设备进行维护。; 5; 如发现或被投诉维保人员没有主动配合或者没有配合医院重要设备厂家对设备维护，扣减1分/项/次。. 7; 中标人需对员工每季度进行电工作业安全培训、消防培训、医院特装区域工作规则的培训、停电应急处置培训，培训率达100%; 6; 若因培训、人员资质不到位造成工作质量严重下降，扣3分/次。无按计划培训和无培训记录的，扣罚当月的5分/月. 8; 中标人管理人员责任区域管理划分，责任到岗，做好每个岗位的日程、周程、月程巡查项目，小修、大修工作安排，监督员工按计划完成每天、每周、每月应做的巡查项目，中标人员工须严格执行岗位责任制，遵守上下班、交接班制度和劳动纪律; 5; 如经检查或受到投诉，没有对每天、每周、每月应做的巡查项目缺做的，扣减2分/项/次 如经检查或受到投诉员工上班迟到、早退；无故串岗、离岗、旷工、睡觉、会客等违反劳动纪律的事项，扣减1分/项/次. 9; 中标人应建立并落实四级质量检查制度：一为员工自检；二为主管每周巡检；三为项目经理及公司的不定期巡检；四为医院与公司联合质量检查。每级检查的落实情况须向采购人通报; 4; 1.如没有逐级巡查检查制度的，扣除服务费1分/次；2.如有制度无落实的，扣除1分/次；3.如巡查流于形式，没有发现存在不足、改善措施、改善效果和分析原因等相关记录的，扣除服务费3分/月；4.如因没有巡检或巡检后发现不了问题而引起投诉或采购人管理部门检查发现问题的，扣除2分/月. 10; 中标人应建立并落实巡检制度：每工作日须逐层、逐个岗位进行巡检，并设有发现问题、整改意见、落实时间、整改改善效果、原因分析等栏目，巡检记录须每月提供给采购人签证确认; 4. 11; 中标人员工对投诉（抱怨）纠错处理须在24小时处理完毕，并以书面形式报采购人; 6; 如果未能及时处理（24小时内）也无书面合理解释的，则扣罚2分/次. 12; 中标人须对各工作岗位的考勤、考核和质量考评等制定《员工绩效考核办法》，建立工资奖金等收入与工作绩效相挂钩的激励约束机制。并将每个维修工的考勤、考核、服务质量考评等情况报医院管理部门，作为支付当月服务费的主要依据; 5; 如无考勤、考核、绩效考核制度的，则扣罚2分/次；有制度无落实考核、考评制度和不及时书面报告医院管理部门的，则扣罚当月2分/次；有制度有落实也有书面报告但弄虚作假虚报服务维修人数和考核考评状况，则扣除则扣罚当月5分/次. 13; 中标人员工的沟通能力与协作性；满足合同对项目的人员要求，与人数的配置要求。; 5; 中标人的员工应具有随机应变处理各种冲突，阐明自已的主张，并使对方理解、认可、及时的处理工作中的问题，团队意识强、服从工作安排，与人沟通良好、遇事不推诿、不扯皮、不为私利排斥采购人行为，违反上述条款扣罚5分；每缺一人扣5分。. 14; 中标人需对巡查保养维修记录等资料按时归档; 6; 采购人巡查发现仍资料不齐，扣罚2分/次. 15; 服务期间内，由于服务、维修、保养、巡查不到位，产生不良事件或事故; 10; 产生不良事件或事故的直接扣罚5分/次，造成严重影响扣罚10/分/次。. 16; 工作岗位与所持操作证相符合，不得无证操作。; 5; 无证操作扣罚5分/次. 17; 分管责任设备保养维护良好，配电控制电箱及设备未发生因保养不善造成设备损坏情况。; 6; 1、检查发现配电控制电箱及设备保养不到位，每项每次扣1分。2、维护保养不善造成不能正常运行每次扣5分。. 18; 驻场办公场所的卫生、材料、办公桌等的5S管理; 5; 驻场办公区卫生、材料堆放、办公桌发现脏、乱、差的情况，每发现一次扣减5分；. 满分; 100; 得分. 上述服务考评项目，需与采购人相关项目管理人对接，采购人相关项目管理人员有对考评项目进行调整，增加权利。

2、考核措施： （1）采购人每季根据《机电综合维保服务项目考评表》对中标人进行考评，考评结果与服务费挂钩，具体如下： ①得分≥95分的，免扣； ②95≤得分＞90分的，扣季总服务费的2%； ③90≤得分≤85分的，扣季月总服务费的5%； ④分＜80分的，警告，扣季月总服务费的10%； ⑤中标人累计2个季度得分﹤80分的，采购人有权解除本合同，并赔偿采购人的一切经济损失作为违约金。 （2）其它考核 ①中标人要根据招标文件及投标文件的人员人数足额配置。在完成服务质量要求的基础上，每少安排一名人员，扣当季6%的服务费用作为违约金； ②中标人应在收到采购人发出第一次整改函之日起5个工作日内完成整改并达到验收标准。否则，扣除当季10%服务费用作为违约金。如采购人因特殊原因不能按时按质完成整改，应书面向采购人申请并经采购人同意除外。 ③中标人应在收到采购人发出第二次整改函之日起5个工作日内完成整改并达到验收标准。否则，扣除当季20%服务费用作为违约金。如采购人因特殊原因不能按时按质完成整改，应书面向采购人申请并经采购人同意除外。 （3）上述的违约金可由采购人应付款中直接扣除。

- 报价要求：

- 维保项目报价单：

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高、低压配电系统维保及日常机电维保 | 12个月 |  |
| 2 | 污水处理运营 | 12个月 |  |
| 2 | 暖通空调系统维保 | 12个月 |  |
| 3 | 过滤器、过滤网等耗材更换服务（含材料） | 12个月根据清单报单价按实际更换数量结算 | 详见清单 |
| 项目总金额 |  |  |  |
| 报价单位联系电话： |  | 联系人： |  |
| 备注：项目总金额包含：包括完成用户需求书全部内容所需的一切含税费用：即包括但不限于货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、维护、检测费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费，以及投标人认为完成本项目所必要的其他货物、材料、服务费用等。 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 报价 |
| 1 | 高、低压配电系统维保及日常机电维保 | 24个月 |  |
| 2 | 污水处理运营 | 24个月 |  |
| 2 | 暖通空调系统维保 | 24个月 |  |
| 3 | 过滤器、过滤网等耗材更换服务（含材料） | 24个月根据清单报单价按实际更换数量结算 | 详见清单 |
| 项目总金额 |  |  |  |
| 报价单位联系电话： |  | 联系人： |  |
| 备注：项目总金额包含：包括完成用户需求书全部内容所需的一切含税费用：即包括但不限于货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、维护、检测费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费，以及投标人认为完成本项目所必要的其他货物、材料、服务费用等。 |  |  |  |

- 2、过滤器、过滤网报价单：

| 过滤器、过滤网等耗材更换服务报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 12个月 | 24个月 |
|  |  |  |  |  | 单价（元/个） | 单价（元/个） |
| 1 | 中效过滤器 | W592*H592*D534 |  |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | W287*H592*D534 |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | W592*H287*D534 |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | W592*H490*D534 |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | W287*H287*D534 |  |  |  |  |
| 6 | 粗校过滤器 | W594*H594*D95 |  |  |  |  |
| 7 | 粗校过滤器 | W594*H289*D95 |  |  |  |  |
| 8 | 粗校过滤器 | W289*H594*D95 |  |  |  |  |
| 9 | 粗校过滤器 | W289*H289*D95 |  |  |  |  |
| 10 | 粗校过滤器 | W594*H490*D95 |  |  |  |  |
| 11 | 粗校过滤器 | W570*H545*D95 |  |  |  |  |
| 12 | 粗校过滤器 | 592*592*95 |  |  |  |  |
| 13 | 亚高校过滤器 | W592*H592*D292 |  |  |  |  |
| 14 | 亚高校过滤器 | W592*H287*D292 |  |  |  |  |
| 15 | 亚高校过滤器 | W592*H490*D292 |  |  |  |  |
| 16 | 无隔板液槽过滤器 | 911*606*94，H14 |  |  |  |  |
| 17 | 无隔板液槽过滤器 | 1216*606*94，H14 |  |  |  |  |
| 18 | 无隔板液槽过滤器 | 1136*526*94，H14 |  |  |  |  |
| 19 | 无隔板液槽过滤器 | 606*301*94，H14 |  |  |  |  |
| 20 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*69，H13 |  |  |  |  |
| 21 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*93，H13 |  |  |  |  |
| 22 | 无隔板高效过滤器 | 570*570*69，H13 |  |  |  |  |
| 23 | 发热高效过滤器 | 484*484*69 |  |  |  |  |
| 24 | 发热高效过滤器 | 320*320*69 |  |  |  |  |
| 25 | 发热高效过滤器 | 450*350*69 |  |  |  |  |
| 26 | 回风、排风纤维网 | 510*510 |  |  |  |  |
| 27 | 回风、排风纤维网 | 355*355 |  |  |  |  |
| 28 | 新风金属网（铝框） | 290*180*10 |  |  |  |  |
| 29 | 回风、排风纤维网 | 850*315 |  |  |  |  |
| 30 | 回风、排风纤维网 | 355*315 |  |  |  |  |
| 31 | 新风金属网（铝框） | 370*85*10 |  |  |  |  |
| 32 | 回风、排风纤维网 | 360*360 |  |  |  |  |
| 33 | 回风、排风纤维网 | 555*315 |  |  |  |  |
| 34 | 回风、排风纤维网 | 815*315 |  |  |  |  |
| 35 | 新风金属网（铝框） | 675*380*10 |  |  |  |  |
| 36 | 新风金属网（铝框） | 310*210*10 |  |  |  |  |
| 37 | 新风金属网（铝框） | 810*740*10 |  |  |  |  |
| 38 | 新风金属网（铝框） | 1000*620*10 |  |  |  |  |
| 39 | 新风金属网（铝框） | 800*680*10 |  |  |  |  |
| 40 | 新风金属网（铝框） | 400*300*10 |  |  |  |  |
| 41 | 新风金属网（铝框） | 300*780*10 |  |  |  |  |
| 42 | 新风金属网（铝框） | 580*580*10 |  |  |  |  |
| 43 | 新风金属网（铝框） | 875*590*10 |  |  |  |  |