福建中医药大学饮水机询价采购文件

一、福建中医药大学饮水机采购项目，经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学饮水机采购项目

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区、屏山校区

3、项目控制价：8 万元

4、采购要求：见附件一

5、交货时间：合同签订后10个日历日

6、质保期：1年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含饮水机生产或销售业务。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、询价文件递交截止时间：2025年8月21日 15 时（北京时间）。

5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年8月21日15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联系人：黄老师            电 话：  0591-22863391

四、投标报价说明

各投标人根据询价文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为8万元，超过控制价的报价按无效报价处理）

五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

6、相关检测报告（见附件一）

六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、询价文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。

八、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

九、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：饮水机采购清单及技术参数

附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四:法定代表人授权委托书

福建中医药大学后勤管理处

2025年 8月 15 日

附件一：饮水机参数及技术要求

| 产品名称 | 饮水机 | 产品参考图片 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | AC380V/50Hz |  |
| 功率 | 6KW |  |
| 内胆容量 | ≥62L |  |
| 供水量 | 开水≥60L/H，温开水≥180L/H |  |
| 出水咀 | 2龙头，一开水一净化水 |  |
| 整机尺寸（±20mm） | 600*500*1730mm（因场地限制长度不能大于600mm） |  |
| 取水方式 | 触摸按键控制出水 |  |
| 控制系统 | 微电脑控制，零压系统 |  |
| 1.箱体采用不锈钢防指纹砂板或不锈钢黑钛板，整机钣金表面光滑不伤手；箱体外观转角为圆弧设计、无棱边和尖角，以防撞伤，涉水水槽采用304不锈钢材质； 2.内胆采用不锈钢材质，提供所投产品体现以上材质的内胆食品接触产品安全认证证书复印件。（在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供带网址的查询截图）； 3.过滤配置：五级RO反渗透过滤（5umPP棉+碳棒滤芯+1umPP棉+RO反渗透膜+后置颗粒活性炭）+紫外线杀菌器，净水流量≥1.05L/min，额定净水总量≥3m³，紫外线杀菌器净水流量≤2L/min，紫外线杀菌器使用寿命≥10000h，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求。（提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（含附件）复印件）； 4.PP棉滤芯、炭棒滤芯、RO反渗透膜滤芯、颗粒活性炭滤芯、滤壳（滤筒）、加热管、内胆、波纹管、热交换器等核心涉水部件均需符合涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件要求； 5.所投产品过滤系统所采用的增压泵噪声≤45db。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供带网址的查询截图）； 6.所投产品的过滤系统PP棉滤芯、净水机滤壳有通过红外、差热、热重的检测。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供带网址的查询截图）； 7.所投产品具有自动反冲洗功能，取水方式采用触摸按键式开关取水； 8.所投产品釆用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关机，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示；显示屏为5寸～6寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、水位状态、可饮用状态等功能； 9.所投产品带有滤芯防伪识别功能，确保所用滤芯为原厂出厂滤芯，安装或更换滤芯时，可对滤芯进行防伪识别，保证饮用水安全健康； 10.所投产品配置紫外线杀菌器流量≥1L/min、额定功率≤13W、灯管紫外线强度测定≥22μW/cm²、紫外线杀菌器卫生安全性浸泡试验判定合格项≥25项的检验报告。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供带网址的查询截图）； 11.所投产品具有电源适配器，输出电压≤24V、电流≤3.0A、判定检验通过项超过215项合格。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件，在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供带网址的查询截图）； 12.所投产品内胆水位控制采用硅胶座电极控制，防止结水垢引起传送信号故障导致溢水；内胆顶部设有清洗口，口径≥100mm；底部设有排污口，口径≥12mm； 13.所投产品控制电路部分采用≤24V低压电源控制；防触电I类、防护等级IP44。 14.所投产品水槽排水漏斗及下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，排水管采用PP-R管，以防脱落，确保排水系统不变形、不漏水； 15.签订合同前，须提供制造厂商的授权书原件，确保所供产品是原厂生产的没使用过的产品； 16.所投产品须具有以下功能：(提供带有CMA标识的检测报告复印件)； 16.1.水槽带接水盘，接水盘有带防溅设计，防溅水烫伤、防漏渣堵塞，确保使用安全。 16.2.采用步进式加热技术，层层加热，防止“千沸水”产生。 16.3.所投产品内胆采用冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合；蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水升温，达到节能效果。 16.4.所投产品温开水制水原理采用物理热交换技术，不得采用开水和常温水直接混合的方式，热交换器内管304不锈钢波纹管、外管均为304不锈钢管，热交换器节能率通过检测≥80%。 16.5.所投产品具有电气盒采用ABS材质一次注塑成型，外置嵌入式安装；控制电器原件集成安装，电路控制与涉水部件分离设计，以防漏水时导致漏电触电。 16.6.所投产品的出水恒温、恒压、恒流，温度不受季节性气温变化而进行人工水温调节，龙头出水柔和，出水压力小，开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动，无喷水喷气现象。 |  |  |

附件二：

报 价 单

金额单位：元

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮水机 | 台 | 10 |  |  |
| 备注：1.以上报价包括材料费及人工费，安装、调试、运输费、税收等一切费用（含水电表），采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。 2、整机质保1年。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以总价             元，承接贵单位“福建中医药大学饮水机采购”项目，报价包含辅材费、人工费、搬运、运输、安装、调试、税收等所有费用（含水电表），质保期1年，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。

承诺人：      （盖章）

年    月    日

附件四：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学饮水机采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。

代理人：

身份证号码：

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日