中海化学东方园区科研中试基地（一期）项目

施工总承包技术招标文件

二〇二六年五月

目     录

第一章 总则	3

第二章  项目概况	3

第三章  技术规定及要求	4

1 技术标准	4

2 ★资格要求	8

3 投标人其他要求	10

4 技术要求	12

第四章 供货及服务范围	35

第五章  验收	38

第六章  售后范围	38

第七章  技术投标文件要求	38

第八章  投标人应提供的项目完工资料	39

附件1 技术偏离表	39

附件2 动员计划	39

附件3 供货设备、材料清单	40

附件4富岛公司承包商HSE协议	40

第一章 总则

本技术招标文件仅适用于中海化学东方园区科研中试基地（一期）项目施工总承包的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。

1本技术招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术招标文件的要求进行投标，并应提供符合本技术招标文件和有关标准规范的优质货物、服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

2任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术招标文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术招标文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的货物、服务及备件材料完全符合本技术招标文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”（附件1）为标题的专门文件中加以详细描述。

3本技术招标文件所使用的标准规范，如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

4当招标人的技术文件内容发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：技术参数比较表、技术标准规范及有关技术文件、工作量清单。

5招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

6投标人所提供的货物、服务及备件材料，必须完全满足招标人技术招标文件及标准规范要求，并对所供货物、服务及备件材料的质量负有全部责任。

7投标文件不满足任何一项本技术招标文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数）（资质、业绩、人员等要求和主要技术指标等内容），其投标将被拒绝。

# 第二章  项目概况

项目名称：中海化学东方园区科研中试基地（一期）项目施工总承包。

1 建设地点：中海化学东方园区科研中试基地项目拟建在海南省东方临港产业园46#宗地内南侧，为已有场地，无需征地或用地审批，周边市政基础设施配套齐全。项目距离化工危险装置最近距离为230m，其他装置均在400m以上，满足规划用地相关要求。

2 概述：

中海化学东方园区科研中试基地功能定位和产业布局主要聚焦于化工新材料的科研中试技术开发，为中海油化工新材料产业化提供技术支持。本项目定位于以中海油系统富碳气利用、高分子新材料及新型肥料技术开发为重点，以整体规划、分步建设方式推进实施。项目占地面积为80000㎡，建筑占地面积17063㎡，建筑面积20478㎡。根据一次规划分期建设的指导思想，分一期和中远期实施。一期项目以PMMA和碳纤维等高分子新材料开发为重点，主要建设内容为总变电站（678m2）、新型高分子加工厂房（2880m2）、罐区（300m2）、总控制室、卸车区、仓储及危废库、事故水池、污水池、地管及泵站、雨水监测池、公共管廊及管道等。

本次招标的是中海化学东方园区科研中试基地（一期）项目施工总承包，及施工过程的报检、检验、检测（法律法规要求由招标人负责的除外）。

# 第三章  技术规定及要求

# 1 技术标准

本项目采用的标准和规范必须满足国家相关法律、法规和条文，包括但不限于以下标准与规范：

《工作场所职业病危害警示标识》                         GBZ 158-2003《建设项目环境保护管理条例》            国务院令第682号（2017年修正）

《建筑施工噪声排放标准》                               GB 12523-2025

《压力容器 第1部分：通用要求》                         GB/T 150.1-2024

《承压设备无损检测》                      NB/T 47013.1~47013.13-2015

《压力容器焊接规程》                                  NB/T 47015-2023

《常压容器 第1部分：钢制焊接常压容器》            NB/T 47003.1-2022

《承压设备焊接工艺评定》                            NB/T 47014-2023

《承压设备用钢板和钢带 第2部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢》GB/T 713.2-2023

《石油、石化和天然气工业用离心泵》                     GB/T 3215-2025

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》                  GB 50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》              GB 50275-2010

《石油、石化和天然气工业用离心泵》                        API610-2021

《离心泵和转子泵用轴封系统》                             API682-2024

《振动、轴向位置和轴承温度监测系统》                       API670-2025

《石油、化工和天然气工业用专用联轴器》                   API671-2020

《三相交流系统短路电流计算 第1部分：电流计算》       GB/T 15544.1-2023

《3-110KV 电网继电保护装置运行规程》                   DL/T 584-2017

《继电保护和安全自动装置技术规程》                    GB/T 14285-2023

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》                GB 50150-2016

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》   GB 50171-2012

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收》                  GB 50168-2018

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》              GB 50169-2016

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收标准》              GB 50170-2018

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》              GB 50254-2014

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》              GB 50149-2010

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》              GB 50147-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》                        GB 50303-2015

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》               GB 50172-2012

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》               GB/T 3836.1-2021

《电缆的导体》                                         GB/T 3956-2008

《电线电缆识别标志方法》                      GB/T 6995.1~6995.5-2008

《电线电缆交货盘》                           JB/T 8137.1~8137.4-2013

《干式电力变压器技术参数和要求》                      GB/T 10228-2023

《电力变压器能效限定值及能效等级》                      GB 20052-2024

《电动机能效限定值及能效等级》                          GB 18613-2020

《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》         GB 30254-2024

《6kV～1000kV级电力变压器声级》                       JB/T 10088-2016

《电力变压器应用导则》                                GB/T 13499-2002

《旋转电机定额与性能》                                  GB/T 755-2025

《旋转电机线端标志与旋转方向》                         GB/T 1971-2021

《旋转电机冷却方法》                                   GB/T 1993-1993

《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》              GB 12665-2017

《电力用直流电源设备》                                 DL/T 459-2017

《外壳防护等级（IP代码）》                               GB/T 4208-2017

《过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分：框架、定义、系统、硬件     和应用编程要求》                                       GB/T 21109.1-2022

《自控安装图册上下册》                               HG/T 21581-2012

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》                    GB 50093-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》                   GB 50236-2011

《建筑桩基技术规范》                                     JGJ 94-2008

《石油化工工程防渗技术规范》                          GB/T 50934-2013

《地下工程防水技术规范》                                GB 50108-2008

《屋面工程技术规范》                                    GB 50345-2012

《建筑钢结构防火技术规范》                              GB 51249-2017

《石油化工钢结构防火保护技术规范》                    SH/T 3137-2025

《建筑地基处理技术规范》                                  JGJ 79-2012

《建筑基桩检测技术规范》                                 JGJ 106-2014

《冷弯型钢结构技术标准》                             GB/T 50018-2025

《钢制储罐地基处理技术规范》                          GB/T 50756-2012

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》                    GB 50202-2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》                        GB 50300-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》                      GB 50204-2015

《高层建筑混凝土结构技术规程》                            JGJ 3-2010

《钢结构工程施工质量验收标准》                          GB 50205-2020

《石油化工钢结构工程施工及验收规范》                  SH/T 3507-2024

《钢结构工程施工规范》                                  GB 50755-2012

《建筑防腐蚀工程施工规范》                             GB 50212-2014

《石油化工工程防渗技术规范》                          GB/T 50934-2013

《石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范》        SH/T 3510-2017

《石油化工钢制储罐地基与基础施工及验收规范》          SH/T 3528-2014

《建筑结构荷载规范》                                    GB 50009-2012

《钢结构防火涂料》                                      GB 14907-2018

《钢结构焊接规范》                                      GB 50661-2011

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》                      GB 51022-2015

《钢结构工程施工质量验收标准》                          GB 50205-2020

《工程结构通用规范》 	                               GB 55001-2021

《钢结构通用规范》	                                   GB 55006-2021

《混凝土结构通用规范》                         	       GB 55008-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》	                        GB 55003-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》                        	GB 55002-2021

《钢格栅板及配套件第1部分：钢格栅板》             	YB/T 4001.1-2019

《结构用不锈钢无缝钢管》                              GB/T 14975-2025

《工业建(构)筑物钢结构防腐蚀涂装质量检测、评定标准》    YB/T 4390-2013

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》   GB 4053.3-2009

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》  GB/T 8196-2018

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                         JGJ 82-2011

《钢制管法兰.垫片.紧固件》                     HG/T 20592~20635-2009

《工业金属管道工程施工规范》                            GB 50235-2010

《工业阀门 标志》                                    GB/T 12220-2015

《钢制阀门一般要求》                                  GB/T 12224-2015

《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》              HG/T 20553-2011

《石油化工设备和管道涂料防腐设计标准》                 SH/T 3022-2019

《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》                 SH/T 3010-2013

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》    SH/T 3501-2021

《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》             SH/T 3533-2024

《给水排水管道工程施工及验收规范》                      GB 50268-2008

《工业管道安全技术规程》                                 TSG 31-2025

《输送流体用无缝钢管》                                 GB/T 8163-2018

《输送流体用不锈钢无缝钢管》                          GB/T 14976-2025

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》                   GB 50236-2011

《工业金属管道工程施工质量验收规范》                    GB 50184-2011

《建设工程项目管理规范》                              GB/T 50326-2017

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》                    GB 50198-2011

《消防联动控制系统》                                    GB 16806-2006

《通风与空调工程施工质量验收规范》                      GB 50243-2016

《单元式空气调节机》                                  GB/T 17758-2023

所有标准、规范和规程，如有最新版本，应以最新版为准。

# 2 ★资格要求

2.1主体要求

2.1.1投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标）。认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提供营业执照、法人证书、授权书的原件扫描件（原件备查）。

2.1.2本项目不接受联合体投标。

2.2资质要求

投标人应同时具有：

（1）投标人具有有效的石油化工工程施工总承包二级及以上资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站核实，投标时需提供资质证书原件的扫描件（原件备查）。

（2）投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》工业管道安装GC2级及以上，应可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）或行政主管部门网站核实。投标时需提供原件的扫描件（原件备查）。

（3）投标人具有有效的安全生产许可证（建筑施工企业），应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html）网站核实，投标时需提供原件的扫描件（原件备查)。

2.3 财务要求

投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表（须加盖会计师事务所或审计机构印章），包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须同时满足以下财务指标要求：2024年资产负债率不高于100%；投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的（成立年份至2024年）年度财务会计报表，但仍需满足前述财务指标要求。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。

2.4 信誉要求

投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、严重失信主体名单和全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)黑名单记录。

2.5 业绩要求

2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间或合同生效时间为准），投标人应至少完成1项5000万元及以上（含税）的建筑工程类或石油化工工程类PC承包的合同业绩。投标人应提供业绩证明材料：（a）合同扫描件：至少体现合同双方、合同签署时间或合同生效时间、合同金额、施工内容、双方盖章页等；（b）项目完工验收文件：政府部门的项目竣工审批/审核/备案文件，或合同双方签署的项目竣工验收文件。未提交证明材料，或所提供的证明材料无法体现业绩要求的，均视为无效业绩。

注：1、认可EPC合同中的投标人PC业绩；2、不认可专业或劳务分包业绩；3、不认可年度协议业绩。

2.6 人员要求

投标人应提供本项目组织机构，明确项目经理、技术负责人、HSE经理等，人数和资质应满足项目需要。

2.6.1  项目经理主要要求

（1）具备有效的建筑工程或机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（备注：根据建办市〔2021〕40号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）网站核实。

（2）具备有效的安全生产考核合格证（B证），企业名称为投标人，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）网站核实。

（3）项目经理无在建项目，并提供承诺书。

2.6.2 HSE经理主要要求

（1）须具有有效的安全生产考核合格证（C证），注册单位为投标人，投标时需提供证书原件的扫描件（原件备查）。《安全生产考核合格证书》（C证）须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）网站核实。

# 3 投标人其他要求

3.1主体工程不得分包，非主体工程经招标人书面同意方可分包。

若投标人存在分包情况，则签合同时须提供有效的分包资质文件扫描件（原件备查）。消防施工须具备消防设施工程专业承包资质二级及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站核实，防雷接地须具备防雷工程专业施工甲级，应可在全国防雷减灾综合管理服务平台(https://www.qgfljg.cn) 网站核实，投标时需提供资质证书原件的扫描件（原件备查）。同时，分包单位具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html）网站核实，投标时需提供许可证原件的扫描件（原件备查)。

3.2投标人具有有效的消防设施工程专业承包资质二级及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站核实，投标时需提供资质证书原件的扫描件（原件备查）。（如投标文件中明确消防施工分包时，该条款不做要求）

3.3投标人具有有效的防雷工程专业施工甲级，应可在全国防雷减灾综合管理服务平台(https://www.qgfljg.cn) 网站核实，投标时需提供资质证书原件的扫描件（原件备查）。（如投标文件中明确防雷接地施工分包时，该条款不做要求）

3.4★项目经理其他要求

（1）具备建设工程类高级职称（投标时提供职称证书扫描件，原件备查）。

（2）取得高级职称3年及以上（取证时间至投标截止日）。

（3）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间或合同生效时间为准），应至少有1项不小于1000万元（含税）的建筑工程或石油化工工程类的PC或EPC承包合同的项目经理业绩。投标人应提供证明材料：（a）合同扫描件：至少体现合同双方、合同签署时间或合同生效时间、合同金额、施工内容、双方盖章页等；（b）项目验收文件：政府部门的项目竣工审批/审核/备案文件，或合同双方签署的项目竣工验收文件，能体现是项目经理。未提交证明材料，或所提供的证明材料无法体现业绩要求的，均视为无效业绩。

3.5★技术负责人要求

（1）具备建设工程类高级职称（投标时提供职称证书扫描件，原件备查）。

（2）取得高级职称3年及以上（取证时间至投标截止日）。

（3）具备有效的建筑工程或机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》（备注：根据建办市〔2021〕40号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）网站核实。

（4）提供投标截止日前9个月中任意连续6个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件（投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件）。

（5）技术负责人不得由项目经理兼任。

3.6★HSE经理其他要求

# （1）须具有有效的建筑施工安全或化工安全注册安全工程师证。

# （2）提供投标截止日前9个月中任意连续6个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件（投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件）。

3.7 专职安全员要求

专职安全员具备有效的安全生产考核合格证（C证）。

- 3.8 投标人需满足以下关于人员合同、保险、特种作业、健康的要求条款：

- 投标人应与其雇用的所有入场作业人员签订书面形式的用工合同。

- 对建立劳动关系的固定从业人员，投标人须依法为其在用人单位注册地参加工伤保险；对无法建立劳动关系的农民工及灵活用工人员，投标人须为其在项目所在地按项目参加工伤保险（按工程总造价的0.65‰一次性缴纳），并按海南省相关规定向海南省人力资源和社会保障政务服务平台申报参保。对未纳入工伤保险覆盖范围的人员，投标人须为其购买雇主责任险或人身意外伤害保险，每人身故/伤残保额不应低于人民币80万元（含）。

- 项目特种作业人员必须持有应急管理部门或住房城乡建设主管部门核发的、在有效期内的特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

- 所有入场作业人员的身体健康状况须符合所从事岗位的安全作业要求。投标人须确保其入场人员持有入厂前6个月内由具备相应资质的专业医疗机构出具的职业健康检查报告（非一般健康体检报告）。

上述人员的用工合同、工伤保险缴纳证明、商业保险保单（或凭证）、有效的特种作业操作资格证书及职业健康体检报告，均须在人员入厂安全培训时提交招标人核验。文件不全、内容不符合要求或与现场实际人员不符的，一律不得进入现场作业。投标人对自身所雇人员及分包单位所雇人员的上述各项管理负主体责任，须确保分包单位严格遵守同等要求。

3.9招标人不组织现场实地勘探。

3.10工机具要求：投标人自行配备起重工具、焊接工具、钳工工具、电仪专用施工工具等，包括吊车、土建施工机械、运输车辆等作业机械。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。

# 4 技术要求

# 项目采办、安装应符合国家、海南省和东方市已颁布的现行安全、环保、消防和职业卫生的相关法律法规；符合国家已颁布的现行（最新）行业标准。

4.1 总体要求

- 本项目采用PC总承包模式（采购和施工总承包模式）。包括中试基地项目中所有土建和安装工程（设备、电气、仪表、管道、钢结构、防腐等）所涉及的设备管道及主辅材料的采办、检验、制作、包装、运输、卸货、转运、工程施工、单体试车、文件提交等，以及总控制室、总变电站、新型高分子加工厂房、卸车区、仓储及危废库、事故水池、污水池、地管及泵站、雨水监测池、公共管廊及管道、装置供电、照明、消防、防雷接地、通风空调、视频监视等单体工程的采办、施工和内部设施装饰等，招标方有权根据现场变更和现场实际情况对投标方的工作范围做出局部调整。

- 本项目所有机泵设备、仪表设备、管材、阀门、电缆等设备材料应是未使用过的全新产品，并满足国家/行业强制性要求。

- 投标方应在投标书中以文字、图纸和数据形式，描述设备及材料的技术参数、结构和性能，对技术偏离及其优缺点逐项加以阐述，作为评标的重要依据。

- 投标方应在投标书中分项详细列出设备供货范围、水电气汽安装交接点、主要部件、外购件、备品备件、元器件制造厂家清单及分项报价。

- 投标总价中应含PC服务采办、制造、运输、安装、施工、调试等全部费用，以及免费提供的一年易损件及备品备件、资料、服务、质保期内维修等与本招标项目有关的一切费用。文字表述与图表、数字表示一致，若有漏报项目，开标后将要求投标人补报而不能增加投标总价，否则将被视为非响应性投标。

- HSE专项要求：投标人必须遵守国家HSE管理规定和《富岛公司承包商HSE协议》（见附件6），此协议同本技术招标文件具有同等法律效力，且为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。

4.2主要工程量清单

- 详见附件7 主要工程量清单。

4.3 工艺要求

        - 4.3.1设备性能参数满足技术规格书的要求。

4.3.2 项目采办、安装完全满足富岛公司与本项目水、电、气、风、汽等物料的互联互通。

4.4机械

- 主要设备、材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 预估 数量 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水提升泵 | 自吸泵（自吸高度5.5m），1用1备， Q=5m³/h，H=40m，电机功率5.5Kw | 台 | 2 | 厂家：新界泵业；江苏长凯；东方泵业或评标委员会认可的同档次品牌产品。 |
| 2 | 生产污水提升泵 | 自吸泵（自吸高度5.5m），1用1备， Q=20m³/h，H=40m，电机功率7.5Kw | 台 | 2 | 厂家：新界泵业；江苏长凯；东方泵业或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 3 | 事故水提升泵 | 自吸泵（自吸高度5.5m），50m3/h，H=40m，电机功率18.5Kw | 台 | 2 | 厂家：新界泵业；江苏长凯；东方泵业或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 4 | 雨水提升泵 | 强排泵，2800m3/h，H=15m，电机功率160Kw | 台 | 2 | 厂家：新界泵业；江苏长凯；东方泵业或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 5 | 减温减压器 | 重0.25t | 台 | 1 | 厂家：无锡卓尔；江苏火电；无锡亚迪或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 6 | 卸车鹤管 | 重量300kg | 台 | 2 | 厂家：连云港宏泽；连云港赛威特；连云港远洋流体或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 7 | 卸料泵 | 重量300kg | 台 | 2 | 厂家：新界泵业；江苏长凯；东方泵业或评标委员会认可的同档次品牌产品 |

按技术文件主要设备材料品牌要求表，确定品牌后盖章提交。如投标时无法确定品牌，可按技术文件的主要材料品牌要求表盖章提交，合同签订时由招标人从中任选品牌。

- 泵主要关键技术条款

- 机组（包括辅助设备）设计和制造使用寿命至少为20年，不间断连续运转周期至少为3年。

- 机组应符合国家和行业的相关安全、环保和节能等规定，严禁选用国家机电部门公布已淘汰产品。所选机组应适用于当地湿热带、台风及海岛环境等气候条件。

- 所提供的机泵组必须在制造厂的设计和经验范围内，至少有3台同样型号的机泵组在相同或相似于工艺操作条件下成功运行至少2年。

- 所供设备的泄漏、噪音等应符合中国国家职业卫生（GBZ）等相关标准的规定，根据需要提供必要的隔音罩。

- 泵应有稳定的流量-扬程曲线（扬程连续上升至关死点）。

- 泵首选的工作区域为叶轮最佳效率点的70%~120%，额定能力在叶轮最佳效率点的80%~110%。

- 所有与用户接口管线应为法兰连接，法兰标准ASME B16.5/16.47B WN RF。

- 有效汽蚀余量NPSHa应大于必需汽蚀余量NPSHr10%以上，且不得小于0.6m。

- 管口承受的力和力矩按API610标准中数值的2倍执行，管口和泵壳接头不应采用螺纹连接。

- 壳体厚度应适合规定的设计和试验压力，壳体厚度应至少包括有3.0mm的腐蚀裕量（不锈钢的腐蚀裕量为0mm）。

- 泵的设计温度应按在规定的最高操作温度上再增加28℃来确定。

- 泵的汽蚀比转速不宜超过12800(m3/h-m-r/min)。

- 泵的叶轮直径不宜选用最大值。

- 操作转速≥2950r/min的单级悬臂离心泵，最大叶轮直径应限制在380mm之内；操作转速≥1490r/min的单级悬臂离心泵，最大叶轮直径应限制在600mm之内。

- 所有泵应设计成能够完全排净泵内介质的排放连接，排净阀和放空阀的设置应尽可能靠近泵，并易于操作。泵体需带排液管及排液阀，投标人以配对法兰为界与招标人连接，管道材料等级、压力等级不低于泵体等级。其他所有与易燃、易爆、腐蚀性和有毒介质接触的管线和设备的排净口都必须用丝堵堵死。

- 泵传动采用带中间加长节的金属膜片联轴器，以便在不拆卸主电机和泵进出口管路的情况下，对密封及轴承等零部件进行拆装维护、检修或更换。联轴器的弹性原件为300系列不锈钢，联轴器使用系数1.5。

- 泵机械密封采用集装式机封，密封冲洗系统包括阀门、冷却器、管道、管件采用不锈钢（316SS），密封液罐罐体、盘管、蓄能器壳体材质采用316SS。密封冲洗管路中除与泵密封连接的最末端管路外，其余管路不允许使用螺纹连接，采用法兰连接或焊接。

- 所有外露转动部件应设置安全防护罩，防护罩应有足够的刚度，带联轴器护罩天窗，便于盘车。在任何方向上，如果施加一个900N的静态负荷，联轴器护罩不应偏转3mm、与转动件接触或者导致永久变形。有防爆要求的场合应采用无火花型防护罩。

- 泵和电机及辅助设施应安装在一个公用可灌浆的联合底座，底座带起吊耳、静电接地柱、排液面板和排液孔；底座外周布置调水平螺钉。所有辅助设备都应落在底座范围内。

- 连接冷却水的管线应设置到设备的底板边缘，各分支汇总成一个总的进/出口，总管加阀门，冷却水各分支回水流动指示器。

- 管路系统设置高点放空及低点排凝，确保所有管线、设备及机体内气体排空、液体排净。输送空气、水、蒸汽和其它公用工程的管道，与招标人连接的接口法兰宜布置在底座边缘。同一底座内与招标人连接的具有相同用途的公用工程管道，宜设置进和（或）出总管及总管截止阀。底座内的所有排净口应分类集合并引至底座边缘并配备截止阀。

- 机械密封品牌要求：丹东克隆/四川日机/西安永华。

- 电动机配备接线盒防雨罩。

- 电动机轴承品牌要求：采用 SKF、NSK、FAG（钢或铜保持架）或评标委员会认可同档次产品。

4.5管道

- 主要设备、材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 预估 数量 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢无缝钢管 | 2 |  |  | 天津大无缝；上海宝钢；包头钢铁或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 | 3 |  |  | 江苏武进；上海宝钢；包头钢铁或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 3 | 螺旋缝埋弧焊钢管 |  |  |  | 天津大无缝；上海宝钢；包头钢铁或评标委员会认可的同档次品牌产品 |

按技术文件主要设备材料品牌要求表，确定品牌后盖章提交。如投标时无法确定品牌，可按技术文件的主要材料品牌要求表盖章提交，合同签订时由招标人从中任选品牌。

- 主要关键技术条款

- 在工程焊接前投标人做必要的焊接工艺评定(PQR），焊接工艺应满足设计文件和相关标准的要求。当改变焊接方法时，应重新进行焊接工艺评定。

- 焊接工艺规程（WPS）/焊接作业指导书（WWI）均依据审核批准的焊接工艺评定报告(PQR）为依据，施工前应由焊接技术责任人根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺规程/焊接作业指导书（WWI），并向参加该项工程焊接的焊工和有关操作人员进行详细的技术交底，焊工应严格遵守焊接工艺规程/焊接作业指导书（WWI）的规定。

- 必须编制焊接作业指导书，内容必须全面，具有可操作性，能够指导焊接作业。

- 按照施工验收规范要求，在安装前需进行强度和严密性试验的阀门，在招投标阶段要求主要投标商必须承诺建设单独阀门集中试压站，承担承包项目范围内所有阀门（含甲采）的集中试压工作。

- 焊接管理应符合GB 50661-2011、GB50235、GB50236相关章节规定。

- 准备进入本项目的焊工，必须持有经过考试取得的相应机构颁发焊接合格证书；并且只有通过了本项目考试的焊工才能入场。焊工在现场的焊接项目应与合格证中的合格项目一致，严禁有超出资格范围的焊接行为发生；

- 投标人要按照项目规定和《考规》的相关要求，建立现场焊工资质管理识别系统；并按照SH3503-J116的要求，编制合格焊工名单；

- 对于在本项目从事需持证作业的焊工，业主和监理除了核对其焊工资格证，还要对其实际操作能力进行考核。对焊工的焊接施工一次合格率进行跟踪，对每周合格率统计低于90%的焊工，采取停工、培训直至淘汰的措施。

- 投标人严格遵守《项目组焊接作业质量管理办法》，以及国家和行业标准规范的规定，和详细设计图纸要求的施工验收规范，对现场焊接工作进行管理；

- 投标人必须建立焊接质量保证体系，质量保证体系中必须有焊接质量责任工程师；

- 明确焊接质量管理目标，焊接一次合格率应≥96%；

- 对形成焊接质量的“五大要素”（人、机、料、法、环）进行严格管理，保证焊接质量；

- 加强焊接作业过程控制，使项目焊接施工的全过程受控；

- 做好焊接记录，保证资料的真实性、完整性；

4.6 电气

- 主要设备、材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 预估 数量 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中压柜 | 中置式金属铠装高压柜 KYN28A-12 | 台 | 8 | 断路器：Siemens 3AE8、ABB VD4、Schneider HVX或评标委员会认可的同档次品牌产品；综保：国电南自、国电南瑞、许继或评标委员会认可的同档次品牌产品；避雷器：上海合凯电气科技有限公司、西安神电电器有限公司、合肥科威电气技术有限公司或评标委员会认可的同档次品牌产品；电流互感器：大连一互、大连二互、天津百利纽泰克电气科技有限公司或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 2 | 低压柜 |  | 台 | 15 | - 框架断路器：Siemens 3WL ETU45B +LCD液晶模块、ABB Emax2 Touch-LSI系列、Schneider MT MIC5.0E系列或评标委员会认可的同档次品牌产品；塑壳断路器：Siemens 3VA 系列、ABB Tmax 系列、施耐德NSX 系列或评标委员会认可的同档次品牌产品；交流接触器：西门子3RT系列、ABB A系列、施耐德LC1系列或评标委员会认可的同档次品牌产品；低压综合保护器：电动机回路：北斗银河BDM100-E＋、南京南瑞PCS-9692A、上海华建LM510E或评标委员会认可的同档次品牌产品；馈线回路：北斗银河BDF100-E＋、南京南瑞PCS-9691B、上海华建LM510E或评标委员会认可的同档次品牌产品；浪涌保护器：安徽迪恩、安徽通元、江苏科佳、凯施电气或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 3 | 干式变压器(一级能效) | SCB18-2500/10 D,Yn11 2500kVA Ud=6% 10±2×2.5%/0.4kV | 台 | 2 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司、顺特电气设备有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 4 | 直流屏 | 100Ah 后备时间：30min | 台 | 1 | 蓄电池：荷贝克、德克、阳光或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 5 | EPS | 50kW后备时间：90min | 套 | 1 | 蓄电池：荷贝克、德克、阳光或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 6 | UPS |  | 套 | 根据设计确定 | 蓄电池：荷贝克、德克、阳光或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 7 | 冷缩型电缆终端头 |  | 套 | 根据设计确定 | 3M、西门子、施耐德、ABB或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 8 | 端子排 |  |  |  | 尼克斯、魏德米勒、ABB或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
|  | 配电柜断路器、继电器、接触器 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB品牌或评标委员会认可的同档次品牌产品 |

按技术文件主要设备材料品牌要求表，确定品牌后盖章提交。如投标时无法确定品牌，可按技术文件的主要材料品牌要求表盖章提交，合同签订时由招标人从中任选品牌。

- 主要技术条款

- 通用

- 投标人提供的所有关键电气设备（包括但不限于中压柜、低压柜、UPS、EPS、直流屏等），均须为设备原制造商生产的全新未使用产品，严禁采用贴牌、OEM代工或第三方授权厂生产。

- 设计文件中要求的铠装电缆应采用挤包的内衬。

- 中压柜

- 根据GB4208-2017及IEC60529，最低的外壳防护等级为：

- 开关柜外部：IP4X （随货提供相应的试验报告）

- 开关柜内部：IP2X

- 开关柜内断路器小室的结构正面提供铰链门，在开关柜的背面有可拆卸的板， 柜后分为上下拆板。门上设观察窗，便于巡查及观察柜内重点部位情况，观察窗为高强度防爆阻燃透明材料，可防止内部故障时电弧伤人。断路器小室前门设置机械分闸按钮。断路器小室前门设置机械联锁：当断路器小室前门关上后，才可摇进断路器手车；断路器分闸状态下，才可摇出断路器手车；断路器合闸状态时，将无法插入手车摇把。断路器处于试验位置时，才可打开手车室门。

- 开关柜上的保护压板应装在柜门上，为压板式。

- 开关柜前后均需装设带电显示装置，柜后安装在电缆室门上；电压互感器柜后不设置。

- 中压开关柜均为电缆柜后下接线方式。招标人向投标人提供配电室的土建结构图，投标人应根据结构梁的分布调整开关柜的进线口以确保进线口不会被结构梁挡住。

- 开关柜联锁符合“五防”要求。

- 开关柜内小车的推进、抽出应灵活方便，断路器手车可手动进出，相同参数和用途的开关柜小车互换性达到100%。所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜小车的互换性。开关柜柜内所有相同规格的元器件、组件均可互换。

- 断路器需采用代表品牌最新技术的产品，且提供完整、有效的试验报告。

- 母线桥应为可通风型，母线桥侧板应有通风散热孔，通风孔的设置不应降低母线桥的外壳防护等级，所有的封盖可二次拆卸。空气绝缘型母线桥的外壳防护等级为IP4X,投标人应考虑由于提高防护等级而引起的母线桥额定电流的降低，进线桥户外部分（如有）要有防雨措施。

- 接地开关应遵循 GB 1985-2023 的要求。

- 接地开关应由开关柜正面手动操作。

- 电压互感器具有抗饱和功能，能有效抑制系统过电压对电压互感器损坏。

- 所有单个设备及整个组件均应按照相关的IEC标准和国家标准在制造厂的车间中进行型式试验。

- 开关柜应按照 GB 3906 和 IEC 60694，IEC 62271-200 三个规范标准进行型式试验，并提供有资格的第三方机构出具的有效型式试验报告。型式试验报告应与所提供的开关柜规格一致。

- 温升试验、机械操作试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验以及关合和开断试验的型式试验报告应在有效期范围内。

- 对二次设备应进行模拟动作试验。

- 投标人在做出厂试验前2周通知招标人派员到场参加验收，双方按协议标准及商定的技术条件进行验收，合格后方可装箱发运。招标人的认可并不免除投标人应负的质量责任。

- 专用工具及附件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜门操作专用工具（如有） | 套 | 2 | 不同功用均需提供，考虑足够备用 |
| 2 | 操作手柄 | 套 | 3 | 断路器、接地开关等不同功用均需提供，考虑足够备用 |
| 3 | 操作手车 | 套 | 2 |  |
| 4 | 转运行小车 | 套 | 1 |  |
| 5 | 母线系统接地小车 | 套 | 1 |  |
| 6 | 验电车 | 台 | 1 |  |

- 设计审查文件和资料

- 投标人按本技术文件要求，设计中压开关柜内部接线图，在本技术文件签字生效后按招标人要求提供以下文件和资料各两套（每套为可编辑的电子版和硬拷贝）提供给招标人和设计单位确认：

- ――文件和资料清单（图纸目录并不限於此）

- ――中压开关柜外形尺寸和安装尺寸图

- ――中压开关柜柜底开孔尺寸图

- ――中压开关柜重量

- ――供电系统单线图

- ――中压开关柜排列图

- ――所需外接电源的所有用电负荷表，并指出电压等级、最大及正常的功率消耗数值

- ――中压开关柜设备和元器件清单（包括型号、规格、数量及供货商等相关信息）

- ――每台中压开关柜完整的操作、保护和控制逻辑图及与其相对应的保护和测控装置I/O输入输出端子示意图。

- ――每台中压开关柜控制原理图和内部接线端子图

- 最终设计图纸资料

- 投标人提供的文件和资料经招标人和设计单位多次审查确认后，投标人应在收到招标人和设计单位最后一版审查确认意见后向招标人和设计单位提供最终的设计文件和资料，其中电子版（可编辑）两份，硬拷贝两份。

- 随机文件（包括最终设计图纸资料、安装说明书和操作维护手册等），投标人应向招标人提供10套及光盘（U盘）一套。

- 竣工图资料文件投标人应向招标人提供10套及光盘一套，所提供的电子文件具备可编辑功能。

- 低压柜

- 根据IEC 60529,开关柜最低的外壳防护等级为：开关柜外部：IP41；开关柜内部：IP2X。

- 闭锁装置：抽屉单元应具有工作、试验及抽出三个位置，并且在每个位置应能与开关柜保持机械锁定。相应位置有明显的标志。

- 每个回路开关应能满足能量隔离锁定要求，实现断电挂锁。

- 开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置应考虑便于扩建。开关柜组及母线排两端应有允许将来发展的预留设施。

- 进线柜、母联柜、≥400A馈线单元及≥90KW电动机单元采用固定分隔式，其余单元采用抽屉式。所有回路（单元）的模数（横向）应为整模，电动机、馈线回路最小抽屉高度不低于8E。

- 框架式断路器（ACB）应能摇出，固定分隔式柜内的塑壳式断路器（MCCB）采用插拔式或者抽出式。

- 不得采用1/2或1/4抽屉。

- 抽屉回路中，断路器操作手柄要有机械联锁功能，要能有效的防止误操作。只有当开关处于断开状态时，门才能被打开。此外操作手柄面板上必须设有解锁螺丝，可在必需不断电情况下打开单元门时解除联锁。

- 开关柜底部、抽屉（小室）间应带密封板，电缆出入口位置设有敲落孔，并应有塔型密封橡胶圈。开关柜一次电缆之间及一次电缆与二次电缆之间必须有严格的防护措施。

- 抽屉柜必须采用全绝缘全封闭功能板，即抽屉在抽出位置时，抽屉部分和垂直母排完全隔离。

- 每个抽屉单元的最大控制功率（或额定电流）不得采用相应产品的上限，即抽屉单元的最大控制功率（或额定电流）只能采用上限的下一档次及以下。

- 柜内主回路电缆连线应使用硅橡胶绝缘软电缆。柜内弱电回路控制电缆应采用屏蔽电缆，并做好相应的屏蔽措施，避免对弱电回路产生干扰。低压回路内一次引线为2.5平方及以上电缆时，引线断部需压鼻子或加装铜质管形裸端头。

- 柜体及其元器件应取得国家“3C”认证。

- 柜后分支母线应为全封闭式，分支母排底部做到完全封闭，柜内带电裸露部位（主母排等处）应利用透明绝缘板或绝缘套管做好隔离；母线包括地排应有专门装设接地线的位置，并在母排上用标识牌进行标识。

- 进线和母联柜采用固定分隔式柜型，断路器采用可摇出式框架断路器（ACB），TN-S系统应采用四极框架断路器。

- 进线和母联柜应具有备用电源自动切换功能。

- 进线和母联柜框架断路器不应配置欠压脱扣器。

- 进线和母联柜应安装多功能数显表。

- 进线柜内均应配置微机综合保护装置用电压互感器（PT），采用三个单相电压互感器接成星形-星形，一次绕组电压为380V，二次绕组电压为100V。电压互感器一次侧绕组和二次绕组的中性点均直接接地。

- 电动机单元配置为塑壳断路器（带分励脱扣器）、交流接触器、低压电动机综合保护器（含专用的电流互感器）。塑壳断路器配2NO+1NC辅助触点、1组故障脱扣指示触点以及分励脱扣器，接触器配2NO+2NC辅助触点（辅助触点数量应能满足实际要求）。接触器的辅助触点首选自带辅助接点或中继扩展，确实因空间受限，须选用正前装式，受深度限制时才选用侧装式（需买方确认）。

- 除非另有规定，所有电动机单元均按两地操作（现场和DCS远控）考虑，机旁（就地）将设手/自动转换开关、启/停按钮及指示灯。大于等于37kW的电动机回路中单独设置电流互感器，用于机旁操作柱的电流表指示，容量=5VA，电流互感器采用大容量低饱和特性的产品，确保现场电流表量程误差不大于10%。外部引入的DCS启动接点及DCS停车接点不应考虑经中间继电器过渡，利用中间继电器辅助触点控制启停。每个电动机控制单元盘面上应该设红（闭合）、绿（打开）和黄（故障）指示灯，以显示接触器的状态和故障状态。

- TN-S系统除电加热器、电动阀、电动机回路配置三极断路器外，其他均采用四极断路器。

- 800A及以上的供电电源回路必须采用带保护模块（LSI保护功能）框架断路器，框架式断路器采用抽出式结构。400A及以上馈电单元采用固定分隔式，插拔式塑壳断路器/电子脱扣器。其余容量馈电单元采用抽屉式，断路器采用带热磁式脱扣器的塑壳式断路器。

- 馈电回路均装设低压线路综合保护器。使用综合保护器的漏电电流保护动作于断路器的分励脱扣器。

- 所有配电单元（馈电、电动机等）的断路器开关均应带分励脱扣器、辅助接点（配置相互独立的1常开和1常闭）和故障指示接点。

- 母线和母线连接部位带绝缘护套、加装绝缘盒，母线桥的绝缘强度应与所连接的开关柜的母线的绝缘强度相同。

- 智能型脱扣器可带载整定，可在不停电情况下调整定值。

- 框架式断路器要求为零飞弧产品。

- 开关柜组件内相同的部件和元件应可互换。

- 相同类型的抽屉应具有互换性。

- 投标人在做出厂试验前2周通知招标人派员到场参加验收，双方按协议标准及商定的技术条件进行验收，合格后方可装箱发运。招标人的认可并不免除投标人应负的质量责任。

- 投标人在试验过程中，应认真做好试验报告，并提供有关的试验报告和产品合格证书。

- 专用工具及附件

- 投标人提供用于安装、操作维护及维修所必须的或附加设备、附件及专用工具等。

- 设计审查文件和资料

- 投标人按本技术文件要求，设计低压开关柜内部接线图，在本技术文件签字生效后按招标人要求提供以下文件和资料各两套（每套为可编辑的电子版和硬拷贝）提供给招标人和设计单位确认：

- ――文件和资料清单（图纸目录）

- ――低压开关柜外形尺寸和安装尺寸图

- ――低压开关柜柜底开孔尺寸图

- ――低压开关柜重量

- ――低压开关柜单线图（包括元器件的型号、规格数量及供货商等相关信息）

- ――低压开关柜排列图

- ――进线、母联开关柜逻辑图

- ――低压开关柜各出线回路控制原理图和接线端子图

- 最终设计图纸资料

- 投标人提供的文件和资料经招标人和设计单位多次审查确认后，投标人应在收到招标人和设计单位最后一版审查确认意见后向招标人和设计单位提供最终的设计文件和资料，其中电子版（可编辑）两份，硬拷贝两份。

- 随机文件（包括最终设计图纸资料、安装说明书和操作维护手册等），投标人应向招标人提供10套及光盘（U盘）一套。

- 竣工图资料文件投标人应向招标人提供10套及光盘一套，所提供的电子文件具备可编辑功能。

- 电力系统保护整定计算要求

- 投标人应负责从上级总变电站6kV馈线开始，到本项目总变电站的6/0.4kV变压器低压侧开关和母联开关（400V）为止，中间所有电气设备的保护整定值、自动化装置的整定项目确定、整定值计算。此外，投标方还应负责核算上级总变电站6kV I段及II段进线开关的保护定值。对于380V电机的保护定值及有关馈线回路断路器，要求投标方提出一个具体整定方案。在提供定值前，应提供招标方全厂的保护动作时间配合表（或阶梯图）予以审定。计算范围及内容主要包括以下项目（不限于此）：

- 1)相关电气系统短路计算；

- 2)相关电力系统保护整定计算及定值清单（针对对应的保护装置）；

- 3)定值录入说明（针对对应的保护装置）；

- 4)提供大型电动机启动时对应母线电压的影响计算；

- 5)提供备用电源自投、快速切换等自动装置定值，并且提供备用电源自投运行方案；

- 防爆产品随机资料要求

- 国内生产厂家生产的防爆电气产品：

- ①国内防爆合格证书。

- ②中国强制性产品认证证书。（适用时）

- ③总装图（盖有检验单位图纸审查章）。

- ④防爆检验报告（第三方出具）。

- ⑤说明书。

- ⑥出厂合格证/出厂检验报告。

- 进口（国外生产厂家）生产的防爆电气产品：

- ①国外防爆认证证书。

- ②中国强制性产品认证证书。（适用时）

- ③防爆检验报告（第三方出具）。

- ④说明书。

- 电气设备随机资料要求

- 安装、操作使用说明书。

- 产品出厂测试报告。

- 材料质量证明书/材质单。

- 产品合格证/质量证明书。

- 元器件检测报告（必要时）。

- 元器件合格证。

- 产品图纸。

- 其他文件。

4.7 安全标识

- 根据《安全色和安全标志》（GB 2894-2025），安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成，用于向工作人员警示工作场所或周围环境的危险状况，指导人们采取合理行为。

- 安全标志可提醒工作人员预防危险（避免事故发生）；危险发生时，可指示人们快速逃离或采取正确、有效措施遏制危害。安全标志需满足“类型与警示内容吻合+设置位置正确合理”，否则无法充分发挥警示作用。

- 《安全色和安全标志》（依据GB 2894-2025）

1）安全色应用场景及技术要求：

红色：用于禁止标志（如“禁止吸烟”“禁止通行”）、消防设备标识（如消防水泵房、消火栓箱外标识），标志边框、图形符号、文字均为红色，背景色为白色；

蓝色：用于指令标志（如“必须佩戴安全帽”“必须穿防静电服”），标志边框、图形符号、文字均为蓝色，背景色为白色；

黄色：用于警告标志（如“注意火灾”“注意触电”），标志边框、图形符号、文字均为黑色，背景色为黄色；

绿色：用于提示标志（如“安全出口”“紧急疏散通道”），标志边框、图形符号、文字均为绿色，背景色为白色。

2）视觉与耐用性要求：

安全色需与背景色形成鲜明对比，在强光、弱光、粉尘环境（如车间、仓库）中，标识表面需做防眩光、防腐蚀处理，确保5-50m范围内可清晰识别；

安全色使用周期内不得褪色、剥落，每半年需进行颜色饱和度检查，不合格标识立即更换；-标志尺寸需符合GB 2894-2025分级要求：室内标识最小边长不小于150mm，室外标识最小边长不小于300mm，危险程度高的区域（如易燃易爆区）标识需放大1.2倍。

- 管道标识专项要求

1）遵循《安全色和安全标志》（GB2894-2025），结合项目管道特性补充要求：

消防专用管道：基本识别色为红色，标识牌采用不锈钢材质（防腐蚀），规格为长300mm×宽150mm，标注内容包括“消防专用”“介质名称（如消防水）”“设计压力（MPa）”“流向箭头”，采用蚀刻工艺确保标识耐磨；

其他管道：给水管道识别色为艳绿色、排水管道为黑色、燃气管道为黄色，标识牌标注“介质名称”“流向箭头”“管道规格”；标识牌间距不超过20m，管道转弯处、分支处及阀门两侧1m内必须增设标识。

2）安装规范：

标识安装高度统一为距地面1.5-2m；管道架设高度超过5m时，需在管道下方增设悬挂式标识（悬挂绳为防火材质）；

标识需与管道走向平行，流向箭头与介质实际流向一致，不得倒置或倾斜；管道密集区域需采用分层标识，避免遮挡。

4.8仪表及自控

- 主要设备、材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 预估 数量 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双金属温度计 |  | 台 | 2 | 安徽天康、上海虹达、重庆川仪、WIKA或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 2 | 一体化温度变送器 | CL300 DN40 | 台 | 2 | Rosemount、WIKA、E+H、YOKOGAWA或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 3 | 不锈钢法兰隔膜压力表 | CL150 RF | 台 | 6 | 安徽天康、北京布莱迪、WIKA、重庆川仪或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 4 | 不锈钢螺纹压力表 |  | 台 | 2 | 安徽天康、北京布莱迪、WIKA、重庆川仪或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 5 | 压力变送器 | Ex iaⅡCT4,IP66, HART CL300 | 台 | 2 | Rosemount、E+H、Yokogawa或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 6 | 电磁流量计 | CL150 RF DN100 ExdIICT4，IP65 | 台 | 1 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 7 | 电磁流量计 | CL150 RF DN50 ExdIICT4，IP65 | 台 | 2 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 8 | 涡街流量计 | CL150 RF DN80 ExdIICT4，IP65 | 台 | 1 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 9 | 涡街流量计 | CL150 RF DN50 ExdIICT4，IP65 | 台 | 2 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 10 | 流量喷嘴 | CL600 RF-WN DN80 | 台 | 1 | 温州捷达、丹东通博、江阴市节流装置厂或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 11 | 差压变送器（流量） | Ex iaⅡCT4,IP66, HART CL150 带316SS三阀组 | 台 | 1 | Rosemount、E+H、Yokogawa或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 12 | 压力变送器 | Ex iaⅡCT4,IP66, HART CL150 | 台 | 8 | Rosemount、E+H、Yokogawa或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 13 | 电磁流量计 | CL150 RF DN900 ExdIICT4，IP65 | 台 | 1 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 14 | 电磁流量计 | CL150 RF DN50 ExdIICT4，IP65 | 台 | 2 | Emerson、E+H、Krohne或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 15 | 雷达液位计 | Ex iaⅡCT4,IP66 | 台 | 4 | Emerson、E+H、KROHNE、Honeywell或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 16 | TOC在线分析仪 |  | 套 | 1 | HACH、E+H、3S或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 17 | 防爆接线箱 |  | 台 | 6 | P&F、PHOENIX、Weidmuller、飞策、华荣或评标委员会认可的同档次品牌产品 |
| 18 | 仪表管、阀件 | 316SS，TUBE |  |  | Swagelok、HAM-LET、Parker、Superlok或评标委员会认可的同档次品牌产品 |

按技术文件主要设备材料品牌要求表，确定品牌后盖章提交。如投标时无法确定品牌，可按技术文件的主要材料品牌要求表盖章提交，合同签订时由招标人从中任选品牌。

- 主要技术条款

- 通用要求

- 现场仪表选型应符合国家及行业相关的标准和规定。对直接从国外全套引进的系统，除须应符合所在国家相关标准和规定及相关国际标准和规定外，仍须应符合中国国家标准及相关行业规定，并具有进入中国市场所要求的各类认证、许可证以及依据法律法规要求、一般技术要求、一般商业要求、行业和地方准入要求的认证、许可证、授权书等。如有必要，卖方应提供这些证件的影印件并提供备查方式。

- 现场仪表选型及品牌应符合买方要求，特殊情况应经买方确认并同意。

- 仪表的防爆等级应满足所在防爆区域的要求。优先选用本安型仪表（不得低于EExiaIICT4），本安型无法满足选型要求时可选隔爆型（不得低于EExdIICT4）。含氢装置仪表防爆等级必须符合装置气体组别。

- 仪表防护等级一般为IP66，侵入水中安装仪表防护等级为IP68。现场接线箱（盒、柜）的防护等级不低于IP66。

- PLC电控柜/箱防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP65。

- 所有仪表均用SI单位，压力单位MPa或KPa，温度℃。仪表符号及文字代号，应遵循国际通用的ANSI/ISA-S5.1或等同标准。

- 现场仪表应采用不锈钢刻字式永久铭牌，铭牌应在设备本体方便观察的位置采用螺栓、螺钉、铆钉等固定方式。对不能加装铭牌的设备，则应将相关信息压印在设备本体方便观察的部位上。孔板一律在其手柄的迎流向面压印位号、孔径等信息。

- 现场仪表选型一般要求

- 就地温度指示仪表选用带不锈钢外保护套管的万向型双金属温度计，刻度盘直径一般选用100mm。远传温度测量仪表选用符合IEC标准的热电偶、热电阻，带不锈钢保护套管（整体棒料钻孔）。原则上不采用温度变送器（含一体化温变）。

- 就地压力指示表一般选用刻度盘直径为100mm的不锈钢压力表，其背面有泄压安全措施。根据工艺物料特性或安装位置实况，可选用隔膜密封式或防震型,压力表接口为M20*1.5。远传压力（差压）测量选用智能压力（差压）变送器。

- 流量测量根据需要采用转子、涡街、电磁、质量流量计、节流装置配差压变送器（自带三阀组）等。

- 远传信号仪表应选用变送器类仪表，智能型，4～20mADC叠加HART通讯；阀门定位器应采用二线制智能型，4～20mADC叠加HART通讯。

- 智能型变送器、定位器应具备基本的自诊断功能，可接入买方AMS系统进行管理。

- 变送器应带LCD指示表头（一体化温变除外），指示表头应显示工程量或百分数，具有外部调零点和量程的功能。

- 现场所有的模拟量信号仪表（4～20mA）必须配外置式浪涌保护器和按规范进行接地。

4.9 暖通

- 主要设备、材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 预估 数量 | 设备厂家 （包括材质要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体式空调机 |  | 台 |  | 压缩机：丹佛斯、谷轮、松下或评标委员会认可的同档次产品 |

按技术文件主要设备材料品牌要求表，确定品牌后盖章提交。如投标时无法确定品牌，可按技术文件的主要材料品牌要求表盖章提交，合同签订时由招标人从中任选品牌。

4.10 现场临水临电

- 现场临时施工用水

- 现场临时用水施工（包含施工所需材料设备）需要配制临时施工用水取水点4处，从项目场地西南区域围墙外干冰装置接水点开始（在进入本项目场地后按招标人指定位置安装水表1个，DN50总阀一个），沿场地西侧围墙和北侧敷设DN50PVC生活给水管，在西侧和北侧按招标人指定位置分别设置2处取水点(DN50PVC给水管加闸阀），共4处取水点，管沟深0.3米（过路管沟深0.5米），取水点支管距地面高出1米，回填须平整、夯实。

- 从干冰装置到项目场地围墙经过硬化路面，需要破土、开挖。

- 给水管道材料采用联塑、雄塑、日丰或同档次品牌。

- 所有材料必须符合国家、行业规范、标准要求，正品、合格。

- 项目竣工后负责临水系统的拆除、恢复。

- 现场临时施工用电

- 电源接入点

- 在项目场地西南区域围墙外干冰6KV配电室，设置施工临时电接入点。施工临时用电系统采用“三相五线制”。

- 供配电系统配置

- 在项目场地西南区域安装一台户外油浸式变压器，型号为S13-M-500/6 （由招标人提供）。

- 高压电缆采用YJV22-6/6KV-3X35mm²电缆，从干冰配电室指定馈出开关下口敷设至变压器高压侧，全长约85米。电缆采用直埋敷设，敷设深度不小于0.7米，过路及穿越硬化区域需穿镀锌钢管保护，且恢复地面硬化，埋地部分铺沙盖砖。电缆终端头制作安装并接入招标人指定的馈出开关。

- 变压器低压侧至一级配电箱采用YJV-0.6/1KV-4*240+1*120mm²电缆连接，分别接至两面一级配电柜的进线开关。

- 变压器高压侧按规范要求现场安装隔离开关、避雷器、柱上断路器以及配套保护装置等。

- 配电装置

- 现场设置两面临时用电一级配电柜（进线开关600A，尺寸：900mm*460mm*1580mm，由招标人提供）。

- 设备基础与安全防护

- 投标人负责新建承台用于安装变压器和配电柜。承台要求如下：

- 承台采用现场浇筑，基础坚固稳定，强度等级不低于C20，能承受变压器、配电柜重量和运行时振动，基础表面平整，与变压器、配电柜底座配合紧密，防止移位。

- 承台平面尺寸需确保安装后，变压器外廓距围栏净距不小于0.8m，配电柜操作面距围栏净距不小于1.2m，以满足操作与维护要求。承台平面高出自然地坪不小于0.5m。

- 配电柜下方需预留沟槽，并设置盖板。

- 变压器与配电柜之间以及承台四周设置围栏，栏杆采用坚固的金属材料，围栏高度不低于1.8m，设置2面金属栅栏门，开启方向向外，配有门锁；围栏上悬挂“止步，高压危险”等醒目的安全警示标志。

- 接地系统须独立设置，接地电阻不大于4Ω。变压器的接地线（包括外壳保护接地及中性点工作接地）应采用截面积不小于25mm²的黄绿双色铜芯绝缘软线或等效铜排，其选型与安装应符合GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的规定，并满足热稳定及机械强度要求。所有电气设备外壳、金属构架、围栏等均应可靠接地。

- 高压系统改造责任

- 招标人提供的临时电源点（干冰配电室电动机备用柜）内含现有电动机保护装置（RCS-9641A II）及电流互感器（CT：50/5，0.5/5P10）。投标人须负责：根据S13-M-500/6变压器的电气参数，校验、选型并更换柜内电流互感器（CT）及综合保护装置等配件，电流互感器（CT）的变比应合理选择，推荐选用75/5（0.5/5P10）或100/5（0.5/5P10），确保其与变压器匹配；完成干冰配电室电动机备用柜所有必要的二次回路改造、调试、保护定值整定以及干冰配电室进线柜保护定值整定和调试，并取得供电管理部门的验收许可。更换所需的新CT、综保等元器件及改造施工均由投标人负责。

- 供货与施工责任界面

- 招标人仅提供以下设备：

- ①S13-M-500/6变压器一台；②进线开关为600A的一级配电柜两面。

- 本工程其余所有材料、设备、施工、调试、验收直至成功送电，均由投标人负责，具体包括但不限于高、低压电缆及附件、保护管、电缆头、接地材料、围栏、承台施工、电缆敷设施工、设备安装、系统调试、以及为满足送电要求所必需的高压柜元器件更换、回路改造及调试等全部工作。

- 材料与施工标准

- 所有材料必须符合国家及行业相关规范、标准要求，并为全新正品合格产品。施工、安装与验收应严格遵循《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）等相关标准。投标人施工前应编制详细施工方案，按流程经招标人审核同意后施工，施工人员根据施工内容须持对应的高、低压证书，其中涉及继电保护、电气试验作业时，须同时持有相应的专项作业证书方可上岗作业。

- 拆除责任

- 项目竣工后，投标人负责拆除全部临电系统，并恢复场地。

4.11 开工仪式布置

- 投标人供货要求

- 所供材料需为全新产品，需提供产品合格证或质量证明。

- 投标人提供的所有材料均应具备合格证明，其安装工艺、最终呈现效果及设备运行稳定性均需符合招标人批准的方案要求，并满足活动正常进行的需要。

- 项目施工不损坏设备，按照招标人要求施工。

- 投标人应承担因施工缺陷导致仪式出现重大失误而产生的损失。

- 投标人应负责仪式布置及活动全程的现场安全，包括但不限于搭建物的结构安全、用电安全、消防通道畅通、人员疏导等，并制定应急预案。因投标人原因导致的任何安全事故，其责任及损失由投标人承担。

- 开工仪式

投标人的服务范围包括含开工仪式，内容包含且不限于：

- 搭建桁架背景1面，12米✖4米。内容为：中海化学东方园区科研中试基地项目开工仪式，左上角为中国海洋石油logo标志+海洋石油富岛有限公司，日期。背景为蓝色渐变。

- 活动现场搭建舞台1个，12米✖4米，高0.8米，同时准备舞台前安装标语。

- 配备高质量音响，舞台上左侧布置发言台1个（主持人），配两个话筒的话筒组，供发言致辞嘉宾使用。舞台上主席桌子配立式话筒架1个，话筒2个（1个备用）。

- 准备50张方凳和10张靠背凳，第一排每张靠背凳前后打印座位人名。

- 配备主席台桌子的红桌布。

- 在会场北侧布置3米✖3米的遮阳棚3个，供给人员休息。

- 投标人负责将所有自有设备、材料及建筑垃圾清理出场，恢复场地原状。

- 交货期与工期要求

- 投标人应于项目开工前2天完成所有布置工作，并通知招标人进行初步验收。招标人将在开工前1天组织最终验收，所有不符合项须在活动当日开始前4小时整改完毕。

- 投标人应提供的项目设计资料

- 项目开工前5天内提供设计方案，要求纸版4份，电子版1份。

# 第四章 供货及服务范围

1 招标人供货和服务范围

- 负责提供项目选址勘察报告、项目设计文件。

- 负责提供临时水源、电源接口，按照实际发生计费，投标人负责合规安装使用和缴纳费用。

- 招标人有施工现场管理的权利，可授权监理单位对施工现场全面管理。

- 负责场地平整，具备进场施工条件。

2 投标人供货和服务范围

本工程为PC项目，除明确为招标人供货和服务范围外，其余均为投标人供货和服务范围且所有费用均包含在总价中。投标人供货和服务范围为：使该项目能正常完成并达到验收标准所需的全部供货和服务。包含但不限于以下工作：

- 负责本项目工程的三通（通水、通电、通路）、采办、制造、安装、调试、试压、吹扫、清洗、单体试车、联动试车；所有合规性申报等事宜，并提供所需的劳力、材料设备、机械、器具、运输等，以及相关服务。

- 投标人在本项目的采办、制造、施工等所有环节的工作，其范围、技术标准和选型，都必须以详细设计文件为基准，并确保完全满足其全部要求。

- 配合招标人统筹本工程范围内与其它相关方的工作协同、协调提醒、相关问题处理、工作效率提高、保护工作成果等。

- 支持、配合招标人及招标人的委托方（如工程监理、质量监督等）的工作，及与相关方的沟通、协调工作，例如与工程设计方、其它承包商、政府部门的协调和沟通等，并应为此提供必要的支持。

- 监理单位的现场办公临设由投标人负责提供，办公室规模及条件不低于：不小于18㎡的独立办公用房2间，并按监理人员人数配置基本办公桌椅、网络及照明、空调设施等。

- 各专业材料、设备的半成品、成品保护。

- 根据设计文件，负责土方的购买、运输、回填及平整的全部工作。

- 强检仪表的拆、装和送检、运输工作。

- 供货清单要求：应列出投标人供货的各系统关键设备名称、型号与参数、单位、数量等明细。

- 装箱单要求：清单内容要清晰体现设备及附件型号和数量，便于到货验收，包括产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图、装箱备件清单等。

- 投标人负责施工人员劳保用品（包括不限于：安全帽、防砸劳保鞋、护目镜、工作服、手套）、住宿、交通和餐饮。

- 施工过程中产生的建筑垃圾、杂物等由投标人负责处理，投标人负责将建筑垃圾、杂物等清运至招标人所在地政府许可的建筑垃圾消纳场或指定地点，并承担相应费用。运输及处理过程须符合国家及地方安全环保法规，因投标人违规操作引发的责任由投标人承担。

- 施工过程中产生的所有危险废物，均由投标人负责依法合规进行全过程管理（包括收集、贮存、委托运输及最终处置），并承担全部相关费用；投标人必须委托具备相应危险废物经营资质的单位进行处理，相关资质及处置方案须报招标人备案，招标人拥有核查权但此核查不转移或免除投标人的主体责任；若因处置单位资质不符或处置不当导致任何法律责任、行政处罚、经济损失（含第三方损失）及环境修复费用，均由投标人独立承担。

- 编制对外技术招标文件、负责重要设备的技术谈判，审查厂商资料；负责与设备供应商进行设计联络，处理施工中与设计相关的技术事宜。

- 负责连接与本项目相关的公用工程管线（含天然气、氮气、工厂空气、仪表空气、循环水、生产水、生活水、脱盐水、污水、蒸汽、蒸汽冷凝液、高低压消防水等）及电源的接驳与配套系统的采购、安装、调试工作，相关接点位置由招标人指定。（部分接点位置见附件5）。

- 负责本项目上级总变电站馈线开关柜的改造工作，包括开关柜内CT及相关配件的采购、安装、调试工作。

- 负责本项目电力系统（包含上级总变电站的2路馈线在内）继电保护装置整定值计算。

- 本项目所有特种作业人员（包括电工、焊工、起重、架子工等）必须根据国家最新颁布的法律法规和行业强制性标准要求严格持证上岗，其中涉及继电保护、电气试验或防爆电气设备安装等作业时，须同时持有相应的专项作业证书。

- 负责招标人指定区域内的安全、环保管理及各项检查。

- 本工程内施工所需的相应安全、环保措施（如与其它区域围挡隔离、安全护栏警示、道路清扫、降噪降尘、设置洗车槽等），其中洗车槽应设置高压冲洗设备、三级沉淀池和硬底化通道，确保车辆不带泥上路，实现废水循环利用或达标排放。

- 脚手架系统（含架体与脚手板）必须为金属材质，具有足够的承载力、刚度和稳定性，能安全承受设计荷载。

- 负责投用前安全检查、验收及整改，取得相关单位验收后，方可投用。

- 负责本项目压力容器、压力管道、消防、防雷接地等报审及监检报验取证等工作，招标人予以配合。

- 负责委托具有中国国家认证认可监督管理委员会颁布的《检测检验机构资质认定证书》，标准授权范围涵盖GB/T3836.1~GB/T3836.9、AQ3009、GB50257的独立第三方检验机构，对爆炸危险区域内防爆电气设备的选型、安装质量进行检测检验，并确保通过检测取得合格报告。

- 负责安全设施外送资质机构调校并取得调校合格报告。

- 提供本项目完整的技术资料，包括但不限于：竣工资料、设备制造图纸、操作规程、PID流程图等。

- 为使设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训，培训内容主要包括系统、设备的调试、操作及维护。

- 负责本项目所有进入项目现场的设备、材料、构配件的接收、现场保管、检验（或送检）以及相关文件管理工作。

- 负责本项目开工仪式布置，具体要求见【4.11 开工仪式布置】。

- 招标人委托的与本工程相关的、且经双方书面确认的其它工作。

3工期要求

计划工期：245个日历日：

1）工期起算时间：监理单位发出开工通知之日。

2）里程碑计划：2026年12月31日前完成主体结构工程的建设，主体结构工程包括高分子厂房、总控制室、总变电站的屋顶和墙面。优先建设高分子厂房。

# 第五章  验收

- 1  总体按“第三章  技术规定及要求”进行验收。

- 2  施工项目结束后，招标人进行现场质量验收，若验收不合格，投标人要按照招标人提出的整改要求进行整改。

# 第六章  售后范围

- 本项目的质保期为项目机械完工验收合格后12个月。

- 质保期内，如果出现施工、产品质量问题或其它故障，投标人应及时配合招标人进行处理并承担一切责任。

- 投标人在接到招标人维修通知后，4小时内向招标人做出明确答复，24小时内到达现场解决问题。

# 第七章  技术投标文件要求

技术投标文件中应包括但不限于以下内容：

- 公司简介、资质(包括但不限于施工资质、特种设备安装资质，项目管理资质等)、取证情况。

- 具有同类型建筑工程类项目业绩。

- 工程概况。

- 装置布局。

- 使用的标准规范。

- 动员计划（附件2）。

- 供货范围、服务范围。

- 施工进度控制计划及保证措施。

- 施工方案及施工组织管理。

- 质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施。

- 设备材料交货计划及保证措施。

- 技术文件交付清单及时间。

- 服务及质量承诺。

- 性能保证。

- 备品备件、消耗品和专用工具清单。

- 技术偏离等（附件1）。

# 第八章  投标人应提供的项目完工资料

- 技术文件资料语言要求：

- 投标人所提资料应为中文资料。

- 资料交付份数及形式：

- 技术资料包括印刷版、电子版（PDF和可编辑）。

- 设备及材料供货随箱文件：4份印刷版（加盖投标人公章的纸质版）＋1份加盖投标人公章的电子文档。（包括不限于）

- 施工技术文件：技术资料均应同时提供可编辑版本和不可编辑版本（PDF格式文件），两个版本文件之间如有偏差，以不可编辑版本（PDF格式文件）为准。

3 投标人应提供的项目完工资料：

项目竣工验收合格签字后第一天开始算起，限期60日历日，投标人按照相关归档规范、行规及海洋石油富岛有限公司的相关要求提交工程资料。

# 附件1 技术偏离表

| 序号 | 技术招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件2 动员计划

表1人员动员计划

| 序号 | 姓名 | 工种 | 技术资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

表2工机具动员计划

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

# 附件3 供货设备、材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件4 富岛公司承包商HSE协议