总行大楼、长安兴融中心东楼及丰汇园6号楼检测评估服务采购需求

# 一、项目概况

（一）项目名称

总行大楼、长安兴融中心东楼及丰汇园6号楼检测评估服务。

（二）项目背景

总行大楼、长安兴融中心东楼、丰汇园6号楼分别于1997年、2006年、1999年投入使用，使用年限较长，材料及设施设备普遍老化。考虑到设备专修、隐蔽部位、高空检测等原因，为科学评估楼宇现状，同时为系统维修或更换提供权威依据，减少突发事件，保障系统稳定运行，拟采购一家专业的检测评估单位对总行大楼、长安兴融中心东楼及丰汇园6号楼进行检测评估工作。

（三）建筑概况

1.总行大楼：该建筑位于北京市西城区金融大街25号，地下3层，地上21层，高度86.4米，建筑面积约7.31万平方米。主要功能分布是地下一至三层是停车场、变配电室、消防泵房、冷冻站、热力站、多功能厅、餐厅、咖啡厅、安消防和楼控的中央控制室；地上一层是备勤室、访客室、收发室等辅助性用房；地上二层是总行监控指挥中心、储蓄所、办公室等；地上三层是总行多功能展示中心、办公室等；地上四层至二十一层均以办公室、会议室为主；地上二十二层是阳光大厅；地上二十三层是高位水箱间。整栋大楼是集银行办公、会议、资金交易于一体的金融大楼。

2.长安兴融中心：该建筑位于北京市西城区闹市口大街1号，地下3层，地上13层，50.35米，建筑面积约6万平方米。主要功能分布是一层至二层为营业部，二层至十二层为总行办公区域，十三层为会议室，地下一层为餐厅、物业办公室等，地下二层及三层均为停车场及设备机房。

3.丰汇园6号楼：该建筑位于北京市西城区金融街街道丰汇园小区二期，地下1层，地上6层，高度19.2米，建筑面积约2.09万平方米。主要功能分布是一层为员工餐厅、厨房、办公室、库房等，二层至六层为住宅区域，地下一层为停车场及设备用房等。

# 二、检测任务要求

本项目中，乙方需对总行大楼、长安兴融中心东楼、丰汇园6号楼相关专业系统及设备设施现状进行详细勘察，分析问题。依据相关标准规范对建筑构造、系统布局、装修材料、设施设备等多方面进行系统地现场勘察检测与安全隐患分析。

（一）检测项目

装饰装修工程（包含但不限于墙地面、门窗、吊顶、防水等），给排水系统（包含但不限于给水、热水、中水、排水、雨污水管道及末端设备），采暖与通风空调系统（包含但不限于风机、风管风阀、空调供回水等），电气系统（包含但不限于配电箱、线缆、桥架等），建筑智能化系统（包含但不限于楼宇自控系统等），幕墙工程（包含但不限于玻璃、石材、铝板、幕墙窗）等，详见报价清单。

（二）检测过程及方法

主要包括图纸等资料的收集、现场巡视勘察、利用仪器设备进行数据检测、数据分析整理、评估报告编制。检测方法以目测法、仪器检测法、功能评估法为主。目测法：通过目测和简单工具判断系统和设备出现安全性隐患的情况；仪器检测法：通过使用专业工具设备（例如：毕托管、万用表、电功率仪、红外成像仪，风速仪，壁厚仪、噪声仪、便携式视频内窥镜、便携式智能应力分析仪等）进行主要参数测定；功能评估法：评估必要设备或元器件的功能执行情况。

（三）检测依据

《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）等国家质量验收规范和《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）、《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T177-2009）、《建筑幕墙工程检测方法标准》（JGJ/324-2014）、《既有玻璃幕墙安全性检测与坚定技术规程》（DB11/T1812-2020）等行业标准规程。

（四）工作任务及成果输出

根据建筑物现场情况及勘查检测数据，从参数、功能、可靠性、运行成本、维护便捷性等多个维度进行对比分析，并完成检测及风险隐患评估等相关工作。

此阶段输出物为：

《中国建设银行总行办公楼检测评估报告》

《中国建设银行长安兴融中心东楼检测评估报告》

《中国建设银行丰汇园6号楼检测评估报告》

工作要求：

乙方应提供所有检测文件的电子文档（存储在U盘或刻录在光盘上），以方便甲方文档信息管理。

乙方应提供所有检测文件的纸质文档不少于3份，以方便甲方文档信息管理。

文本必须格式一致、名称统一，避免出现不同编制人员的不同编写风格。

（五）现场安全管理

总行大楼和长安兴融中心东楼是我行的核心办公楼，乙方在进行设计工作时需有我行指定人员进行陪同，不得不经允许随意进出房间，同时不得随意触碰开关、按钮等，若因乙方原因对我行设备造成损失的，需进行追责及赔偿。

# 三、服务数量要求

本服务项目需采购满足要求的服务单位一家。

# 四、资质及服务要求

（一）资质要求

须具有在中华人民共和国境内（不包括港澳台）注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）。

本项目要求投标人在工程设计建筑行业甲级资质，并在人员、检测设备、资金等方面具备相应的施工能力；如有CNAS实验室认证可优选。

（二）财务要求

须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及附注的扫描件。具体年份要求为近3年，指2023年起至2025年止（如2025年财务会计报表尚未出具的提供2022年起至2024年止）。

（三）信誉要求

投标人不得存在下列情况：

1.被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

2.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

3.在2023年1月1日至投标文件递交截止时间内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有犯罪行为的。

（四）服务团队人员要求

1.拟派项目负责人须具备高级工程师职称，且在确定投标人时不能同时兼职其他项目。

2.拟派项目技术负责人须具备中级工程师职称，且在确定投标人时不能同时兼职其他项目。

3.服务团队成员不得少于8人（含项目负责人和技术负责人），团队中具备建筑、电气、给排水、暖通专业的技术人员每个专业不少于1人，并且团队中中高级职称比例不得低于40%。

3.投标人应结合项目特点、规模、技术复杂程度、检测环境等因素配备专业配套、数量满足检测项目需要的工作人员，从事合同要求的项目管理工作，保证在节假日和夜间施工时正常履行合同约定的义务。投标人及时将机构组织形式、人员构成及对项目负责人的任命书面通知建设单位。

4.委派的项目负责人、项目技术负责人及主要人员，应当与投标文件中所承诺的一致。在合同有效期内，不得中途换人或因为其他原因而影响合同的正常进行。服务团队人员若因退休、离职或其他原因确需调整，必须提前书面上报经委托人同意后方可执行，拟调整的人员须不低于投标时提交的人员条件（业绩、执业资格、职称、学历、社保等），否则视为违约。对于不能够胜任项目工作的人员，甲方有权利要求乙方进行调换。

5.无论在何种情况下，只要工地有检测人员检测，就应有足够的管理人员在现场，并服从建设单位的安全管理。项目负责人或技术负责人等人员因特殊情况需短暂离岗的，应当提前报建设单位批准，未获得批准不得擅自离开现场，离场前须妥善安排工地现场的工作交接。国家法定节假日前投标人须提前报值班表给建设单位审批。

6.应严格遵守国家法律法规，履行与服务有关的所有相关法律、法规、标准、规范、规程等文件中约定的相应义务。

7. 项目负责人总体负责项目成员的现场安全管理，项目成员应严格遵守甲方现场安全管理规定。

（五）其他要求

1.本项目不接受联合体投标；

2.供应商近三年内须具有不少于2个检测评估项目（不低于200万元）的业绩；

# 五、项目进度要求

乙方应严格按照各阶段工作任务情况安排项目实施进度，每个阶段从接到甲方工作启动函开始，接到甲方阶段性工作启动通知后，乙方在两小时之内响应，一天之内到达现场开始工作。

乙方接到工作启动通知后60个工作日内完成图纸等资料的收集、现场巡视勘察、利用仪器设备进行数据检测、数据分析整理、评估报告编制并最终提交满足甲方要求的检测评估成果。整体工期应考虑到不能影响正常办公及非办公时间检测的情况，费用综合在报价中。

# 六、承诺及知识产权条款

乙方应保证其提供的公司资质、项目成员资质的真实性和合法性。

乙方应保证满足甲方对项目进度的要求。

乙方应保证其所有提交件的真实性、准确性。

乙方应保证其成果满足国家及国际通用标准，满足甲方的需求及设计标准要求。

乙方应向甲方做出不可撤销的、绝对的、不侵犯知识产权承诺。

本项目所有成果知识产权归属甲方所有。

# 七、付款进度

1.自合同签署后15日内，乙方提交付款申请及有效发票，向乙方支付合同款的30%。

2.自乙方完成合同约定成果文件并交付至甲方、提交付款申请及有效发票后，甲方向乙方支付合同价款的70%。

3.如在合同执行过程中，增值税税率有调整，自增值税税率调整之日起，在原不含税价格不变的基础上，按照新税率重新计算含税价格，并继续履行本合同其他条款。

# 八、方案报价要求

（一）投标人应充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、物业管理、装卸、检测限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（二）投标人为满足本项目及管理工作需求增加相关岗位及人员所产生的相关费用应包含在投标报价中，建设单位不接受任何以增加服务团队人员和设备为由而提出的相关费用索赔。

（三）投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，工程量清单中各项目的报价属于投标人自身的风险，建设单位不接受任何由于投标人以报价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工作量大小的确定、市场价格的变化、取费等）为由而提出的任何索赔，投标人的投标总价应视为包括所有相关费用，其中必须包括以下内容：检测费、评估费、现场勘察费、差旅费、报告编制及审查费、税金等满足采购人在采购文件中为投标人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。

（四）	需投标人办理的有关场地交通、安保消防、物业管理及配合等管理手续，此类费用均应包含在本次报价中。因未严格执行国家、北京市及行内有关规定要求，引起的处罚，由投标人承担其经济责任。

（五）采购前各投标单位应认真勘察现场，核对清单，对清单的准确性进行复核，采购期间如无质疑，视为认可采购工程量清单与采购图纸内容完全一致，采购完成后对采购工程量清单不做任何调整。

（六）检测如果涉及到成品破坏需由投标人进行恢复，相关费用包含在报价中；过程中如出现非建设银行的问题及检测造成的成品损坏，所发生相关费用全部由施工方承担。

# 九、保密要求

乙方应该遵循以下保密条款：

1.不复制、不泄漏任何在甲方服务期间获得的内部信息资讯。

2.不得利用因工作关系涉及到的甲方信息资讯，直接或间接参与其他公司的商业活动而损害甲方利益。

3.只对自己权限范围内的甲方信息资讯具有阅读、使用和参考的权利。

4.遵守甲方的相关规章制度和信息保护要求，不得向第三方透露项目内容。

# 十、报价清单

| 检测评估项目清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目含税价格 （元） | 备注 |
| 1 | 总行大楼 | 项 | - |  |
| 2 | 长安兴融中心东楼 | 项 | - |  |
| 3 | 丰汇园6号楼 | 项 | - |  |
|  | 合 计 |  | - |  |

| 检测评估项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 建筑名称：中国建设银行总行大楼 项目地址：西城区金融大街25号 建筑面积：73000m2（地下约15000m2， 地上约58000m2） 楼层数：地下共4层，其中：地下3层高3.5米， 地下2-地下1层高5.5米；地上共21层，其中：1-2层层高为5.5米，3-21层层高为3.5米。 楼龄：28年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及要求 |  | 单位 |  | 工程量说明 |  | 项目价格 |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  | 综合单价 （不含税） | 综合合价 （元） |  |
| 一 | 普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 除重点排查项目以外系统的排查费用，报价中不得与重点排查项目重复 |
| 1 | 装饰装修工程隐患排查（含门窗） |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 | 包含全楼的相关系统路由及末端设备 |
| 2 | 给排水系统隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 电气系统隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 建筑智能化系统隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 采暖与通风空调系统隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 重点排查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 给水管道隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 中水管道隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 | 水源收集：楼内各层卫生间洗手盆+B2淋浴排水至中水站； 中水给水：由B2中水站--F19中水水箱--（F17-B3层）卫生间（含室外绿植浇花及B3洗车用水）； |
| 3 | 排水管道隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 空调水管道隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 热水管道隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 | 各层热水由B2热力站分别送至高区（15—22层卫生间），中区（14-4层卫生间），低区（3-B3卫生间+B2浴室+B1厨房） |
| 6 | 幕墙隐患排查 |  | m2 |  | 幕墙面积 |  | 29000 |  |  | 0.00 |  |
| 7 | 防水隐患排查 |  | m2 |  | 建筑面积 |  | 73000 |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 卫生间墙地砖隐患排查 |  | 个 |  | 个数 |  | 74 |  |  | 0.00 | 共74个（男、女卫生间各37个） |
| 9 | 地库坡道隐患排查 |  | m2 |  | 坡道面积 |  | 2000 |  |  | 0.00 |  |
| 10 | 通风管道卫生检查 |  | 点位 |  | 风管内典型位置 |  | 20 |  |  | 0.00 |  |
| 11 | 空调机组风平衡测试 |  | 套 |  | 每台组合空调机组及其连接风口、风管为1套 |  | 5 |  |  | 0.00 |  |
| 12 | 风机盘管隐患排查及部分性能测试 |  | 台 |  |  |  | 50 |  |  | 0.00 |  |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 税金 |  | 项 |  | / |  | 1 |  |  | 0.00 | 税率6% |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 注：含税合计为剔除任何返点、回扣等折让、优惠后的净价。综合单价包含检测费、评估费、现场勘察费、差旅费、报告编制及审查费等满足出具检测评估报告前发生的全部费用（除税金）。 除正常出具检测评估成果外，需针对有隐患的部位说明的维修及改造意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测评估项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 建筑名称：长安兴融中心1号楼 项目地址：北京市西城区闹市口大街1号院 建筑面积：59959m2（地下11942.33m2，地上48016.67m2） 楼层数：地下3层，地下高度共约13m；地上13层，层高46.9m 楼龄：约20年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及要求 | 单位 |  | 工程量说明 |  | 项目价格 |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 工程量 |  | 综合单价 （不含税） |  | 综合合价 （元） |  |
| 一 | 普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 除重点排查项目以外系统的排查费用，报价中不得与重点排查项目重复 |
| 1 | 装饰装修工程隐患排查（含门窗） | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 | 包含全楼的相关系统路由及末端设备 |
| 2 | 给排水系统隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 电气系统隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 建筑智能化系统隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 采暖与通风空调系统隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 重点排查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 给水管道隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 中水管道隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 | 中水系统主要用于各层卫生间内小便器和蹲坐便器冲水使用。点位抽查方式 |
| 3 | 排水管道隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 空调水管道隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 热水管道隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 | 卫生间都均由电热水器供热。 |
| 6 | 幕墙隐患排查 | m2 |  | 幕墙面积 |  | 24000 |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | 防水隐患排查 | m2 |  | 建筑面积 |  | 59959 |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 卫生间墙地砖隐患排查 | 个 |  | 个数 |  | 57 |  |  |  | 0.00 | 男卫23间，女卫23间，残卫11间，（此数量不包含东楼F13层南北区卫生间、F1层兴融支行南北区卫生间和F2层南区分行卫生间） |
| 9 | 地库坡道隐患排查 | m2 |  | 坡道面积 |  | 1000 |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 | 空调机组风平衡测试 | 套 |  | 每台组合空调机组及其连接风口、风管为1套 |  | 5 |  |  |  | 0.00 |  |
| 11 | 风机盘管隐患排查及部分性能测试 | 台 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 税金 | 项 |  | / |  | 1 |  |  |  | 0.00 | 税率6% |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 注：含税合计为剔除任何返点、回扣等折让、优惠后的净价。综合单价包含检测费、评估费、现场勘察费、差旅费、报告编制及审查费等满足出具检测评估报告前发生的全部费用（除税金）。 除正常出具检测评估成果外，需针对有隐患的部位说明的维修及改造意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检测评估项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 建筑名称：丰汇园六号楼 项目地址：西城区金融街街道丰汇园小区2期6号楼 建筑面积：20859.5m2（地下2979.85m2，地上17879.65m2） 楼层数：地下1层；地上6层 楼龄：26年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及要求 | 单位 | 工程量说明 | 项目价格 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 （不含税） | 综合合价 （元） |  |
| 一 | 普查项目 |  |  |  |  | 0.00 | 除重点排查项目以外系统的排查费用，报价中不得与重点排查项目重复 |
| 1 | 装饰装修工程隐患排查（含门窗） | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 | 包含办公区、餐厅、食堂、地下库房及设备间等区域相关系统路由及末端设备 |
| 2 | 给排水系统隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 |  |
| 3 | 电气系统隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 |  |
| 二 | 重点排查项目 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 给水管道隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 |  |
| 2 | 排水管道隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 |  |
| 3 | 防水隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 5608 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地下室墙体漏水隐患排查 | m2 | 建筑面积 | 2980 |  | 0.00 |  |
| 5 | 电气进线室安全隐患排查 | 项 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  | 不含税总计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 税金 | 项 | / | 1 |  | 0.00 | 税率6% |
|  | 含税合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 注：含税合计为剔除任何返点、回扣等折让、优惠后的净价。综合单价包含检测费、评估费、现场勘察费、差旅费、报告编制及审查费等满足出具检测评估报告前发生的全部费用（除税金）。 除正常出具检测评估成果外，需针对有隐患的部位说明的维修及改造意见。 |  |  |  |  |  |  |  |