海洋石油富岛有限公司

2025年富岛公司隔热防腐项目

技术询价文件

(服务类)

2025年9月

目 录

1 总则	2

2 项目概况	2

3标准规范及技术要求	3

4 供货与服务范围	11

5 交货期与工期要求	13

6检验和试验	13

7售后服务	13

8技术投标文件要求	14

9投人应提供的项目完工资料	14

附件3 防腐保温及脚手架搭建项目单项价目表

附件4：海洋石油富岛公司管道设备标识化、可视化管理规定

# 附件5：富岛公司承包商HSE协议

- 总则

本技术询价文件适用于海洋石油富岛有限公司2025-年度富岛公司隔热防腐项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：海洋石油富岛有限公司2025年度富岛公司隔热防腐项目

- 单位概况：

- 海洋石油富岛有限公司（以下简称“富岛公司”）是中海石油化学股份有限公司（以下简称“化学公司”）的全资子公司，是其在海南省的主要生产基地，位于海南省东方市工业园区，占地面积约为1918亩，以东方、乐东气田天然气为资源，生产大颗粒尿素、甲醇及下游产品。拥有2套技术先进的大颗粒尿素生产装置，年产能132万吨，以及2套国际领先水平的甲醇生产装置，年产能140万吨。配套编织袋、复合肥等相关辅助装置，基地配套一个年吞吐量千万吨级的深水港口及相关辅助设施，具有良好的区位优势和物流条件，基地产品可通过海运直达海内外目标市场。富岛公司是国家工信部确定的第一批“绿色工厂”，也是第一批全国安全生产标准化一级达标企业，连续13年蝉联中国石油和化学工业联合会评选的“能效领跑者”称号和连续5年荣获工信部评选的“水效领跑者”称号。

- 建设地点：海南省东方市海洋石油富岛有限公司厂区及生活区内

- 概述：

- 海洋石油富岛有限公司(以下简称招标人)，为了维持正常生产、办公、生活，将生产装置、办公、生活等防腐保温脚手架工程（单项委托不超过法定招标部分）进行外委承包。

3  标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

3.1.1 《建筑工程高处作业安全技术规程》JGJ80-2016

    - 《石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》SH/T3555-2014

    - 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2011

    - 《涂装前钢材表面处理规范》SYT0407-2012

    - 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727-2011

    - 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

    - 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2017

    - 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264-2013

    - 《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 GB/T17393-2008

    - 《钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB/T50393-2017

    - 《钢结构防火涂料》 GB14907-2018

    - 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 1835-2016

    - 《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2008

    - 《石油化工钢结构防火保护技术规范》SH3137-2013

    - 《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420-1997

    - 《钢质管道聚烯经胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2017

    - 与防腐保温相关的说明书及使用技术要求

    - 业主方有关技术质量方面的要求

    - 《中国海洋石油总公司承包商健康安全环保管理规定》

- 技术要求

3.2.1资格要求

① 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

② 投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001 或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。

③ 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

3.2.2 ★资质要求：

投标人应具备如下资质：

- 投标人具有住房和城乡建设部（住建部）或地方住房和城乡建设部门颁发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

- 投标人具有有效的安全生产许可证书，并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction-safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查)。

3.2.3 业绩要求：须满足以下情形之一：

- ①单个合同：2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1项（单个合同金额≥100万及以上）防腐保温脚手架工程合同服务验收业绩。

②年度协议/框架协议/专业分包：2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）。

投标人应具有至少1项（合同金额≥100万及以上，合同中未明确金额时，以结算金额为准）防腐保温脚手架工程合同服务业绩。

投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：1）合同复印件和2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、合同金额、双方签字盖章页、主要工作内容（应涵盖保温、防腐、脚手架）及竣工验收材料。

若业绩合同为年度协议/框架协议，除提供协议外，还应提供相应的已完成订单（或委托单，通知单等形式均可），订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的完工验收材料（需双方签字或盖章）均算为1 个有效业绩。

上述验收材料形式可以为：双方签字或盖章的验收证书或验收报告或结算书。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

3.2.4 人员要求：

投标人应在投标技术文件中提供组织机构和人力动员计划，在投标文件中须按照下述要求提供满足条件的人员名单，未提供或提供的不满足条件，视为不满足询价文件要求。

- 组织机构：投标人的组织机构应健全，至少包含项目经理、技术负责人、安全员。人员配备应满足招标人实际工作需求，按要求报备进厂。

- 项目经理（1人）：1）具备有效的建筑工程（或机电工程专业）专业工程师，或建筑工程（或机电工程专业）专业的《中华人民共和国二级建造师证书》及以上证书，投标时提供证书扫描件（原件备查）；2）具备有效的安全生产考核合格证（B证），注册单位为投标人，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实；4）投标人应提供投标截止月前6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。

技术负责人（可兼任）：1）具备有效的建筑工程（或机电工程专业）专业工程师，或建筑工程（或机电工程专业）专业的《中华人民共和国二级建造师证书》及以上证书，投标时提供证书扫描件（原件备查）。2）投标人应提供投标截止月前6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。

安全员（1人）：1）具备有效的安全生产考核合格证。2）投标人应提供投标截止月前6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。

项目经理、技术负责人、安全员经招标人审核资质合格后方可入厂。人员的投入要满足检修、抢修工作任务（工期）要求，特种作业人员资格证书需要在办理入厂手续时进行报备，如焊工、电工、架子工、高空作业等，具体详附件1人力动员计划。投标人应与所有入场作业人员签订劳动关系或劳务关系合同。签订劳动关系合同的，入场前须提供社保证明材料；签订劳务关系合同的需提供由投标人缴纳的雇主责任险、人身意外险或提供劳务派遣单位缴纳的工伤保险。

- 3.2.5工机具要求：根据检维修工作任务难易程度及工期要求，配备数量足够、性能良好的工器具（附件1表2 工机具动员计划）。

- 3.2.6工作量结算要求：每张委托单施工完毕后，投标人应及时完成工作量核算，每项施工委托竣工验收时应提交施工委托单、竣工验收单、价格结算单、主材使用清单（如需）。投标人应在本合同完毕30个日历天内完成所承接工作量报审。

3.2.7 计价标准：

本合同为单价合同,依照核准的工作量及合同单价核算,合同中未约定单价的,套定额执行核算。

- 工程量结算依据：甲方的《施工、维修委托单》及经甲方批准的单项工程预算材料主体服务项目定额套用依据《防腐保温及脚手架搭建项目单项价目表》(见附件三)执行,其他定额依据第 3、 4、5、6、7款内容执行执行：

- 未约定单价的,将套定额执行核算，引用的工程项目直接费定额和工程造价文件包括但不限于引用的工程项目直接费定额和工程造价文件为：

- 1、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》2017版

- 2、《海南省安装工程综合定额 (常用册)》2017版

- 3、《海南省市政工程计价定额》2017版

- 4、《海南省建设工程计价定额》2017版

- 5、《海南省房屋修缮工程综合定额》2017版及其配套的费用定额

- 6、海南省标准定额站主办的同期《海南工程造价信息》(其中政府指导价直接引用), 期刊中未包含价格部分,材料单价必须提交甲方采办部门进行价格确认,确认后的材料单价方可作为结算依据。

- 7、海南省标准定额站颁布的工程预 (结 )算类的文件。

- 3.2.8服务考核要求：

- a、投标人应服从现场管理，对于无特殊原因不服从现场管理的人员进行处罚，对投标人进行考核；如出现人身伤害等事件，立即对该人员清退，招标人对投标人进行考核。

- b、投标人应按时支付员工工资、社保、保险等待遇，如出现投标人所属员工投诉事件，投标人应第一时间自行解决，如因投标人因素导致招标人被连带投诉（如12345平台、现场堵门等），对投标人进行考核，如出现对招标人造成重大负面影响（以中海油集团公司通报信息为准），招标人有权无条件解除合同。

- c、投标人如在应急抢修、抢险等工作中表现突出，发现并报告招标人现场重大安全隐患,为招标人避免重大损失的，经过招标人内部审查，可以给予投标人一定的经济奖励（最终以招标人批准为准）。

- 3.2.9人员日常管理要求：项目经理、技术负责人、安全员应保持稳定，确需调整的应提前向招标人申请，招标人同意后，按照询价文件中关于人员资质要求调整人员，原则上服务有效期内项目经理调整≤1人次。招标人可以书面要求投标人对不称职的人员进行更换，投标人不得提出费用要求或工期延期要求。投标人应定期更新、上报使用农业户口人员情况。

- 3.2.10服务响应要求：投标人接到施工委托单后24小时内与招标人联系，按照委托单时间要求进行施工。如遇到生产应急情况，投标人在接到招标人电话等通知后应立即按照要求进行作业，施工委托单可后补。

- 计划停车检修人员基本要求：根据招标人需求，施工人员不少于30人（增派人员包含施工队长、安全员、施工人员等）（人员数量不含管理人员、勤杂人员）。

- 3.2.11供货材料要求：投标人应按照4.3的要求，在合同签订后首月制定材料供货清单，包含但不限于品牌、规格等信息，招标人组织不定期抽查，对于发现的假冒伪劣、不合格材料，投标人负责免费更换，招标人对投标人进行考核。未在定额目录内的材料，原则上应先认价再采购。

- 3.2.12厂区内施工过程中发生的水电费由招标人先行承担，在结算时由招标人扣回定额子目对应记取的水电费；厂区外招标人无法提供电源的项目，如投标人自发电，按照实际使用的柴油发电机台班记取电费，结算时扣减定额相应的子目中的电费。

- 3.2.13对无法套用定额的施工项目，以计日工的形式确认工作量。

- 3.2.14因零星维修项目特点，本项目不计取各类设备的进出场费用，由投标人综合考虑在投标报价中。

- 3.2.15如果存在投标人应向招标人付款的情况（包括但不限于招标人给投标人多付款、招标人为投标人提供的服务、投标人没有实施工作的任何部分、第三方向投标人的索赔牵涉到的招标人利益等），招标人将从对投标人的应付款中扣除，或由投标人在招标人要求的时间内直接向招标人支付。

- 3.2.16防腐保温脚手架技术要求：

3.2.16.1脚手架：脚手架均采用镀锌钢管扣件结构，跳板采用镀锌钢跳板。脚手架搭设必须满足《石油化工工程钢脚手架搭设安全技术规范》SH/T3555相关规定最新要求。镀锌的钢管、扣件、钢跳板等应定期检查、维保，对不合格的及时清理，严禁使用。

3.2.16.2防腐涂料涂装

表面处理：金属表面的处理主要有以下几种方法：喷砂除锈、砂轮机除锈、人工除锈。

喷砂除锈主要针对于做内衬的槽罐，在工艺区域内不允许进行敞开式喷砂作业。喷砂除锈的级别要达到Sa2 ，即彻底清除钢材表面的氧化层、旧涂层和其它附着物，清理过的表面呈现均一的金本色，只允许有少量的阴影存在，粗糙度满足相应的要求。砂轮机除锈和人工除锈要达到St2标准，即钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和油漆涂层等附着物。砂轮机除锈、抛光（主要用于设备检验检测）按照ST3标准定额乘以1.2系数。

防腐涂料的选用：油漆选用树脂漆，根据设备的工作温度和工作环境的需要,原则上选用与维修前涂层结构相同的涂漆系统,除非业主方面另有要求才允许更改。即：如果设备最高操作温度低于100℃，原有的涂层结构为环氧带锈底漆-环氧厚浆型中间漆-聚氨脂面漆，则维修仍选用该涂漆系统。漆膜厚度：轻腐蚀涂层厚度≥120μm，中腐蚀涂层厚度≥150μm，重腐蚀涂层厚度≥200μm。耐久性不小于5年，对于栈桥、高耸塔体等需要搭设大量脚手架平台的维修部位，选用油漆的耐久性不小于15年。

面漆的颜色：面漆的颜色原则上选用与原有涂层相同的颜色，除非业主另有要求，才允许更改。底漆，中间漆、面漆的颜色要形成比较明显的对比，以避免忽略和方便检查，安全标志的涂色应符合相关要求。

不需涂漆部位的防护：砌砖、瓷砖、混凝土；石棉水泥、塑料、玻璃、橡胶、玛蹄脂；铝、不锈钢、黄铜、镀锌钢；运转设备的机加工部分和垫片接触表面；绝热外表面的金属保护层；阀杆、马达轴和其它运动部件；涂有防锈剂的机加工表面；铭牌、仪表观察窗；由制造厂提供的已具有完整和符合要求的底漆和面漆的仪表、仪表盘、电器及设备等，在涂漆之前要进行包裹和覆盖防护。

涂料的涂装：涂层的遍数及厚度必须符合要求,且无气泡、剥落、漏刷、反锈、透底和起皱等缺陷，表面光滑平整、颜色一致。除锈完成后的工作面要在当天敷底漆，不可过夜。不能在阴雨、潮湿或有过多粉尘的情况下涂漆。使用刷子涂油漆时，表面要交叉刷以保证表面厚度一致，并让表面显出最小刷痕。

⑥涂料与涂漆施工应符合标准SH/T3606有关规定；涂漆施工环境应通风良好，并应符合产品涂装要求。遇雨、雾、强风天气应停止防腐施工作业。

⑦清理：废油漆材料不能倒在水池、下水道或沟中，要用合适的容器将其运离现场。抹布、废料等始终放置在有盖的容器中，最终在被允许的场合集中处理。所有涂漆工作完成后，对所有完成的工作中有需要或指出的地方进行修补。所有油漆桶等固废处理必须满足环保要求。

3.2.17.3玻璃钢

基础处理金属面的基层处理一般需做衬里层的槽、罐的材质是碳钢结构，为保证衬里层与槽罐基体之间具有良好的粘结力，基层处理采用喷砂除锈，可使基层表面的清洁度和粗糙度达到要求。喷砂除锈达到Sa2级。

灰泥、混凝土表面处理用钢刷或刮片去除浮尘、脏物和其它异物。对于受尿素液态侵蚀的灰泥、混凝土的表面处理要采用火烤的方式进行烘烤处理，使尿素液态高温挥发掉，保证基层内无腐蚀介质，才能保证玻璃钢防腐层的质量。

原材料树脂必须耐腐蚀介质的侵蚀，且耐温性能适合环境要求。玻璃布必须采用中碱无蜡无粗纱方格布，最好采用无碱无粗纱方格布，禁止采用高碱型。

玻璃钢衬里结构及厚度除非业主另有要求，玻璃钢衬里层原则上仍采用维修前的结构层次。厚度与原结构层相同。

质量要求衬里层的衬贴应平整光滑，色泽均匀，与基体表面结合牢固，无气泡脱层，固化完全，表面不粘，不允许有纤维露头。层与层之间不允许有气泡，对大于5mm的气泡，或每平方米有3个以上小于5mm的气泡，必须做修补处理。修补时要铲除气泡并重新贴衬布料和涂刷面层胶料，特别注意搭接处理。

3.2.16.4保温修复

保温层的拆除：保温层应严格按照业主方面要求的部位进行拆除,拆除的留口部位必须保证保温层修复时密封效果。不允许私自扩大拆除的面积。拆除掉的保温棉必须装袋及时运离现场，避免扩散污染环境。

基层处理：拆除掉保温层后,如果设备(管道)的基体为碳钢结构,根据保温层下设备管道基体的腐蚀状况,报业主有关人员后,做相应的防腐处理（打磨、刷防腐底漆两遍）。

保温层（保高温、保低温）：保温层的厚度、种类、质量不能低于原设计，必需符合国家或行业相关规范或业主提出的相关技术要求。保温层厚度原则上保持不变。保高温材料的捆扎采用不锈钢丝或钢带，保低温材料必须采用不锈钢带。保高温材料统一采用硅酸铝纤维毡；保低温材料采用橡塑棉、聚氨酯发泡；保温材料性能指标要满足工业设备及管道绝热工程设计规范（GB50264-2013）第4.1条要求 。

保护层：外保护层统一采用平面铝板，保护层铆钉采用不锈钢钉。管线保护层的纵向接缝与管线轴线保持平行，并与水平方向成45度夹角，环向接缝与管线轴线保持垂直。设备保护层的环向接缝与纵向接缝必须保持垂直，并成整齐的直线。保护层的搭接尺寸，设备及管道不得少于20mm，膨胀处不少于50mm。外保护层管道D≤300用铝板为0.6mm厚，设备和阀门及管道D＞300用铝板为0.8mm厚。阀门、法兰处的保护层不得影响阀门的操作和螺栓的拆装。设备、阀门的铭牌不得覆盖。保护层性能指标要满足工业设备及管道绝热工程设计规范（GB50264-2013）第4.3条要求。

⑤ 防潮层材料的性能指标要满足工业设备及管道绝热工程设计规范（GB50264-2013）第4.2条要求；粘结剂、密封胶和耐磨剂等材料性能指标要满足工业设备及管道绝热工程设计规范（GB50264-2013）第4.4条要求。

- 3.2.16.5 管道设备标识要满足海洋石油富岛有限公司管道设备标识化、可视化管理规定。（详见附件4）

- 3.2.18防腐保温脚手架工程检维修外委工作的委托、实施、验收、工程量的确认严格按富岛公司设备设施完整性管理体系FD-EM-01-13-05零星外委工程管控细则规定执行。

- 3.2.19投标人严格按《维修、施工委托单》或经审批的维修专项方案约定的维修内容、技术要求开展维修工作（严禁未审批先执行（紧急委托除外））；维修质量要满足《维修、施工委托单》中约定的技术要求及现行相关规范标准要求。

- 3.2.20严格原材料报验及工序验收工作，进场原材料验收合格方准用于维修工程，每一道工序或隐蔽工程验收合格方准进入下一工序或进行隐蔽，维修工程完成自检合格后通知招标人进行验收，验收合格，确认维修工程量。

- 3.2.21投标人必须严格遵守海洋石油富岛有限公司的安全管理规定，严格人员入场三级安全教育培训，施工作业时严格作业票证办理，未办理作业票证不得进行相关维修作业，特殊作业按照GB30871规范要求作业。临时用电需要到公司电仪部办理临时用电手续，临时用电的接拆必须由电仪部专业电工负责。

- 3.2.22投标人服从招标人管理和指挥，避免或减少施工对生产的影响，施工车辆和人员要严格的按照招标人指定的区域内进行施工，每日及时清理现场建筑垃圾，做到工完料尽、场地清。

- 3.2.23 HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。

- 3.2.24 投标人应配备统一的、有公司LOGO的作业工装，作业人员配备国家规定的必须的劳动保护用品、用具，对于不满足国家标准的用品，招标人有权要求更换。

- 3.2.25防腐保温施工产生的固废、危废材料处理，满足环保要求。

- 4 供货与服务范围

- 本项目工作范围为海洋石油富岛有限公司厂区（包含但不限于化肥一期、化肥二期、复合肥、塑编、干冰、甲醛、各办公场所）及生活区公共区域，包含日常维修、装置停车检维修、技改技措(含资本化、科研类)、生活区公共区域修缮等作业情形。

- 工作内容包含但不限于：设备、管道、建构筑物的除锈、防腐、隔热、刻字，含脚手架搭拆。

- 委托单位为海洋石油富岛有限公司各相关单位。

- 零星施工委托单每张不得超过2万元，应全部下达给投标人，投标人接单后执行；

- 专项委托（2万≤预算＜10万）原则上应下达给投标人（对投标人明显不具备能力等特殊情况的项目招标人可另行外委），招标人下达委托单，投标人编制预算表和施工方案，招标人审批同意后执行；

- 专项委托（10万≤预算＜100）可下达给投标人，流程参照10万以内专项委托，招标人也可另行招标采购，投标人不得有异议。

- 招标人供货范围

不适用。

- 投标人供货范围

除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具（包工包料）。包括且不限于：

- 提供施工所需所有主、副材料，包括油漆、硅酸铝纤维毡、橡塑棉、聚氨酯发泡材料、铝皮、脚手架钢管、钢脚手板等主材及配套辅材；

- 提供施工所需机具、材料等。

- 劳动保护用品，包含工作服、安全帽、安全带、耳塞、手套、口罩等。

- 投标人供货要求

- 所有材料必须符合国家的标准，正品、合格；品牌要满足约定的品牌要求，有材质证明材料。主要材料应先申报，经过招标人审核同意后采购，未经招标人审核同意，招标人有权要求投标人更换，所造成的一切损失由投标人负责。

- 拒收

- 提供材料验收不合格；

- 项目验收不合格；

- 因材料不合格、假冒伪劣商品等原因，由投标人无偿负责。

- 招标人服务范围

招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

- 负责施工生活水、电（220V/380V）、工厂空气、现场预制临时场地（如需）；

- 负责提供技术资料；

- 负责三级安全培训；

- 负责现场作业安全监护；

- 负责检维修工作的监督管理工作；

- 负责检维修项目的完工验收；

- 负责维修工程量的确认；

- 负责现场工作协调；

- 负责设备的安全交出，包括置换、隔离等工作，具备现场施工条件。

- 投标人服务范围

除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

包括但不限于：

- 责提供项目所需的所有主辅材料；

- 负责提供施工方案；

- 负责维修施工作业；

- 负责每月提交施工结算材料；

- 负责办理工作票、现场作业安全监护；

- 负责作业无法再回收废弃物的合规处置（有回收价值的由招标人处置）；

- 负责提交维修工作验收申请，并最终完成验收及工程量的确认工作。

- 记录、收集、整理相关施工质量记录，妥善保管相应见证材料，在验收后30日内将有关技术资料完整移交给甲方。

- 5 交货期与工期要求

- 合同签订之日起至2025年12月31日，无论基于何种原因，甲方可提前7天通知乙方，无条件解除该合同。在合同期内，根据维修任务量大小配备足够的人力、机具，施工进度满足《维修、施工委托单》或装置检维修等工期要求，接到委托单后应在24小时内（接到紧急委托单后在2小时内）与委托单位联系并达成处理意见。

- 6检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

6.1维修工单结束后，招标人进行现场质量验收，若验收不合格，投标人要按照招标人提出的整改要求进行整改。

- 7售后服务

施工质量保质期为一年，从施工完工验收合格之日起计算，在质保期内发生的因施工原因造成的一切质量问题，由投标人无偿负责修复。投标人应做好质量服务，及时、安全、可靠的提供必要的质量保证服务。

保修责任：

- 属于保修范围的内容和项目，应当在接到招标人通知后3日内派人修理，不在约定时间内维修的，招标人可以委托第三方修理，所需费用由投标人负责。

- 因投标人施工质量引起的事故，抢修费用（直接经济损失）由投标人负责。造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

- 对于超过保修期的质量缺陷，如果属于非隐蔽缺陷，由招标人负责；如果属于隐蔽部位的缺陷，由投标人负责。

- 8技术投标文件要求

- 8.1公司简介；

- 8.2近3年内防腐保温脚手架工程或类似服务业绩；

- 8.3服务范围及工期；

- 8.4编制依据；

- 8.5组织机构及职责，组织机构人员名单及资格证明文件；

- 8.6 技术方案（包括除锈、防腐、保温、保冷、储罐衬里、脚手架等分项技术方案，主材清单，质量、进度、安全、环境保证措施等）；

- 8.7人力、机具动员计划（附件1）；

- 8.8服务及质量承诺；

- 8.9技术偏离等（附件2）。

- 9投人应提供的项目完工资料

9.1项目完工，提供竣工验收材料，包含但不限于施工委托单、价格结算单、主材使用清单（如需），纸质版和电子版根据招标人需求提供。

附件1人员、机具投入计划）

表1人力投入计划

| 序号 | 姓名 | 工种 | 技术资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

表2工机具投入计划

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

附件2 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件3：防腐保温及脚手架搭建项目单项价目表

附件4：海洋石油富岛公司管道设备标识化、可视化管理规定

# 附件5：富岛公司承包商HSE协议

附件3:防腐保温及脚手架搭建项目单项价目表

| 防腐保温、脚手架搭拆及主材项目报价清单 工程量为预估量，具体以实际为准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 材料规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元 ) | 备 注 |
| 一 | 管道道、设备、钢结构防腐工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备、管道、钢结构，常温、高温金属表面防腐(不含主材) |  | ㎡ | 600 |  | 钢结构不考虑重量，均以㎡计算 |
| 1-1 | 其中:砂轮机除锈 (底漆一道40μm、中间漆一道50μm、面漆二道60μm |  | ㎡ | - |  | 只报单价 |
|  | 手工除锈(底漆一道40μm、中间漆一道50μm、面漆二道60μm |  | ㎡ | - |  |  |
| 1-2 | 砂轮机除锈(埋地管道缠胶带防腐) |  | ㎡ | - |  |  |
|  | 手工除锈(埋地管道缠胶带防腐) |  | ㎡ | - |  |  |
| 二 | 拆装保温、绝热工程(不含主材) |  |  |  |  |  |
|  | 设备及管道保温 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆装保温 |  | ㎡ | 300 |  | 综合考虑保温棉的拆装(保温厚度50-100mm)及辅材的使用(自攻螺钉及铁丝) |
| 2 | 拆保温 |  | ㎡ | - |  |  |
| 3 | 装保温 |  | ㎡ | - |  |  |
| 三 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |
| (一) | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  |
|  | 基本层（≤5.2m） |  | ㎡ | 50 |  |  |
|  | 增加层（＞5.2m） |  | ㎡ | 50 |  |  |
| (二) | 单排脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8米以内（含8米） |  | ㎡ | 5000 |  |  |
| 2 | 15米以内（含15米） |  | ㎡ | 1000 |  |  |
| (三) | 双排脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8米以内（8米） |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 2 | 15米以内（含15米) |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 3 | 24米以内（含20米） |  | ㎡ | 100 |  |  |
| 4 | 30米以内 (含 30米 ) |  | ㎡ | 100 |  |  |
| (四) | 小于3米×3米×3米 |  | 处 | 80 |  |  |
| 四 | 零星用工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  | 人/工日 | 100 |  |  |
| 五 | 刻字 |  | 个 |  |  |  |
| 1 | H≤100mm |  | 个 | 100 |  |  |
| 2 | 100mm＜H≤300mm |  | 个 | 100 |  |  |
| 3 | H＞300mm |  | 个 | 100 |  |  |
| 六 | 更换主材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅酸铝毡 | 见3.2.16.4绝热材料选用 | m³ | 8 |  |  |
| 2 | 铝皮保护层 (光滑面) | δ=0.6mm 3003 | ㎡ | 50 |  |  |
| 3 | 铝皮保护层 (光滑面) | δ=0.8mm 3003 | ㎡ | 150 |  |  |
| 4 | 环氧铁红防锈漆 |  | kg | 300 |  | 国际牌 |
| 5 | 聚氨酯漆 |  | kg | 100 |  | 国际牌 |
| 6 | 无机富锌底漆 |  | kg | 60 |  | 国际牌 |
| 7 | 环氧树脂漆 |  | kg | 10 |  | 国际牌 |
| 8 | 硅酮铝粉底漆 |  | kg | 100 |  | 国际牌 |
| 9 | 环氧沥青 |  | kg | 20 |  | 国际牌 |
| 10 | 埋地管道胶带防腐 |  | ㎡ | 50 |  |  |
| 七 | 车辆台班 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空作业车 |  | 吨/台班 | 15 |  | 综合考虑运距1-1.5km |
| 2 | 自卸货车 |  | 吨/台班 | 35 |  |  |
| 3 | 叉车 |  | 吨/台班 | 25 |  |  |

附件4：

海洋石油富岛有限公司

管道设备标识化、可视化管理规定

目录

1 目的…………………………………………………………1

2 适用范围……………………………………………………1

3 适用的标准规范……………………………………………1

4 管道设备钢结构表面色和管道设备标识管理规定………1

1	目的

对海洋石油富岛有限公司管道、设备、钢结构表面色及设备、管道 标识作出统一规定，规范全厂标识化、可视化基础管理，达到美化厂容 场面，提升企业形象目的。

2	适用范围

适用于海洋石油富岛有限公司全厂设备、管道、钢结构表面色及设备、管道标 识。

本规定不适用于设备和管道的内防腐涂漆。

本规定不适用于建筑物的门窗及建筑物表面的防腐涂漆。

3	适用的标准规范

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。当 所引用标准发生任何改变，需执行有关规定的最新有效版本。当不 同标准的条款发生冲突时，原则上按较严格的要求执行。

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

《石油化工设备管道钢结构表面色和标志色规定》GSH/T3043-

2014

《漆膜颜色标准》B3181-2008

《漆膜颜色标准样卡》GSB05-1426-2001

4	管道设备钢结构表面色和管道设备标识管理规定

4.1 总体要求

4.1.1为了加强生产管理、方便操作及检修、促进安全生产和美化 厂容，设备、管道和钢结构的外表面都应涂刷表面色和标志。

(1)表面色指不隔热设备和管道的外表面或隔热设备和管道的保 护层外表面以及钢结构的表面。对隔热材料外保护层不刷色，但应 有标志；起重运输机械和机修中的设备宜保持出厂色。

(2)标志是指在外表面局部范围涂刷明显的标识符包括字样、代 号、位号、色环和箭头等。标志可在表面色的基础上再刷色，也可 直接在本色或出厂色上涂刷标志字体应为印刷体，尺寸适宜，排列

规整。

4.1.2采用有色金属、不锈钢、陶瓷、塑料（含玻璃钢）等材料制 成或表面已采用陶瓷、塑料、橡胶、拥瓷、锁锌等处理的设备和管 道宜保持材料本色，不再刷表面色，但仍应刷标志。

4.1.3刷变色漆的管道表面严禁再刷表面色，但可刷不妨碍变色漆 功能的标志。

4.1.4  在外径或保护层外径小于或等于 50mm  的管道上刷标志有 困难时，可采用标志牌。

4.1.5塔、烟囱、火炬等高耸设备及钢结构，必须根据当地航空管 理部门的要求，设置飞行障碍警示标志。

4.1.6由供应商提交的设备，如泵、电机、压缩机、开关装置、阀 和配件等表面色应符合本说明的要求。

4.1.7执行本说明时，所使用的颜色应与  SH/T3043-2014一致。

4.2 设备、管道、钢结构表面色和标志色应符合下表规定（色标 参照德国  RaL色标号）：

| 序号 | 设备类别 |  | 表面色 | 标志色 | 色标 （表面色／标志色） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 | 泵 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 电机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 压缩机、离心机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 风机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 联轴器防护罩 | 大红 |  | RaL 3001 |
|  |  | 起重机 | 黄色 | 大红 | RaL 1015/3001 |
| 2 | 静止设备 命 | 一般容器、反 应器、换热器 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 重质物料罐 | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
|  |  | 储罐 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 球罐 | 白 | 大红 | RaL 9016/300 l |
|  |  | 其它 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |

| 3 | 工业炉 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 锅炉 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| 5 | 火炬筒体 |  |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 6 | 鹤管 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| 7 | 命 阀门阀体 |  | 灰铸铁或可锻 铸铁 | 黑色 |  | RaL 9005 |
|  |  |  | 球墨铸铁 | 银灰 |  | RaL 9006 |
|  |  |  | 碳素钢 | 中灰 |  | RaL 7005 |
|  |  |  | 耐酸钢 | 海蓝 |  | RaL 5012 |
|  |  |  | 合金钢 | 中猷 蓝 |  | RaL 5023 |
| 8 | 阀门手柄、手轮 |  | 铸钢阀门 | 海蓝 |  | RaL 5012 |
| 9 | 小型设备 |  |  | 银灰 |  | RaL 9006 |
| 10 | 安全阀 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 11 | 梁、柱、支撑、吊柱、管架 管道支吊架 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 12 | 铺板、踏板 |  |  | 中灰 |  | RaL7005 |
| 13 | 栏杆挡板 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 · |
| 14 | 栏杆（含立柱）、护栏、扶手 |  |  | 黄色 |  | RaL 1015 |
| 15 | 钢制烟囡 |  |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 16 | 令 消防设备 |  |  | 大红 | 白 | RaL 3001/9016 |
| 17 | 洗眼器 |  |  | 亮绿 色 | 白 | RaL 6029/9016 |
| 18 | 物料管道 | 一般物料 |  | 中灰 | 大红 | RaL 7005/3001 |
|  |  | 酸、碱 |  | 管道 紫 | 大红 | RaL 4008/300 I |
| 19 | 公用物料管道 | 水 |  | 艳绿 | 白 | RaL 6017/9016 |
|  |  | 污水 |  | 黑 | 臼 | RaL 9005/9016 |
|  |  | 蒸汽 |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/300 I |
|  |  | 氧及空气 |  | 夭猷 蓝 | 大红 | RaL 5015/3001 |
|  |  | 氮 |  | 淡黄 | 大红 | RaL 1015/3001 |
|  |  | 大然气 |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/30．01 |
|  |  | 瓦斯气＼氢 气 |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/3001 |

|  |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/3001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 紧急放空口 | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 21 | 消防管道 | 大红 | 白 | RaL 3001/9016 |
| 22 | 仪表柜 | 浅灰色 |  | RaL 7035 |

| 23 | 操作台 | 浅灰色 |  | RaL 7035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 仪表盘 | 海灰或不锈钢 本色 |  | ． |
| 25 | 现场仪表箱 | 不锈钢本色 |  |  |
| 26 | 盘装仪表 | 厂家本色 |  |  |
| 27 | 就地仪表 | 厂家本色 |  |  |
| 28 | 电缆桥架、电缆槽 | 铝合金本色 |  |  |
| 29 | 电气、仪表保护管 | 锁锌管本色 |  |  |
| 30 | 仪表风管 | 夭猷蓝 |  | RaL 5015 |
| 31 | 气动信号管、导压管 | 不锈钢本色 |  |  |
| 32 | 管道支、吊架 | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 33 | 调节阀 | 出厂色 |  |  |

注：1)  设备标志的应以位号表示，  并刷在设备主视方向一侧的醒目部位或基础上；

2)  阀门、小型设备订货时应向制造商提出表面色要求。

3)  放空管塔架、避雷针和投光灯架、火炬架等应刷银灰色(  RaL  9006 )。

4)  海灰色参照德国  Ra  L色标号为Ra 1 5014。

5)电气、仪表设备订货时应向制造商提出表面色要求，上表中未包括的  设备，其表面 色宜为银灰色  ( RaL  9006 ) 或出厂色，标志色应为大红  ( RaL  3001 )。

6)管道标志的设置应符合下列要求：管道及其分支、设备进出口处和跨越装置边界处应 刷字样和箭头；字样一般表示出介质名称和管道代号，管道代号应与工艺管道和仪表流 程图(  P&ID  ) 代号一致；当介质为双向流动时，应采用双向箭头表示；  字样和箭头应 位置尺寸适宜，排列规整。

4.3安全识别色应符合下表规定（色标参照德国RaL色标号）：

| 涂漆内容 | 颜色 | 色标 （表面色／标志色） |
| --- | --- | --- |
| 危险障碍物 | 黑／黄相间斑马条纹， 倾斜 45° | RaI 9005/1021 |
| 危险或暴露设备的部件 | 警界桔黄 | RaI 2003 |
| 消防设备及设施 | 大红／白色字 | RaL 300119016 |
| 紧急救助设备 | 深绿色 | RaI 6002 |
| 钻探设备／升降设备：吊柱， 吊梁，电动葫芦及起重机 | 黑／黄相间斑马条纹， 倾斜 45° | RaI 9005/1021 · |
|  | 移动件：警界桔黄 | RaL 2003 |
| 道路标记 ． | （业主确定） |  |

| 标明“止步”及“危险＂，如易燃 液体容器、紧急开关、防火设备及 器械 | 大红 | RaL 3001 |
| --- | --- | --- |
| 标明机器上的危险部位，如切削、 辗压或易受伤害 | 警界桔黄 | RaL 2003 |
| 标明“安全”、“紧急救助”及 “安全设备” | 深绿色／白色字 | RaI 6002/ 9016 |

4.4  管道、设备标识要求

命

4.4.1管道标识要求

（1）管道的色环及流向标志

管道的色环及流向标志按如下规定，除非业主另有规定：

| O.D 管外径 | L 会 | a | al | b | bl | 最后 一组色环及流向 标志离墙或楼板的距 离 r (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤50 (NPS2") | 30 | 30 | 75 | 20 | 50 | 1000 |
| 65-150 (NPS2-1/2 ″ ~6″) | 50 | 50 | 125 | 35 | 85 | 1000 |
| 200~300 (NPS8" ~12") | 70 | 70 | 175 | 50 | 115 | 1500 |
| ≥350 CNPS14") | 100 | 100 | 250 | 70 | 170 | 2000 |

（2）色环和流向标志喷涂位置

①管线交叉处

②管廊交叉处

③室外直管线段每隔6-10米

④弯头、阀门、法兰或管道管附近

⑤工艺界区

⑥设备进出口管线

⑦穿墙或楼板管线两侧

⑧除上述置外,其它需要标志的位置

4.4.2设备标识要求

① 设备的标记根据业主命名来书写符号或字母。

②符号或字母的颜色应与设备的底色应有很大的反差。

③泵、压力容器、热交换器、贮罐及其他容器的标识符号在不同之处书写两遍， 管道上的标识符号应书写在与泵的连接处，主要连接处，分配盘，管涵口及界 区连接处。

④字体模板尺寸如下（字体模板宽度为 1:  0.8  )：

．

4.4.3  安全标识要求

①安全标志的使用应符合GB2894的规定。

②危险标识 当管道输送的介质属于GB13690所列的危险化学品时,其管道应设置危 险标识。

③消防标识

工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标 识“消防专用"识别符号。

海洋石油富岛有限公司

管道设备标识化、可视化管理规定

目录

1 目的

2 适用范围

3 适用的标准规范

4 管道设备钢结构表面色和管道设备标识管理规定

1	目的

对海洋石油富岛有限公司管道、设备、钢结构表面色及设备、管道 标识作出统一规定，规范全厂标识化、可视化基础管理，达到美化厂容 场面，提升企业形象目的。

2	适用范围

适用于海洋石油富岛有限公司全厂设备、管道、钢结构表面色及设备、管道标 识。

本规定不适用于设备和管道的内防腐涂漆。

本规定不适用于建筑物的门窗及建筑物表面的防腐涂漆。

3	适用的标准规范

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。当 所引用标准发生任何改变，需执行有关规定的最新有效版本。当不 同标准的条款发生冲突时，原则上按较严格的要求执行。

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

《石油化工设备管道钢结构表面色和标志色规定》GSH/T3043-

2014

《漆膜颜色标准》B3181-2008

《漆膜颜色标准样卡》GSB05-1426-2001

4	管道设备钢结构表面色和管道设备标识管理规定

4.1 总体要求

4.1.1为了加强生产管理、方便操作及检修、促进安全生产和美化 厂容，设备、管道和钢结构的外表面都应涂刷表面色和标志。

(1)表面色指不隔热设备和管道的外表面或隔热设备和管道的保 护层外表面以及钢结构的表面。对隔热材料外保护层不刷色，但应 有标志；起重运输机械和机修中的设备宜保持出厂色。

(2)标志是指在外表面局部范围涂刷明显的标识符包括字样、代 号、位号、色环和箭头等。标志可在表面色的基础上再刷色，也可直接在本色或出厂色上涂刷标志字体应为印刷体，尺寸适宜，排列

规整。

4.1.2采用有色金属、不锈钢、陶瓷、塑料（含玻璃钢）等材料制 成或表面已采用陶瓷、塑料、橡胶、拥瓷、锁锌等处理的设备和管 道宜保持材料本色，不再刷表面色，但仍应刷标志。

4.1.3刷变色漆的管道表面严禁再刷表面色，但可刷不妨碍变色漆 功能的标志。

4.1.4  在外径或保护层外径小于或等于 50mm  的管道上刷标志有 困难时，可采用标志牌。

4.1.5塔、烟囱、火炬等高耸设备及钢结构，必须根据当地航空管 理部门的要求，设置飞行障碍警示标志。

4.1.6由供应商提交的设备，如泵、电机、压缩机、开关装置、阀 和配件等表面色应符合本说明的要求。

4.1.7执行本说明时，所使用的颜色应与  SH/T3043-2014一致。

4.2 设备、管道、钢结构表面色和标志色应符合下表规定（色标 参照德国  RaL色标号）：

| 序号 | 设备类别 |  | 表面色 | 标志色 | 色标 （表面色／标志色） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 | 泵 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 电机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 压缩机、离心机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 风机 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 联轴器防护罩 | 大红 |  | RaL 3001 |
|  |  | 起重机 | 黄色 | 大红 | RaL 1015/3001 |
| 2 | 静止设备 命 | 一般容器、反 应器、换热器 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 重质物料罐 | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
|  |  | 储罐 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
|  |  | 球罐 | 白 | 大红 | RaL 9016/300 l |
|  |  | 其它 | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |

| 3 | 工业炉 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 锅炉 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| 5 | 火炬筒体 |  |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 6 | 鹤管 |  |  | 中灰 | 大红 | RaL 7037/3001 |
| 7 | 命 阀门阀体 |  | 灰铸铁或可锻 铸铁 | 黑色 |  | RaL 9005 |
|  |  |  | 球墨铸铁 | 银灰 |  | RaL 9006 |
|  |  |  | 碳素钢 | 中灰 |  | RaL 7005 |
|  |  |  | 耐酸钢 | 海蓝 |  | RaL 5012 |
|  |  |  | 合金钢 | 中猷 蓝 |  | RaL 5023 |
| 8 | 阀门手柄、手轮 |  | 铸钢阀门 | 海蓝 |  | RaL 5012 |
| 9 | 小型设备 |  |  | 银灰 |  | RaL 9006 |
| 10 | 安全阀 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 11 | 梁、柱、支撑、吊柱、管架 管道支吊架 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 12 | 铺板、踏板 |  |  | 中灰 |  | RaL7005 |
| 13 | 栏杆挡板 |  |  | 中灰 |  | RaL 7005 · |
| 14 | 栏杆（含立柱）、护栏、扶手 |  |  | 黄色 |  | RaL 1015 |
| 15 | 钢制烟囡 |  |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 16 | 令 消防设备 |  |  | 大红 | 白 | RaL 3001/9016 |
| 17 | 洗眼器 |  |  | 亮绿 色 | 白 | RaL 6029/9016 |
| 18 | 物料管道 | 一般物料 |  | 中灰 | 大红 | RaL 7005/3001 |
|  |  | 酸、碱 |  | 管道 紫 | 大红 | RaL 4008/300 I |
| 19 | 公用物料管道 | 水 |  | 艳绿 | 白 | RaL 6017/9016 |
|  |  | 污水 |  | 黑 | 臼 | RaL 9005/9016 |
|  |  | 蒸汽 |  | 银灰 | 大红 | RaL 9006/300 I |
|  |  | 氧及空气 |  | 夭猷 蓝 | 大红 | RaL 5015/3001 |
|  |  | 氮 |  | 淡黄 | 大红 | RaL 1015/3001 |
|  |  | 大然气 |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/30．01 |
|  |  | 瓦斯气＼氢 气 |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/3001 |

|  |  | 中黄 | 大红 | RaL 2000/3001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 紧急放空口 | 银灰 | 大红 | RaL 9006/3001 |
| 21 | 消防管道 | 大红 | 白 | RaL 3001/9016 |
| 22 | 仪表柜 | 浅灰色 |  | RaL 7035 |

| 23 | 操作台 | 浅灰色 |  | RaL 7035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 仪表盘 | 海灰或不锈钢 本色 |  | ． |
| 25 | 现场仪表箱 | 不锈钢本色 |  |  |
| 26 | 盘装仪表 | 厂家本色 |  |  |
| 27 | 就地仪表 | 厂家本色 |  |  |
| 28 | 电缆桥架、电缆槽 | 铝合金本色 |  |  |
| 29 | 电气、仪表保护管 | 锁锌管本色 |  |  |
| 30 | 仪表风管 | 夭猷蓝 |  | RaL 5015 |
| 31 | 气动信号管、导压管 | 不锈钢本色 |  |  |
| 32 | 管道支、吊架 | 中灰 |  | RaL 7005 |
| 33 | 调节阀 | 出厂色 |  |  |

注：1)  设备标志的应以位号表示，  并刷在设备主视方向一侧的醒目部位或基础上；

2)  阀门、小型设备订货时应向制造商提出表面色要求。

3)  放空管塔架、避雷针和投光灯架、火炬架等应刷银灰色(  RaL  9006 )。

4)  海灰色参照德国  Ra  L色标号为Ra 1 5014。

5)电气、仪表设备订货时应向制造商提出表面色要求，上表中未包括的  设备，其表面 色宜为银灰色  ( RaL  9006 ) 或出厂色，标志色应为大红  ( RaL  3001 )。

6)管道标志的设置应符合下列要求：管道及其分支、设备进出口处和跨越装置边界处应 刷字样和箭头；字样一般表示出介质名称和管道代号，管道代号应与工艺管道和仪表流 程图(  P&ID  ) 代号一致；当介质为双向流动时，应采用双向箭头表示；  字样和箭头应 位置尺寸适宜，排列规整。

4.3安全识别色应符合下表规定（色标参照德国RaL色标号）：

| 涂漆内容 | 颜色 | 色标 （表面色／标志色） |
| --- | --- | --- |
| 危险障碍物 | 黑／黄相间斑马条纹， 倾斜 45° | RaI 9005/1021 |
| 危险或暴露设备的部件 | 警界桔黄 | RaI 2003 |
| 消防设备及设施 | 大红／白色字 | RaL 300119016 |
| 紧急救助设备 | 深绿色 | RaI 6002 |
| 钻探设备／升降设备：吊柱， 吊梁，电动葫芦及起重机 | 黑／黄相间斑马条纹， 倾斜 45° | RaI 9005/1021 · |
|  | 移动件：警界桔黄 | RaL 2003 |
| 道路标记 ． | （业主确定） |  |

| 标明“止步”及“危险＂，如易燃 液体容器、紧急开关、防火设备及 器械 | 大红 | RaL 3001 |
| --- | --- | --- |
| 标明机器上的危险部位，如切削、 辗压或易受伤害 | 警界桔黄 | RaL 2003 |
| 标明“安全”、“紧急救助”及 “安全设备” | 深绿色／白色字 | RaI 6002/ 9016 |

4.4  管道、设备标识要求

命

4.4.1管道标识要求

（1）管道的色环及流向标志

管道的色环及流向标志按如下规定，除非业主另有规定：

| O.D 管外径 | L 会 | a | al | b | bl | 最后 一组色环及流向 标志离墙或楼板的距 离 r (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤50 (NPS2") | 30 | 30 | 75 | 20 | 50 | 1000 |
| 65-150 (NPS2-1/2 ″ ~6″) | 50 | 50 | 125 | 35 | 85 | 1000 |
| 200~300 (NPS8" ~12") | 70 | 70 | 175 | 50 | 115 | 1500 |
| ≥350 CNPS14") | 100 | 100 | 250 | 70 | 170 | 2000 |

（2）色环和流向标志喷涂位置

①管线交叉处

②管廊交叉处

③室外直管线段每隔6-10米

④弯头、阀门、法兰或管道管附近

⑤工艺界区

⑥设备进出口管线

⑦穿墙或楼板管线两侧

⑧除上述置外,其它需要标志的位置

4.4.2设备标识要求

① 设备的标记根据业主命名来书写符号或字母。

②符号或字母的颜色应与设备的底色应有很大的反差。

③泵、压力容器、热交换器、贮罐及其他容器的标识符号在不同之处书写两遍， 管道上的标识符号应书写在与泵的连接处，主要连接处，分配盘，管涵口及界 区连接处。

④字体模板尺寸如下（字体模板宽度为 1:  0.8  )：

| 设 备 外 径 |  | 模板尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英寸 ( in ) | mm |
| 命 1-1/2"~4" | 38mm~102mm | 1 | 25 |
| >4"~12" | >102mm~305mm | 2 | 50 |
| >12"~36" | >305mm~914mm | 4 | 100 |
| >36"-10ft. | >914mm~3.05m | 10 | 250 |
| >10ft~15ft. | >3.05m~4.57m | 24 | 600 |
| >15 ft. | >4.57m | 34 | 850 |

．

4.4.3  安全标识要求

①安全标志的使用应符合GB2894的规定。

②危险标识 当管道输送的介质属于GB13690所列的危险化学品时,其管道应设置危 险标识。

③消防标识

工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标 识“消防专用"识别符号。