## Sheet2
乌鲁木齐市第4中学火灾报警设备报价单
序号 | 设 备 名 称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 设 备 参 数 | 备注
1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TTL-EI8000T | 台 | 1 |  |  | 1、交流输入电压：220V 2、交流输入功率：≤300W 3、直流备电：DC24V/24AH全密封免维护蓄电池 4、 单回路容量：≤242个编址点；总容量：≤5808个编址点（12块双回路板/24回路） 多线联动控制盘数量：≤ (8000G)10块;(8000T)6块；（每个联动盘具有12个多线联动按键） 5、 总线联动控制盘数量： (8000G)20块;(8000T)10块； （每个联动盘60个按键） 6、 DC24V电源输出电流：≤6A 7、 回路线制：两总线制 8、 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2） 9、 液晶规格：10.1英吋 800*480点阵 提供产品授权书和检测报告
2 | 多线联动盘 | J-EI8123/12 | 台 | 1 |  |  | 含12组多线输入输出，采用串行接口与主控板通讯，可直接通过二线制专线控制消防水泵、排烟风机等重要设备，现场与终端负载器（主机已含12套）配套使用，可实时显示被控设备的启动、故障、反馈、请求指示状态，采用硅胶按键，经久耐用，2U尺寸。提供产品授权书和检测报告
3 | 总线联动盘 | J-EI8122/60 | 台 | 1 |  |  | 含60组总线输入输出，采用串行接口与主控板通讯，可直接通过编程定义快速启动总线被控设备，可实时显示被控设备的启动、反馈指示状态，采用硅胶按键，经久耐用，2U尺寸。提供产品授权书和检测报告
4 | 消防电话主机 | DH9261/B/20 | 台 | 1 |  |  | 1、主机、分机可相互呼叫并可全双工通话。可多方通话，主机可同时呼叫2部分机或2部分机同时呼叫主机并与之通话。主机免提通话。 2、具有记录和显示呼叫、应答时间的功能；并能向前查询、显示100条主机与分机呼叫、应答时间的记录。采用先进的数字录音技术，可靠性高，寿命长，通话自动录音。二总线制99门，液晶显示， 3、工作电压：DC 24V 4、电子录音机最大记录时长：30分钟 提供产品授权书和检测报告
5 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010N | 套 | 100 |  |  | 使用环境温度：－10℃ ～ +55 ℃ 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 总线工作电压：DC24V脉动电压 报警确认灯：红色，报警常亮 巡检指示灯：红色，闪亮 外壳护等级：IP30 监视电流：＜0.3mA 报警电流：＜0.8mA 线制：两总线，无极性 总线长度：≤2000m 尺寸：100mm/44.7mm 提供产品授权书和检测报告
6 | 手动报警按钮（带电话） | J-SAP-EI8021 | 套 | 16 |  |  | 使用环境温度：-10℃～+55℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 工作电压：总线 24V脉动电压 火警灯：红色，监视闪亮，报警常亮 监视电流：＜0.2mA 总线长度：≤2000m 报警电流：＜0.65mA 线 制：二线制,无极性 外壳防护等级：IP30 外形尺寸：90mmX90mmX41mm 壳体材料和颜色：ABS 大红ABS白色 执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 提供产品授权书和检测报告
7 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI8024 | 套 | 33 |  |  | 使用环境温度：-10℃～+55℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 工作电压：总线 24V脉动电压 火警灯：红色，监视闪亮，报警常亮 监视电流：＜0.2mA 总线长度：≤2000m 报警电流：＜0.65mA 线 制：二线制,无极性 外壳防护等级：IP30 外形尺寸：90mmX90mmX41mm 壳体材料和颜色：ABS 大红ABS白色 执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 提供产品授权书和检测报告
8 | 火灾声光警报器 | J-EI8085N | 套 | 16 |  |  | 工作电压： DC24V脉动电压 ； 监视电流≤350uA；报警电流≤5mA； 线 制：两总线（无极性） 总线长度：≤ 1500米（截面积1.5mm2铜质双绞线； 报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权） 变调周期：1.5s～5s；闪光频率：1Hz～1.5Hz 分类：室内型（非住宅内使用） 使用环境温度：-10℃~ +55℃；使用环境温度：≤95%RH（不凝露） 外形尺寸：长136mm，宽94mm， 高38mm（含底座）
9 | 总线隔离器 | J-EI8060 | 只 | 2 |  |  | 工作电压：DC24V脉动电压 动作电流： > 200mA 线制：两总线（无极性） 动作指示灯：红色，正常监视状态：不亮，短路工作状态：常亮 使用环境温度：-10C~ +50C；使用环境温度： 95%RH（不凝露） 外形尺寸：长80mm，宽80mm，高36mm （含底座） 外壳防护等级：IP30 保护个数：每个隔离器最多挂载32个部件
10 | 输入/输出模块 | J-EI8043 | 只 | 10 |  |  | 总线工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无极性、两线制） 监视电流：≤0.65mA 动作电流：≤2.0mA（总线）； 外壳防护等级：IP30 外形尺寸：90mmX90mmX41mm 负载电阻：1/4W 47k （白色套管） 输出触点容量：DC24V/2A 指示灯：输出动作、输入动作 总线长度：≤ 2000米（截面积1.0mm2铜质双绞线）
11 | 输入/输出模块 | J-EI8041 | 只 | 10 |  |  | 使用环境温度：0℃~+55℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：DC24V脉动电压 线制：两总线（无极性） 监视电流：≤850uA 动作电流：≤1.5mA 负载电阻：1/4W 47kΩ （白色套管） 外壳防护等级：IP30 外形尺寸：90mmX90mmX41mm 输出触点：一组有源输出触点, (DC27V/0.7A 50ms) 输入动作灯：红色，检测到输入动作信号后点亮，巡检闪亮（周期8s）。 输出触点容量：DC24V/2A
12 | 消防电话分机 | DH9272(U型） | 只 | 4 |  |  | 总线工作电压：DC24V，与总线消防电话主机配套使用 提供产品授权书和检测报告
13 | KBG穿线管 |  | 米 | 1200
14 | BV2.5导线 |  | 米 | 2800
15 | 钢制接线盒 |  | 个 | 80
16 | 马鞍卡 |  | 盒 | 5
17 | 螺丝 |  | 个 | 1200
18 | 胀塞 |  | 个 | 1200
19 | 盒接 |  | 个 | 300
20 | 直接 |  | 个 | 260
21 | 黄腊管 |  | 根 | 130
23 | 钢制接线盒 |  | 个 | 130
24 | 合计 | 以上报价含人工费、运费、发票等，为交钥匙项目。