建设项目海绵城市目标取值计算表

| 项目类型 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑建筑小区 | 1 | 年径流总量控制率 | 76% | - 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第107号））； - 《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27号）； - 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）； - 广州市地方标准DB4401/T253-2024《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护技术规程》； - 市、区及重点建设片区海绵城市建设规划、区域的控制性详细规划海绵城市建设相关指标和管控要求； - 相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。 |
|  | 2 | 绿地率 | 5.61% |  |
|  | 3 | 绿色屋顶率（鼓励性） | 60% |  |
|  | 4 | 硬化地面室外可渗透地面率 | 40% |  |
|  | 5 | 透水铺装率 | 45% |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积（小于10000m2时为鼓励性） | 500 m3/ha |  |
|  | 7 | 下沉式绿地率 | 50% |  |
|  | 8 | 年径流污染削减率 | 50% |  |
| □公园绿地 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 3 | 绿地系统雨水资源利用率 |  |  |
|  | 4 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 5 | 下沉式绿地率（除公园外） |  |  |
| □道路广场 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 3 | 人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺装率 |  |  |
|  | 4 | 一般城市道路绿地率 |  |  |
|  | 5 | 园林道路绿地率 |  |  |
|  | 6 | 广场绿地率 |  |  |
|  | 7 | 广场可渗透硬化地面率 |  |  |
|  | 8 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 9 | 下沉式绿地率 |  |  |
| □水务工程 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 3 | 排水体制 |  |  |
|  | 4 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 5 | 雨污分流比例 |  |  |
|  | 6 | 内涝防治标准 |  |  |
|  | 7 | 城市防洪标准 |  |  |
|  | 8 | 雨水管渠设计标准 |  |  |
|  | 9 | 污水再生利用率 |  |  |
|  | 10 | 雨水资源利用率 |  |  |

建设项目海绵城市专项设计方案自评表

（项目类型：建筑小区）

| 1 | 项目名称 | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用地位置 | 黄埔区永和街道永安大道以南，华峰路以北 |  |  |
| 3 | 总用地面积 29052 平方米，其中城市道路用地面积 - 平方米，绿地用地面积 - 平方米，河涌用地面积 - 平方米，可建设用地面积 27851 平方米，硬化面积 26306平方米。 |  |  |  |
| 4 | 地块防洪标高 | - | 室外地坪标高 | 51.00~56.85 |
| 5 | 排水体制 | 雨污分流 | 化粪池设置 | 是 |
| 6 | 建设前总雨水径流量 | 338.52L/s | 建设后总雨水径流量 | -460.79L/s |
|  | 评价指标 |  | 目标值 | 完成值 |
| 7 | 鼓励性 | 绿色屋顶率 | 60% | 7.1% |
| 8 | 约束性 | 年径流总量控制率 | 76% | 97.69% |
| 9 |  | 绿地率 | 5.61% | 6.21% |
| 10 |  | 硬化地面室外可渗透地面率 | 40% | 98.93% |
| 11 |  | 透水铺装率 | 45% | 98.80% |
| 12 |  | 单位硬化面积调蓄容积 | 500m3/ha | 516.5m3/ha |
| 13 |  | 下沉式绿地（雨水花园）率 | 50% | 50.03% |
| 14 |  | 年径流污染削减率 | 50% | 50.94% |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

备注：建设单位须根据具体项目类型对目标取值计算表内确定的海绵城市建设指标和目标值填写至上表，并根据采用海绵城市措施及规模，计算复核填报完成值。

| 建设项目排水专项方案自评表（房屋建筑、线性 工程类、园林绿化工程类和一般项目排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  | 本项目位于黄埔区永和街道永安大道以南，华峰路以北。场地平整，现状无建筑。本项目总用地面积27851平方米，总建筑面积约140126.38平方米，其中地上建筑面积82605.16平方米，地下建筑面积57521.22平方米，本次海绵设计规划建设用地27851平方米，拟新建综合大楼功能包括：门诊医技楼、科研行政综合楼、住院综合楼、传染楼，设备及附属用房液氧站污水处理池等，地下共三层。 |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  | 分流制 |  | 化粪池设置(勾选） |  | √是 | 否 |
| 主要污染物 |  | 生活污水 |  |  |  |  |  |
| 污水管道设计 | 污水排放出口位置 | 预测污水排放量（m3/d) |  | 管径 | 拟接驳下游管道 管径 | 备注 |  |
|  | 地块北侧 | 647.47 |  | DN300 | DN300 |  |  |
| 雨水管道设计 | 暴雨强度q(l/s.ha) |  | 405.154 |  | 重现期P（年） |  | 5 |
|  | 建设前综合径流系数 |  | 0.30 |  | 建设后综合 径流系数 |  | 0.54 |
|  | 建设前总雨水径流量 |  | 338.52L/s |  | 建设后总雨水 径流量 |  | -460.79L/s |
|  | 红线范围内硬化面积（m2） |  |  | 26306 |  |  |  |
|  | 配建雨水调蓄设施类型及其有效容积 |  | 调蓄设施类型 | 下沉式绿地（雨水花园）和 蓄水池总容积 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 有效容积(m3） | 1358.71 |  |  |  |
|  | 雨水排放出口位置 | 预测雨水排放量（L/s) |  | 管径 | 拟接驳下游管道管径 |  |  |
|  | 地块西北侧 | 609.33 |  | DN1000 | 箱涵3000*1500 |  |  |

备注：本表适用于建筑小区、公园绿地及道路、河涌堤岸整治等线性工程。