# 黄埔区妇幼保健院

# （广州开发区医院永和院区）

# 新建项目

# 海绵城市设计说明专篇

# 设计单位：广州珠江设计集团有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、项目概况	1

1.1 工程概况	1

1.2 设计依据	3

1.3 区域自然条件	2

1.4 现状情况分析	6

二、 海绵城市方案设计	5

2.1设计原则	5

2.2技术路线	9

2.3采取措施	9

三、海绵城市计算	12

3.1设计目标	12

3.2 LID设施方案	16

3.3 校核其他指标	21

3.4 内涝防治分析	23

四、维护管理	22

4.1基本要求	22

4.2设施维护	22

五 、海绵城市工程投资表	23

一、项目概况

1.1工程概况

本项目位于黄埔区永和街道永安大道以南，华峰路以北。场地平整，现状无建筑。本项目总用地面积29052平方米，总建筑面积140251.88平方米，其中地上建筑面积83083.35平方米，地下建筑面积57168.53平方米，本次海绵设计规划建设用地27851平方米，拟新建综合大楼功能包括：门诊医技楼、科研行政综合楼、住院综合楼、传染楼，设备及附属用房液氧站污水处理池等，地下共三层（其中负三层部分为人防地下室）。

1.2设计依据

- 《防洪标准》（GB50201-2014）

- 《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

- 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）

- 《城市水系规划导则》（SL431-2008）

- 《城市水系规划规范》（GB50513-2009）（2016年版）

- 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016年版

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

- 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）2016年版

- 《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）

- 《公园设计规范》（GB51192-2016）

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）2024年版

- 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》

- 《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》

- 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》

- 《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》

- 《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》

- 《广东省城市基础设施“十三五”规划一一海绵城市专题》

- 《广州市雨水系统总体规划（2021-2035）》

- 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》

- 《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）

- 《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》

- 《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护技术规程》（DB4401/T253-2024）

- 《广州市建设项目（建筑与小区）海绵城市建设施工图审查要点（试行）》

- 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》

- 设计委托书（或设计合同）

- 设计要求的工程地质勘察资料

- 相关技术资料（工程测量、综合管网等）

1.3区域自然条件

1.3.1气候特征

本项目拟建区域位于广州市黄埔区，广州市黄埔区属亚热带季风气候，热源丰富，无霜期长，雨量充沛。日照黄埔区地处北回归线以南，纬度较低，太阳辐射角度较大，太阳年辐射热量106.7千卡/平方厘米，年平均日照射时数1906小时，日照率43%，热量资源丰富，有利于热带亚热带农林作物生长。气温黄埔区具有夏长冬短，终年温暖，偶有奇寒，无霜期长，四季宜耕的特点。年平均温度为21℃，最冷月1月份平均为13.3℃，最热月7月份平均为28.4℃，气温年际变化很少，气温年较差为15.1℃，日均≥10℃的年积温7599.3℃，持续日数350天，如以候均温≤10℃为冬季，大于22℃为夏季，黄埔地区夏季长达194天，小于10℃的日数每年有40多天。冬季强寒潮南下会引起急剧降温，出现低温霜冻天气。小于5℃每年有2—8天，极端最低温可达0℃。典型亚热带作物要注意防寒。夏季虽然气温较高，但因地处珠江口，受海风调节，也没有酷暑。雨量全区年降雨量1694毫米，主要集中在4—9月，这6个月占全年降雨量的82%。4—6月为前汛期，主要是锋面雨；7—9月为后汛期，主要是对流降雨和台风雨。以日雨量≥30毫米为雨季，雨季长达200天。降雨充沛，雨热同期，对水稻、甘蔗等喜温需水量大的作物生长十分有利。年际各季雨量是：夏雨占雨量的45%—50%，春雨占26%—34%，秋雨占16%—20%，冬雨占5%—8%。旱季4个月（10—1月）。降雨量的年际变化和雨量季节分配不均匀，引起夏洪涝和春秋干旱灾害。

1.3.2水文

地表水：根据现场沿线工程地质调绘，现场调查未发现地表水

地下水位：根据勘察报告：场地地下水以潜水为主，但含水量不大，其动态受季节控制。地下水主要接受大气降水补给。深部以基岩裂隙水为主，具承压性，水量受基岩裂隙分布控制。场地地下水埋藏一般较浅。勘察期间，测得地下水混合稳定水位为3.30~13.50m，相当于标高41.08~51.53m；初见水位3.20~13.10m，相当于标高41.38~51.93m。孔隙水主要受大气降水补给，以蒸发形式排泄，地下水水位随气候、季节而变化，与地势高低有关，丰水季节，地下水位上升，根据区域水文地质资料和调查访问，本区地下水水位一般年变化幅度为2～3m。

1.4现状情况分析

1.4.1下垫面

本次海绵设计规划建设用地27851平方米，其中，硬质屋顶面积为11596㎡，绿化屋顶面积为1980㎡，硬质铺装地面153㎡，透水铺装地面12577㎡，绿化面积为1545㎡，下沉绿地（雨水花园）面积为773㎡，普通绿地772㎡。

项目下垫面分析一览表

| 序号 | 下垫面类型 | 面积（㎡） | 径流系数 | 面积比例 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化屋面 | 1980 | 0.30 | 0.071 | - |
| 2 | 硬化屋面 | 11596 | 0.90 | 0.416 | - |
| 3 | 透水铺装地面 | 12577 | 0.30 | 0.452 | - |
| 4 | 硬质铺装地面 | 153 | 0.90 | 0.005 | - |
| 5 | 绿地 | 1545 | 0.15 | 0.056 | - |
| 合计 | - | 27851 | - | 1.000 | 0.54 |

下垫面类型径流系数取值于《广州市海绵城市规划设计导则》表4.2.7各类地面径流系数。

1.3.1现状排水分析

在本项目地块内，沿道路布置DN300~DN500的雨水管网。建筑屋面雨水经雨水管收集断接排入室外下沉绿地（雨水花园）；室外道路边适当位置设置铸铁雨水口，收集道路、人行道等地面雨水。雨水经雨水管（沟）汇集排入道路雨水干管，最终排入邻近市政雨水管。地块内设置一个DN1000雨水排出口。

室外雨水管采用双壁波纹排水管，丁腈橡胶密封圈T型承插式连接。管道覆土深度0.7~2.0m，满足地块内排水要求。

二、海绵城市方案设计

2.1设计原则

根据项目用地性质、用地规模、项目定位及规划要求等实际情况合理布置海绵城市设施，对雨水排水系统、绿地系统、道路系统等区域的雨水进行有效吸纳、蓄渗和缓释，有效控制雨水径流，实现海绵建设总体控制目标。

具体设计方案思路如下：

- 项目室外公共区域中的绿地可以设计为下沉绿地（雨水花园），用来收集其周边硬质铺装、普通绿地以及建筑屋面的雨水。

- 通过竖向设计，项目区域中的道路结合景观设计，使道路、铺装雨水进入下沉绿地（雨水花园）等海绵技术设施，不同设施之间可以通过雨水管连接，形成连续的地表排水系统。

- 室外停车场尽量采用透水植草砖铺装，广场及人行道区域尽量采用普通透水铺装，在面对强降雨时可以减少地面径流，增加下渗面积。

- 遵循暴雨处理为主、景观设计为辅的方针。

2.2技术路线

本项目主要设置海绵措施有下沉绿地（雨水花园）、透水铺装和雨水调蓄池等。主要对屋面及道路雨水进行引流，屋面雨水及道路雨水优先排入海绵设施内，通过下沉绿地（雨水花园）对雨水进行消纳。若场地内不能进行消纳，项目有进行合理的竖向设计，雨水溢流排出雨水管网，通过市政排水口进行排放。主要示意如下图。

雨水排放流程图

2.3采取措施

2.3.1下沉绿地（雨水花园）

下沉绿地（雨水花园）的种植选择以花灌木和草本花卉为主，合理的季相的搭配保证下沉绿地（雨水花园）内的四季色彩、顽强耐旱的植物，应沿下沉绿地（雨水花园）周边密集种植，以形成一个防止行人踏入的保护边界。在下沉绿地（雨水花园）中心附近的植物要求耐淹，其根系能凝聚土壤并抑制杂草生长。在大量径流通过时，这些植物也应能被冲平，使洪峰顺利通过。在道路交叉口处植物的大小和形式必须考虑交通视线问题。下沉绿地（雨水花园）中心的植物可以选择根系发达的湿生植物。

- 下沉绿地（雨水花园）的下沉深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透能力确定，本项目为400mm。

- 下沉绿地（雨水花园）内应设置溢流口，保证暴雨时径流的溢流排放、溢流口顶部标高一般应高于下沉绿地（雨水花园）底部完成面300mm。

下沉绿地（雨水花园）实景图

下沉绿地（雨水花园）做法大样图

2.3.2透水铺装

本项目在室外停车区和铺装人行道采用透水铺装。

图2-4 透水铺装实景图

透水铺装路面做法大样图

三、海绵城市计算

3.1设计目标

根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》，广州属于年径流总量控制率的V区，年径流总量控制率应为（60%≤α≤85%），综合确定广州市建成区年径流总量控制率为70%。

我国大陆地区年径流总量控制率分区图

3.1.1《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》规划目标

根据《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》和《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，构建低影响开发雨水系统，使70%以上的降雨就地消纳和利用，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积应达到目标要求。

根据《广州市海绵城市专项规划（2016-2030年）》、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》、《广州市国土资源和规划委员会用地规划条件》，确定本项目位于广州黄埔区永和河片区HP-006，年径流总量控制率76%，设计降雨量为31.8mm。

3.1.2广州市海绵城市分类项目规划指标

根据广州地方规范DB4401/T253-2024《海绵城市建设项目设计,施工和运行维护技术规程》规定，建筑与小区指标管控类项目应按表1落实海绵城市建设指标要求。如下表所示：

3.1.3黄埔区海绵城市专项规划设计目标

根据《黄埔区海绵专规图则专册》，本项目所在的永和河分区YH-09，年径流总量控制率为74%，下沉式绿地率不低于25%，如下图所示：

3.1.4本项目海绵城市设计目标

根据3.1.1~3.1.3的《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》、《广州市海绵城市分类项目规划指标》以及《黄埔区海绵专规图则专册》，确定本项目控制目标为：年径流总量控制率不低于76%，对应的设计降雨量31.80mm。年径流污染物削减率（以TSS计）为50%。本项目地块海绵城市建设目标如下表：

本项目地块海绵城市建设目标表

|  | 序号 | 指标名称 | 建设目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束性 | 1 | 年径流总量控制率 | 76% |  |
|  | 2 | 室外可渗透地面率 | 40% |  |
|  | 3 | 下沉绿地（雨水花园）率 | 50% |  |
|  | 4 | 年径流污物削减率 | 50% |  |
|  | 5 | 透水铺装率 | 45% |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积 | 500㎡/ha |  |
| 鼓励性 | 7 | 绿色屋顶率 | 60% |  |
| - | 8 | 雨水管网重现期 | 5年 |  |

3.2 LID设施方案设计

本项目采用容积法设计，即以径流总量控制为目标，控制地块内各低影响开发设施的设计调蓄容积之和，即总调蓄容积，一般不低于该地块“单位面积控制容积”的控制要求。

步骤一：场地LID设施综合雨量径流系数的计算

拟建场地规划建设用地面积为27851㎡，进行LID设施开发前，场地现状如下图：

项目场地实景图

显然可知，场地建设前各下垫面布置情况以及年径流总量分析计算表所下表所示。

场地建设前LID设施综合雨量径流系数分析计算表

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 荒地 | 1 | 27851 | 0.30 |
| 钢筋混凝土 | 2 | 0 | 0.90 |
| 绿地 | 3 | 0 | 0.15 |
| 合计 | 4 | 27851 | 0.30 |
| 综合径流系数 | ψZ=(A1*B1+A2*B2+A3*B3)/A4=0.30 |  |  |

下垫面类型径流系数取值于《广州市海绵城市规划设计导则》表4.2.7各类地面径流系数。

步骤二：依据项目现状地形标高进行汇水分区的划分。

本项目建设区域为同一个汇水分区，详海绵城市图纸。

步骤三：通过综合雨量径流系数的方法计算汇水分区所需的调蓄容积

- 屋面雨水先经过雨落管排入雨水口，引导进入建筑周围的绿地入渗。

- 项目采用下沉绿地（雨水花园）进行雨水调蓄，并在下沉绿地（雨水花园）内内增设溢流口。本项目地下室顶板设计覆土厚度为1.2~1.5米，绿化种植选择耐旱、耐短时水淹的低维护植物。

- 地面选用透水砖铺装、透水沥青铺装和植草砖铺装。

本项目下垫面类型包括建筑硬化屋面、绿地（包括下沉绿地（雨水花园）和普通绿地）、不透水铺装（硬质铺装）、透水铺装，根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》中表4-3，分别确定各类下垫面的综合雨量径流系数取值，然后进行加权平均，求得项目汇水分区综合雨量径流系数。具体计算过程如下表所示。

汇水分区雨量径流系数表

| 序号 | 下垫面类型 | 面积（㎡） | 径流系数 | 面积比例 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化屋面 | 1980 | 0.30 | 0.071 | - |
| 2 | 硬化屋面 | 11596 | 0.90 | 0.416 | - |
| 3 | 透水铺装地面 | 12577 | 0.30 | 0.452 | - |
| 4 | 硬质铺装地面 | 153 | 0.90 | 0.005 | - |
| 5 | 绿地（包含普通绿地和下沉绿地（雨水花园）） | 1545 | 0.15 | 0.056 | - |
| 合计 | - | 27851 | - | 1.000 | 0.54 |

根据径流系数，需要的调蓄容积计算过程如下表所示。

设计调蓄容积计算表

| 参数 分区 | 总面积 （㎡） | 径流系数 | 设计降雨量（mm） | 设计调蓄容量 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | =10*a*b*c/10000 |
| - | 27851 | 0.54 | 31.80 | 482.50 |

设计调蓄容量即为消纳在设计降雨量条件下产生的所有雨水量，故本项目地块应设置不小于482.50m³的调蓄容积。

本项目设置下沉绿地（雨水花园）的下凹深度400mm，蓄积深度300mm，收集屋面、道路及广场径流雨水。通过雨落管引导屋面雨水进入建筑周边绿地，通过道路坡度汇流收集道路和广场径流引入下沉绿地（雨水花园）进行消纳。

下垫面类型径流系数取值于《广州市海绵城市规划设计导则》表4.2.7各类地面径流系数。

步骤四：汇水区调蓄容积，并完成各个地块各类设施布置，最终形成如下表所示的调蓄容积

汇水区调蓄容积计算表

| 参数 分区 | 汇水面积（m2） | 下沉绿地（雨水花园）实际调蓄容积（m³） | 雨水调蓄池调蓄容积（m³） | 设计调蓄容积（m³） | 实际控制降雨量（mm） | 年径流总量控制率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇水分区 | 27851 | 208.71 | 1150 | 482.50 | 89.55 | 97.69% |

计算过程如下：

（1）实际调蓄容积为下沉绿地（雨水花园）和雨水调蓄容积之和：

208.71+1150=1358.71m3＞设计调蓄容积482.50m3；

（2）实际控制降雨量由实际调蓄容积反算：

10000*1358.71/（10*0.70*27851）=89.55mm＞设计降雨量31.80mm；

（3）根据黄埔区“径流总量控制率-设计雨量”曲线，年径流总量控制率为85%时，对应的设计降雨量为44.5mm，年径流总量控制率为95%时，对应的设计降雨量为80mm，带入实际控制降雨量89.55mm，带入内插值计算，求得实际年径流总量控制率：

95%-(95%-85%)*(80-89.55)/(80-44.5)=97.69%＞年径流总量控制率目标76%。

故本项目年径流总量控制率和实际控制降雨量满足海绵城市设计目标。

步骤五：项目全部分区设施布局及调蓄类设施规模计算。

本项目各类设施面积及调蓄容积汇总表

| 设施类型 | 面积/m2 | 蓄积深度 | 折减系数 | 调蓄容积/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下沉绿地（雨水花园） | 773 | 0.30m | 0.90 | 208.71 |
| 生态草沟 | 0 | - | - | - |
| 蓄水池 | - | - | - | 1150 |
| 屋顶绿化 | 0 | - | - | - |
| 透水铺装 | 12577 | - | - | - |
| 总计 |  |  |  | 1358.71 |

步骤六：排空时间的计算

根据工程前期对场地下渗速率的现场观测，确定雨水下渗速率的设计参数为2.3*10-5m/s，根据DB4401/T 253-2024《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护技术规程》6.2.13.1下沉绿地（雨水花园）排空时间计算公式：

式中：ts——渗透排空时间，h；

Vsj——设施的设计有效调蓄容积，本项目取值208.71m³；

α——综合安全系数，本项目取值0.5；

K——土壤渗透系数，本项目取值2.3*10-4m/s；

J——水力坡降，本项目取值1；

As——有效渗透面积，本项目取值为90%下沉绿地（雨水花园）面积773㎡

则下沉绿地（雨水花园）有效调蓄容积的渗透排空时间计算如下：

ts=208.71÷(3600*0.5*2.3*10-5*773)=6.52h，满足24小时内排干积水的要求。

土壤渗透系数取值于《广州市海绵城市规划建设技术导则》附录D-1土壤参透系数。

步骤七：面源污染削减率的计算

根据《广州市海绵城市规划建设技术导则》中，对各类海绵设施径流污染削减率取值如下表：

年径流污染削减率计算表

| 序号 | 汇水分区 | 海绵城市 措施 | 汇水面积 | 单项污染物 削减率 | 年径流总量 控制率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总地块 | 下沉绿地（雨水花园） | 773 | 75% | 97.69% | 雨水调蓄池设置于场地雨水管网末端下游，故其汇水面积应按场地硬化面积26306㎡ |
|  |  | 透水铺装 | 12577 | 90% |  |  |
|  |  | 绿化屋面 | 1980 | 80% |  |  |
|  |  | 雨水调蓄池 | 26306 | 90% |  |  |

根据DB4401/T 253-2024《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护技术规程》6.2.9汇水分区年径流污染削减率计算公式：

式中：C——年径流污染削减率，%；

PT——汇水分区年径流总量控制率，本项目取值97.69%；

Ci——各类单体设施污染物去除率，本项目取值详上表；

Fs——单体设施汇水面积，本项目取值详上表；

F——场地总面积，本项目为27851㎡；

则本项目汇水分区年径流污染削减率计算如下：

C=97.69%*(1980*80%+773*75%+12577*90%+26306*90%)/27851

=50.94%＞50%

通过以上计算和分析，本项目满足海绵城市设计目标。

3.3校核其他指标

3.3.1绿地率

本项目建设用地面积为27851m2，其中绿地（包括下沉绿地（雨水花园）、普通绿地（室外普通绿地和中庭普通绿化））面积1729m2，则绿地率（%）=（1729÷27851）×100%=6.21%，满足不小于5.61%（规划指标）的要求。本项为海绵城市设计目标中的约束性指标。

3.3.2硬化地面室外可渗透地面率

项目室外总面积为27851-13576=14275m2，室外可渗透地面面积为：1545+12577=14122m2（绿地和透水铺装），则可渗透地面率=（14122÷14275）×100%=98.93%，满足不小于40%的要求，本项为海绵城市设计目标中的约束性指标。

3.3.3透水铺装率

本项目透水铺装率统计情况如下表所示：

透水铺装计算表

| 序号 | 汇水分区 | 建设用地面积（㎡） | 室外铺装面积 （㎡） | 透水铺装面积 （㎡） | 透水铺装率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 27851 | 12730 | 12577 | 98.80% |

本项目透水铺装率为98.80%，满足不小于45%的要求，本项为约束性指标。

3.3.4下沉绿地（雨水花园）率（下沉式绿地率）

下沉绿地（雨水花园）计算表

| 序号 | 汇水分区 | 建设用地面积（㎡） | 绿地面积（㎡） | 下沉绿地（雨水花园）面积（㎡） | 下沉绿地（雨水花园）率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 27851 | 1545 | 773 | 50.03% |

本项目下沉绿地（雨水花园）率为50.03%，满足不小于50%的要求，本项为约束性指标。

3.3.5单位硬化面积调蓄容积

本项目建设用地面积为27851m2，其中绿地面积1545m2，室外透水铺装面积为12577m2，本项目场地硬化面积为26306m2。

本项目硬化面积为26306m2，故需要设置容积不小于1312.95m3的雨水调蓄设施，本项目配建1150m³的雨水调蓄池，依靠下沉绿地（雨水花园）的调蓄容积208.71m³和雨水调蓄池的调蓄容积1150m³,总计调蓄容积1358.71m³,总计调蓄容积1358.71m³>1312.95m3。

根据《广州市海绵城市专项规划》的要求，除城镇公共道路外，建设工程硬化面积达10000m2以上的项目，需要做容积不小于500m3雨水调蓄设施。

单位硬化面积调蓄容积V/S=1358.71m³/2.6306ha=516.5m3/ha>500m3/ha

经计算，本项目满足单位硬化面积调蓄容积要求。

3.3.6屋顶绿地率（绿色屋面率）

本项目绿色屋顶为1980m2，满足广州地方规范DB4401/T253-2024《海绵城市建设项目设计,施工和运行维护技术规程》中新建公共建筑绿色屋顶率≥60%的要求。

3.3.7建设开发前后雨水径流量

场地LID设施开发前年径流总量分析计算表

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 荒地 | 1 | 27851 | 0.30 |
| 钢筋混凝土 | 2 | 0 | 0.90 |
| 绿地 | 3 | 0 | 0.15 |
| 合计 | 4 | 27851 | 0.30 |
| 综合径流系数 | ψZ=(A1*B1+A2*B2+A3*B3)/A4=0.30 |  |  |

汇水全区雨量径流系数计算表

| 序号 | 下垫面类型 | 面积（㎡） | 径流系数 | 面积比例 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化屋面 | 1980 | 0.30 | 0.071 | - |
| 2 | 硬化屋面 | 11596 | 0.90 | 0.416 | - |
| 3 | 透水铺装地面 | 12577 | 0.30 | 0.452 | - |
| 4 | 硬质铺装地面 | 153 | 0.90 | 0.005 | - |
| 5 | 绿地 | 1545 | 0.15 | 0.056 | - |
| 合计 | - | 27851 | - | 1.000 | 0.54 |

重现期P=5年，降雨量历时t=20min，暴雨强度=405.154L/(s.ha)。

建设前的综合径流系数为0.30，建设前的雨水径流：

Q前=Qs-Qd=Qs-0

=Ψ*q*F=0.30*405.154*27851/10000=338.52L/s

建设后的径流系数为0.54，建设后的雨水径流：

Q后=Qs-Qd1-Qd2

Qs=Ψ*q*F=0.54*405.154*27851/10000=609.33L/s

Qd1为下沉绿地（雨水花园）削减径流总量：Qd1=Ux/t-Ux/Tx；Ux为下沉绿地（雨水花园）蓄水量。

Qd1=(208.71*1000)/(20*60)-(208.71*1000)/(6.52*3600)

=165.03L/s

Qd2为雨水调蓄池削减径流总量：Qd2=1000(Vx/t-Vx/T)；

Vx为雨水调蓄池有效蓄水量；t为降雨历时20min；T为排空时间取6h；

Qd2=1000(1150/1200-1150/6/3600)

=905.09L/s

Q后=Qs-Qd1-Qd2=609.33-165.03-905.09=-460.79L/s

采取雨水径流控制后，本项目在重现期为p=5时，雨水径流量为Q后＜Q前，满足相关文件的要求。

3.3.8排水管网管径校核计算

重现期p(年)=5，降雨历时t(min)=20

根据广州黄埔区暴雨强度公式：

计算得本项目暴雨强度：q=405.154L/s.ha

本项目径流系数ψ=0.54；汇水分区总集汇水面积F(ha)=2.79

计算得项目地块雨水设计总流量Q=609.33L/s

整个场地雨水排水管为一根DN1000排水管。经复核验算，管道坡度为0.003时，最大排水流量为1180.23L/s＞609.33L/s。

本项目排水管网设计满足雨水总量排放要求。

3.3.9溢流口数量校核计算

溢流口的排水能力为50L/s；

溢流口数量复核：609.33/50≈12(个)；

本项目溢流口数量为20个，满足要求。

3.4内涝防治分析

要在保障城市运行安全的前提下，处理好海绵城市建设与城市排水能力、内涝风险控制的关系。海绵城市建设对缓解城市排水防涝的压力是有效的，但不能代替城市排水防涝系统。海绵城市建设是控制与利用大概率的中小规模降雨，对于小概率的短时历时强降雨，还必须依靠排水系统排放超标径流，以保障城市安全。在合理确定低影响开发雨水系统规模的基础上，按照《城市排水工程规划规范》（GB50318）、《室外排水设计规范》（GB50014）等规范确定常规雨水径流蓄排系统的重现期排涝设计标准，并与超常规雨水径流蓄排系统的年径流总量控制和峰值流量控制目标进行衔接。

本项目主要利用场地内雨水排水系统进行雨水排放。在超出管网设计重现期的雨水通过超标雨水排放系统排放，以保障场地内安全。雨水管网按照重现期为5年的暴雨强度设计，按照30年重现期暴雨强度复核内涝防治设计。

地块竖向整体平整，内部道路均高于周边市政道路，内部道路低点标高为33.25m，附近最低建筑正负零标高为34.10m，建筑物一层及以上建筑不易进水；

地下汽车车库入口、坡顶设置雨水连篦及减速带，坡底皆设置连篦，并采取自排、强排设施防止雨水灌入地下建筑内部，地下车库周边地表竖向调高，阻挡客水进入。

综上所述，本项目满足地块内建筑物底层不进水，不产生内涝。

四、维护管理

4.1基本要求

应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。

低影响开发设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨季期间设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

应加强宣传教育和引导，提高公众对海绵城市建设、低影响开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水控制与利用重要性的认识，鼓励公众积极参与低影响开发设施的建设、运行与维护。

4.2设施维护

4.2.1下沉绿地（雨水花园）

- 下沉绿地（雨水花园）处设置警示标识，避免事故发生。

- 应及时补种修剪植物、清除杂草；

- 进水口不能有效收集汇水面径流雨水时，应加大进水口规模或进行局部下沉等；

- 进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷施；

- 进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；

- 调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时，应及时清理沉积物；

- 当调蓄空间雨水的排空时间超过36h时，应及时置换树皮覆盖层或表层种植土；检修2次/年（雨季之前、期中），植物生长季节修剪1次/月。

4.2.2透水铺装

- 面层出现破损时应及时进行修补或更换；

- 出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；

- 当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理；

- 检修、疏通透水能力2次/年（雨季之前、期中）。

五、海绵城市工程投资表

| 建设内容 | 工程量（m2或m3） | 单价（元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下沉绿地（雨水花园） | 773 | 400 | 30.92 |  |
| 透水铺装 | 12577 | 200 | 251.54 |  |
| 雨水调蓄池 | 1150 | 2500 | 287.50 |  |
| 工程总造价 |  |  | 569.96 |  |

注：工程总造价不包括景观部分、排水管网部分以及其他监测设备。人工根据定额人工损耗进行估值，材料根据广州市信息价。