燃料区域钢直梯整改项目技术协议

一、修理项目内容：

1、燃料区域现场钢直梯护笼竖筋（立杆）不足5根加装整改。共176个护笼，清单见附件。

2、每个护笼加装40 mm×5mm的镀锌扁钢共约18米，共18×176=3168米。

3、需补油漆，按200平方估算。油漆用海虹牌聚胺脂漆，两底两面。

4、项目包工包料不允许分包。

二、项目安全风险评估及措施

在本次检修过程中的风险，主要是高空作业、动火工作、化学品（油漆）使用，采取安全措施如下：

施工中严格执行电厂有关规定，每个单项工作前做安全技术交底；

起重工、架子工、焊工、电工持证上岗。

每个工作人员均正确佩戴PPE。

作业区下方设置检修区域，专人监护，办理动火工作许可，切割时防止高空火花飘落。

脚手架验收合格后开工，施工人员系安全带，控制作业面人员数量。

油漆及稀释剂放置在厂外安全的地方，随用随取，从二号门岗登记进入。

每天剩余的油漆及稀释剂登记并携带出厂，废瓶罐放在废料场。

三、修理工艺及技术要求：

根据《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第5.7.1条，爬梯护笼宜采用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少5根立杆。

每护笼需增加立杆4根，护笼平均高度约为4.5米；
每个护笼加装40 mm×5mm的镀锌扁钢共约18米，共18×176=3168米。
立杆应在水平笼箍内侧并间距相等,与笼箍牢固连接。
护笼立杆等加装应与现场匹配，安装要求按GB 4053.1-2009执行。

焊条采用J507或J506焊条，加固钢板焊肉厚4mm以上。

相关施工部位局部油漆，面积约200平方；

钢结构件表面锈蚀等级必须达到sa2或st3等级，油漆2底2面，厚度达250微米以上，采用海虹老人头牌聚氨酯油漆，面漆和现场一致。

四、其他未尽事宜，经双方协商解决。

1、需要2名及以上持证焊工。

2、钢直梯清单：
[image: image1.emf]燃料区域固定钢直 梯清单.xls


甲方：广东能源沙角C电厂                 乙方： 

甲方代表：                           乙方代表：

立项部门代表：
日期：                               日期：

3

_1234567890.xls
Sheet1

		燃料区域固定爬梯检查记录表

		序号		KKS码		设备中文名称		位置		检查日期		检查情况		检查员		工作单号		备注

		1		0 0EBD00 BQ201		振筛处爬梯1		TT5								WK211101.0127

		2		0 0EBD00 BQ202		振筛处爬梯2		TT5								WK211101.0127

		3		0 0EBD00 BQ203		振筛处爬梯3		TT5								WK211101.0127

		4		0 0EBD00 BQ204		振筛处爬梯4		TT5								WK211101.0127

		5		0 0EBD00 BQ206		振筛处爬梯6		TT5								WK211101.0127

		6		0 0UEB10 BQ201		小煤场阀门平台爬梯		煤场								WK211101.0127

		7		0 0UEB10 BQ202		大煤场阀门平台爬梯		煤场								WK211101.0127

		8		0 0UEB10 BQ203		大煤场东面阀门平台爬梯		煤场								WK211101.0127

		9		0 0UEF02 BQ201		TT2顶层处爬梯1		TT2								WK211101.0127

		10		0 0UEF02 BQ202		TT2顶层处爬梯2		TT2								WK211101.0127

		11		0 0UEF02 BQ203		TT2顶层处爬梯3		TT2								WK211101.0127

		12		0 0UEF02 BQ204		TT2顶层处爬梯4		TT2								WK211101.0127

		13		0 0UEF02 BQ205		TT2顶层处爬梯5		TT2								WK211101.0127

		14		0 0UEF02 BQ206		TT2顶层处爬梯6		TT2								WK211101.0127

		15		0 0UEF02 BQ207		TT2顶层处爬梯7		TT2								WK211101.0127

		16		0 0UEF02 BQ208		TT2顶层处爬梯8		TT2								WK211101.0127

		17		0 0UEF02 BQ209		TT2顶层处爬梯9		TT2								WK211101.0127

		18		0 0UEF02 BQ210		TT2顶层处爬梯10		TT2								WK211101.0127

		19		0 0UEF02 BQ211		TT2取样器碎煤机处爬梯		TT2								WK211101.0127

		20		0 0UEF03 BQ201		TT3挡板层处爬梯1		TT3								WK211101.0127

		21		0 0UEF03 BQ202		TT3挡板层处爬梯2		TT3								WK211101.0127

		22		0 0UEF03 BQ203		TT3底层处爬梯1		TT3								WK211101.0127

		23		0 0UEF03 BQ204		TT3底层处爬梯2		TT3								WK211101.0127

		24		0 0UEF03 BQ205		TT3底层处爬梯3		TT3								WK211101.0127

		25		0 0UEF03 BQ206		TT3底层处爬梯4		TT3								WK211101.0127

		26		0 0UEF03 BQ207		TT3底层处爬梯5		TT3								WK211101.0127

		27		0 0UEF05 BQ201		TT5顶层爬梯1		TT5								WK211101.0127

		28		0 0UEF05 BQ202		TT5顶层爬梯2		TT5								WK211101.0127

		29		0 0UEF05 BQ203		TT5除尘器处爬梯		TT5								WK211101.0127

		30		0 0UEF05 BQ204		TT5底层工业水箱处爬梯		TT5								WK211101.0127

		31		0 0UEF06 BQ201		TT6由底层向上处爬梯		TT6								WK211101.0127

		32		0 0UEF06 BQ202		TT6取样器控制柜层处爬梯1		TT6								WK211101.0127

		33		0 0UEF06 BQ203		TT6取样器控制柜层处爬梯2		TT6								WK211101.0127

		34		0 0UEF06 BQ204		TT6取样器控制柜层处爬梯3		TT6								WK211101.0127

		35		0 0UEF06 BQ205		TT6顶层工业摄像头维修平台爬梯		TT6								WK211101.0127

		36		0 0UEF07 BQ001		TT3A顶层爬梯		TT3A								WK211101.0127

		序号		KKS码		设备中文名称		位置		检查日期		检查情况		检查员		工作单号		备注

		37		0 0UEF08 BQ001		TT3B顶层爬梯		TT3B								WK211101.0127

		38		0 0UEF09 BQ001		TT3C顶层爬梯		TT3C								WK211101.0127

		39		0 0UZR20 BQ201		码头班房处爬梯		码头班房								WK211101.0127

		40		0 1EAA00 BQ201		GRAB1抓斗卸船机本机皮带挡板处爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		41		0 1EAA00 BQ202		GRAB1抓斗卸船机本机皮带挡板处爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		42		0 1EAA00 BQ203		GRAB1抓斗卸船机挡板下方处爬梯		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		43		0 1EAA00 BQ204		GRAB1抓斗卸船机驾驶室上悬臂处爬梯		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		44		0 1EAA00 BQ205		GRAB1抓斗卸船机悬臂走道处爬梯		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		45		0 1EAA00 BQ206		GRAB1抓斗卸船机滑行电缆走道处爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		46		0 1EAA00 BQ207		GRAB1抓斗卸船机滑行电缆走道处爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		47		0 1EAA00 BQ208		GRAB1抓斗卸船机维修吊车处爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		48		0 1EAA00 BQ209		GRAB1抓斗卸船机维修吊车处爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		49		0 1EAA00 BQ210		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		50		0 1EAA00 BQ211		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		51		0 1EAA00 BQ212		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯3		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		52		0 1EAA00 BQ213		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯4		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		53		0 1EAA00 BQ214		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯5		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		54		0 1EAA00 BQ215		GRAB1抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯6		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		55		0 1EAA00 BQ216		GRAB1抓斗卸船机吊运小车处爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		56		0 1EAA00 BQ217		GRAB1抓斗卸船机吊运小车处爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		57		0 1EAA00 BQ218		GRAB1抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		58		0 1EAA00 BQ219		GRAB1抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		59		0 1EAA00 BQ220		GRAB1抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯3		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		60		0 1EAA00 BQ221		GRAB1抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯4		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		61		0 1EAA00 BQ222		GRAB1抓斗卸船机接料板滑轮维修平台爬梯1		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		62		0 1EAA00 BQ223		GRAB1抓斗卸船机接料板滑轮维修平台爬梯2		#1抓斗卸船机								WK211101.0127

		63		0 1EAB10 BQ201		A卸料小车处爬梯1		A卸料小车								WK211101.0127

		64		0 1EAB10 BQ202		A卸料小车处爬梯2		A卸料小车								WK211101.0127

		65		0 1EAB20 BQ201		B卸料小车处爬梯1		B卸料小车								WK211101.0127

		66		0 1EAB20 BQ202		B卸料小车处爬梯2		B卸料小车								WK211101.0127

		67		0 1EAC10 BQ201		C1A/B摄像头处爬梯		C1A/B皮带头部								WK211101.0127

		68		0 1EAC10 BQ202		C1A/B配重处爬梯		C1A/B皮带尾部								WK211101.0127

		69		0 1EAC20 BQ201		C2A/B皮带通行桥爬梯1		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		70		0 1EAC20 BQ202		C2A/B皮带通行桥爬梯2		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		71		0 1EAC20 BQ203		C2A/B皮带通行桥爬梯3		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		72		0 1EAC20 BQ204		C2A/B皮带通行桥爬梯4		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		73		0 1EAC20 BQ205		C2A/B皮带通行桥爬梯5		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		74		0 1EAC20 BQ206		C2A/B皮带通行桥爬梯6		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		序号		KKS码		设备中文名称		位置		检查日期		检查情况		检查员		工作单号		备注

		75		0 1EAC20 BQ207		C2A/B皮带通行桥爬梯7		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		76		0 1EAC20 BQ208		C2A/B皮带通行桥爬梯8		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		77		0 1EAC20 BQ209		C2A/B皮带通行桥爬梯9		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		78		0 1EAC20 BQ210		C2A/B皮带通行桥爬梯10		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		79		0 1EAC20 BQ211		C2A/B皮带通行桥爬梯11		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		80		0 1EAC20 BQ212		C2A/B皮带通行桥爬梯12		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		81		0 1EAC20 BQ213		C2A/B皮带通行桥爬梯13		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		82		0 1EAC20 BQ214		C2A/B皮带通行桥爬梯14		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		83		0 1EAC20 BQ215		C2A/B皮带通行桥爬梯15		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		84		0 1EAC20 BQ216		C2A/B皮带通行桥爬梯16		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		85		0 1EAC20 BQ217		C2A/B皮带通行桥爬梯17		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		86		0 1EAC20 BQ218		C2A/B皮带通行桥爬梯18		C2A/B皮带中部								WK211101.0127

		87		0 1EAC20 BQ219		C2A/B重锤处爬梯		C2A/B皮带头部								WK211101.0127

		88		0 1EAC31 BQ201		C3A头部除尘器处爬梯		TT3								WK211101.0127

		89		0 1EAC32 BQ201		C3B头部除尘器处爬梯		TT3								WK211101.0127

		90		0 1EAC40 BQ201		C4A/B头部摄像头处爬梯		TT4								WK211101.0127

		91		0 1EAC41 BQ201		C4A头部除尘器处爬梯		TT4								WK211101.0127

		92		0 1EAC42 BQ201		C4B头部除尘器处爬梯		TT4								WK211101.0127

		93		0 1EAC51 BQ201		C5A头部除尘器处爬梯		TT4								WK211101.0127

		94		0 1EAC52 BQ201		C5B头部除尘器处爬梯		TT4								WK211101.0127

		95		0 1EAC52 BQ202		C5B下C6A/B落煤管处爬梯		TT4								WK211101.0127

		96		0 1EAC60 BQ201		C6A/B配重处爬梯		C6A/B皮带中部								WK211101.0127

		97		0 1EAC60 BQ202		C6A/B工业摄像头维修平台爬梯		TT5								WK211101.0127

		98		0 1EAC70 BQ201		C7A/B尾部爬梯1		TT5								WK211101.0127

		99		0 1EAC70 BQ202		C7A/B尾部爬梯2		TT5								WK211101.0127

		100		0 1EAC70 BQ203		C7A/B尾部爬梯3		TT5								WK211101.0127

		101		0 1EAC70 BQ204		C7A/B配重处爬梯		C7A/B皮带中部								WK211101.0127

		102		0 1EAC71 BQ201		C7A除尘器处爬梯		TT6								WK211101.0127

		103		0 1EAC72 BQ201		C7B除尘器处爬梯		TT6								WK211101.0127

		104		0 1EAC80 BQ201		C8A/B尾部工业摄像头维修平台爬梯		TT6								WK211101.0127

		105		0 1EAC80 BQ202		C8A/B皮带中部#2业摄像头维修平台爬梯		C8A/B皮带中部								WK211101.0127

		106		0 1EAC80 BQ203		C8A/B皮带中部#1业摄像头维修平台爬梯		C8A/B皮带中部								WK211101.0127

		107		0 1EAC91 BQ201		C9A重锤处爬梯		TT2								WK211101.0127

		108		0 1EAC91 BQ202		C9A头部除尘器爬梯		TT2								WK211101.0127

		109		0 1EAC92 BQ201		C9B头部处爬梯1		TT4								WK211101.0127

		110		0 1EAC92 BQ202		C9B头部处爬梯2		TT4								WK211101.0127

		111		0 1EAC92 BQ203		C9B头部处爬梯3		TT4								WK211101.0127

		112		0 1EAC92 BQ204		C9B头部处爬梯4		TT4								WK211101.0127

		序号		KKS码		设备中文名称		位置		检查日期		检查情况		检查员		工作单号		备注

		113		0 1EAC92 BQ205		C9B配重处爬梯1		TT4								WK211101.0127

		114		0 1EAC92 BQ206		C9B配重处爬梯2		TT4								WK211101.0127

		115		0 1EAC93 BQ201		C9C尾部除尘器爬梯		TT3A								WK211101.0127

		116		0 1EAC93 BQ202		C9C头部除尘器爬梯		TT3B								WK211101.0127

		117		0 1EAC94 BQ201		C9D尾部除尘器爬梯		TT3B								WK211101.0127

		118		0 1EAC94 BQ202		C9D尾部除尘器爬梯		TT3B								WK211101.0127

		119		0 1EAC94 BQ203		C9D重锤处爬梯		TT3C								WK211101.0127

		120		0 1EAF00 BQ201		#1堆取料机悬臂皮带爬梯1		#1堆取料机								WK211101.0127

		121		0 1EAF00 BQ202		#1堆取料机悬臂皮带爬梯2		#1堆取料机								WK211101.0127

		122		0 1EAF00 BQ203		#1堆取料机中部落煤管南侧爬梯		#1堆取料机								WK211101.0127

		123		0 1EAF00 BQ204		#1堆取料机活动尾车南侧爬梯		#1堆取料机								WK211101.0127

		124		0 1EAF00 BQ205		#1堆取料机活动尾车北侧爬梯		#1堆取料机								WK211101.0127

		125		0 1UYA00 BQ201		燃料部办公楼2楼爬梯		燃料部办公楼2楼								WK211101.0127

		126		0 2EAA00 BQ201		GRAB2抓斗卸船机本机皮带挡板处爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		127		0 2EAA00 BQ202		GRAB2抓斗卸船机本机皮带挡板处爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		128		0 2EAA00 BQ203		GRAB2抓斗卸船机挡板下方处爬梯		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		129		0 2EAA00 BQ204		GRAB2抓斗卸船机驾驶室上悬臂处爬梯		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		130		0 2EAA00 BQ205		GRAB2抓斗卸船机悬臂走道处爬梯		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		131		0 2EAA00 BQ206		GRAB2抓斗卸船机滑行电缆走道处爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		132		0 2EAA00 BQ207		GRAB2抓斗卸船机滑行电缆走道处爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		133		0 2EAA00 BQ208		GRAB2抓斗卸船机维修吊车处爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		134		0 2EAA00 BQ209		GRAB2抓斗卸船机维修吊车处爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		135		0 2EAA00 BQ210		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		136		0 2EAA00 BQ211		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		137		0 2EAA00 BQ212		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯3		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		138		0 2EAA00 BQ213		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯4		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		139		0 2EAA00 BQ214		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯5		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		140		0 2EAA00 BQ215		GRAB2抓斗卸船机上悬臂顶部滑轮处爬梯6		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		141		0 2EAA00 BQ216		GRAB2抓斗卸船机吊运小车处爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		142		0 2EAA00 BQ217		GRAB2抓斗卸船机吊运小车处爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		143		0 2EAA00 BQ218		GRAB2抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		144		0 2EAA00 BQ219		GRAB2抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		145		0 2EAA00 BQ220		GRAB2抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯3		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		146		0 2EAA00 BQ221		GRAB2抓斗卸船机悬臂拉杆维修平台爬梯4		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		147		0 2EAA00 BQ222		GRAB2抓斗卸船机接料板滑轮维修平台爬梯1		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		148		0 2EAA00 BQ223		GRAB2抓斗卸船机接料板滑轮维修平台爬梯2		#2抓斗卸船机								WK211101.0127

		149		0 2UYA00 BQ001		燃料＃2楼屋顶固定爬梯（检查水箱）		燃料部办公楼顶楼								WK211101.0127

		150		0 2UYA00 BQ201		#2燃料办公楼2楼爬梯		#2燃料办公楼2楼								WK211101.0127

		序号		KKS码		设备中文名称		位置		检查日期		检查情况		检查员		工作单号		备注

		151		0 3EAA00 BQ201		CSU连续卸船机垂直臂爬梯（9段）		连续卸船机								WK211101.0127

		152		0 3EAA00 BQ202		CSU连续卸船机悬臂处爬梯1		连续卸船机								WK211101.0127

		153		0 3EAA00 BQ203		CSU连续卸船机悬臂处爬梯2		连续卸船机								WK211101.0127

		154		0 3EAA00 BQ204		CSU连续卸船机悬臂处爬梯3		连续卸船机								WK211101.0127

		155		0 3EAA00 BQ205		CSU连续卸船机悬臂处爬梯4		连续卸船机								WK211101.0127

		156		0 3EAA00 BQ206		CSU连续卸船机驾驶室处爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		157		0 3EAA00 BQ207		CSU连续卸船机悬臂回转齿轮处爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		158		0 3EAA00 BQ208		CSU连续卸船机挡板处爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		159		0 3EAA00 BQ209		CSU连续卸船机下C1A/B落煤管处爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		160		0 3EAA00 BQ210		CSU连续卸船机斗轮格筛爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		161		0 3EAA00 BQ211		CSU连续卸船机维修吊车爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		162		0 3EAA00 BQ212		CSU连续卸船机顶部爬梯		连续卸船机								WK211101.0127

		163		0 6UST00 BQ201		燃料#1检修工场爬梯1		燃料#1检修工场								WK211101.0127

		164		0 6UST00 BQ202		燃料#1检修工场爬梯2		燃料#1检修工场								WK211101.0127

		165		0 7UED02 BQ201		煤控室爬梯		煤控室2楼								WK211101.0127

		166		0 7UEG02 BQ201		燃料电气点检班爬梯		燃料电气点检班								WK211101.0127

		167		1 0EUA10 BQ001		#1原煤仓除尘器爬梯1		#1原煤仓								WK211101.0127

		168		1 0EUA10 BQ002		#1原煤仓除尘器爬梯2		#1原煤仓								WK211101.0127

		169		2 0EUA10 BQ001		#2原煤仓除尘器爬梯1		#2原煤仓								WK211101.0127

		170		2 0EUA10 BQ002		#2原煤仓除尘器爬梯2		#2原煤仓								WK211101.0127

		171		3 0EUA10 BQ001		#3原煤仓除尘器爬梯1		#3原煤仓								WK211101.0127

		172		3 0EUA10 BQ002		#3原煤仓除尘器爬梯2		#3原煤仓								WK211101.0127

		173		0 1EAF00 BQ206		#1堆取料机激光扫描仪爬梯		#1堆取料机								WK211101.0127

		174		0 2EAF00 BQ101		#2堆取料机激光扫描仪爬梯		#2堆取料机								WK211101.0127

		175		0 0UEF05 BQ205		TT5转运塔碎煤机/滚轴筛摄像头维修平台爬梯		TT5								WK211101.0127

		176		0 0UEF05 BQ206		TT5碎煤机层工业摄像头维修平台爬梯		TT5								WK211101.0127





Sheet2

		





Sheet3

		






