华能德州电厂检修管理资料

编号:Q/HNDZ.JL-02.010-08

三期雨水泵备件采购技术要求

批准：

审核：

编制：

年   月  日

三期雨水泵备件采购技术要求

一、概况

三期雨水泵检修需要购买部分备件。

二、雨水泵参数

2.1 型号： HSK900-1050/GX。

2.2流量： 3820㎥/s  扬程：11m

2.3 转速：740r/min  配套功率：160KW

2.4生产厂家:湖南弘晟泵业制造有限公司。

三、需遵循的技术标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T9481-2021 | 《中小型轴流泵》 |
| 2 | GB/T13008-2010 | 《轴流泵、混流泵技术条件》 |
| 3 | GB/T9439-2010 | 灰铸铁件的力学性能 |
| 4 | GB/T702-2017 | 热轧圆钢、方钢尺寸，外形重量及允许偏差 |
| 5 | GB/T20878 2007 | 不锈钢和耐热钢标准 |
| 6 | GB/T13304.1-2008 | 钢的分类 |
| 7 | GB/T1800.3-2009 | 标准公差配合 |

四、技术要求

4.1投标方所供备件必须与现场运行的泵配套，提供原厂合格证、材质证明、出厂证明，所有备件必须满足设备现场安装要求。

4.2吸入喇叭口：物料编码：102671674（图号：HSK900-1050／GX-001），材质：Q235B , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.2叶轮室：物料编码：102671675（图号：HSK900-1050／GX-002），材质：ZG1Cr18Ni9 , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.3导叶体：物料编码：102671677（图号：HSK900-1050／GX-003），材质：HT250 , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.4外接管a：物料编码：102671679（图号：HSK900-1050／GX-004a），材质：Q235B , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.5外接管b：物料编码：102671681（图号：HSK900-1050／GX-004b），材质：Q235B , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.6外接管c：物料编码：102671683（图号：HSK900-1050／GX-004c），材质：Q235B , 厚度不低于10mm，数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.7导轴承：物料编码：102671685（图号：HSK900-1050／GX-005），材质：HT250+橡胶 , 厚度不低于10mm，数量：三件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

4.8轴套：物料编码：102671706（图号：HSK900-1050／GX-304），材质：20Cr13 ,数量：一件，加工时必须保证零件各部尺寸符合图纸要求。

五、 质量保证及技术服务

5.1在材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，正确、完整，能满足安装、起停、正常运行的要求。

5.2在质量保证期内，如发现中标厂家所供备件有重大缺陷，中标厂家除免费更换外，电厂方有权向中标厂家提出经济赔偿。

5.3质保期：自备件安装之日起正常运行三年。

六、供货工期

合同签订后15天内到货。