诸暨市宸佳工程管理有限公司采购要素文件


基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市宸佳工程管理有限公司

对于贵公司于2025年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

	原条款
	本公司意见建议

	
	

	
	

	
	


传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二〇二五年*月*日

诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心项目智能化工程

采购项目采购要素

项目名称：诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心项目智能化工程采购项目
项目内容及规模：诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心项目智能化工程采购，采购预算金额为人民币壹仟肆佰伍拾万元整（¥14500000.00），具体内容详见采购需求。
投标人（供应商）资格要求：

供应商参加本项目采购活动应当具备下列资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体数量不超过2家，联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（3）联合体投标的，投标人名称应统一按“（联合体牵头人名称）与（联合体成员名称）的联合体”填写；
（4）联合体投标的，应按招标文件要求提交联合体各成员的有关证件和资料。本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员；

（5）联合体投标的，除招标文件注明要求联合体各成员全部签字或盖章的文件（如联合体协议、授权委托书（格式自拟）），其他要求签字盖章的均以联合体牵头人盖章及联合体牵头人法定代表人签字或盖章为准；
（6）联合体投标的，乐采云系统操作（如获取招标文件、上传投标文件、解密投标文件、答疑澄清等）均以联合体牵头人身份账号进行操作，且以上操作均视为联合体成员的共同决议并对联合投标各方产生约束力；其他联合体成员单独操作的均视为无效。
评标办法：综合评分法

满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；
商务技术分评分细则（70分）

	序号
	项目
	评分标准
	分值

范围

	
	企业资信
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系标准认证证书、信息安全管理体系证书，每提供一项得1分，最高得5分。

注：须提供有效期内证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图并加盖投标人CA签章，否则不得分。
	0-5分

	
	
	投标人具有有效期内的CCRC-信息安全服务资质认证证书（网络安全审计、信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息安全应急处理、信息系统灾难备份与恢复、公共管理、软件安全开发、信息系统安全运维），每包含其中一项得1分，最高得3分。

注：须提供有效期内证书扫描件并加盖投标人CA签章，否则不得分。
	0-3分

	
	项目业绩
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过智能化或信息化项目的，每提供一个得1分，本项最高得3分。

注：须提供业绩合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同采购人盖章的证明材料）扫描件并加盖投标人CA签章，否则不得分。
	0-3分

	
	投标产品响应程度
	根据投标产品的技术要求是否符合招标文件要求及符合程度进行打分，所有技术要求响应招标需求的得22分，带“★”号技术指标为必须满足招标文件要求，如出现负偏离，则作无效投标处理；带“▲”号技术指标为重要指标，每有一项负偏离的扣2分；其他技术指标，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。

评审依据：投标人应根据需求清单中要求提供的证明材料编制索引表，格式参考附件二，表中应注明对应技术材料的页码，不提供索引有可能被视为不响应。

投标人应对照采购需求在偏离表中进行投标响应；采购需求中有明确要求提供证明材料的，按要求提供，未提供的按不响应（负偏离）该条款处理；如投标文件偏离表响应情况与所提供的产品技术材料不一致时，以提供的产品技术材料为准。
	0-22分

	
	团队人员配置
	1.项目总负责人：具有一级建造师证书（机电工程）、副高级及以上工程师职称证书（信息技术类或通信工程类）、信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格）的，每提供一项得1分，最高得3分。

注：须提供有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。
	0-3分

	
	
	2.项目实施负责人（项目总负责人除外）：具有二级及以上建造师证书（机电工程）、中级及以上工程师职称证书（信息技术类或通信工程类）、信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格）的，每提供一项得1分，最高得3分。

注：须提供有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。
	0-3分

	
	
	3.项目团队人员（项目总负责人及项目实施负责人除外）：

具有二级及以上建造师证书（机电工程）、中级及以上工程师职称证书（信息技术类或通信工程类）、系统集成项目管理工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格）、网络工程师证书（计算机技术与软件专业技术资格）、建筑施工特种作业操作资格证书（建筑电工）的，每提供一项得1分，最高得5分。（同一人员不重复得分）

注：须提供有效期内证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全不得分。
	0-5分

	
	产品演示
	本项目要求投标人提供设备的现场功能演示：A、演示内容必须真实可靠，如中标后发现提供虚假材料的，一切后果由中标人承担。B、演示内容的时间总计为35分钟以内，设备演示需在开标前一天联系招标代理机构诸暨市宸佳工程管理有限公司（诸暨市暨阳街道苎萝东路218号金悦华庭商铺232号），并于联系当天16:00前在规定演示房内安装调试完毕。C、演示所带主要设备需与投标文件中的品牌型号一致。D、投标人无法在规定时间内提供演示设备的，该项不得分。演示内容如下：

演示内容如下：

一、视频监控系统

1.平台管理软件

1）窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持软/硬解码。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

2）支持门禁概览引导，可依据门禁向导跳转至对应页面，流程化完成门禁业务，向导包含：门禁设备、门禁配置、门禁授权、门禁应用、门禁事件等。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

3）支持统计门禁设备信息，包含设备总数、在线/离线数、在线率以及按照设备类型分类统计。支持人员权限配置统计，可实时展示平台总人数、已配置权限人数、未配置权限人数；针对未配置权限人数可快速跳转至权限配置页面，配置权限。支持权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

4）支持门禁权限配置后，门禁授权自动下发，平台可实时展示当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

5）支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数；支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

二、多媒体会议系统

1.手持一拖二无线话筒

具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，无需手动开关麦克风，麦克风自动静音，避免冲击声；同时实时监测设备姿态，采用自动人手感应技术，话筒离开人手静置≤3秒后自动静音，无需手动干预。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）

2.智能数字会议主机

设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（全部满足得2分，功能不全或不提供不得分）
	0-14分

	
	施工组

织方案
	根据投标人提供的项目施工组织方案（主要施工方法及工艺、现场文明施工保障措施、进度计划及保证措施等）由评审专家进行综合评分。

①方案内容完整全面、合理可行的得（4，6]分；

②方案内容存在欠缺，但基本合理可行的得(2，4]分；

③方案内容较粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得(0，2]分；

④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。
	0-6分

	
	应急方案
	根据投标人提供的应急方案（包括应急预案、解决方案、响应时间等）由评审专家进行综合评分。

①方案内容完整全面、合理可行的得（2，3]分；

②方案内容存在欠缺，但基本合理可行的得(1，2]分；

③方案内容较粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得(0，1]分；

④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。
	0-3分

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务队伍、售后体系、电话热线咨询、售后服务点、响应时间服务、培训方案等）由评审专家进行综合评分。

①方案内容完整全面、合理可行的得（2，3]分；

②方案内容存在欠缺，但基本合理可行的得(1，2]分；

③方案内容较粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得(0，1]分；

④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。
	0-3分


备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（5）通过资格审查和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。
采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

项目概况
诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心项目位于应店街镇丁徐村、云溪村，毗邻杭州第二绕城高速应店街收费站，建设总用地面积30587m²，总建筑面积126027.92m²，总投资10亿元。该项目包含商业、公寓、办公及其配套用房，管理办公用房等。运营商机房设置在地下一层，监控中心设置在4#楼一层的消控兼安控中心。
当前，智慧园区建设已成为科创载体升级的核心方向，通过整合智能运行管理、安全防控、能源管控等系统，实现空间服务的精准化、运维管理的高效化与决策支撑的科学化，是现代科创园区的核心竞争力之一。海创服务中心需针对科研办公、会展交流、人才居住等多元场景，打造覆盖智慧安防、智能会议、能效管理等全维度的智能化场景应用，以满足企业研发协作、高端人才办公居住、产业交流展示等高频需求。

为保障项目功能定位落地，诸暨市科技城投资开发有限公司启动智能化工程采购项目，为入驻企业与人才提供安全、高效、绿色、便捷的智慧化环境，同时为海归小镇后续智能化建设树立标杆，助力区域科创产业生态的高质量发展。
项目建设需求

综合布线系统

计算机网络系统

视频监控系统

出入口控制管理系统

入侵报警系统

无线对讲系统

电子巡更系统

车位引导系统

多媒体会议系统

背景音乐系统

楼宇自控系统

智能照明系统

能耗监测系统

机房工程

综合管路

移动室内信号覆盖系统
采购清单及参数要求

见附件一采购清单。

项目要求
项目实施阶段要求

工期要求：本项目系统建设内容建设期为6个月，要求合同生效并具备实施条件后6个月内完成所有施工、集成任务后进行初验，初验通过后进入试运行阶段，试运行3个月后进行终验。

中标供应商须在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便采购人及时了解项目进展情况。

中标供应商须提供项目管理质量和进度保障机制，明确如何进行质量和进度控制，并在项目实施过程中遵照执行。

服务质量要求

中标供应商须提供两年维保期，维保期自终验合格之日起计算。提供完整的售后服务体系，包括：设备保修、维护响应时间、定期回访、技术人员现场服务。提供完善的培训计划和内容。

中标供应商须免费为采购人培训，直到能熟练操作为止。

中标供应商在接到电话后1小时内响应，3小时内到达现场解决问题，最迟在24小时内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证采购人的正常工作，中标供应商有其他服务承诺的，一并履行。在维保期内中标供应商不得以任何理由影响正常使用。

★中标供应商应充分做好人员的安全培训工作，并在项目实施期间对拟派人员与设备做好安全管理工作。如因中标供应商原因发生安全事故的，一切责任与损失（包括但不限于人员安全事故、意外伤亡、设备故障、损坏等）均由中标人自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

其他要求

在工地的建设活动中，中标供应商有责任与监理单位、土建单位及其他供应商保持联系和合作，采购人负责协调中标供应商与监理单位、土建单位及其他供应商的相关事宜（如争议、矛盾等）。

中标供应商须如实提供为了开展切实有效的工作所需数据、标准和资料等。

中标供应商须参加总包单位、监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位和总包单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

在安装期间，中标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

中标供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

由于工程进度和正式使用的不同需求，中标供应商有责任防止所有产品在未经正式验收合格就使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

中标供应商须服从总包单位的现场管理规定；根据总包单位、监理单位的要求提供完整的与工程有关资料。

报价说明、履约保证金及付款方式

报价说明

投标报价包括完成本项目所需的全部费用，具体包括人员工资、设备款、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、利润、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修、直接费、间接费等采购文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。其中人员工资不得低于服务所在地的最低工资标准。

履约保证金：中标供应商须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金（履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在项目验收合格后十五日内无息退还。

付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付20%的预付款；所有设备安装完毕后支付至合同金额的70%；验收合格并提供总包单位验收所需资料，经采购人确认后支付至合同金额的95%；质保期满后付清剩余款项。

备注：每次付款时，中标供应商应提供相应金额的增值税专用票（支付预付款时，中标供应商可提供收款收据，对应金额的发票需在支付备料款时补足）
最高限价

本次采购最高限价为人民币壹仟肆佰伍拾万元整（¥14500000.00），任何超过最高限价的报价将作无效报价处理。

特别说明
本采购需求中标注“★”项为实质性要求条款，必须作出实质性响应。若其中任意一条打“★”的条款不满足（或出现“负偏离”）则投标无效。供应商须在投标文件中提供相关证明材料复印件或作出相关承诺（承诺函格式自拟），未提供相关证明材料复印件或相关承诺（或承诺内容不符）均作无效投标处理。

附件一

采购清单

	一、综合布线系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	（一）工作区子系统

	
	86x86双口面板
	面板：86×86型信息面板；白色；平面型；

提供标识窗口和标签保护；具有可拆卸的防尘盖，能更换彩色防尘盖；隐藏螺丝孔；
所有塑料材料符合UL94V0；
可兼容现有45x45模块适配座。可支持从Cat5e到Cat7A模块，支持屏蔽及非屏蔽模块。
	个
	322

	
	86x86单口面板
	面板：86×86型信息面板；白色；平面型；

提供标识窗口和标签保护；具有可拆卸的防尘盖，能更换彩色防尘盖；隐藏螺丝孔；
所有塑料材料符合UL94V0；
可兼容现有45x45模块适配座。可支持从Cat5e到Cat7A模块，支持屏蔽及非屏蔽模块。
	个
	287

	
	六类 RJ45非屏蔽模块
	符合ISO/IEC11801:2002以及TIA/EIA568.C中对ClassE/Cat6的规定；

带宽支持到≥250MHz；
多种打线方式，更快更可靠的端接，更短小的尺寸，保证工作区线缆端接处的最小弯曲半径；
可端接22~24AWG或24~27AWG的电缆；可连接线缆：F/UTP，F1/UTP，F2/UTP，U/UTP，SF/UTP；
支持重复端接；插拔次数大于750次；端接次数大于20次。
	个
	931

	
	6类网络跳线CM,2M
	名称：六类非屏蔽跳线；

规格：2米；插拔次数高于1000次；
外皮：低烟无卤；
满足性能：低烟无卤阻燃；完全满足ISO/IEC11801和TIA/EIA568C.2跳线及信道性能的需求；
跳线尾盖上有可拆卸的压盖；支持高密度跳接；连接器尾盖具有应力消除装置。
	根
	1760

	
	通信接入箱
	300*400*120
	套
	360

	（二）水平子系统

	
	六类非屏蔽线缆，十字线芯，LSZH
	带宽支持：250MHz；

导体规格：23AWG十字芯骨架

传输延迟：≤45ns/100m；

护套材料：LSZH低烟无卤护套；

最大拉力：100N；

特性阻抗：100±15Ω。
	米
	158000

	
	12芯室内单模光纤
	12芯室内光缆LSZH，单模9/125；

衰减：1310nm≤0.4dB/km，衰减：1383nm≤0.4dB/km，衰减：1550nm≤0.3dB/km；

护套：LSZH低烟无卤护套。
	米
	27000

	
	12芯室外单模光纤
	12芯室外光缆，单模9/125；

衰减：1310nm≤0.34dB/km，衰减：1383nm≤0.36dB/km，衰减：1550nm≤0.21dB/km；

金属铠装，HDPE外护套，防水凝胶填充；

适用于直埋和管道式应用。
	米
	3500

	
	两芯皮线光缆
	室内自承式皮线光缆，低烟无卤护套；

衰减：1310nm≤0.4dB/km，衰减：1383nm≤0.4dB/km，衰减：1550nm≤0.3dB/km。
	米
	10800

	（三）管理间子系统（IDF）

	
	24口六类非屏蔽配

线架
	规格：预装六类非屏蔽RJ45模块，上19英寸机柜；

标识：前端自带线缆端口标识系统；

颜色编码：568A和568B；

匹配线规：22-24AWG的电缆；

插拔次数：≥750次；

端接次数：≥20次。
	个
	52

	
	48口六类非屏蔽配

线架
	规格：预装六类非屏蔽RJ45模块，上19英寸机柜；

标识：前端自带线缆端口标识系统；

颜色编码：568A和568B；

匹配线规：22-24AWG的电缆；

插拔次数：≥750次；

端接次数：≥20次。
	个
	28

	
	100对110机架式语音配线架
	标准19″设计，兼容标准19″机柜/机架；

塑件部分：PC；
IDC簧片：磷青铜；
端接线规：22～26AWG；
插拔寿命：≥1000次；
端接寿命：≥250次；
耐    压：1000VDC；
工作温度：-10~60℃。
	个
	14

	
	1U水平管理环（网线）
	标准19英寸机架安装；

可同时支持50根跳线。
	个
	58

	
	六类非屏蔽RJ45跳线（2M），LSZH
	符合标准YD/T926.3要求；

导体：多股裸铜；
插头：透明PC；
PIN针：磷青铜镀金50u″；
插拔寿命：≥1000次；
耐    压：1000Vdc；
工作温度：-20~60℃。
	根
	82

	
	2米110-RJ45语音跳线
	类别：RJ45-RJ45超六类屏蔽2米；

带宽支持：500MHz；

插拔次数：≥1000次；

护套材料：低烟无卤LSZH。
	根
	160

	
	24口光纤配线架
	19“标准机柜安装；

机械滑动装置，封装式金属外壳；

1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装；

前端带有光纤端口标识条，便于端口标识。
	个
	92

	
	LC双工单模耦合器
	LC双工单模耦合器；

插入损耗：≤0.20dB；

重复性：≤0.10dB。
	个
	1272

	
	LC单模尾纤，1芯，1米
	LC单模双工尾纤，9/125，OS2，1米；

护套材料：低烟无卤；

插入损耗：最大值0.25db；

回波损耗：单模UPC 55dB，APC 65dB。
	根
	1272

	
	LC-LC双工单模光纤跳线，2米
	LC-LC双工单模光纤跳线，2米；

适用于高性能传输光纤的需求；

单模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥40dB。
	根
	1272

	
	弱电机柜
	尺寸：600*600*2000；

原材料：优质冷轧钢板；

拼装式机柜框架；前门：5㎜厚，透明钢化玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸；

规格厚度（MM）：19寸导轨2.0 600深侧板1.0其他1.2；

静载重量（KG）：动态≤600；静态≤1000；

表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；

最大开启角度：＞180度；

带2个16孔防雷PDU。
	套
	35

	
	室外安防箱
	IP66，450*540*350mm，含PDU插排、接线端子等附件。
	套
	4

	
	壁挂机柜
	450*600*600mm，含PDU插排、接线端子等附件。
	套
	26

	（四）垂直子系统

	
	12芯室内单模光纤
	12芯室内光缆LSZH，单模9/125
衰减：1310nm≤0.4dB/km，衰减：1383nm≤0.4dB/km，衰减：1550nm≤0.3dB/km；
护套： LSZH低烟无卤护套，
纤芯直径：9.2±2.5μm
	米
	1500

	（五）设备间子系统（MDF）

	
	48口机架式光纤配

线架
	19“标准机柜安装；

机械滑动装置，封装式金属外壳；

1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装；前端带有光纤端口标识条，便于端口标识。
	个
	8

	
	LC双工单模耦合器
	LC双工单模耦合器；

插入损耗：≤0.20dB；

重复性：≤0.10dB。
	个
	1560

	
	LC单模尾纤，1芯，1米
	LC单模双工尾纤，9/125，OS2，1米；

护套材料：低烟无卤；

插入损耗：最大值0.25db；

回波损耗：单模UPC55dB，APC65dB；
	根
	1560

	
	LC-LC双工单模光纤跳线，2米
	LC-LC双工单模光纤跳线，2米；

适用于高性能传输光纤的需求；

单模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥40dB。
	根
	30

	
	弱电机柜
	尺寸：600*600*2000；

原材料：优质冷轧钢板；

拼装式机柜框架；前门：5㎜厚，透明钢化玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸；

规格厚度（MM）：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其他1.2；

静载重量（KG）：动态≤600；静态≤1000；

表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；

最大开启角度：＞180度；

带2个16孔防雷PDU。
	套
	8

	二、计算机网络系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	（一）设备网

	
	核心交换机
	总体设备要求：

交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps；

主控引擎≥2，业务槽位数≥3；

支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），可配置电源≥6个，提供官网截图证明并标注出电源位置；
支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Ipv6路由表项≥512K,Netstream表≥1M,ARP表项≥256K,MPLS标签数≥32K,ACL条目≥256K；
▲支持SRV6，支持网络切片，支持MACsec，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性；支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式
实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、万兆光口≥72个。
	台
	1

	
	24口POE交换机
	交换容量≥6.72Tbps，转发性能≥126Mpps；

路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
端口数≥24个GE端口（支持POE+供电，供电功率≥370W），≥4个万兆SFP+口；
实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理；
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；
支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；
支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	53

	3
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC）。
	个
	106

	（二）办公网

	
	防火墙
	千兆电口≥16，千兆光口≥6，万兆光口≥6，SSL VPN并发数实配100可扩展2000，IPSec VPN隧道≥8000，配置1个电源，可扩展双电源；

功能特性：路由能力：支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS、ISIS，包过滤：能够基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、方向、时间、用户、用户组、应用层协议等多个元素进行访问控制；
支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护了客户敏感数据又提高了云检测能力；
支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；
支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，以及冗余策略，提供安全策略优化建议；
支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；
标准机架式1U设备，严格前后风道，当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换且要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内（提供官网设备图样证明）；
支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址（提供官网功能截图）；
实配要求：千兆电口≥16，千兆光口≥6，万兆光口≥6；
为保证兼容性和统一维保，要求与交换机与核心交换机同一品牌。
	套
	1

	
	上网行为管理
	机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；

支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆光接口数量≥12；千兆接口总数≥24；
接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，网络吞吐量≥9.8Gbps；应用性能≥500Mbps；最大连接数≥191万，最大用户数≥5000；
支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备；
支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；
IPsecVPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址；
支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发；
支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录。
	套
	1

	
	核心交换机
	总体设备要求：

交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps；

主控引擎≥2，业务槽位数≥6；
支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），可配置电源≥6个；
支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Ipv6路由表项≥512K,Netstream表≥1M,ARP表项≥256K,MPLS标签数≥32K,ACL条目≥256K；
支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，横向集群后，主控支持1+N冗余备份，支持纵向虚拟化；
支持SRV6，支持网络切片，支持MACsec，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性；支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式。
实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个，千兆光口≥16个，万兆光口≥32个堆叠线缆至少4根。
	台
	2

	
	无线控制器
	管理AP数：支持最大管理AP数量≥500个；

端口数：8个千兆电口，2个万兆光口；
组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑；
路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；
认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128）、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器；
智能漫游：支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题；
应用识别：支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；
可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；
管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理；提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。
	台
	1

	
	控制器授权
	WLAN无线接入控制器AP资源授权。
	项
	1

	
	48口接入交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207Mpps；

端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个；
二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smartlink；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。
IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；
虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	1

	
	48口POE交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥166Mpps；

路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
端口数≥48个GE端口（支持POE+供电，供电功率≥800W），≥4个万兆SFP+口；
实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理；
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；
支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；
支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌
	台
	5

	
	24口POE交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥126Mpps；

路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
端口数≥24个GE端口（支持POE+供电，供电功率≥370W），≥4个万兆SFP+口；
实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理；
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；
支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；
支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	10

	
	无线AP
	1.802.11标准：无线协议：802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax/be以上工作频段要求与无线型号核准证上一致；

工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；

用户管理能力：支持最大接入用户数≥256个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理。
射频：支持2×2:2空间流，MU-MIMO，整机速率≥3.5Gbps；
接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45），支持POE供电；
天线：内置智能天线；发射功率≥20dBm；
整机功耗：设备整机功耗≤13.5W；
认证与安全：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证；
为保证兼容性和统一维保，要求与交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	85

	
	网络管理软件
	系统支持物理机及虚拟机部署，支持单节点、集群部署，支持集群任一节点出现故障后，业务不中断。满足异地灾备部署，主系统出现故障后自动切换到远端备份系统。

支持管理单园区有线、无线接入业务，多分支园区及广域网络，支持向导式菜单，端到端配置跨场景的业务。
系统支持框式业务板卡融合管理无线AP，无线业务流量通过交换机业务板卡进行转发，可实现有线无线业务共用接入交换机，有线无线用户策略可区分管理。
系统支持大屏展示，实时展示站点、设备健康度，在线及异常情况，在线用户趋势及在线时长等信息。大屏展示内容支持定制，支持定时刷新。
支持单设备或批量设备升级，支持基于时间模板对设备分批升级，支持离线创建升级任务，在设备上线时自动升级。
	套
	1

	
	网管授权
	网络管理许可
	套
	1

	
	无线管理软件
	WLAN管理许可－软件订阅与保障
	套
	1

	
	无线节点授权
	WLAN管理许可
	套
	1

	
	拓扑展现组件
	网络管理实现资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图；

兼容性支持跨厂商、跨平台的设备管理，提供拓扑发现、性能分析、设备管理告警、报表等功能。支持网络管理与用户管理联动。
	套
	1

	
	网管服务器
	配置≥2颗国产处理器，单颗CPU基准主频≥2.6GHz，单颗CPU物理核数≥32核。内存≥4*32GB，硬盘≥4*1920GB SSD,≥1*Raid卡（4Gcache，带超级电容掉电保护）,≥8个千兆电口、≥6个10GE/25GE光口，≥2*900WAC
	套
	1

	
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC）
	块
	42

	（三）实验室办公局域网

	
	防火墙
	千兆电口≥16，千兆光口≥6，万兆光口≥6，SSL VPN并发数实配100可扩展2000，IPSec VPN隧道≥8000，配置1个电源，可扩展双电源；

功能特性：路由能力：支持和静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS、ISIS，包过滤：能够基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、方向、时间、用户、用户组、应用层协议等多个元素进行访问控制；
支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护了客户敏感数据又提高了云检测能力；
支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；
支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，以及冗余策略，提供安全策略优化建议；
支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；
标准机架式1U设备，严格前后风道，当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换且要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内（提供官网设备图样证明）；
支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址（投标时提供官网功能截图）；
实配要求：千兆电口≥16，千兆光口≥6，万兆光口≥6。
	套
	1

	
	上网行为管理
	机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；

持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆光接口数量≥12；千兆接口总数≥24；
接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，网络吞吐量≥9.8Gbps；应用性能≥500Mbps；最大连接数≥191万，最大用户数≥5000；
支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备；
支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由；
IPsecVPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址；
支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发；
支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录。
	套
	1

	
	核心交换机
	总体设备要求：

交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps；

主控引擎≥2，业务槽位数≥3；
支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），可配置电源≥6个，提供官网截图证明并标注出电源位置；
支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Ipv6路由表项≥512K,Netstream表≥1M,ARP表项≥256K,MPLS标签数≥32K,ACL条目≥256K
支持SRV6，支持网络切片，支持MACsec，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性；支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式。
实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、万兆光口≥72个。
	台
	1

	
	48口接入交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207Mpps；

端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个；
二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。
IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；
虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	9

	
	48口POE交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥166Mpps；

路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
端口数≥48个GE端口（支持POE+供电，供电功率≥800W），≥4个万兆SFP+口；
实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理；
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；
支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；
支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	13

	
	24口POE交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能≥126Mpps；

路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
端口数≥24个GE端口（支持POE+供电，供电功率≥370W），≥4个万兆SFP+口；
实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理；
支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；
支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；
支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准；
为保证兼容性和统一维保，要求交换机与核心交换机同一品牌。
	台
	2

	
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC）。
	块
	48

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	三、视频监控系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	室内彩色枪机含安装附件
	400万1/1.8"星光智能筒型网络摄像机；

设备内置电动变焦镜头；

宽动态：120dB；

最低照度：彩色：0.005Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；焦距&视场角：2.7~13.5mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~18.9°，对角视场角：122.6°~38.7°；

补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光；

补光距离：暖白光：最远可达30m；红外光：最远可达50m；

电源输出：DC12V，≥50mA；

网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。
	台
	178

	
	室内彩色半球含安装附件
	400万1/1.8”星光级CMOS超宽动态ICR日夜型半球型网络摄像机；

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

宽动态：120dB；

焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°；补光灯类型：红外，850nm；

补光距离：普通监控：30m；

网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。
	台
	516

	
	全景摄像机含安装附件
	全结构化双400万1/1.8"CMOS黑光全局摄像机；

人体最远检测距离可达40m，人脸最远检测距离可达30m，车辆最远检测距离15m；

传感器类型：【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】双1/1.8＂progressive scan CMOS；

最低照度：
【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001Lux@（F1.0，AGCON）；
【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0002Lux@（F1.6，AGCON）；

宽动态：120dB超宽动态；

光学变倍：【细节】4倍；焦距：【全景】定焦6mm，【细节】13mm~52mm，4倍光学变倍；

视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；

网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS）；

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据。
	台
	11

	
	屋顶鹰眼摄像机含安装附件
	采用全景细节一体化设计，全景采用不低于6个镜头拼接成不小于270度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头；

采用6个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法；
6个视频画面拼接后的全景画面：水平视场角：>270°；垂直视场角：>103°；
全景：2.8mm@F1.0；细节：5.2mm~210mm；
全景摄像机支持自动拼接功能，可将任意连续的2个至6个视频画面进行拼接显示；
可对主码流视频图像任意位置进行框选裁剪,只显示框选内的画面，且裁剪框可拖拽；剪裁后录制的视频图像为框选内的画面；
支持人群分布大模型算法，可对全景通道绘制区域内的人数进行统计，最多可检出5000人；
支持打伞检测，伞下人数可自定义设置；
全景通道支持通用行为分析（周界防范）、人群分布图、车辆密度、船只检测；
细节通道支持通用行为分析（周界防范）、人脸识别、视频结构化；
全景、细节通道：内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
▲枪球接力跟踪检验：全景画面检测到目标后，触发报警并自动联动球机对报警目标进行跟踪，在跟踪过程中球机可不依赖全景画面对跟踪目标进行识别跟踪，并保持检测目标始终位于画面中心；当全景画面上检测目标消失，球机画面未消失时，球机可继续跟踪；投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
内置4颗混合补光灯，每个补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯，支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯；
内置水平仪，可检测安装时设备是否倾斜；
设备可对距其5m处声级不小于70dB(A)（距声源1m处测量声级）的声音进行采集并输出播放；
支持双MIC声音采集；
内置2个扬声器，可进行语音对讲及自定义音频文件播放；
光学变倍应≥40倍；
具有陀螺仪防抖设置选项；
吊装、壁装和杆装均支持快速支架安装；
支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持1TB Micro SD卡，支持双MIC；内置双扬声器；
DC36V供电或PoE(802.3bt）供电，支持12V电源返送；
支持IP67防护等级。
	台
	4

	
	电梯半球含安装附件
	200万1/2.7”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机；

最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；

宽动态：120dB；

调节角度：水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；

补光灯类型：红外灯；

补光距离：最远可达10m；

最大图像尺寸：1920×1080；

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）；

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风；

报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持；

电源接口类型：Ø5.5mm圆口。
	台
	25

	
	电梯网桥含安装附件
	电梯专用无线网桥（单位为套，内含发送端和接收端），黑白配设计，采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps，多网口设计，传输距离500米
	套
	25

	
	室外红外枪机含安装附件
	400万1/1.8"星光智能筒型网络摄像机；

设备内置电动变焦镜头；

宽动态：120dB；

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR；

焦距&视场角：2.7~13.5mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~18.9°，对角视场角：122.6°~38.7°；

电流及功耗：DC：12V，0.95A；

防护：IP67。
	台
	17

	
	室外周界警戒枪机含安装附件
	400万1/1.8"星光智能筒型网络摄像机；

设备内置电动变焦镜头；

宽动态：120dB；

最低照度：彩色：0.005Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGC ON），0LuxwithIR；

焦距&视场角：2.7~13.5mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~18.9°，对角视场角：122.6°~38.7°；

电流及功耗：DC：12V，0.95A；

防护：IP67。
	台
	19

	
	摄像机室外立杆
	3.5米，含基础。
	套
	21

	
	48盘位磁盘阵列8U
	机架式/48盘位/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：

▲具有报警指示灯提示、SNMPTrap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登录锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警；投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）
	台
	4

	
	6T企业级硬盘
	6T,7200RPM,3.5寸，SATA。
	块
	181

	
	安防综合管理平台
	以视频为核心的物联网技术，结合视频监控、报警监察、客流、智能AI、大数据分析等物联网技术，软硬件产品结合，构建场馆智能安防管理体系。
	套
	1

	
	平台管理软件
	支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；包含视频网管、门禁网管等功能。
	套
	1

	
	流媒体服务器
	单路标准机架式服务器；

CPU：配置1颗处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz；

内存：配置32GDDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB；

硬盘：配置2块2T7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘；

阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，（支持RAID0/1/10）；

PCIE扩展：支持2个PCIE插槽；

网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；

电源：配置350W高效单电源。
	套
	1

	
	人脸比对视频分析服务器
	≥1+1冗余电源，≥16盘位，最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；

≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持≥1个4K显示输出，支持前面板液晶屏操作展示；
≥4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口；
支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽768Mbps接入；768Mbps存储；768Mbps转发；
支持≥28个1080P解码显示输出，支持SmartH.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
支持最大选配16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
设备支持以图搜图，支持批量上传≥30张人脸图片，并同时对≥10张目标人脸进行相似图片搜索（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片；
背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性Excel表格；
设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
文搜图：支持一句话检索图片并关联录像和按目标精准检索，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与16路1080p或400万分辨率视频流定时抓拍分析，并发解析能力5张/秒；
支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力5张/秒；
压缩模式下，最大支持32路400万或64路1080p（1080p及以下）视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率75%；
在算法能力范围内，支持单通道多智能；
支持配置1～16个GPU，每个GPU支持3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎；智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和AI训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型；支持GPU扩容，可通过PCIE插槽动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～8个GPU。GPU引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持64路，轮巡间隔可配置30—3600秒；
支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；
支持哈勃、星舰、天阙、双光双摄、双云台、灵动、灵犀、双拼枪球等多目相机配套接入；
配套前智能配套，支持人脸检测、人脸识别 、视频结构化、通用行为分析（绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动）、人数统计（人数统计、排队、拥堵）；
配套热成像相机，热成像支持火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警、吸烟、打电话；
配套ITC摄像机支持主副驾驶人员人脸时，开启人脸识别后智能支持驾驶人员人脸识别，支持车牌识别，支持布控车牌库进行车牌比对；
配套高空抛物相机，支持高空抛物轨迹显示；
配套鱼眼矫正相机，支持鱼眼后矫正。
	套
	1

	
	视频工作站含24寸显示器
	处理器飞腾D2000或同档或以上国产处理器；

内存支持≥16GBDDR4；

存储支持≥512GBNVMEM.2SSD+1TB机械硬盘；

显卡独立显卡，支持≥2G显存；

BIOS昆仑固件，冗余BIOS；

系统支持统信UOS、银河麒麟V10或其它国产系统；

含≥23寸显示器。
	套
	1

	
	室外球机立杆
	5米，含基础
	根
	4

	
	信号防雷器
	额定工作电压：48V；

持续运行电压：57V；

限制电压：≤60V；

标准放电电流(8/20μs）：3kA；

IMAX放电电流（8/20μs）：5kA；

插入损耗：<0.5dB；

传输速率：1000Mbps；

响应时间：<1ns；

保护线路：8；

工作环境：环境温度：-30°C~+70°℃；相对湿度：<95%(25℃)；海拔<3km；

尺寸：110*65*28mm；

外壳材料：铝。
	台
	45

	
	室外防雨机柜
	600*600*800不锈钢，含基础。
	只
	4

	
	室外防水设备箱
	300*400*180不锈钢。
	只
	11

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	四、出入口控制管理系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	2门门禁主机
	开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/指纹开门模式支持组合开门模式设置；

操作系统检查：Linux系统，读卡类型：IC卡/CPU卡/身份证（序列号）；
供电方式检查：（1）支持控制器给≥4个门禁一体机或读卡器和≥2把双门磁力锁供电；（2）控制器输出额定电压12V；（3）内置电源接口，不外漏，只有用专用钥匙开盖才能操作。
显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息；
用户容量：≥10W个用户；
指纹容量：≥1W枚；
卡片容量：≥10W张；
存储记录数量：≥50W条刷卡记录；
本机设备包含≥4个网口，控制器可级联；
接口参数：
RS-485接口：≥4个；
韦根接口：≥4路输入；

网络接口：≥1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；

报警输入：≥7路（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含1路消防接口）；

报警输出：≥4路（外接报警模块可扩展12路）；

报警联动：支持；

开门按钮：≥2路；

门状态检测：≥2路；

门锁控制：≥2路。
	台
	8

	
	4门门禁主机
	开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/指纹开门模式支持组合开门模式设置；

操作系统检查：Linux系统
读卡类型：IC卡/CPU卡/身份证（序列号）；
供电方式检查：（1）支持控制器给≥8个门禁一体机或读卡器和≥4把双门磁力锁供电；（2）控制器输出额定电压12V；内置电源接口，不外漏，只有用专用钥匙开盖才能操作；
显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息；
用户容量：≥10W个用户；
指纹容量：≥1W枚；
卡片容量：≥10W张；
存储记录数量：≥50W条刷卡记录；
本机设备包含≥4个网口，控制器可级联；
接口参数：
RS-485接口：≥9个；
韦根接口：≥8路输入；

网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；

报警输入：≥9路（其中1路为消防接口，外接报警模块可扩展8路）；

报警输出：≥8路（外接报警模块可扩展8路）；

报警联动：支持；

开门按钮：≥4路；

门状态检测：≥4路；

门锁控制：≥4路。
	台
	32

	
	单门磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg±15%；

断电开锁，满足消防要求；

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；

使用环境：室内（不防水）；

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	个
	48

	
	双门磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg±15%*2；

断电开锁，满足消防要求；

有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；

支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；

使用环境：室内（不防水）；

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	个
	59

	
	刷卡器（含密码）
	读卡频率：13.56MHz；

按键方式：无；

可识别卡：CPU卡（含加密功能）；

通讯方式：RS485+Wiegand；

工作电压：DC12V；

功耗：≤2W；

安装方式：预埋120或86底盒安装；

工作环境：室内，防护等级优于IP64；

外型尺寸：不大于121mm（高）x86.5mm（宽）x14mm（厚）。
	个
	121

	
	开门按钮
	结构：塑料面板；

性能：最大耐电流≥1.25A，电压≥250V；

输出：常开；

类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：安装后露出≤13mm。
	个
	96

	
	单机芯左边道
	技术参数

产品尺寸：约1500mm*200mm*960mm；

通道宽度：约550mm—1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm）；
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm；
电机类型：直流无刷伺服电机；
红外对数：≥12对；
使用环境：室内外。
	台
	5

	
	双机芯中间道
	技术参数

产品尺寸：约1500mm*200mm*960mm；

通道宽度：约550mm—1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm）；
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm；
红外对数：≥12对；
使用环境：室内外。
	台
	5

	
	单机芯右边道
	技术参数

产品尺寸：约1500mm*200mm*960mm；

通道宽度：550mm—1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm）；
红外对数：≥12对；
使用环境：室内外。
	台
	5

	
	人脸识别组件
	屏幕参数：≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例近似9:16，屏幕分辨率≥600*1024；

摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过485接口外接读卡器，也通过USB接口外接身份证，实现人证比对功能；
▲人脸识别（人脸特征比对）速度应≤70ms（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
设备应支持最多6人同时进行人脸识别（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：防护等级不低于IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报，（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
	台
	10

	
	身份证、二维码、社保卡阅读器
	融合了一二维码扫描、磁条卡技术、接触式、非接触式智能卡技术及密码键盘于一身的识读器，主要是为了满足当前卡系统中的二维码扫码、磁条卡、接触式、非接触式IC卡共存的需求。当前支持的接口方式分RS232与USB，电源采用USB口取电，USB配备无驱技术。
	台
	10

	
	门禁管理系统
	通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
	套
	1

	
	门禁服务器
	国产化架构平台
	套
	1

	
	人脸录入/卡片发卡一体机
	≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；

采用≥200万双目摄像头，具有照片视频防假功能；
支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
自带电源适配器，优选12V直流供电，电流≥1.5A。
	个
	1

	
	IC卡
	卡片类型：mifare卡，符合标准：ISO14443标准；

卡片容量：1K工作频率：13.56MHz。
	张
	1000

	
	门禁工作站含显示器
	处理器飞腾D2000或同档或以上国产处理器；

内存支持≥16GBDDR4；

存储支持≥512GB NVME M.2 SSD+1TB机械硬盘；

显卡独立显卡，支持≥2G显存；

BIOS昆仑固件，冗余BIOS；

系统支持统信UOS、银河麒麟V10及其他国产系统；

含≥23寸显示器
	套
	1

	
	门禁箱
	国产定制金属箱，参考尺寸：600*600*200mm，内含PDU、接线端子等。
	套
	14

	
	8口交换机
	固化10/100/1000M以太网电口≥8，1000M SFP千兆光接口≥4个；

交换容量≥336Gbps，包转发率≥25Mpps，若官网有两个值以小值为准。
	台
	5

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	室外液压全自动升降柱

	
	液压全自动升降柱
	液压全自动升降柱

系统控制：电动。

不锈钢柱体直径：不小于200mm。
柱体外箱规格：预埋高度≤1150mm，升起高度约：600mm。
柱体厚度：≥6mm。
柱体材质：柱体采用整体不锈钢无缝管制作（不锈钢材质标号≥SUS304#），塑性延伸强度≥300Mpa，抗拉强度≥600Mpa，断后伸长率≥60%。
升降柱一体机芯：防尘防水防护等级≥IP68。
防撞等级：k12（相当于120㎞/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）。
通过压力：可通行100吨货柜车。
上升速度：≤5S，下降速度：≤5S。
可靠性：常温下按升降频率≥5次/min连续升降≥10万次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。
产品防腐：按中性盐雾试验（NSS试验）要求，进行48小时连续喷雾试验。样品表面覆盖层未见腐蚀缺陷，外观评级（RA）≥10级（无缺陷）。
预埋桶材质：采用Q235钢或更高级别材质制作，厚度≥4mm。
LED灯盘：PC材质，硬度≥85绍尔D，拉伸应力（屈服）≥61.0Mpa，透光率≥95%；PC灯盘低温检测-30℃48小时后无冻裂、脆化，高温检测100℃ 48小时后无明显软化、形变。
液压系统组成部件：
电机：220V（可设置）功率：≥350W；

油泵：（齿轮泵）（工业级）；
升降电磁阀（工业级）；
液压油缸（工业级）；
油箱容积：1升；
液压管：PT国际标准接口，双层钢丝高压管；
升降柱一体机芯液压油：应符合石油产品倾点测定法标准，倾点温度≤-55℃的超低温抗磨液压油。
控制系统组成部件：
PLC控制命令 PLC芯片（工业级）；
220V电源开关（工业级）；
控制电磁阀（工业级）；
电源工业级（-28-85度）；
遥控器范围30M以内。
	根
	29

	
	液压全自动升降柱控制箱含遥控器
	工作电压：AC220/110V±10%50HZ；

工作温度：-25℃~65℃；
工作湿度：≤90%（无凝露）；
输出时间：0.5—4.5秒可调；
继电器触点额定耐压值：AC 240V/10A ，DC 30V/10A；
控制数量：≥8根
预留扩展接口：具有紧急联动、警灯、一键报警、监控联动、门禁联动、红外、手机APP远程、TCP/IP网络远程、车牌识别系统等联动控制485接口、232接口。
▲应急电源：具有蓄电池应急电源。不接外部电源的情况下，可使用应急电源升降。
采用PLC控制方式，且具备以下功能：
按键控制：主板上设有开、关、急停、警示灯，一键锁机等控制开关。

手动控制：在发生断电或故障的情况下可手动一键下降。
联动控制：可分组操作升降柱，也可“一键”操作所有升降柱升降；升降柱和车牌识别联动。
无线遥控：遥控距离≥100米；具有密码保护对接功能、信号串联功能，设有保险开关防止误操作。
有线控制：具有保险装置，可防止误操作。
	台
	5

	五、入侵报警系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	网络报警主机
	总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；

≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个（其中≥64个可以为无线防区）；

≥4个板载触发器输出，可扩展至≥256个；

支持≥40000条日志记录，包括≥32000条报警事件记录，≥5000条操作日志和≥3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；

支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；

支持CID报告，支持话机复用；

支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；

支持≥32个LCD键盘包括至少1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；

支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；

支持远程升级，远程导入导出配置参数；

支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）；

用户：网络用户≥32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商；

功耗：≤60W（负载供电≤40W）；

电源：AC220V；

工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％。
	台
	1

	
	网络报警分机
	8防区，联动输出，TCP/IP。
	台
	9

	
	输入输出模块
	≥1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，≥1路防区扩展+≥1路继电器输出。
	台
	1

	
	继电器输出模块
	总线网络报警主机四路继电器输出模块（支持强电联动）；

通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出；

63最大级联数；支持自定义联动原则；

工作温度范围：-10℃～+55℃；

继电器额定电压和电流：AC220V/10A；
	台
	1

	
	警号警灯
	警号（红白色）；

报警音量：≥105dBat30cm;

防护等级：≥IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装；

支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换；

工作湿度：10％～90％或更优；

工作温度：-20℃～＋60℃或更优；

功耗：静态功耗：≤0.96W；

报警功耗：≥2.7W；

电源：DC8~16V最大0.22A。
	个
	1

	
	键盘
	LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机；

可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；

主机状态指示灯须包括：系统故障，网络链接状态，报警，布撤防，配置状态；

功能键须包括：工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；

防拆功能：必须支持；与主机通讯：优选485；键盘警情输出：优选蜂鸣器；

功能特性：可以对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。
	个
	1

	
	吸顶双鉴探测器
	三鉴移动探测器（红外+微波+智能芯片），吸顶安装，探测范围：360°，直径≥12米（安装高度3.6米），CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒（效应）+能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压：DC9-16V。
	个
	2

	
	入侵报警管理系统
	基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。

支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；

支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
支持实时入侵报警能力；
支持历史入侵报警事件查询及导出能力。
	套
	1

	
	手动报警按钮
	紧急按钮（凸出墙面）/钥匙复位/防火阻燃外壳/不适合86盒安装，工作电压：≤250V，工作电流≤300ma。
	个
	51

	
	残卫声光报警器
	声光报警器（红/白双色外观），压电警号（优选直流12V电压），防火阻燃外壳，声压（VDC）：≥110±3。
	个
	51

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	六、无线对讲系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	数字中继台
	支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道；

高功率下100%连续工作周期；

可在模拟或数字模式下工作；

射频输出功率：45W；

频率范围：136-174MHz400~470MHz；

信道间隔：12.5KHz；

频率稳定性：+/-0.5PPM；

接收机互调：75dB；

接收机邻近信道选择：60dB/12.5kHz；

采用模块化设计，整机厚度不大于1U，可节省安装空间。

须内置电源适配器，支持交直流电的自适应切换。

须内置网关功能，可与调度台、SIP电话和VoIP电话应用等对接，实现系统间的融合通信。
	台
	2

	
	发射合路器
	工作频率：136-174MHz/350-390MHz/400-430MHz/440-470MHz；

通道间距：Min100KHz(TEST）；

插入损耗：2合路≤4.1dB；

          3合路TX1,TX2≤7.3dB;TX3≤4.1dB；

          4合路≤7.3dB；

驻波比：输入≤1.2dB；

：输出≤1.4dB；

工作带宽：VHF：15MHz/UHF：30MHz；

端口误差：≤0.6dB；

Tx to Rx隔离度：≥70dBm；

Ant to Tx隔离度：≥50dBm；

反向隔离度：≥45dBm；

OIP3:≥85dBm;

平均功率：≤100W per Channel；

工作温度：-30℃ to +60℃；

储存温度：-40℃ to +85℃；

工作湿度：≤95%RH
阻抗：50Ω；

接口：N-connector（female）；

尺寸：428×84.5×294mm.
	台
	1

	
	接收分路器
	工作频率：136-174MHz/350-390MHz/400-430MHz/440-470MHz；

工作带宽：5MHz；

波段增益：标准8~12dB，定制20~25dB；

噪声系数；≤1.5dB；

输入驻波比：≤1.40；

输出驻波比：≤1.30；

带内纹波（P-P）：≤0.5dB；

端口带内纹波（P-P）；≤1.0dB；

隔离度：≥23dB；

交叉调制：≥60dBc@-20dBm；

工作电压：12 to 13.8 V DC；

工作电流：≤300mA；

允许输入功率：≤10dBm；

阻抗：50Ω；

接口：N-Kconnector（female）；

工作湿度：5% to 95% RH；

工作温度：-30℃ to ﹢60℃；

储存温度：-40℃ to +85℃；

最大功率：1mW；

尺寸：428×84.5×294mm。
	台
	1

	
	带通双工器
	工作频率：136-174MHz/350-390MHz/400-430MHz/440-470MHz；

工作带宽：VHF：±1MHz   UHF：±3MHz；

双工间隔：VHF：5.7MHz   UHF：10MHz；

最大功率：Max：200W；

插入损耗：≤1.5dB；

带内纹波：≤0.5dB；

带外抑制 Out of band：±2.5MHz≥45dB；

         Out of band:﹣2.5MHz≥25dB；

         Out of band:±5MHz≥75dB;

         Out of band:﹣5MHz≥45dB;

隔离度：RX-TX band≥75dB
        RX band≥75dB
        TX band≥75dB
驻波比：≤1.25；

工作温度：-30℃ to +75℃；

储存温度：-40℃ to +85℃；

阻抗：50Ω；

接口：N-Kconnector（female）；

尺寸：428×84.5×294mm。
	台
	1

	
	干线放大器
	频率范围：RX：140-143/157-160/350-356/402-408/409-415/450-456MHz；TX：146-149/163-166/360-366/412-418/419-425/460-466MHz；

上下行频率间隔：150MHz上下行间隔5.7MHz、350/400/450MHz上下行间隔10MHz；

最大输出功率：RX：-7±3dBm  TX：40±3dBm；

最大输入功率（不损毁）：RX：-30dBm  TX：10dBm；

增益：RX：35dB±3dB  TX：48dB±3dB；

带内波动：RX：≤3dB  TX：≤2dB；

电压驻波比：≤1.5；

时延：≤1.5μs；

杂散发射：工作频带内：≤-30dBm/30kHz；

工作频带外：9KHz-1GHz：-36dBm/100kHz;1GHz-12.75GHz：-30dBm/1MHz；

互调衰减：工作频带内：RX：≤-55dBc/30kHz TX：≤-40dBc/30kHz；

工作频带外（偏离工作频带2.5MHz之外）：9kHz-1GHz（含1GHz）：-36dBm/30kHz；

1GHz-12.75GHz:-30dBm/30kHz;

带外抑制：工作频带边缘±5MHz：≥70dBc；

工作频带边缘±10MHz：≥70dBc。
	套
	2

	
	射频同轴电缆
	特性阻抗：50±1Ω；

速度系数：0.88；

电容：76pF/m；

最大使用频率：8.8GHZ；

额定功率峰值：58KW；

内导体直流电阻：1.62Ω/Km；

外导体直流电阻：2.08Ω/Km；

绝缘介电强度：6000DC.V；

最大电压驻波比：≤1.15；

外径：15mm；

100米损耗：5dB；

环境温度：40℃，内导体温度100℃。
	米
	4900

	
	耦合分配器
	频率范围：136-174MHz 350-480MHz；

阻抗：50Ω；

驻波比：≤1.3；

插入损耗：≤0.5；

隔离度：≥22dB；

功率容量：50W；

温度范围：-30～+60℃；

工作湿度：-40～80℃。
	只
	102

	
	室内全向吸顶天线
	频率范围：136-174MHz 350-480MHz；

阻抗：50Ω；

驻波比：≤1.4；

增益：2.15dBi；

极化方式：垂直；

避雷保护：直流接地；

耐功率：100W；

接头形式：SL16。
	只
	104

	
	数字对讲机
	频率范围：403-480MHz；

射频输出功率1w-4w；
频道数量：16个；
信道间隔：12.5/25KHz；
频率稳定性：+/-1.5PPM；
接收机互调：70dB；
接收机邻近信道选择：45dB@12.5kHz/70dB@25kHz；
供电时间：数字模式下12.3小时，模拟模式下9.5小时；
对讲机具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级支持IP54防护等级，投标时提供具有第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	套
	40

	
	辅材
	满足国标或行业标准。
	批
	1

	七、电子巡更系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	数据采集器
	应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能；材质：合金。
	根
	10

	
	智能无线通讯座
	稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机，可实现近程USB/232接口上传数据传输模式，兼容性强；材质：合金。
	台
	1

	
	信息钮
	非接触式读卡，125Khz EMID格式，工作温度：-40℃～85℃
	张
	200

	
	智能应用软件
	巡查设定功能，包括巡更人员登记、巡查时间设置、巡查班次安排、巡更路线设定、巡查点编辑与设置；巡更流水记录、显示、读取及查询统计功能。操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。
	套
	1

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	八、车位引导系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	管理服务器含显示器
	处理器飞腾D2000或同档或以上国产处理器；

内存支持≥16GBDDR4；

存储支持≥512GBNVMEM.2SSD+1TB机械硬盘；

显卡独立显卡，支持≥2G显存；

BIOS昆仑固件，冗余BIOS；

系统支持统信UOS、银河麒麟V10或其它国产系统；

含≥23寸显示器。
	台
	1

	
	车位指示灯
	采用高亮节能型LED，亮度高，功耗低；

接线采用插件，连接简单，安装和维护方便；

支持7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白。
	台
	81

	
	车位视频检测终端
（一控二）
	处理器：专用车牌识别芯片；

传感器类型：1/3"CMOS Image Sensor；

图像压缩：JPEG；

视频流：H.264，720P，25帧/秒；

检测车位数：1-2车位；

200W高清镜头；

灯颜色：红、绿、黄；

无牌车支持：支持；

一车占多位报警：支持；

车位检测准确率：≥99%；

车牌检出时间：≤5秒；

功耗：≤3W。
	台
	115

	
	车位视频检测终端
（一控三）
	处理器：专用车牌识别芯片；

传感器类型：1/3" CMOS Image Sensor；

图像压缩：JPEG；

视频流：H.264，720P，25帧/秒；

检测车位数：1-3车位；

200W高清镜头；

灯颜色：红、绿、黄；

无牌车支持：支持；

一车占多位报警：支持；

车位检测准确率：≥99%；

车牌检出时间：≤5秒；

功耗：≤3W；

内置蓝牙模块。
	台
	178

	
	地贴式超声波探测器
	电池寿命：5年；

RF互连距离：50米；

RF传输速率：250kbps的数据速率；

使用范围：机械车位；

配置：每个机械车位车板安装1台。
	个
	95

	
	超声波管理器
	通讯距离：安全通讯距离50米；

电源：220V，通信接口：TCP/IP；

最大可接入100台超声波探测器；

使用范围：机械车位。
	个
	7

	
	停车管理网络控制器
	工作电压：AC220V±10%，50Hz；

通讯方式：TCP/IP；设备尺寸：300*75*420（mm）；

工作温度：-20℃~+60℃；

工作湿度：<90%，不凝露；

管理32个车位检测终端（启用车位监控功能最大管理24个终端），含百兆交换机、专用电源；

每端口最多支持12个车位检测终端。
	台
	21

	
	停车场引导屏
	工作电压：AC220V，50Hz；
通讯方式：TCP/IP；

产品尺寸（三向）：1600*200*60mm；

工作温度：-20℃~+65℃；

含电源，三组888+箭头或8888；

全点阵LED屏，可自定义数据源，不依赖计算机软件。
	块
	60

	
	组合余位屏
	工作电压：AC220V±10%，50Hz；

通讯方式：TCP/IP；

显示行数：可定制3-4行；

含电源、集线器，安装主通道入口，分别显示楼层或分区或总余位信息；

512*256mm双色LED户外显示模组；可自定义数据源，不依赖计算机软件，800*1800*150mm；

产品功能：应用于停车场入口处，显示各楼层或各大区空余车位数。
	块
	3

	
	防浪涌PDU
	7位，16A。
	台
	14

	
	车位引导系统软件
	支持管理多个车位，实现数据汇聚；

支持对管理车位单个授权管理。
	套
	1

	
	停车场矢量地图
	支持手机动态实时导航寻车车辆；支持跨楼层寻车；

支持车位、寻车路线的地图配置以及诱导设备的配置；

支持通过诱导屏、寻车机等寻车诱导设备展示停车场地图，规划寻车路线。
	套
	1

	
	设备箱
	定制金属箱，参考尺寸：约600*600*200mm，内含PDU、接线端子等。
	套
	14

	停车场管理系统

	
	智能化数字道闸
	直流无刷快速电机；

电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能，保障外设防砸装置失效后自带防砸功能；

标配3米直杆，起杆时间≤1.2S，可选配3.5米、4米、5米直杆。
	台
	12

	
	车牌识别显示一体机
	集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体；

支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；

支持非机动车鉴别或过滤；支持车款识别及车辆检测；

300万高清像素、网络型，防水等级IP66；

一体化嵌入式车牌识别；含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含外置补光灯；

2行双色P4LED显示屏，显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息。
	台
	12

	
	防砸雷达
	工作频率为77-81GHz，线性调频连续波形，适用于5米内的 直臂、折臂、栅栏杆道闸防砸。
	台
	12

	
	地磁检测器
	单向检测，220V输入。
	个
	12

	
	防砸地感线圈
	耐高温，耐腐蚀，50米/卷，根据现场情况双绞绕制，防止车辆被砸。
	卷
	12

	
	停车场管理软件
	网络版，支持一车多位、多车多位、长期用户可脱网进出、手动盒开闸记录、视频流技术、报表统计、实时监控、最多支持9种收费方式、通道管理等功能。
	套
	1

	
	辅助车牌识别仪
	支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；

支持非机动车鉴别；支持车款识别及车辆检测；

200万高清像素、网络型，防水等级IP66；

一体化嵌入式车牌识别，含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；
含内置补光灯。
	台
	12

	
	辅助补光灯
	辅助照明，尤其在夜晚或光线不好的时候。
	台
	12

	
	智能值守机器人
	配备室外超高亮、耐高温LCD显示屏，屏幕尺寸≥15寸；

配备远距离二维码阅读器；

支持扫码付、远距离刷码付；

具备高清摄像头、拾音器、扬声器。
	台
	12

	
	工作站含显示器及

附件
	处理器飞腾D2000或同档或以上国产处理器；

内存支持≥16GBDDR4；

存储支持≥512GBNVMEM.2SSD+1TB机械硬盘；

显卡独立显卡，支持≥2G显存；

BIOS昆仑固件，冗余BIOS；

系统支持统信UOS、银河麒麟V10或其它国产系统；

含≥23寸显示器；

多媒体音箱及话筒。
	台
	1

	
	防雨设备箱
	国产定制金属箱，参考尺寸：600*600*200mm，内含PDU、接线端子等。
	套
	6

	
	8口交换机
	固化10/100/1000M以太网电口≥8，1000MSFP千兆光接口≥4个；

交换容量≥336Gbps，包转发率≥25Mpps，若官网有两个值以小值为准。
	台
	6

	
	安全岛
	根据实际需求。
	处
	6

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	九、多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	2#5F大会议室1（62人）183㎡

	（一）会议发言系统
	
	
	

	
	手持一拖二无线话筒
	具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然；

全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力；
双频道频道组数，可切换频率数≥400组；
载波频率：UHF频段（640.125~690.000MHz）；
音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出；
天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用；
接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境；
还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场；
具有“无线电发射设备型号核准证”证书。
	台
	1

	
	头戴一拖二无线话筒
	头戴一拖二无线话筒

具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然；

全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力；

双频道频道组数，可切换频率数≥400组；

载波频率：UHF频段（640.125~690.000MHz）；

音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出；

天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用；

接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境
还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场；

具有“无线电发射设备型号核准证”证书。
	支
	1

	
	鹅颈一拖二无线话筒
	采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，≥200个工作频道，整机性能稳定性优秀。

≥2条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。

具有≥2路平衡输出和≥1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。

心型指向性拾音头设计，拾音距离远，收音效果优秀。

话筒面板配有≥2寸LCD显示屏，可用于显示信号、频率、电池、ID、通道，发言状态时间等信息。

采用5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作≥9小时。

空旷环境支持80—100米，复杂环境支持50—80米使用距离
频率范围：610-670MHz。
	支
	1

	
	天线分配器系统
	UHF天线分配系统，通过将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统的功能；

一台分配器主机能为≥4台双天线的接收机提供信号，或能为≥2台四天线的接收机提供信号；

具有级联端口能够连接到第五个接收机或第二台分配器；

具有≥4组能够输出为无线接收机UHF系统供电的电源接口。

天线使用对数周期偶极子阵列提供增强的接收能力；

支持母线BNC类型接头，拥有≥12个BNC接口，接收频率范围470-952MHz；

两点增益选择开关可选择3或10分贝增益；

定向天线板配合带有螺纹的集成式支架，可轻松固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板或墙壁上；

在户外使用不受天气影响。
	套
	1

	
	有源天线及馈线
	UHF频段（610.000~690.000MHz）馈线阻抗50Ω。
	套
	2

	（二）音频扩声系统
	
	
	

	
	宽频阵列音箱
	≥6x4.5"全频铁氧体磁铁单元，灵敏度高、中频特性好。

具有频率响应宽、清晰度高、水平覆盖角度宽、辐射距离远等特点。

喇叭单元采用优质材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性。

箱体表面采用持久耐用的金刚砂涂料，具有良好的防潮性。

频率响应：（-10dB）70Hz-20KHz；

灵敏度：≥98dB(1W/1M）；

标称抗阻：6Ω；

输入功率：≥240W（额定）/960W（峰值）；

低音单元：≥6×4.5＂；

高音单元：≥2×1"；

扩散角度：≥290°×50°；

连续声压级：≥122dB；

峰值声压级：≥128dB。
	只
	2

	
	专业功率放大器
	模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式。

灵敏度调节选择：输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V选择。

具有多层保护：交流保护、削波限幅器、直流保护、甚高频保护、短路保护、长期限幅器、过热保护。

配有≥6路电源输出插座输出，自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭，面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。

带≥2寸高清液晶显示屏，实时显示时间、星期、电压、电流、温度、IP等操作菜单等信息。

内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机。

配置上下键选项、电源开关键、返回键、进入键，简单便于操控。

短路触发输入，短路触发输出。

带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。

带485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。

产品参数：

输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×600W
输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×980W
输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：≥2×1225W
输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：≥1690W
输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：≥2320W
频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB
信噪比：>108dB
阻尼系数（1KHz&80hms）：>900
	只
	2

	
	同轴吸顶音箱6.5寸
	前出接线设计，方便系统搭建。设计≥8颗N42高强磁铁装置网罩；

单元组成：≥1x6.5"+1x1"球顶，同轴设计；

额定阻抗：8Ω；

额定功率：≥60W（240W，PEAK）；

有效频率范围：85Hz~20KHz；

特性灵敏度级（1m/1W）：≥90dB;

指定频带内的声压级：≥110dB;

网罩材质：金属网。
	只
	6

	（三）视频显示系统
	
	
	

	
	无线投屏器
	分辨率：4K/30HZ，传输距离：最大50米，频段：2.4G+5G，发射机接口：HDMI，接收机接口：HDMI、3.5mm音频口，供电：TYPE-C。
	套
	1

	
	LED显示屏（6.08*2.72）
	像素点间距≤1.2mm；

整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm；
亮度≥600Cd/m²；
亮度均匀性≥99%；
色温1000—20000K；
刷新率达到≥3840Hz，对比度≥8700:1；
像素失控率<0.01%；
发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）；
画面延时≤500ns（纳秒级）；
噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB；
峰值功耗≤260W/m² 平均功耗≤110W/m²；
漏电流≤0.5mA；
能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤70W/m²；
机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa；
5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。
防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用；
防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；
▲LED显示屏制造厂商满足“国家认定的企业技术中心”或其它同等资质实力（投标时提供相应证明文件复印件）
	平米
	16.54

	
	媒体服务器
	设备采用2U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB1T4280-2017中IP20的要求，正常工作时，设备噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处），性能配置不低于：处理器主频≥2.3GHz、内存≥16G、固态硬盘≥500GB；

单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz或更高，单接口极限宽度可设置为8192，单接口极限高度可设置8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K或2个4K硬件解码播放；
支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为3840x1080@120Hz；
一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带≥6路USB接口。不少于1路3.5mm麦克风音频输入接口、1路3.5mm外置音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口。支持不少于 2路PCIEX1插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制；
支持最多3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放；
支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。
节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目；媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延续播放不从头开始；多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件支持异常自恢复机制。
可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF；
支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩；支持将软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件；支持打开保存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容；软件支持将多个同规格素材同步播放；
软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等参数进行转码；支持对jpg 图片的分辨率进行修改，可转换为需要的规格；支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间会自动黑屏，实现对数字资产的保护；
支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，通过多机级联帧同步实现超大分辨率的显示控制及素材播控管理；支持自动将局域网内其他电脑的素材共享到设备进行素材管理和播放；支持通过 UV 模型实现画面的自动校正，解决多面屏衔接处画面不连续的痛点，完成沉浸式CAVE空间的效果展示；
支持素材可视化编辑，拖拽，复制、粘贴，多选、锁定、替换，属性调节和属性继承。支持节目的编辑、复制、粘贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时、进度查看，支持输出画面解锁功能；
投标时提供所投产品3C认证、CQC节能认证证明材料复印件。
	台
	1

	
	分布式解码节点
	前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备IP地址等信息；

系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器，系统任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行；
支持不少于20网口输出可直接连接LED显示屏，宽度不小于8192、高度不小于7680，带载不小于1300万像素点，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
支持复杂配屏、任意走线等高级发送卡功能和节点输出拼接；支持快速调节LED大屏亮度，可快速设置大屏黑屏和冻结；
支持设备状态监测，包括运行情况、电压、温度状态监测，支持设备在线自检、远程唤醒、重启、复位功能；
支持测试画面调节，画质调节，输出接口定位。支持输出接口的测试画面和整屏的测试画面输出；画面可缩放不小于64倍，且不失真；
支持OSD图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表，对联式字幕等叠加显示，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放；
支持所有的输出节点输出画面同步误差小于5us，消除多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象；
支持不少于200个用户同时在线编辑和控制，操作过程多端实时同步显示；
支持IPC摄像头直接接入系统，无需第三方提供转码服务器。支持不少于500路IPC码流转发；
支持高清底图BKG功能，在不使用第三方设备情况下，大屏可显示超大分辨率点对点背景图片；
支持主备互为自动备份，主节点故障或断电时，系统自动切换至备份节点，保障系统安全可靠，不需要人员手动干预；
支持输入源画面实时预览，编辑区实时查看大屏显示画面，场景布局可视化呈现。
	台
	4

	
	分布式编码节点
	前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备IP地址等信息，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；

输入接口：不少于1路HDMI2.0、1路DP1.2、1路HDMI 2.0环出（输出信号自动跟随输入），支持10bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4或4:2:2格式，支持HDCP1.4和HDCP2.2，投标时提供第三方检测机构出具的测试报告；
输入分辨率不小于4096x2160@60Hz，宽度不小于8192、高度不小于7680，支持EDID自定义调节；支持隔行信号输入，视频H.265/H.264可选，支持码率可调；
支持对输入源画面进行截取，可实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后输入源画面作为新输入源，不影响原输入源的使用；
信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，编码端至解码端低延时传输，支持AES-128位安全数据传输；
支持设备可视化设备状态监测，包括设备在线状态、接口状态、电压、温度状态监测，支持可视化展示设备背板接口状态，支持设备自检和设备远程重启；
支持不少于1路千兆网口和1路千兆光纤接口，两个接口可实现冗余备份，主线路故障时则自动切换到备用线路；
支持不少于1路COM可编程、1路IR红外输出、1路IR红外学习、1路I/O、2路RELAY、1路GND等接口；
支持输入信号源的属性读取和设置：支持读取EDID、色彩空间/采用率、位深，支持输入接口自定义重命名，设置信号源所属区域；
千兆网口支持PoE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，倒换无延时。
	台
	2

	
	分布式编码节点
	前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备IP地址等信息；

系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器，系统任意一个节点故障，均不影响系统其他部分的正常运行；
信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤20ms。
输入接口：不少于1路HDMI、1路HDMI环出，支持10bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4或4:2:2格式，支持HDCP1.4并向下兼容；
输入分辨率不小于1920x1080@60Hz，宽度不小于4088、高度不小于4095，支持EDID自定义调节；
支持HDMI伴随音频。支持3.5mm标准音频输入输出接口，可独立编码传输。提供无压缩的音视频流或AAC编码音频流。音频最大采样率 48kHz。位深最大支持24bit。
支持HEVC/AVC编码方式，且支持H264/H265可选。支持设置高中低三种图像质量，支持码率类型设置为定码率或变码率，码率可调范围为512k~16M。且主码流支持组播和单播，子码流支持单播。
具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找，投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件；
1080p@60Hz视频可使用4Mbps带宽进行传输。支持一个网线传输多路视频源，支持带宽可调，范围支持512k~16M。
支持主备互为自动备份功能，当主节点故障或断电时，系统自动切换至备份节点，保障系统安全可靠，不需要人员手动干预。
支持设备状态监测，包含但不限于运行情况、电压、温度状态等；支持设备在线自检、远程唤醒、重启、复位等功能；
系统采用软硬双同步技术，解决了多输出节点拼接画面不同步、高动态画面播放撕裂的现象，达到真正的纳秒级同步，完全经得起肉眼和相机的双重考验。所有的输出节点输出画面同步误差不大于5us，消除了多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象。
支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中，投标时提供第三方检测机构出具的测试报告。
	台
	2

	
	运维保障系统
	实现随时随地访问，融合实现：多角色权限管理、显示屏管理、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复
A显⽰屏绑定：
1.支持同步/视频主控以及异步系列主控的屏体绑定备份；
2.支持在线保存配置⽂件并⾃动绑定备份显⽰屏⾄云端；
3.支持离线导出屏体备份⽂件后导⼊⾄云端绑定；
4.支持延迟绑定备份屏体⾄云端；
5.支持异步系列在⼿机APP绑定备份⾄云端；
B多角色权限管理：
1.支持创建分配系统子账号，实现权责分配提升系统安全性与协作的便利性；
2.支持账号与系统功能权限关联，可实现不同账号下可用的功能不同；
3.支持账号与显示屏数据关联，并建立显示屏数据隔离，可实现不同账号下能管理的显示屏不同。
C显示屏管理：
1.系统支持GIS地图方式展示显示屏状态，总览查看显示屏位置、数量，以及在线、离线、故障、风险等状态；
2.系统支持系统状态实时更新（红色：故障，黄色：告警，灰色：离线，绿色：正常）。
3.系统支持显示屏故障自动检测，异常后5分钟内发出告警通知。
4.系统异常后提供显示屏故障维修方案。
5.系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。
6.系统支持亮度调节异常时智能提醒系统支持显示屏上线离线记录查看和提醒系统；
7.支持控制系统实时温度监控系统支持智能模组工作时间统计监控系统支持播放盒监控（CPU、RAM、磁盘等）系统支持LED灯状态监测系统；
8.支持LED显示屏硬件状态监测，（发送卡、工作状态、DVI状态、网卡冗余、连接状态、接收卡、工作状态、电压、温度、监控卡、工作状态、电压、湿度、温度）；
9.支持查看显示屏运行时长；支持订阅显示屏自动告警通知，可通过手机实时接收显示屏的故障/风险以及恢复通知。
D画面监控：
1.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态
配置/维护显示屏信息：
2.支持设置显示屏名称、自动/手动地址定位；
3.支持配置摄像机实时抓拍现场画面，监控显示屏运行状态；
4.支持上传现场照片并关联显示屏，在数据大盘展示查看；
5.支持显示屏备件/换件信息管理，可以记录施工和维护过程中的备件换件信息，便于准备下次维护时所需的物料；
E显示屏故障定位及恢复：
1.支持查看显示屏监控详情中的输入源连接状态、发送卡工作状态、硬件设备信息等、接收卡电压、单元板大小、IC、各接收卡的运行状态、走线、总数量、型号、版本、温度等接收卡和屏体亮度调节日志及在线/离线等历史数据；便于在显示屏出现故障问题时，给予屏体详细信息，快速定位故障；
2.支持在软件系统获取下载显示屏对应的备份文件，在更换硬件或者配置文件丢失的情况下尽快恢复显示屏参数
	项
	1

	
	LED显示屏播放信息管理软件
	1.支持Nova全系列产品的升级维护，支持在线升级。
2、支持Nova全系列产品控制，可通过软件下发具体的参数，支持串口、网口等多种控制方式。
3、支持监控功能：显示屏包含发送卡，工作状态、DVI状态、网口及硬件连接状态；箱体包含接收卡电压，温度、工作状态
4、通过监控卡可以监控以下信息，烟雾报警，箱门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态
5、显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录；支持亮度监控及告警；支持光探头状态监控
6、显示屏点检功能，可执行显示屏进行坏点检测，检测具体的坏点数量
7、通过多功能卡可以实现显示屏的定时断上电、外接音箱设备及光探头亮度调节
8、支持联机校正功能，可搭配Nova同步发送系列对屏体进行校正
9、支持画质引擎，搭配诺瓦指定接收卡，实现22bit技术及色彩管理功能实现
10、支持误码率检测
11、支持预存画面及断开网线显示一帧画面
12、支持显示屏亮暗线调功能
13、支持异形箱体构造、异形显示屏连接、拉伸、打散、扇形转换功能，改善异形屏显示错位丢点问题
	套
	1

	
	配电箱
	配电系统采用三相五线制（TN-S系统），输入电压为交流380V±15%，工频50/60HZ。功率20KW。
	台
	1

	
	线缆
	LED显示屏系统配套所需的电缆线、网络线缆、信号线等
	批
	1

	
	结构边框
	显示屏钢结构制作及安装，采用Q235B或更高级别国标材料；
表面拉丝工艺，纹路粗细均匀，表面清洁，不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺陷
	套
	1

	（四）控制系统
	
	
	

	
	智能会议管控平台
	同一台设备具备：

≥4*4HDMI接口的视频矩阵，每路支持4K@60Hz分辨率、HDMI2.0、EDID管理和可擦写、支持HDCP解析，支持视频矩阵扩展；

≥1路高清HDMI信号输入接口和≥1路LINE音频输入，支持UDP、RTMP、RTSP、HTTP：TS等主流的传输协议的流媒体服务器，可实现对各种网络视频流的实时传输与监视，实现可视化视频控制和视频云直播功能；
≥1路高清HDMI信号输出，支持网络视频流解码功能，支持本机软件现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能。
内置≥8*8音频处理矩阵，音频处理器支持≥8路模拟音频输入，支持48V幻象电源供电，可接驳任意类型的话筒或音源，≥8路模拟音频输出连接有源音箱或功放；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
可内置插卡4进4出Dante网络音频模块，可直接入Dante有源音箱，也可接入各种Dante音箱和Dante话筒；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
设备具备≥8路供电的网络音频输出接口，每路独立RJ45接口和电源连接指示灯，可通过网线直接连接有源扬声器进行扩声；可内置插卡式≥300W*4路D类数字功放模块，每路独立带锁凤凰插输出接口接入音箱；
控制接口：≥4路RS232/RS485串口接口，≥4路红外控制接口；≥2路USB接口，≥1路局域网数据交换机接口，≥1路WIFI信号外接接口，≥4路5A继电器接口；
8路可编程电源时序管理输出端口；
中央处理：（微型工业主板；≥四核CPU；≥4G内存；≥128G固态硬盘）；≥8寸高清IPS触摸显示屏。
	台
	1

	
	管控平台定制软件
	具备编辑会议日程管理功能，可自由编辑会议日程安排；

设备前面板可自由编辑设置会议模式及切换：会前准备、会议类型（本地介绍/视频会议/培训/观影场景等）、中场休息、会议结束等，模式切换时联动会议音频，视频，会议灯光，物联设施等系统自动对应模式设置；
操作软件具备音频系统信号输入输出电平大小可视化显示界面，同时实时显示视频播放内容，实时监测设备是否在线；
具备用户操作功能和工程师管理功能双重操作界面，用户界面和工程师界面切换必须在同一软件界面上操作完成，用户界面对音量调节、照明亮度等基本功能开放，声光电系统调试需进入工程师界面操作；
支持设备自有触摸屏操作，支持外接触摸屏操作，无线平板操作；
音视频编码模块，可以自由选择输入1到4路视频输入信号，并呈现在控制端界面内，实现可视化切换；
软件支持：声光电系统设备扩展或更新，用户可根据更改的设备情况实时自主调整、修改控制设备界面。
	套
	1

	
	编程软件
	中、英文操作界面，根据用户定制。
	套
	1

	
	移动触摸控制
	屏幕不小于10寸，性能不弱于6G+128G。
	台
	1

	
	控制终端
	CPU：麒麟9000C或其它国产同档次或以上；

内存：≥16G；

硬盘：≥512GBSSD；

操作系统：国产系统；

≥23英寸显示器；

整机三年质保，系统永久授权，三年服务。
	台
	1

	（五）线缆及辅助材料
	
	
	

	
	多媒体地插
	根据现场需求定制。
	只
	6

	
	线缆
	EVJV2*1.5.
	米
	130

	
	线缆
	RVVP2*0.5.
	卷
	1

	
	线缆
	HDMI高清线（光纤型）。
	条
	2

	
	机柜
	600*600*2000钢化玻璃门。
	只
	1

	
	其他辅助材料
	优质。
	批
	1

	4#7F大会议室65㎡
	
	
	

	（一）会议发言系统
	
	
	

	
	智能数字会议主机
	设备具有2"TFT屏，支持摄像跟踪和紧急信号联动；输入信号支持、7段PEQ、噪声门、低切、压限；AUX输入通道支持5段PEQ；

具有≥1路RS-232控制接口，开放式控制协议兼容知名厂商的控制设备；
内置数字音频处理DSP，可对单元MIC信号进行静音、相位、音量、噪声门、低切、PEQ、压限等音色设定，可对本地LINE输入信号进行静音、相位、音量、PEQ、压限等音色设定；内置USB录音模块，可实现轻便化录音；
支持摄像跟踪，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能；
支持消防报警短路输入与级联输出接口，当有消防短路信号输入时，话筒及主机显示消防警告，提醒参会人员撤离；
支持FIFO（先进先出）、NORMAL（定量）等会议模式。
支持保存≥12种场景模式进行调用。
主机可选择发言数量，可选择≥8支话筒同时发言；
会议单元最大数：≥128；
会议单元接口：≥3 路 8芯航空公头；
通讯接口：≥USB*2、RS232*2、RS485*1；
所投产品制造商的控制软件拥有自主的知识产权，投标时提供政府部门颁发的“会议系统管理软件”或类似软件的相关技术证明或自主产权证明文件复印件。
	台
	1

	
	主席单元
	支持纯讨论发言功能。

双色指示灯指示，发言为红色，等待发言为绿色，可实时指示话筒单元工作状态。
设有∮3.5mm立体声耳机插口，可用于连接耳机，音量可调。
采用专用8芯高密航空接头，自带≥2米连接电缆，“T型”连接模式，保证可靠的连接。
主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元，不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制。
频率响应：60Hz－18KHz。
	只
	1

	
	代表单元
	支持纯讨论发言功能。

双色指示灯指示，发言为红色，等待发言为绿色，可实时指示话筒单元工作状态。
设有∮3.5mm立体声耳机插口，可用于连接耳机，音量可调。
采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆，“T型”连接模式，保证可靠的连接。
频率响应：60Hz－18KHz。
	只
	15

	
	20米会议专用电缆
	航空8芯手拉手会议系统专用延长线，20米标准长度。
	根
	1

	
	双手持无线麦克风

（套装）
	具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然；

全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力；
双频道频道组数，可切换频率数≥400组；
载波频率：UHF频段（640.125~690.000MHz）；
音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出；
天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用；
接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境；
还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场；
具有“无线电发射设备型号核准证”证书。
	套
	1

	（二）音频扩声系统
	
	
	

	
	数字前级处理器
	音乐输入通道有≥7段参量均衡可调。
话筒设有≥15段参量均衡，具有麦克风压限功能。
主输出、中置、超低音输出通道各有≥3段参量。
中置输出、超低音输出及后置输出均设有≥3段参量均衡。
内置数字反馈抑制器，抑制效果更好，失真更小，有≥4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。
多模式效果存储，快速调用不同效果，可存储≥16种模式。
话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能。
提供USB HID免驱通讯方式，即插即用，通过PC电脑的调音软件方便调控参数。
输入接口不少于：MIC：3路话筒（音量可独立调节）。MUSIC：2路音乐。
输出接口不少于：卡侬接口：2路主输出，2路后置（环绕）输出，1路中置，1路超低音。
	台
	1

	
	同轴吸顶音箱6.5寸
	前出接线设计，方便系统搭建。设计≥8颗N42高强磁铁装置网罩；
单元组成：≥1x6.5"+1x1”球顶，同轴设计；
额定阻抗：8Ω；
额定功率：≥60W（240W，PEAK）；
有效频率范围：85Hz~20KHz；
特性灵敏度级（1m/1W）：≥90dB;
指定频带内的声压级：≥110dB;
网罩材质：金属网。
	只
	4

	
	四通道数字功放
	输出功率@立体声8Ω（1KHz，THD<1%时）：4×200W；

输出功率@立体声4Ω（1KHz，THD<1%时）：4×320W；

安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理系统、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护（可达到10V）；

频率响应（1W8ohms）：20Hz-20KHz（±0.5dB）；

灵敏度（8ohms1KHz）：1V/32dB；

输出电路类型：CLASS-D类。
	只
	1

	
	智能电源管理器
	前面板具有≥1路直通220V电源座，≥2路USB DC-5V,1A直流供电接口，≥5个功能键。

后面板≥8路可控多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。
设备前面板有液晶显示屏，可实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。
带≥8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。
支持定时开启/关闭任意AC220V选通输出接口，当同时开启/关闭全部AC220V选通输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间0-9s可调。
设备支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意AC220V选通输出接口。
支持一键恢复出厂设置，支持中控和编程两种工作模式。（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。
接口：前面板≥1个万能插座、≥1个空气开关、≥2个USB口、后面板≥8个万能插座、≥1个网口、≥1个485口、≥1个短路输入，≥1个输出口。
	台
	1

	
	反馈抑制器
	采用2寸分辨率为240*320的高清真彩TFT屏，主页面可实时显示电平大小、反馈开启状态、锁屏状态、降噪状态，直观明了；
输入通道不少于2路万能输入，支持平衡卡侬插头或6.5插头，支持48V幻象供电，并有独立幻象供电开关按钮；
输出通道不少于2路平衡式线路输出，采用平衡卡侬插头；
1个USB Type-A接口，可外接配置电脑；
支持3档前级增益调节，物理面板拨码手动操作，分别对应4dB、+12dB、+18dB；
物理面板具有输出音量调节旋钮；
内置噪声门功能，通过设定阈值可以滤除部分环境噪声；
物理面板具有AFC旁路开关；
支持AFC自学习声反馈抑制功能，免调试，非传统陷波方式，传声增益提升12dB；
支持ANS动态自适应降噪功能，降噪电平最高达18dB；
支持音色可调，具有浑厚模式和明亮模式；
提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度；
支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能；
支持自动增益控制功能；
支持高通和低通滤波器；
支持压缩器、均衡器，中心频率和Q值可调节。
	台
	1

	（三）视频显示系统
	
	
	

	
	100寸电视机
	分辨率不小于4k。
	台
	1

	
	无线投屏器
	分辨率：不小于4K/30HZ，传输距离：最大50米，频段：2.4G+5G，发射机接口：HDMI，接收机接口：HDMI、3.5mm音频口，供电：TYPE-C。
	套
	1

	
	高清线
	HDMI高清线。
	条
	1

	
	多媒体地插
	弹起式。
	只
	1

	（四）其他辅助材料
	
	
	

	
	机柜
	600*600*1000钢质，钢化玻璃门
	只
	1

	
	其他辅助材料
	信号线、音箱线、插接件等
	批
	1

	2#其他小会议室
	
	
	

	（一）视频显示系统
	
	
	

	
	86寸电视机
	分辨率不小于4k。
	台
	5

	
	100寸电视机
	分辨率不小于4k。
	台
	5

	
	无线投屏器
	分辨率：4K/30HZ，传输距离：最大50米，频段：2.4G+5G，发射机接口：HDMI，接收机接口：HDMI、3.5mm音频口，供电：TYPE-C。
	套
	10

	
	高清线
	HDMI高清线。
	条
	10

	
	多媒体地插
	弹起式
	只
	10

	（二）其他辅助材料
	
	
	

	
	其他辅助材料
	信号线、音箱线、插接件等
	批
	1

	4#其他小会议室
	
	
	

	（一）视频显示系统
	
	
	

	
	100寸电视机
	分辨率不小于4k。
	台
	3

	
	无线投屏器
	分辨率：4K/30HZ，传输距离：最大50米，频段：2.4G+5G，发射机接口：HDMI，接收机接口：HDMI、3.5mm音频口，供电：TYPE-C。
	套
	3

	
	高清线
	HDMI高清线。
	条
	3

	
	多媒体地插
	弹起式。
	只
	3

	（二）其他辅助材料
	
	
	

	
	其他辅助材料
	信号线、音箱线、插接件等
	批
	1

	十、背景音乐系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	系统控制主机
	服务器采用工控机箱体设计，铝合金+钢结构有较高的散热与防护能力。

配置触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板。
配备标准接口：≥2个PS/2接口、≥6个串口、≥1个VGA、≥1个HDMI、≥6个USB接口、≥3个音频接口。
具有≥4路独立电源输出插座，支持钥匙控制开关，≥2路电源输入。
具有≥4路话筒信号输入并支持幻象电源开关，≥4路线路信号输入，≥4路信号输出。
具有≥6路独立音量控制开关，设备内置监听喇叭。
具有≥2路短路触发接口，支持触发自动开机运行。
具有≥6个网络接口。
智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准。
广播系统服务器具有网络通讯低延时功能，音频信号延时≤5ms。
	台
	1

	
	网络广播音频输入
	可以对输入的多路（不少于6路）模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。各通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。
支持本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。
支持平台其他设备监听，远程实时掌握设备的工作情况。
支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。
支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。
支持实时采集与默认采集双模式
支持通过平台页面，实时/定时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域，并可设置通道，优先级，音量等功能。
支持通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置，并支持远程升级设备固件。
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。
网络芯片速率：10/100/1000Mbps。
音频编码格式：至少包含MP3、PCM。
采样率：8K-48KHz或更优。
比特率：64Kbps~768Kbps或更优。
信噪比：≥90dB。
频率响应：20Hz-20KHz。
所投产品制造商的控制软件拥有自主的知识产权，投标时提供政府部门颁发的“音频采集系统管理软件”或类似软件的相关技术证明或自主产权证明文件复印件。
	台
	1

	
	数字功放单元
	机柜式、电源开关防触碰设计；采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，散热均匀，有效延长使用寿命。

D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。
待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。
具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。
具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。
具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。
内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。
支持消防报警输入功能，ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音。
内置≥90W定阻（4—16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。
具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。
工作状态≥7个信号灯实时指示。
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。
音频编码：至少包含MP2/MP3/Pcm/ADPcm。
音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps或更优。
网络声音延迟：广播延迟≤100ms。
频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB）或更优。
	台
	4

	
	数字功放单元
	机柜式、电源开关防触碰设计；采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，散热均匀，有效延长使用寿命。

D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。
待机功率≤3W，保障7×24小时不间断工作。
具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号，1路报警信号。
具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。
具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。
内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输音频信号。
支持消防报警输入功能，ALARMIN具最高优先权，信号输入时自动默音。
内置≥300W定阻（4—16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。
具有≥1个复位按键，可恢复出厂设置的IP网段。
工作状态≥7个信号灯实时指示。
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP。
音频编码：至少包含MP2/MP3/Pcm/ADPcm；
音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps或更优；
网络声音延迟：广播延迟≤100ms；
频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB）或更优。
	台
	2

	
	多功能电源
	带RJ45网口，配合广播系统软件或控制主机通过TCP/IP协议远程开关机控制，单路最大电流可达16A，带负载最大电流可达50A。
面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道，自定义设置开关机间隔时间。
通道带LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。
高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间，通道状态操作菜单等信息。
支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭。
两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同可以自由切换。
配置安全空气开关及时序开启/关闭按键开关，保证设备短路、漏电或过载可自动跳闸。
带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制。
面板具备自锁按键，可强制开关。
通讯协议：至少包含TCP、UDP、ARPP等。
传输速度：10Mbps/100Mbps自适应。
	台
	1

	
	桌面带显示屏呼叫站
	真彩液晶显示屏，≥480*320分辨率，图形化界面显示，电容式触摸屏操作。
设有物理全区广播按钮、一键挂断按钮，支持一键全区广播。
设有音量调节硬件按钮，可用于快捷调节音量。
内置≥3W扬声器用于对讲。
设有强指向性话筒咪杆，可对全区、分区、单个终端进行喊话广播，音质清晰无干扰。
支持双向对讲，拨号呼叫，快速呼叫，分区广播功能，并支持来去电记录。
个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。
支持与气象信息同步，可以实时显示天气信息。
采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台统一管理，实时接收平台广播。
支持网管功能，可以对设备的参数进行远程设置。
网络通讯协议：至少包含TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。
网络芯片速率：10/100Mbps自适应。
音频编码格式：至少包含PCM、OPUS、MP3。
频率响应：20Hz-20KHz或更优。
	台
	1

	
	DVD机
	兼容DVD/CD/VCD。
	台
	1

	
	收音机
	FM/AM可调，可播放电台节目。
	台
	1

	
	室内吸顶喇叭
	音色洪亮，防腐蚀，经久耐用。
喇叭单元：不小于6.5"。
功率：≥10W（额定）/15W（峰值）。
输入：适配数字功放单元，优选100V。
频率响应（-10dB）：120Hz-13KHz或更优。
灵敏度：≥92dB。
	个
	55

	
	室外音箱
	环保无机阻燃材料，高强度玻璃钢壳体。
同轴防水喇叭单元，预留螺丝孔位。具有防水、防晒、防老化功能。
额定功率：≥20W。
输入：适配数字功放单元，优选100V。
阻抗：680Ω/1.3KΩ可选。
灵敏度：≥98dB。
频率响应：120Hz-18KHz或更优。
防护等级：≥IP×6防水。
喇叭单元：≥6"1/2”同轴。
	个
	24

	
	机柜
	600*600*2000钢质，钢化玻璃门。
	只
	1

	
	其他辅助材料
	信号线及插接件等。
	批
	1

	十一、楼宇自控系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	VRF室外机通讯接口1
	多联机系统网关，电源：DC18-30V，低功耗型；

规格：体积不大于W100*H121*D59（mm），标准DIN35导轨安装；
静电放电抗扰度试验达到或优于B级；（投标时提供该功能具有政府部门或其下属检验机构出具的检测报告复印件）
下行接口：≥1路多联机采集器通讯总线；
上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；
设备功能：支持多联机内机运行时间计量功能，支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	2

	
	VRF室外机通讯接口2
	多联机系统网关，电源：DC18-30V，低功耗型；

规格：体积不大于W100*H121*D59（mm），标准DIN35导轨安装；

下行接口：≥2路多联机采集器通讯总线；

上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；

设备功能：支持多联机内机运行时间计量功能，支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	1

	
	VRF室外机通讯接口3
	多联机系统网关，电源：DC18-30V，低功耗型；

规格：体积不大于W100*H121*D59（mm），标准DIN35导轨安装；

下行接口：≥4路多联机采集器通讯总线；

上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；

设备功能：支持多联机内机运行时间计量功能，支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	3

	
	VRF室外机通讯接口4
	通信接口类型：RS485；

工作温度：优于-20℃～+60℃；
▲静电放电抗扰度试验达到或优于B级；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
支持常见品牌多联机通讯接入。
	台
	91

	
	风冷热泵机组通讯

接口
	≥1个以太网口10/100Mbps自适应（ModbusTCP协议），≥1个RS485或232通用口（Modbus RTU协议、ModbusTCP协议）；

单口总线最多接31个设备，最大支持256点；
直流供电，优选24VDC，功耗最大1W。
	台
	1

	
	直膨式空调机组室外机通讯接口
	≥1个以太网口10/100Mbps自适应（ModbusTCP协议），≥1个RS485或232通用口（Modbus RTU协议、ModbusTCP协议）；

单口总线最多接31个设备，最大支持256点；
直流供电，优选24VDC，功耗最大1W。
	台
	4

	
	控制器
	自带≥8UI/6DI/4AO/4DO点位，支持扩展≥2个I/O模块；

▲模拟量输出信号精度要求为测得值与实际输入信号值误差≤0.5％；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
≥1个以太网口10/100Mbps自适应（ModbusTCP协议），≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接扩展模块），≥1个RS485口最大115.2kbps；
程序容量≥64KB，存储空间≥1.5MBFLASH，≥320KBRAM；
掉电数据最大256个变量掉电保存；
支持标准的编程语言和图形化编程软件；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤9W。
	块
	40

	
	控制器
	自带≥8UI/6DI/4AO/4DO点位，支持扩展≥8个I/O模块；

DI信号类型：无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻最小100K；
AI信号类型：模拟量输入（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V、PT1000、（0~2000)Ω；
D0信号类型：继电器隔离输出，触点24VDC或220VAC，触点电流≥2A/点；
AO信号类型：模拟量输出（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V；
≥1个以太网口10/100Mbps自适应（ModbusTCP协议），≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接扩展模块），≥1个RS485口最大115.2kbps；
程序容量≥240KB，存储空间≥1.5MB FLASH（最大可扩展≥8M），≥320KBRAM；
掉电数据最大256个变量掉电保存；
支持标准的编程语言和图形化编程软件；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤9W。
	块
	10

	
	控制器
	自带≥8UI/6DI/4AO/4DO点位，支持扩展≥6个I/O模块；

DI信号类型：无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻最小100K；
AI信号类型：模拟量输入（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V、PT1000、（0~2000)Ω；
D0信号类型：继电器隔离输出，触点24VDC或220VAC，触点电流≥2A/点；
AO信号类型：模拟量输出（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V；
≥1个以太网口10/100Mbps自适应（Modbus TCP协议），≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接扩展模块），≥1个RS485口最大115.2kbps；
程序容量≥240KB，存储空间≥1.5MB FLASH（最大可扩展≥8M），≥320KB RAM；
掉电数据最大256个变量掉电保存；
支持标准的编程语言和图形化编程软件；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤9W。
	块
	2

	
	控制器
	自带≥8UI/6DI/4AO/4DO点位，支持扩展≥8个I/O模块；

DI信号类型：无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻最小100K；
AI信号类型：模拟量输入（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V、PT1000、（0~2000)Ω；
D0信号类型：继电器隔离输出，触点24VDC或220VAC，触点电流≥2A/点；
AO信号类型：模拟量输出（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V；
≥1个以太网口10/100Mbps自适应（Modbus TCP协议），≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接扩展模块），≥1个RS485口最大115.2kbps；
程序容量≥240KB，存储空间≥1.5MB FLASH（最大可扩展≥8M），≥320KB RAM；
掉电数据最大256个变量掉电保存；
支持标准的编程语言和图形化编程软件；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤9W。
	块
	18

	
	数字量输入扩展模块
	自带≥16DI点位；

信号类型：无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻最小100K；
≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接控制器）；
处理器性能不小于250DMIPS；
▲模块在（40±2℃）90%～95%潮湿环境下连续工作超过48小时（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大3W。
	块
	2

	
	模拟量输入扩展模块
	自带≥8AI点位；

信号类型：模拟量输入（0~20）mA、（4~20)mA、（0~10)V、（2~10)V、（0~5)V、（1~5)V、PT1000、（0~2000)Ω；
≥1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接控制器）；
处理器性能不小于250DMIPS；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤4W。
	块
	1

	
	通用数字量扩展模块
	自带≥12DIO点位；

DI信号类型：无源开关量输入，光耦隔离，200ms~5000ms可配置滤波，触点断开或负载电阻最小100K；
D0信号类型：继电器隔离输出，触点24VDC或220VAC，触点电流≥2A/点；
1个CAN口固定500Kbps(SDCP协议接控制器）；
处理器性能不小于250DMIPS；
直流供电，优选24VDC，具有防反接保护功能，功耗最大≤4W。
	块
	4

	
	万能扩展模块
	IO模拟量扩展处理单元；

电源：直流供电，优选24VDC，功耗≤2W；

防护等级：≥IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装；

模拟输出：≥4路，电压（0~10V），数码管状态显示，双键按钮快速参数设置；

模块可在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。在（40±2℃）90%～95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	块
	2

	
	CPU模块
	电源：DC18-30V、功耗：≤4W；

状态指示：至少包含电源、运行、网口、串口、CAN；

防护等级：不低于IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装；

CPU主频：≥300MHz、RAM：≥64MB、Flash：≥128MB；

总线接口：≥1路CAN，支持最高速率≥1Mbps；

串行接口：≥2路RS-485，支持上、下行自由口通讯；
通信接口：≥1路以太网，上行支持ModbusTCP，MQTT，OPCDA；支持OTA；

扩展性：可扩展I/O模块≥32个；

数量量点位：≥512、模拟量点位：≥256；

模块可在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。在（40±2℃）90%～95%潮湿环境下连续工作超过48小时；

无线通讯：蓝牙5.0版本或更高，支持蓝牙读写数据；小程序控制；

支持掉电保存≥2KB。
	块
	1

	
	电源模块
	IO电源供应单元；

输入电压：AC88~220V，输入频率：47~63Hz

输出电压：DC24V，输出电流≥1.1A，输出功率：≥25W；

防护等级：≥IP50，安装方式：标准DIN35导轨。
	个
	1

	
	模块连接端子
	模块总线专用连接器。
	个
	2

	
	成套控制箱
	箱体含（安装板、人工、辅材(线槽、导轨、线缆、接地排等))。
	只
	48

	
	成套控制箱
	箱体含（安装板、人工、辅材(线槽、导轨、线缆、接地排等))。
	只
	20

	
	成套控制箱
	箱体含（安装板、人工、辅材(线槽、导轨、线缆、接地排等))。
	只
	5

	
	开关电源
	单相90-264VAC、47—63Hz输入，21-26VDC、≥120W输出。
	个
	27

	2.系统软件
	
	
	

	
	控制系统组态软件
	满足IEC61131-3规范，支持LD、ST、FBD等

支持国产化桌面操作系统；（投标时提供制造方与桌面系统产品兼容互认证证书复印件）
支持国产化数据库。（投标时提供制造商与数据库产品兼容互认证证书复印件）
	套
	1

	
	控制系统自动化监控软件
	全中文，指令输入及菜单选择的方式；图形及文字显示；多方面资料的显示；

可在显示屏显示或打印出来，并可存放在硬盘内，便于查询；软件程序能在系统内自动运行而不需要操作人员的介入；
软件有足够的灵活性，让用户根据现场情况而作出修订；
软件主要配置：用户端软件、系统设置工具、管理器、导出应用软件、数据库管理软件等；
软件功能：趋势数据分析、汇总报告、界面监控、报警处理、安全机制、程序调试等；
每1000条指令执行时间≤10ms；
模拟量信号从输入到显示的时间≤3s；
开关量信号从输入到显示的时间≤3s；
从上位机操作到模拟信号的输出时间≤2s；
从上位机操作到开关量信号的输出时间≤2s；
含组态工具；
可控≥100个控制器。
	套
	1

	3.末端
	
	
	

	
	水位开关
	量程：优于0～3M；

精度：±0.2M或更优；
信号类型：无源开关量。
	个
	58

	
	水流开关
	常开、常闭触点信号。
	个
	4

	
	电磁流量计
	常开、常闭触点信号。
	个
	1

	
	防冻低温断路器
	1适用范围：优于0～3M；

工作温度：优于1.0～7.5℃；

信号类型：无源开关量。
	个
	27

	
	水管温度传感器
	量程：优于-50～100℃；

精度：±0.5℃或更优；

信号类型：Pt-1000铂电阻。
	个
	10

	
	水管压力传感器
	0-4bar4-20mA.
	个
	14

	
	空气压差开关
	量程：优于50～500Pa；

精度：±20Pa或更优；
信号类型：无源开关量。
	个
	62

	
	风道湿度传感器
	量程：优于0—95%RH；

精度：±0.5RH或更优；
信号类型：Pt-1000铂电阻。
	个
	4

	
	风道温度传感器
	量程：优于-50～100℃；

精度：±0.5℃或更优；
信号类型：Pt-1000铂电阻。
	个
	29

	
	液位传感器
	量程：优于0～3M；

精度：±0.2M或更优；

信号类型：无源开关量。
	个
	3

	
	室内CO传感器
	量程：优于0～500ppm；

精度：±25ppm或更优；

信号类型：0~10V或4~20mA或RS485；

供电方式：直流供电，优选24VDC；

安装：预埋86底盒。
	个
	19

	
	风道CO2传感器
	量程：0～2000ppm；
精度：±75ppm；
信号类型：0~10V或4~20mA或RS485；
供电方式：直流供电，优选24VDC；
	个
	2

	
	室外温湿度传感器
	0—95%RH/-50～150℃/0～10V输出
	个
	1

	
	开关型风门执行器
	量程：优于1～2㎡面积风门；

扭矩：≥10Nm开关型；
信号类型：0~10V输入；
供电方式：可选24VDC或24VAC。
	个
	29

	
	调节型风门执行器
	量程：优于1～2㎡面积风门；

扭矩：≥10Nm开关型；
信号类型：0~10V输入；
供电方式：可选24VDC或24VAC。
	个
	4

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套
	批
	1

	十二、智能照明系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	照明控制器
	≥1个以太网口10/100Mbps自适应（Modbus TCP协议），≥2个CAN总线接口；

单口总线最多接≥31个设备（总共最多接48个设备）；
▲静电放电抗扰度试验达到或优于B级；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
直流供电，优选24VDC供电，功耗最大≤3W；
	套
	7

	
	开关驱动模块
	≥8路继电器输出，每路带现场手动开关，容性负载≥10A，感性负载≥16A，阻性负载≥22A，≥1个CAN总线接口；

体积≤高90×宽162×深60mm，直流供电，优选24VDC供电，功耗最大≤6W。
	套
	67

	
	电源模块
	供电电源：220VAC；

输出24VDC，≥60W。
	个
	11

	
	系统组态编程软件
	控制系统组态编程软件，支持IEC61131-3规范。
	个
	1

	
	数据采集软件
	OPC服务器软件，支持第三方编程。
	个
	1

	
	控制系统自动化监控软件
	全中文，指令输入及菜单选择的方式；图形及文字显示；多方面资料的显示；

可在显示屏显示或打印出来，并可存放在硬盘内，便于查询；软件程序能在系统内自动运行而不需要操作人员的介入；
软件有足够的灵活性，让用户根据现场情况而作出修订；
软件主要配置：用户端软件、系统设置工具、管理器、导出应用软件、数据库管理软件等；
软件功能：趋势数据分析、汇总报告、界面监控、报警处理、安全机制、程序调试等；
每1000条指令执行时间≤10ms；
模拟量信号从输入到显示的时间≤3s；
开关量信号从输入到显示的时间≤3s；
从上位机操作到模拟信号的输出时间≤2s；
从上位机操作到开关量信号的输出时间≤2s；
含组态工具；
可控≥100个控制器。
支持国产化桌面操作系统；（投标时提供制造方与桌面系统产品兼容互认证证书复印件）
支持国产化数据库。（投标时提供制造商与数据库产品兼容互认证证书复印件）
	个
	1

	
	室内专用控制箱
	电源：AC220V，防护等级：不低于IP54
外壳材质：铁，开门形式：单开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂
成套电器：空气开关/导轨/配套电源
配套电源尺寸：不大于L90xW35xH58.5 (mm），输入电源：AC220V
配套电源输出电压：DC24V，输出功率：≥30W，安装方式：DIN35导轨
工作环境：-30~+70℃或更优
	个
	7

	
	总线线缆
	根据实际功能需求配置
	米
	1400

	
	智能按键面板
	电源：DC11-30V，功耗≤1W
通讯：CAN，波特率：20K/50K；
总线编址：≥128个；
开关类型：轻触按键；双色背光，按键数≥6键；
防护等级：不低于IP50，安装方式：86底盒安装
	个
	67

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套
	批
	1

	十三、能耗监测系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	能源管理系统软件
	基于B/S架构，方便用户根据需要选择弹性服务器部署；

表具列表：监测表具实时收集能耗数据，可查看表具在线状态、表具用量详情；
分时统计：支持日统计、月统计、年统计的数据查询；
数据报表：能够根据能源类型、分组类型、不同地址和自定义时间段等查询条件，查询分、时、日、月的表具用量；
能耗总览：展示项目整体用能情况，支持同比、环比数据分析，支持自定义时间查询不同阶段的整体用能情况；
报警配置：可以对表具设置报警阈值，方便监测异常能耗情况出现；
分组管理：支持自定义创建能源分组并将不同的设备划分到不同的组别中，以便进行集中监测或管理；
能耗分项：支持设置表具的能耗分项，便于不同分项用能之间的数据分析；
权限控制：控制对系统的访问权限，确保只有授权人员能够进行操作，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问；
支持国产化桌面操作系统；（投标时提供制造方与桌面系统产品兼容互认证证书复印件）
支持国产化数据库。（投标时提供制造商与数据库产品兼容互认证证书复印件）
	套
	1

	
	表具技术
	第三方水表，电表，热量表及其他表具调试费，表具数量≤500。
	套
	1

	
	数据接口接入开发

服务
	第三方系统设备集成，被集成方提供软件API接口，SDK开发包或ModbusTCP,MQTT,OPC等接入协议。
	套
	1

	
	报表软件
	支持插件、自定义报表功能。
	套
	1

	
	采集器1
	智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，低功耗型；

▲静电放电抗扰度试验达到或优于B级；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
下行接口：≥1路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议；
上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；
设备功能：支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	5

	
	采集器2
	智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，低功耗型；

下行接口：≥2路RS232/RS485/RS422支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议；

上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；

设备功能：支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	1

	
	采集器3
	智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，低功耗型；

下行接口：≥4路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议；
上行接口：≥1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议；
设备功能：支持本地数据存储，掉电保存。
▲模块在（40±2℃）90%～95%潮湿环境下连续工作超过48小时（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
	台
	30

	
	成套控制箱
	箱体含（安装板、人工、辅材(线槽、导轨、线缆、接地排等))。
	只
	36

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	十四、机房工程

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	（一）消控室
	
	
	

	1.1装饰装修系统
	
	
	

	
	天棚以上防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	143

	
	地板下防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	143

	
	抗静电地板支架
	根据项目需求定制。
	m2
	143

	
	防静电地板
	硫酸钙静电地板。

参照SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N。
	m2
	143

	
	吸盘
	单爪。
	只
	2

	
	沿墙支架
	40*40mm镀锌角钢，防锈处理。
	m
	65

	
	地板台阶
	静电地板自制。
	套
	2

	
	台阶压边条
	1.2厚不锈钢制作。
	m
	6

	
	踢脚线
	高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板。
	m
	62.6

	
	墙面乳胶漆
	墙面顶面刷腻子粉，乳胶漆两遍成活。
	m2
	195

	
	甲级钢质防火门
	甲供（不在弱电设计施工范围内）。
	/
	/

	1.2供配电系统
	
	
	

	
	消控中心配电柜
	根据项目需求定制。
	套
	1

	1.3防雷接地系统
	
	
	

	
	接地箱
	根据项目需求定制。
	个
	1

	
	等电位直流静电释放
	40*4铜排。
	m
	78

	
	绝缘子
	配套铜牌使用。
	套
	120

	
	穿线管地板撑脚接地电线管穿线
	ZR-BVR6mm2.
	m
	100

	
	接地线
	BVR 50mm2双色。
	m
	10

	1.4机柜系统
	
	
	

	
	42U机柜
	机柜尺寸：600*600*2000mm（宽*深*高），机柜为前进风、后出风机柜，机柜颜色为黑色。

方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。
机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。
	套
	8

	
	操作台
	单工位采用优质冷轧钢板，材料厚度1.0—1.5mm钢板制作而成。静电喷涂工艺，外形美观坚固，前后门均可拆卸，有散热孔，内部方便设备摆放。
	套
	4

	
	控制PC
	具体根据各系统配置，满足客户要求。
	台
	4

	
	机柜底座支架
	5#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	16

	1.5弱电系统
	
	
	

	
	弱电桥架
	400*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	18

	
	强电桥架
	200*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	14

	
	信息插座
	双网络RJ45，单门防水隐藏信息地插。
	个
	4

	1.6大屏显示系统
	
	
	

	
	双基色LED屏
	双基色LED屏尺寸：306*6070mmФ3.0，像素直径3mm，点中心距4mm，像素密度62500点/㎡。
	套
	1

	
	55寸液晶拼接单元
	“工业级面板：采用工业级面板，适合7*24小时连续工作；

物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm；

高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；

高清显示：物理分辨率高达1920*1080，画面细腻，色彩丰富；安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择；电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；

产品尺寸：55寸；
双边拼缝：3.5mm；
分辨率：1920*1080；
亮度：500cd/m2；
对比度：4000:1；
色彩范围：8bit；

刷新率：60Hz；

功耗：155W；

视角：178°（水平）/178°；

储存湿度：5%～95%RH（无凝结）；

输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1；

输出接口：RS232(RJ45)*1"。
	台
	15

	
	视频处理器
	支持16路HDMI信号输出；

输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；
支持1路HDMI和1路DP信号输入；
输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码；
具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口；
整机解码支持8路32MP@25fps（仅H.265支持）/28路12MP@25fps/40路8MP@25fps/56路6MP@25fps/72路5MP@25fps/72路4MP@30fps/112路3MP@25fps/144路1080p@30fps/400路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；
▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予显示；（投标时提供该功能具有第三方检验机构出具的检测报告复印件）
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码；
支持音频压缩格式：PCM/G711；
支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；
支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；
支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；
支持预案轮巡；
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；
支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。
	台
	1

	
	工程线缆
	定制工业高清HDMI信号线、电源线、USB转RS232串口线等。
	条
	15

	
	安装调试
	安装调试。
	套
	1

	
	附件
	含拼接单元支架、膨胀螺栓等辅助材料。
	批
	1

	（二）信息机房
	
	
	

	2.1装饰装修系统
	
	
	

	
	天棚以上防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	30

	
	地板下防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	30

	
	抗静电地板支架
	配套。
	m2
	30

	
	防静电地板
	硫酸钙静电地板；

参照SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N。
	m2
	30

	
	吸盘
	单爪。
	只
	2

	
	沿墙支架
	40*40mm镀锌角钢，防锈处理。
	m
	35

	
	地板台阶
	静电地板自制。
	套
	2

	
	台阶压边条
	1.2厚不锈钢制作。
	m
	6

	
	踢脚线
	高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板。
	m
	26

	
	墙面乳胶漆
	墙面顶面刷腻子粉，乳胶漆两遍成活。
	m2
	100

	2.2供配电系统
	
	
	

	
	UPS配电柜
	根据项目需求定制。
	套
	1

	
	机架式配电
	根据项目需求定制。
	套
	1

	
	40kVA UPS
	高频UPS三进三出，UPS输出功率≥40kVA/kW；

输入电压：线电压294-485VAC，输出电压：380V/40/415V AC±1%，频率：40—70Hz范围；系统工作效率：50%负载96%，支持ECO高效模式；
电池接入：≥30-44节可调；输出功率因数：0.9；市电与电池模式切换0ms；逆变与旁路模式切换≤2ms；防雷性能：≥6KV/5KA；
人机交互：标配彩色触摸显示屏幕，可查看UPS运行状态和参数；标配干接点、RS485和SNMP等常用通讯端口，支持远程监控和管理；有环境温湿度传感器接口。
为确保设备质量，UPS主机应为自主研发生产的原装产品，不接受第三方代工贴牌产品，投标时提供申请单位与生产单位一致的国家政府部门或其下属机构认证的证书复印件。
	台
	1

	
	蓄电池
	阀控式12V150Ah高倍率密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，10HR小时放电150Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金作为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液。

电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年。
	只
	40

	
	电池柜
	柜式电池箱，双边维护四层摆放，每个电池柜可安装40只12V150Ah蓄电池。
	台
	1

	
	配电柜底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	1

	
	UPS底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	1

	
	电池架底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	4

	
	直流开关箱
	主路直流塑壳开关200A配套4组蓄电池，开关下端铜排汇流接入UPS。
	台
	1

	
	电缆
	蓄电池串并联电缆，开关箱直流母线连接UPS直流输入端，电缆规格ZR-BVR70mm2。
	m
	120

	
	金属槽式桥架
	200mm*100mm*1.0mm，含安装配件。
	m
	23

	
	金属线管
	名称：JDG金属管；

规格：JDGΦ25壁厚不低于1.5mm
	m
	60

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY-4×70+1×50mm²；

含电缆头制作安装。
	m
	80

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY-5×16mm²；

含电缆头制作安装。
	m
	40

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY3*4mm²；

含电缆头制作安装。
	m
	350

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY3*2.5mm²；

含电缆头制作安装。
	m
	550

	
	PDU线排
	16A防雷PDU,GB10A输出8位，含工业连接器。
	条
	6

	
	二、三级插座/墙插
	二、三级插座（市电/UPS）。
	个
	4

	
	电气工程辅材
	名称：电气工程辅材；

技术要求：包含安装配电设备、线缆敷设等所用固定螺栓、螺杆吊杆、扎带、膨胀套、防锈漆、管卡、固定桥架的角钢件、高压绝缘胶、铜鼻子等辅助材料。
	项
	1

	2.3防雷接地系统
	
	
	

	
	接地箱
	根据项目需求定制。
	个
	1

	
	等电位直流静电释放
	40*4铜排。
	m
	60

	
	绝缘子
	配套铜牌使用。
	套
	80

	
	穿线管地板撑脚接地电线管穿线
	ZR-BVR6mm2.
	m
	45

	
	接地线
	BVR 50mm2双色。
	m
	15

	2.4机柜系统
	
	
	

	
	42U机柜
	机柜尺寸：600*600*2000mm（宽*深*高），机柜为前进风、后出风机柜，机柜颜色为黑色。

方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。
机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。
	套
	8

	
	控制PC
	具体根据各系统配置，满足客户要求。
	台
	4

	
	机柜底座支架
	5#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	16

	2.5弱电系统
	
	
	

	
	弱电桥架
	400*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	15

	
	强电桥架
	200*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	12

	
	信息插座
	双网络RJ45，单门防水隐藏信息地插。
	个
	2

	（三）UPS机房
	
	
	

	3.1装饰装修系统
	
	
	

	
	天棚以上防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	34

	
	地板下防尘处理
	采用固化剂混合2遍成活。
	m2
	34

	
	抗静电地板支架
	根据项目需求定制。
	m2
	34

	
	防静电地板
	规格600mm*600mm*35mm，硫酸钙静电地板；

参照SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》满足集中荷载CQ≧1900N、Q≧2900N、B≧4400N、Z≧5500N，极限集中荷载CQ≧5800N、Q≧8800N、B≧13300N、Z≧16600N。
	m2
	34

	
	吸盘
	单爪。
	只
	2

	
	沿墙支架
	40*40mm镀锌角钢，防锈处理。
	m
	48

	
	地板台阶
	静电地板自制。
	套
	2

	
	台阶压边条
	1.2厚不锈钢制作。
	m
	6

	
	踢脚线
	高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板。
	m
	25

	
	墙面乳胶漆
	墙面顶面刷腻子粉，乳胶漆两遍成活。
	m2
	90

	
	甲级钢质防火门
	甲供（不在弱电设计施工范围内）。
	/
	/

	3.2供配电系统
	
	
	

	
	UPS配电柜
	根据项目需求定制。
	套
	1

	
	机架式配电
	根据项目需求定制。
	套
	1

	
	60kVA UPS
	高频UPS三进三出，UPS输出功率≥60kVA/kW；

输入电压：线电压294-485VAC，输出电压：380V/40/415V AC±1%，频率：40—70Hz范围；系统工作效率：50%负载96%，支持ECO高效模式；
电池接入：≥30-44节可调；输出功率因数：0.9；市电与电池模式切换0ms；逆变与旁路模式切换≤2ms；防雷性能：≥6KV/5KA；
人机交互：标配彩色触摸显示屏幕，可查看UPS运行状态和参数；标配干接点、RS485和SNMP等常用通讯端口，支持远程监控和管理；有环境温湿度传感器接口。
▲为确保设备质量，UPS主机应为自主研发生产的原装产品，不接受第三方代工贴牌产品，投标时提供申请单位与生产单位一致的国家政府部门或其下属机构认证的证书复印件。
	台
	1

	
	蓄电池
	阀控式12V120Ah高倍率密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，10HR小时放电120Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金作为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液。

电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年。
	只
	80

	
	电池柜
	柜式电池箱，双边维护四层摆放，每个电池柜可安装40只12V120Ah蓄电池。
	台
	2

	
	配电柜底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	1

	
	UPS底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	1

	
	电池架底座
	8#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	4

	
	直流开关箱
	主路直流塑壳开关200A配套4组蓄电池，开关下端铜排汇流接入UPS。
	台
	1

	
	电缆
	蓄电池串并联电缆，开关箱直流母线连接UPS直流输入端，电缆规格ZR-BVR70mm2。
	m
	120

	
	金属槽式桥架
	200mm*100mm*1.0mm，含安装配件。
	m
	23

	
	金属线管
	名称：JDG金属管。

规格：JDGΦ25壁厚不低于1.5mm。
	m
	60

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY-4×95+1×50mm²；
含电缆头制作安装。
	m
	80

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY-5×16mm²；
含电缆头制作安装。
	m
	40

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY3*4mm²；
含电缆头制作安装。
	m
	350

	
	设备输入线缆
	铜芯电缆：WDZA-YJY3*2.5mm²；
含电缆头制作安装。
	m
	550

	
	PDU线排
	16A防雷PDU,GB10A输出8位，含工业连接器；
	条
	8

	
	二、三级插座/墙插
	二、三级插座（市电/UPS）。
	个
	4

	
	电气工程辅材
	名称：电气工程辅；

技术要求：包含安装配电设备、线缆敷设等所用固定螺栓、螺杆吊杆、扎带、膨胀套、防锈漆、管卡、固定桥架的角钢件、高压绝缘胶、铜鼻子等辅助材料。
	项
	1

	3.3防雷接地系统
	
	
	

	
	接地箱
	根据项目需求定制。
	个
	1

	
	等电位直流静电释放
	40*4铜排。
	m
	65

	
	绝缘子
	配套铜牌使用。
	套
	60

	
	穿线管地板撑脚接地电线管穿线
	ZR-BVR6mm2.
	m
	80

	
	接地线
	BVR 50mm2双色。
	m
	8

	3.4机柜系统
	
	
	

	
	42U机柜
	机柜尺寸：600*600*2000mm（宽*深*高），机柜为前进风、后出风机柜，机柜颜色为黑色。

方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。
机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。
	套
	8

	
	控制PC
	具体根据各系统配置，满足客户要求
	台
	4

	
	机柜底座支架
	5#槽钢焊接制作，表面做磨平处理、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际。
	套
	16

	3.5弱电系统
	
	
	

	
	弱电桥架
	400*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	20

	
	强电桥架
	200*100mm金属槽式桥架，含安装配件。
	m
	25

	
	信息插座
	双网络RJ45，单门防水隐藏信息地插。
	个
	2

	
	系统辅材
	根据实际安装需求配套。
	批
	1

	十五、综合管路

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架400*100（厚度≥2.0MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	35

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架300*100（厚度≥2.0MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	9500

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架200*100（厚度≥1.5MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	800

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架150*100（厚度≥1.5MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	550

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架100*100（厚度≥1.2MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	950

	
	弱电综合桥架
	镀锌槽式金属桥架150*75（厚度≥1.2MM），含吊件、直通、三通、接地线等配件。
	米
	2650

	
	RYY2*1.0
	国标RYY2*1.0
	米
	49932

	
	RYY4*1.0
	国标RYY4*1.0
	米
	12036

	
	RVV4*1.5
	国标RVV4*1.5
	米
	1500

	
	RVV6*0.75
	国标RYY6*0.75
	米
	1500

	
	RYY6*1.0
	国标RYY6*1.0
	米
	5792

	
	RVV2*1.0
	国标RVV2*1.0
	米
	66479

	
	RVV4*1.0
	国标RVV4*1.0
	米
	2180

	
	RVVP2*1.0
	国标RVVP2*1.0
	米
	1350

	
	RVVP4*0.5
	国标RVVP-4*0.5
	米
	1500

	
	RVSP2*1.0
	国标RVSP2*1.0
	米
	66279

	
	RYY3*1.0
	国标RYY3*1.0
	米
	660

	
	ZR-RYYP5X1.0
	国标ZR-RYYP5X1.0
	米
	8840

	
	YJV3*4
	国标YJV3*4
	米
	379

	
	WDZ-RYYS2*1.5
	国标WDZ-RYYS2*1.5
	米
	3764

	
	射频同轴电缆
	特性阻抗：50±1Ω；

速度系数：0.88；

电容：76 pF/m；

最大使用频率：8.8 GHZ；

额定功率峰值：58 KW；

内导体直流电阻：1.62Ω/Km；

外导体直流电阻：2.08Ω/Km；

绝缘介电强度：6000 DC.V；

最大电压驻波比：≤1.15；

100米损耗：5dB；

环境温度：40℃，内导体温度100℃。
	米
	8970

	
	BV3*1.0
	国标BV3*1.0。
	米
	3953

	
	4芯室内单模光缆
	国标4芯室内单模光缆。
	米
	1500

	
	6芯室内单模光缆
	国标6芯室内单模光缆。
	米
	1575

	
	96位LC双工ODF式光配线架
	国标96位LC双工ODF式光配线架
	个
	36

	
	PE80
	国标PE80
	米
	1800

	
	SC20
	国标SC20
	米
	9320

	
	SC25
	国标SC25
	米
	4970

	
	SC50
	国标SC50
	米
	342

	
	SC80
	国标SC80
	米
	1360

	
	JDG20
	国标JDG20
	米
	22105

	
	JDG25
	国标JDG25
	米
	20490

	
	1#手孔（500*400）
	1#手孔井制作，含配套井盖。
	个
	26

	
	3#手孔（1450*840）
	3#手孔井制作，含配套井盖。
	个
	2

	
	KVV2*4.0
	国标KVV2*4.0
	米
	1440

	
	RYSP4*1.0
	国标RYSP4*1.0
	米
	2080

	
	WDZ-YJY-3*2.5
	国标WDZ-YJY-3*2.5
	米
	1578

	
	附件
	各类接插件、过路盒、底盒、系统连接线缆等。
	批
	1

	十六、移动室内信号覆盖系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	移动室内信号覆盖
	实现126027平方米的移动、联通、电信三网 5G 信号覆盖。
	项
	1


附件二
投标产品参数证明材料索引表
	序号
	产品序号
	产品名称
	招标文件要求提供的证明材料
	证明材料所在页码
	备注

	一、打“★”号技术指标：

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	二、打“▲”号技术指标：

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	三、其他技术指标：

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



