## Sheet1
泸州北方纤维素有限公司安全阀清单
序号 | 设备名称 | 安全阀型号规格 | 最大工作压力Mpa | 整定压力Mpa | 校验费 | 校验服务费 | 拆装清洗 | 研磨 | 检测 | 防腐内部打磨处理 | 税率
1 | 油分离器 | 11GG18MN-TF DN25 | 1.62 | 1.8
2 | 储氟器 | 11GG18MN-TF DN25 | 1.62 | 1.8
3 | 冰机管道 | A42F-25P DN25 | 1.62 | 1.8
4 | 1＃醚化釜 | A42F-25P DN100 | 0.86 | 0.95
5 | 2＃醚化釜 | A42F-25P DN100 | 0.86 | 0.95
6 | 3＃醚化釜 | A42F-25P DN100 | 0.86 | 0.95
7 | 1#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
8 | 1#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
9 | 2#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
10 | 2#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
11 | 3#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
12 | 3#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
13 | 4#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
14 | 4#环氧乙烷储罐 | A42F-25P DN100 | 0.77 | 0.8
15 | 环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN50 | 0.72 | 0.8
16 | 环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN50 | 0.77 | 0.8
17 | 1#冷水机组油分离器 | A42F-25 DN25 | 1.62 | 1.8
18 | 2#冷水机组油分离器 | A42F-25 DN25 | 1.62 | 1.8
19 | 3#冷水机组油分离器 | A42F-25 DN25 | 1.62 | 1.8
20 | 1#乙醇机组油分离器 | A42F-25 DN25 | 1.62 | 1.8
21 | 2#乙醇机组油分离器 | A42F-25 DN25 | 1.62 | 1.8
22 | 396KW双系统冷凝器 | 3060/45C240 DN15 | 2.2 | 2.4
23 | 396KW双系统冷凝器 | 3060/45C240 DN15 | 2.2 | 2.4
24 | 精氮储槽 | A42Y-16C DN50 | 0.77 | 0.85
25 | 粗氮储槽 | A42Y-16C DN50 | 0.77 | 0.85
26 | 压空储槽 | A42Y-16C DN40 | 0.77 | 0.8
27 | 空气缓冲罐 | A42F-16P DN80 | 0.8 | 0.84
28 | 缓冲罐 | A42C-16P DN32 | 1.8 | 1.9
29 | 储气罐 | YFA42C-16P DN25 | 1.46 | 1.62
30 | 1#环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN50 | 0.77 | 0.8
31 | 1#环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN50 | 0.77 | 0.8
32 | 2#环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN40 | 0.77 | 0.8
33 | 2#环氧乙烷计量槽 | A42F-25P DN40 | 0.77 | 0.8
34 | 70L磁力驱动反应釜 | A42Y-40R DN25/32 | 1.81 | 2
35 | 90L醚化釜 | A42Y-25P DN25 | 2.2 | 2.5
36 | 50L反应釜（1#） | A42Y-25R DN20/25 | 1.58 | 1.8
37 | HEC蒸发冷管道 | A21F-25C-DN20 | 1.65 | 1.81
38 | HEC蒸发冷管道 | A21F-25C-DN20 | 1.65 | 1.81
39 | HEC蒸发冷管道 | A21F-25C-DN20 | 1.65 | 1.81
40 | HEC蒸发冷管道 | A21F-25C-DN20 | 1.65 | 1.81
41 | 氟利昂贮槽 | 114426MN-TF-DN20 | 1.65 | 1.81
42 | 1#醚化釜 | A42Y-25R DN100 | 0.9 | 1
43 | 500L反应釜 | A42Y-40P DN25 | 1.58 | 1.8
44 | 闪蒸罐 | SFA-22C300T10 DN15 | 1.2 | 1.31
45 | 闪蒸罐 | SFA-22C300T10 DN15 | 1.2 | 1.31
46 | 冷凝器 | SFA-22C300T1 DN25 | 1.2 | 1.31
47 | 冷凝器 | SFA-22C300T1 DN25 | 1.2 | 1.31
48 | 蒸发器 | SFA-22C300T1 DN25 | 1.2 | 1.31
49 | 蒸发器 | SFA-22C300T1 DN25 | 1.2 | 1.31
50 | 30m³氮气贮槽 | A42Y-16P DN50 | 0.79 | 0.88
51 | 30m³压空贮槽 | A42Y-16P DN50 | 0.79 | 0.88
52 | 1#醚化釜 | A42F51-40N DN100 | 2.7 | 3
53 | 2#醚化釜 | A42F51-40N DN100 | 2.7 | 3
54 | 尾气处理 | A42Y-16P DN50 | 0.07 | 0.08
55 | 15m³压空储槽 | A42Y-25P DN50 | 1.69 | 1.88
56 | 蒸汽联箱 | A48Y-25C DN100 | 0.79 | 0.88
57 | 5m³氮气储槽 | A48Y-16P DN25 | 0.02 | 0.05
58 | 氯乙烷缓冲槽 | A42Y-16P DN40 | 0.77 | 0.85
59 | 氯乙烷储罐顶部 | A42Y-16P DN100 | 0.77 | 0.85
60 | 氯乙烷储罐顶部 | A42Y-16P DN100 | 0.77 | 0.85
61 | 氯乙烷储罐顶部 | A42Y-16P DN100 | 0.77 | 0.85
62 | 氯乙烷储罐顶部 | A42Y-16P DN100 | 0.77 | 0.85
63 | 氯乙烷输送泵（出口） | A42Y-25RL-DN40 | 1.26 | 1.4
64 | 二洗釜 | A42H-16P DN40 | 0.3 | 0.33
65 | 乙醚回收塔 | A42Y-16P DN40 | 0.32 | 0.36
66 | 化碱釜 | A42H-16P DN65 | 0.6 | 0.66
67 | 氯乙烷计量槽 | A42H-16P DN65 | 0.77 | 0.85
68 | 尾气干燥撬块 | A42Y-16P DN65 | 0.18 | 0.2
69 | 尾气干燥撬块 | A42Y-16P DN65 | 0.18 | 0.2
70 | 水泵接合器 | A21F-16P DN20 | 1 | 1.2
71 | 水泵接合器 | A21F-16P DN20 | 1 | 1.2
72 | 水泵接合器 | A21F-16P DN20 | 1 | 1.2
73 | 水泵接合器 | A21F-16P DN20 | 1 | 1.2
74 | 水泵接合器 | A21F-16P DN20 | 1 | 1.2