## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：广汽埃安耐久跑道和EOL老化场地改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 83280.84
1 | 03B001 | 小型消防站 | 1.安装方式:落地安装 2.附件材质、规格:（1）消防柜：1个，柜体高2.1米、长2.2米、厚0.4米，材质为不锈钢烤漆；（2）消防水带：2条，长度25米，需符合GB6246-2011设计要求；（3）水枪：3个，采用无后坐力类型；（4）消防服：5 套，包含消防头盔，消防服和消防头盔都要符合 GA44-2015、GA10-2014标准；（5）消防栓扳手：2把，长度大于37cm，需防锈耐用；（6）防毒面具：5个，采用头戴式，滤烟率≥95%，吸气阻力＜800Pa，呼气阻力＜200Pa；（7）手电筒：2个，采用5W防爆LED强光手电筒；（8）消防铲：2把，长度为1米，要坚固耐用；（9）灭火器:6个4KG手提式ABC干粉灭火器；（10）撬棍：2把，长1米，碳钢材质；（11）沙桶：2个，要求坚固耐用；（12）灭火毯：10条，规格1.8M*1.8M；（13）断电剪：2个，抗电压7000伏，长度1.2米，开口距离10CM；（14）铁锤：2个，由碳钢锻造而成；（15）铁桶：2个，为20L不锈钢材质；（16）毛巾：5条一次性捂鼻口巾；（17）手动破拆工具：1套高强度工具钢8件套，含PRT杆、撬斧、拔钉锤、尖嘴凿、3寸阔凿、1寸阔凿、破锁拔钉锤、金属切割八件套 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1 | 11501.77 |  | 11501.77
2 | 030901011001 | 室外地上式消火栓 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.6型 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1 | 810.33 |  | 810.33
3 | 030901002001 | 双面衬塑钢管 DN150 | 1.材质:双面衬塑钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.安装部位:室外 5.介质:消火栓 6.含弯头、直通、三通等连接件 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 208.84 | 301.93 |  | 63055.06
4 | 030901002002 | 双面衬塑钢管 DN65 | 1.材质:双面衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.安装部位:室外 5.介质:消火栓 6.含弯头、直通、三通等连接件 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 1.5 | 182.5 |  | 273.75
5 | 031002001005 | 带启闭刻度的暗杆闸阀 DN150 | 1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 1 | 639.17 |  | 639.17
6 | 040504001003 | 地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 | 1.种类、规格:地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井、1300*1300*1500（长*宽*高） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层、100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土 4.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板、厚度150mm 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土井圈、井盖φ800 7.闸阀井做法参照图集05S502-68 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 座 | 1 | 6140.43 |  | 6140.43
7 | 040501014004 | 室外消火栓管新旧管连接 DN150 | 1.名称:室外消火栓管新旧管连接 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 处 | 1 | 612.2 |  | 612.2
8 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 点 | 1 | 248.13 |  | 248.13
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 15688.66
9 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 233.39 | 9.04 |  | 2109.85
10 | 040103001004 | 中、粗砂回填方 | 1.填方来源:中、粗砂回填 2.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 29.74 | 258.13 |  | 7676.79
11 | 040103001005 | 原土回填方 | 1.填方来源:原土回填 2.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 202.4 | 20.84 |  | 4218.02
12 | 040103003007 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑各类土方 2.弃土运距:运距暂按20km考虑，按照要求运送至指定弃土场（含建筑垃圾、余泥、渣土运输费、建筑垃圾处理费等一切相关费用） 3.挖掘机装土方 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 30.99 | 54.34 |  | 1684
合 计 | [8 empty] | 98969.5