## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：广汽埃安耐久跑道和EOL老化场地改扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 配电箱 | [6 empty] | 62597.64
1 | 030402011001 | 配电箱ALYP | 1.名称:配电箱ALYP 2.型号:XL-1A，防护型 IP65 3.规格:Pe=8kW 4.安装方式:距离地面1.3m明装 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1 | 6638.18 |  | 6638.18
2 | 030402011002 | 配电箱APZ1 | 1.名称:配电箱APZ1 2.型号:XL-21，室外防护型IP65 3.规格:Pe=338kW 4.安装方式:落地安装，底部抬高200，10#槽钢基础 5.除锈、油漆要求:除锈，刷防锈漆二道、面漆二道 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1 | 36935.36 |  | 36935.36
3 | 030402011003 | 配电箱ALLD | 1.名称:配电箱ALLD 2.型号:XL-1A，室外防护型IP65 3.规格:详设计图纸 4.安装方式:落地安装，底部抬高200，10#槽钢基础 5.除锈、油漆要求:除锈，刷防锈漆二道、面漆二道 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1 | 10477.84 |  | 10477.84
4 | 030402011004 | 落地充电桩配电箱利旧移位 | 1.名称:落地充电桩配电箱利旧移位 2.规格:含5m电缆线接驳 3.安装方式:落地安装，底部抬高200，10#槽钢基础 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 2 | 1120.23 |  | 2240.46
5 | 030409001001 | 落地充电桩配电箱5m电缆线接驳 YJV-0.6/1KV-4X185+1X95mm2 | 1.名称:落地充电桩配电箱5m电缆线接驳 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-4X185+1X95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10 | 630.58 |  | 6305.8
|  | 灯具 | [6 empty] | 110026.1
6 | 030413010001 | LED路灯（单透光） | 1.名称:LED路灯（单透光） 2.规格:150W，单灯19500lm，自带保护控制装置；所有灯具均带电容补偿器，补偿后功率因数不应低于0.9 3.灯具类型:LED灯 4.灯杆材质、规格:灯杆高9m 5.附件配置要求:接地盒1个、M24x400螺栓4个、M24螺母4个、24垫圈4个、断路器1个、固定钢板1块、M8x40接地端子1个 6.灯杆形式(单、双):单 7.路灯基础规格、材质:1.1mx1.1mx0.8m，按照设计图纸、钢筋混凝土基础、模板制安 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 8 | 3095.05 |  | 24760.4
7 | 030413010002 | LED路灯（双透光） | 1.名称:LED路灯（双透光） 2.规格:2X150W，单灯19500lm，自带保护控制装置；所有灯具均带电容补偿器，补偿后功率因数不应低于0.9 3.灯具类型:LED灯 4.灯杆材质、规格:灯杆高9m 5.附件配置要求:接地盒1个、M24x400螺栓4个、M24螺母4个、24垫圈4个、断路器1个、固定钢板1块、M8x40接地端子1个 6.灯杆形式(单、双):单 7.路灯基础规格、材质:1.1mx1.1mx0.8m，按照设计图纸、钢筋混凝土基础、模板制安 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 19 | 3599.42 |  | 68388.98
8 | 030413005001 | LED工矿灯 | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:功率100W，光通量13000lm，色温4000K，防护型IP65 3.安装方式:吊装 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 56 | 289.49 |  | 16211.44
9 | 030412006001 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 56 | 11.88 |  | 665.28
|  | 充电桩、道闸 | [6 empty] | 101859.97
10 | 030405016001 | 充电桩 | 1.名称:充电桩 2.型号:60kW双枪型 3.规格:输入电压范围380V±15%，频率范围(Hz)45-66，输入功率因数≥0.99，谐波电流(THDI)≤5%，输出电压范围(V)200-1000，输出功率(kW)60，充电接口2个，充电枪长度4米。配置人机显示，充电操作扫码或刷卡可选 4.安装方式:落地安装 5.含混凝土基础，由厂家配套提供 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 5 | 15213.67 |  | 76068.35
11 | 030405016002 | 超充充电桩利旧移位 | 1.名称:超充充电桩利旧移位 2.安装方式:落地安装 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 2 | 331.2 |  | 662.4
12 | 030409001002 | 充电桩5m电缆线接驳 YJV-0.6/1KV-4X50+1X25mm2 | 1.名称:充电桩5m电缆线接驳 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-4X50+1X25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10 | 178.25 |  | 1782.5
13 | 030506019001 | 车行道闸机 | 1.名称:车行道闸机 2.规格:具体详见技术规格书 3.配备交通信号灯，含钢筋混凝土基础 4.含车辆识别系统 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 6 | 3891.12 |  | 23346.72
|  | 线缆及其他 | [6 empty] | 672876.41
14 | 030409001003 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X185+1X95mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-4X185+1X95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 700 | 630.58 |  | 441406
15 | 030409001004 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X50+1X25mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-4X50+1X25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 177.74 | 178.25 |  | 31682.16
16 | 030409001005 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5X10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5X10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 49.34 | 47.43 |  | 2340.2
17 | 030409001006 | 电力电缆 ZB-YJV-0.6/1KV-5X10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZB-YJV-0.6/1KV-5X10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 38 | 48.55 |  | 1844.9
18 | 030409001007 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5X6mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5X6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 12.71 | 32.93 |  | 418.54
19 | 030409001008 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5X2.5mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5X2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 160.25 | 19.3 |  | 3092.83
20 | 030409001009 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4X16mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4X16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 1080.17 | 60.55 |  | 65404.29
21 | 030409003001 | 电力电缆头 4X185+1X95mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4X185+1X95mm2 4.材质、类型:热缩式 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4 | 337.32 |  | 1349.28
22 | 030409003002 | 电力电缆头 4X50+1X25mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4X50+1X25mm2 4.材质、类型:热缩式 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 10 | 211.3 |  | 2113
23 | 030409003003 | 电力电缆头 4X16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4X16mm2 4.材质、类型:热缩式 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 29 | 95.88 |  | 2780.52
24 | 030412004001 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 2712.36 | 3.39 |  | 9194.9
25 | 030412003001 | 托盘式电缆桥架 CT-200*150 | 1.名称:托盘式电缆桥架 2.规格:CT-200*150 3.材质:热浸锌 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 49.3 | 182.11 |  | 8978.02
26 | 031301005001 | 桥架支吊架 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢（综合） 3.除锈刷油:除锈，刷2道防锈漆，2道调和漆 4.其它:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | kg | 42.92 | 16.12 |  | 691.87
27 | 030412001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 531.4 | 17.71 |  | 9411.09
28 | 030409006001 | 预埋排管 4*CPVC-DN110 | 1.名称:预埋排管 2.材质:CPVC 3.规格:4*DN110 4.敷设方式:2层2列埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 160.07 | 237.48 |  | 38013.42
29 | 030409006002 | 电缆保护管 CPVC-DN75 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN75 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 153.41 | 24.99 |  | 3833.72
30 | 030409006003 | 电缆保护管 CPVC-DN50 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 1028.05 | 24.99 |  | 25690.97
31 | 030412001002 | 配管 RC50 | 1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:RC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 114.27 | 46.51 |  | 5314.7
32 | 030412001003 | 配管 RC25 | 1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:RC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 135 | 20.08 |  | 2710.8
33 | 030412001004 | 配管 SC40 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 11.92 | 32.34 |  | 385.49
34 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25X4，接地电阻值不大于10欧姆 4.安装部位:灯座基础引出 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 28.05 | 70.71 |  | 1983.42
35 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50x50x5，L=2.5m，接地电阻值不大于10欧姆 4.安装部位:灯座基础引出 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 27 | 103.22 |  | 2786.94
36 | 030416027001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网调试 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1 | 1846.82 |  | 1846.82
37 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1 | 972.39 |  | 972.39
38 | 080702019003 | 标识牌制作安装 | 1.名称:标识牌制作安装 2.规格:（1）线路标牌：规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；内刻黑色字样（宋体）； （2）箱体、柜体正面板标牌：规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；内刻黑色字样（宋体）； （3）分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm（对应每一个开关）； 黑色字样（宋体）； （4）电柜/箱二次回路PVC套管印号：黑字白色PVC线号；套放在导线端口上。 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1 | 8630.14 |  | 8630.14
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 71019.33
39 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 521.07 | 9.04 |  | 4710.47
40 | 040103001001 | 沟槽回填方 | 1.填方来源:原土回填 2.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 497.26 | 20.84 |  | 10362.9
41 | 040303001003 | 预埋排管C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 6.4 | 542.66 |  | 3473.02
42 | 040803004001 | 预埋排管C20混凝土包封 | 1.规格:300mm*300mm 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 160.07 | 27.78 |  | 4446.74
43 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑各类土方 2.弃土运距:运距暂按20km考虑，按照要求运送至指定弃土场（含建筑垃圾、余泥、渣土运输费、建筑垃圾处理费等一切相关费用） 3.挖掘机装土方 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m3 | 23.81 | 54.34 |  | 1293.84
44 | 040205001001 | 电缆井 1500x1500x1500 | 1.规格尺寸:1500x1500x1500 2.盖板材质、规格:电缆井专用钢盖板 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:300厚12厘双层双向钢筋混凝土 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 座 | 5 | 4399.88 |  | 21999.4
45 | 040205001002 | 道闸手孔井 1500x1500x1200 | 1.规格尺寸:1500x1500x1200 2.盖板材质、规格:手孔井专用钢盖板 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:300厚12厘双层双向钢筋混凝土 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 座 | 6 | 4122.16 |  | 24732.96
合 计 | [8 empty] | 1018379.45