第三章  采购需求

仅供参考，具体以招标文件为准
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目安装调试完毕且经验收合格正常使用后一次性付清全部合同价款。

备注：付款之前中标人需开具合法有效的符合采购人财务要求的对应金额发票。

	2
	供货及安装地点
	安徽医科大学新医科中心(新校区),采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	第1包：合同签订后80个日历天内完成供货、安装、调试至正常使用。

第2包：合同签订后90个日历天内完成供货、安装、调试，确保实验室安全高效运行。

	4
	免费质保期
	整体项目质保期不少于3年（自验收合格之日起计算）。货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。


二、货物需求

第1包：实验台柜等基础设备采购
（一）采购标的汇总表

	序号
	货物名称
	数量（单位）
	所属行业

	一、实验室台柜家具设备

	1
	▲实验中央台
	425.6延米
	工业

	2
	实验边台
	172延米
	工业

	3
	钢架边台
	243延米
	工业

	4
	仪器台
	36.4延米
	工业

	5
	不锈钢水柜中央台
	117.5延米
	工业

	6
	不锈钢水柜边台
	1.8延米
	工业

	7
	可移动边台
	2.4延米
	工业

	8
	中央台试剂架
	405.5延米
	工业

	9
	中央台吊柜
	405.5延米
	工业

	10
	边台吊柜
	285延米
	工业

	11
	试剂架灯管
	403套
	工业

	12
	中央台挡水板
	89块
	工业

	13
	功能柱
	96套
	工业

	14
	落地仪器功能柱
	56套
	工业

	15
	龙头
	91个
	工业

	16
	水盆（中）
	91套
	工业

	17
	滴水架
	91套
	工业

	18
	洗眼器
	91套
	工业

	19
	通风柜
	13台
	工业

	20
	紧急喷淋装置
	5套
	工业

	21
	陶瓷一体水盆台
	6台
	工业

	22
	万向抽气罩
	370套
	工业

	23
	办公桌
	4张
	工业

	24
	文件柜
	4个
	工业

	25
	办公椅
	4把
	工业

	26
	实验凳
	600个
	工业

	27
	实验椅
	40个
	工业

	28
	资料柜
	10组
	工业

	29
	药品柜
	10个
	工业

	30
	储物柜
	63组
	工业

	31
	全钢货架
	10个
	工业

	32
	电源插座
	1977个
	工业

	33
	塔式电源盒
	329个
	工业

	34
	电源配线
	5931m
	工业

	二、实验室专用工艺排风设备

	1
	变频玻璃钢离心风机1
	11台
	工业

	2
	活性炭废气处理器1
	11套
	工业

	3
	变频玻璃钢离心风机2
	2台
	工业

	4
	活性炭废气处理器2
	2套
	工业

	5
	PP锥形风帽
DN300
	13台
	工业

	6
	风机柔性软接
	13台
	工业

	7
	PP圆形风管
∅110
	440m
	工业

	8
	PP圆形风管
∅160
	400m
	工业

	9
	PP圆形风管
∅200
	200m
	工业

	10
	PP圆形风管
∅250
	210m
	工业

	11
	PP圆形风管
∅400
	42m
	工业

	12
	PP圆形正三通
∅110
	80个
	工业

	13
	PP圆形正三通
∅160
	80个
	工业

	14
	PP圆形正三通
∅200
	10个
	工业

	15
	变径∅315-∅250
	4个
	工业

	16
	变径∅400-∅315
	2个
	工业

	17
	PP圆形正三通
∅315
	2个
	工业

	18
	PP圆形正三通
∅400
	2个
	工业

	19
	PP圆形弯头
∅110
	160个
	工业

	20
	PP圆形弯头
∅200
	40个
	工业

	21
	PP圆形弯头
∅250
	20个
	工业

	22
	PP方管
	915㎡
	工业

	23
	PP异形方管
	132㎡
	工业

	24
	PP手动阀
∅160
	87个
	工业

	25
	PP电动阀
∅160
	87个
	工业

	26
	防火阀
∅400
	2个
	工业

	27
	防火阀
630*400
	11个
	工业

	28
	显示面板
	12套
	工业

	29
	控制器
	12套
	工业

	30
	变风量调节阀 
	13套
	工业

	31
	变风量风速传感器
	13套
	工业

	32
	位移传感器
	13套
	工业

	33
	流量传感器
	13套
	工业

	34
	VAV变频系统1 
	11套
	工业

	35
	VAV变频系统2
	2套
	工业

	36
	管道静压传感器
	13个
	工业

	三、实验室专用空调系统设备

	1
	室内机四面出风空调1
	7台
	工业

	2
	室内机四面出风空调2
	3台
	工业

	3
	室外机
	3台
	工业

	4
	空调控制面板
	13台
	工业

	5
	铜管
	318KG
	工业

	6
	保温橡塑
	3.5m³
	工业

	7
	冷凝水管及保温
	280米
	工业

	四、实验室专用危化品库设施

	1
	防爆防盗门（单门）
	3 套
	工业

	2
	防爆电器配套设施
	3套
	工业

	3
	室内自动灭火装置
	3套
	工业

	4
	防静电装置
	3套
	工业

	5
	应急器材柜
	3套
	工业

	6
	拉杆试剂周转箱
	3套
	工业

	7
	防爆空调
	3套
	工业

	8
	危险源信息公示标牌
	3套
	工业

	9
	防爆墙体排风扇
	3套
	工业

	10
	通风过滤系统
	3套
	工业

	11
	视频监控系统
	3套
	工业

	12
	气体监测系统
	3套
	工业

	13
	温湿度、VOC监控报警系统
	3套
	工业

	五、实验室基础配套设施

	1
	拆除原结构砌体墙
	520㎡
	工业

	2
	实验室围护结构（铝合金玻璃隔断）
	135㎡
	工业

	3
	实验室围护结构（轻钢龙骨隔墙）
	115㎡
	工业

	4
	 实验室专用砌块墙系统 
	118㎡
	工业

	5
	 实验室窗帘盒 
	96m
	工业

	6
	 钢结构支撑龙骨架 
	135㎡
	工业

	7
	 无机乳胶漆涂料 
	1565㎡
	工业

	8
	 实验室专用铝扣板吊顶 
	1258㎡
	工业

	9
	实验室专用PVC卷材地面
	738㎡
	工业

	10
	实验室专用塑料板踢脚线
	265m
	工业

	11
	实验室定制套装门
	8套
	工业

	12
	实验室钢制成品门
	1樘
	工业

	13
	实验室灯具移位改造
	1项
	工业

	14
	实验室专用给水设施
	788m
	工业

	15
	实验室专用排水设施
	548m
	工业

	16
	实验室给排水管道改造
	88处
	工业

	17
	实验室喷淋管道改造
	9套
	工业

	18
	消防喷淋头
	1项
	工业

	19
	实验室配电箱改造
	28台
	工业

	20
	实验室配电箱
	1台
	工业

	21
	实验室专用LED平板灯
	80套
	工业

	22
	实验室专用照明开关
	12个
	工业

	23
	实验室配电插座
	430个
	工业

	24
	实验室配套桥架
	620m
	工业

	25
	实验室配套线槽
	380m
	工业

	26
	实验室配套配管
	2400m
	工业

	27
	实验室电力电缆（YJY-4*95+1*50）
	60m
	工业

	28
	实验室电力电缆（YJY-5*16）
	100m
	工业

	29
	实验室电力电缆（YJY-5*6）
	60m
	工业

	30
	实验室配套电线（2.5m㎡）
	2040m
	工业

	31
	实验室配套电线（4m㎡）
	20000m
	工业

	32
	实验室配套电线（6m㎡）
	7500m
	工业

	33
	实验室墙面开槽及恢复
	4500㎡
	工业


（二）指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	基础指标项
	■
	            评分项，详见评分细则

	重要指标项
	★
	   评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	无标识项技术参数和要求无需列明，投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式十）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（三）技术参数及要求 

	一、实验室台柜家具设备

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	
	▲实验中央台
	规格约：L*1500*850（mm)

★1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能需符合以下要求：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下1.1-1.3技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）
1.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（≥1000，≤3.0）≤3.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm；

1.2金属件管材无裂缝、叠缝；焊接件焊接处表面波纹应均匀；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层应无漏喷、锈蚀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；

1.3物理实验台面抗冲击，板面应无破损，压痕直径应≤10mm；物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹；生物实验台面耐污染应优于3级；

★2.全钢实验台的金属部件表面涂层的理化性能要求，应符合以下要求：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下2.1-2.2技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
2.1 依据GB/T 21747-2008标准，在正常使用过程中，使用者接触到的地方不应有锐边、尖角、毛刺和翘边；各种零部件的安装应严密、平整、牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙；冲击强度≥3.92J无剥落、裂纹或皱纹等；耐盐水1h不得有锈蚀、鼓泡开裂。
2.2依据GB/T 3325-2024、GB/T 6739-2022标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥H；
★3.环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，可迁移元素符合锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒均未检出。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

■4.陶瓷台面：

采用≥20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下4.1-4.4技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
4.1光泽度：提供检测机构依据GB/T 13891-2008标准出具的检测报告，检测结果为≥58。

4.2 耐划痕：提供检测机构依据GB/T 17657-2022标准出具的检测报告，检测结果为3级，2.0N负荷测试后未见划痕。

4.3表面耐冷热循环：提供检测机构依据GB/T 17657-2022 标准出具的检测报告，检测结果为表面无裂纹、鼓泡。

4.4外观质量：依据T/CIQA 10-2020检测标准，样品厚度≥20mm，检测结果为：样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。

5.实验台柜体：

★5.1结构主体：主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；喷涂钢板漆膜耐冲击性能依据GB/T 1732-2020标准方法检测；喷涂钢板漆膜耐冲击结果≥30cm。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

5.2门板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；
5.3层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

6.五金配件：

★6.1.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨；依据QB/T 2454-2013标准，耐久性≥80000次，无损坏。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

★6.2.门轴：门板与柜体安装采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。依据GB/T 10125-2021标准，经≥72h中性盐雾试验后，样品表面无明显变化。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

6.3.钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

6.4.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	425.6
	延米

	
	实验边台
	规格约：L*750*850（mm)

1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法；外观及理化性能需符合以下要求：

1.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（≥1000，≤3.0）≤3.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm；

1.2金属件管材无裂缝、叠缝；焊接件焊接处表面波纹应均匀；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层应无漏喷、锈蚀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；

1.3物理实验台面抗冲击，板面应无破损，压痕直径应≤10mm；物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹；生物实验台面耐污染应优于3级；

2.全钢实验台的金属部件表面涂层的理化性能要求；应符合以下要求：依据GB/T 3325-2024、

GB/T 6739-2022标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥H；

3.全钢实验台为钢制实验室家具，可迁移元素符合HJ 2547-2016的指标要求，依据GB 6675.4-2014检测锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；

4.陶瓷台面（与中央台陶瓷台面材料一致）：

采用≥20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。

5.下柜体：

5.1柜体：主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

5.2门板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；
5.3层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

6.五金配件：

6.1.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨；依据QB/T 2454-2013标准，耐久性≥80000次，无损坏；
6.2.门轴：门板与柜体安装采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。依据GB/T 10125-2021标准，经≥72h中性盐雾试验后，样品表面无明显变化。

6.3.钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

6.4.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	172
	延米

	
	钢架边台
	规格约：L*700*850（mm)

整体设计为框架结构，由钢制侧架、横梁组合而成。上部承载台面，下部配置可灵活搭配独立活动推柜。每个实验桌框架单元长度不可超过1500mm范围，每单元长度配置1个活动推柜；活动推柜可根据实验台的功能要求单独或组合使用，最终根据深化设计图确定。

1.陶瓷台面：

采用≥20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。

2.钢管：主体采用≥40*60*1.2mm矩形管焊接组装而成，后梁采用回形架连接固定，结构稳定坚固，钢管表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.钢架钢制调整脚采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

4.活动柜：

4.1主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

4.2门板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；

4.3层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

5.五金配件：

5.1滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨；依据QB/T 2454-2013标准，耐久性≥80000次，无损坏；

5.2门轴：门板与柜体安装采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。依据GB/T 10125-2021标准，经≥72h中性盐雾试验后，样品表面无明显变化。

5.3钢制调整脚：采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

5.4把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。

5.5万向静音活动轮：活动柜底部设有万向静音轮，滚轮采用尼龙材质，钢制轮架结构，配可刹车功能。
	243
	延米

	
	仪器台
	规格约：L*900*850（mm)

1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能需符合以下要求：

1.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（≥1000，≤3.0）≤3.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm；

1.2金属件管材无裂缝、叠缝；焊接件焊接处表面波纹应均匀；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷涂层应无漏喷、锈蚀、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；

1.3物理实验台面抗冲击，板面应无破损，压痕直径应小于或等于10mm；物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹；生物实验台面耐污染应优于3级；

■2.陶瓷台面：

采用≥22mm厚单边凹槽阻水陶瓷台面（一体釉面非后期破坏釉面开槽）。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式和开槽。单边凹槽工艺可有效防止液体意外倾倒出现的外溢危险。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下2.1-2.3技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

2.1放射性核素限量：参照GB6566-2010检测标准，检测样品规格为22mm厚，检测结果内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.8。

2.2断裂模数：参照GB/T3810.4-2016检测标准，样品厚度为22mm，检测结果平均值≥40N/mm²，单个值≥32N/mm²。

2.3吸水率：执行GB/T 4100-2015检测标准，样品厚度不低于22mm，检测结果平均值≤0.12%。

3.下柜体：

3.1柜体：主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.2门板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；
3.3层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

4.五金配件：

4.1.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨；依据QB/T 2454-2013标准，耐久性≥80000次，无损坏；
4.2.门轴：门板与柜体安装采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。依据GB/T 10125-2021标准，经≥72h中性盐雾试验后，样品表面无明显变化。

4.3.钢制调整脚：采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

4.4.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	36.4
	延米

	
	不锈钢水柜中央台
	规格约：1500*730*850（mm）

1.中央台、边台水柜均采用不锈钢实验台；

★2.总体要求：不锈钢实验台需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，外观及理化性能需符合以下要求：投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下2.1-2.6技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
2.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（≥1000，≤3.0）≤3.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm。

2.2外观要求：台面不应有裂缝现象，不应有污物、杂质；

2.3安全性能：产品结构安全合格；

2.4表面金属喷漆涂层：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力应不低于2级。

2.5生物实验台面耐污染应优于3级。

2.6力学性能：需通过水平静载荷试验力600N，10次(最大平衡载荷100kg)；主台面垂直静载荷试验力2000N，10次；跌落试验高度150mm，10次；实验台水平耐久性试验力300N，最大平衡载荷100kg，10000次；垂直耐久性试验力600N,10000次；以上均判定“合格”。

■3.陶瓷台面：
不锈钢水柜中央台台面：采用≥25mm一体成型碟型陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下3.1-3.4技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
3.1洛氏硬度：提供检测机构依据GB/T 26696-2011标准出具的检测报告，检测结果为≥130HRM。

3.2放射性：提供检测机构依据GB6566-2010标准出具的检测报告,检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板（抽检样），测试结果为：核素的放射性比活度，镭-226≤86Bq/kg,钍-232≤121Bq/kg,钾-40≤945Bq/kg。

3.3湿膨胀：提供检测机构依据GB/T 3810.10-2016标准出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。

3.4甲醛：提供检测机构依据GB18580-2017标准出具的检测报告，检测结果为未检出。

4.下柜体：

4.1柜体：主体结构采用≥1.0mm厚304不锈钢板，抗腐蚀、耐高温、耐腐蚀、防酸碱、防尘、防静电、可以有效防止细菌滋生；材料无划痕、折痕等现象。

4.2门板：材质同柜体；

4.3水盆下方均有配套的固定支撑架加固水盆，以防水盆脱落。

5.五金配件：

5.1门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

5.2钢制调整脚：采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。

5.3拉手：采用304不锈钢C型拉手或不锈钢一体成型扣手。
	117.5
	延米

	
	不锈钢水柜边台
	规格约：L*900*850（mm)

1.边台水柜均采用不锈钢实验台；

2.总体要求：不锈钢实验台需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，检测项目及要求：
2.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（≥1000，≤3.0）≤3.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm。

2.2外观要求：台面不应有裂缝现象，不应有污物、杂质；

2.3安全性能：产品结构安全合格；

2.4表面金属喷漆涂层：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力应不低于2级。

2.5生物实验台面耐污染应优于3级。

2.6力学性能：需通过水平静载荷试验力600N，10次(最大平衡载荷100kg)；主台面垂直静载荷试验力2000N，10次；跌落试验高度150mm，10次；实验台水平耐久性试验力300N，最大平衡载荷100kg，10000次；垂直耐久性试验力600N,10000次；以上均判定“合格”。

3.陶瓷台面：

不锈钢水柜边台：台面采用≥20mm厚黑色坯体实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。

4.下柜体：

4.1柜体：主体结构采用≥1.0mm厚304不锈钢板，抗腐蚀、耐高温、耐腐蚀、防酸碱、防尘、防静电、可以有效防止细菌滋生；材料无划痕、折痕等现象。

4.2门板：材质同柜体；

4.3水盆下方均有配套的固定支撑架加固水盆，以防水盆脱落。

5.五金配件：

5.1门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

5.2钢制调整脚：采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。

5.3拉手：采用304不锈钢C型拉手或不锈钢一体成型扣手。
	1.8
	延米

	
	可移动边台
	规格约：L*750*850（mm）

1.台面：采用≥20mm厚黑色坯体实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。

2.钢管：主体采用≥40*60*1.5mm矩形管焊接组装而成，后梁采用回形架连接固定，结构稳定坚固，钢管表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.钢架钢制调整脚：30mm高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

4.万向静音活动轮：活动柜底部设有万向静音轮，滚轮采用尼龙材质，钢制轮架结构，配可刹车功能。
	2.4
	延米

	
	中央台试剂架
	规格约：L*400*900（mm）

★1.试剂架符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下1.1-1.3技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
1.1形状和位置公差：翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（＜1000，≤2.0）≤2.0mm；
1.2外观：玻璃件外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；

1.3安全性能：产品结构安全合格；

2.立柱：采用≥150*155mm或≥230*80mm矩形结构，采用厚度不低于1.0mm的冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷涂防腐处理，多功能试剂架立柱采用双面套色组装，套色喷涂均匀，采用卡槽式组装，不允许五金件外露。立柱双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固；

★2.1试剂架立柱依据GB/T 10125-2021标准，经≥48h中性盐雾试验后，试样表面无红锈。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
★2.2试剂架立柱依据GB/T 3325-2024、GB/T 6739-2022标准，针对金属喷漆涂层试验后，附着力应不低于2级，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥H。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
3.层板：层板选用≥10mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁。

4.护栏：采用铝合金型材，外形尺寸规格≥40*24mm，壁厚≥1.0mm，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

★5.试剂架托：采用≥1.0mm厚304不锈钢板折弯焊接而成，表面静电喷涂防腐处理，层板固定在托架上，托架位置可任意调整高低；试剂架托依据GB/T 10125-2021标准，经≥48h中性盐雾试验后，试样表面无红锈。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

6.电源盒：在试剂架立柱两侧或前后位置设计电源孔位，插座可直接安装于立柱的两侧或前后位置。
	405.5
	延米

	
	中央台吊柜
	规格约：L*500*600（mm）

1.柜体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

2.门板：采用双面柜门，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；

3.层板：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

5.把手：采用304不锈钢流线型拉手或一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 
	405.5
	延米

	
	边台吊柜
	规格约：L*300*600（mm）

1.柜体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

2.门板：采用双面柜门，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；

3.层板：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

5.把手：采用304不锈钢流线型拉手或一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 
	285
	延米

	
	试剂架灯管
	规格：8-12W

1.根据试剂架长度采用8-12W的LED节能灯管或灯线；

2.开关面板可安装在试剂架立柱上。
	403
	套

	
	中央台挡水板
	规格：≥L*120mm

1.水槽后侧位置或靠后墙位置需加装挡水板，防止水花四周飞溅；

2.高度100-250mm,材质为钢化玻璃或实芯理化板；
3.厚度≥8mm,外漏直角需做圆弧处理。
	89
	块

	
	功能柱
	规格约：300mm*150mm*H（高）

1.通过集中供应系统接至实验台使用终端。中央台上边必须配备加长型功能柱，用于将夹层内的所有管线引至实验台；功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露(可以孔塞遮蔽) ；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/水/气等应具备各自独立的区隔。

2.立柱：采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理；

3.多功能面板：材料同功能柱，面板为可拆卸、无螺丝卡扣固定，模块化设计，满足不同功能的使用，面板上可安装插座、气体阀门、气体考克等配件位置；可对面板进行拆卸、安装、更换等；

4.功能柱需符合以下要求：

★4.1理化性能-表面金属喷漆涂层需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的检测要求：附着力应不低于2级；依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，经≥48h中性盐雾试验，检验结果48h无缺陷。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

★4.2依据GB/T 3325-2024、GB/T 6739-2022标准，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥H。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
	96
	套

	
	落地仪器功能柱
	规格约：150mm*150mm*H（高）

1.通过集中供应系统接至落地仪器使用终端。功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露(可以孔塞遮蔽) ；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳大型仪器设备需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/水/气等应具备各自独立的区隔。

2.立柱：采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理；

3.多功能面板：材料同功能柱，面板为可拆卸、无螺丝卡扣固定，模块化设计，满足不同功能的使用，面板上可安装不少于4个插座配件；可对面板进行拆卸、安装、更换等；
	56
	套

	
	龙头
	规格：三口鹅颈龙头

1.所投产品需具有三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀；

2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥20万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）；

3.向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏；

4.应确保装配调试后的手柄平稳、轻便、无卡阻，手柄与阀杆连接牢固不得松动，水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象；

5.水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。

★6. 铜管拉伸试验:依据GB/T228.1-2021标准，抗拉强度>557MPa，断后伸长率≤15%。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）
■7.节水认证：投标文件中提供中国节水产品认证报告扫描件。
	91
	个

	
	水盆（中）
	规格约：550*450*350mm

1.高密度PP一体成型水盆，壁厚≥3.5mm平整不变型，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。高密度PP材质浸泡在大多数常用试剂中24小时后没有明显变化；

2.水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。
	91
	套

	
	滴水架
	规格约：550*400mm

1.材质：具有抗菌性、耐疲劳性和抗拉伸特性的高密度PP滴棒和背板，PP滴棒可拆卸。无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。

2.类型：单面。

3.底部托盘中间设有排水孔，排水孔连接排水管道至水池内。

4.配备不少于27个滴水棒。

5.安装方式：壁挂式。
	91
	套

	
	洗眼器
	规格：单口台式

1.主体：加厚铜质；                                       

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖：PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

6.控水阀：止逆阀,其阀门可自动关闭；

7.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

8.供水软管：长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

9.出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟；

10.在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间不少于15min；

11.阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

12.喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。
	91
	套

	
	通风柜
	规格约：1500*900*2350（mm)

★1.总体要求：通风柜需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下1.1-1.4技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
1.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（≥1400，≤3.0）≤3.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（＜1000，≤2.0）≤2.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；

1.2玻璃件应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷；

1.3金属喷漆涂层冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力应不低于2级；

1.4金属件焊接处表面波纹均匀，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀；喷涂层应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

2.环保性能要求：通风柜柜体为钢制柜，甲醛释放量依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》检测其释放量≤0.05mg/m³，硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷、钡均符合标准技术要求，判定“合格”。
★3.通风柜排风性能需符合以下要求，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足以下3.1-3.4技术要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
3.1面风速试验：平均面风速0.46m/s～0.55m/s，其最高值、最低值与算术平均值偏差比应小于15%；

3.2阻力试验：在连接排气管道的圆周周围均匀地分布至少四个压力点。将所有压力点互连，使其具有一个共用出口，阻力值≤70Pa。

3.3浓度测试：内侧法试验、外侧法试验，在每个采样位置测得的 SF6浓度平均值均应不大于 0.01ppm；

3.4扰流测试：排风柜开口设置在工作操作高度，引射器及采样探头布置参考浓度测试(外侧法)。示踪气体流量为4.5L/min，测量并记录示踪气体(SF6)浓度60~270s，其SF6浓度平均值应＜0.1ppm；

4.操作区域：为保证充足的操作空间，1500*900*2350mm通风柜上柜内部的操作空间不得小于1350*650*1150mm；

5.主体结构：采用≥1.2mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

6.内衬板：采用≥5mm厚弗纤板，分段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换；

7.视窗：主体框架部分，采用横截面为45*20mm带双加强筋的铝合金型材组成，铝材厚度1.5mm（±0.2mm）。环氧树脂户外粉静电喷涂，涂层表面光滑、细腻、附着性强，具有较强的耐酸碱防腐蚀性能。拉手部分采用横截面为50*19mm的倾斜水滴状弧形铝合金型材；宽端为外侧，便于手握上下推动视窗移门；窄端为内侧，铝材的宽端到窄端型材弧面结构，用于引导气流进入通风柜内部作补风功能。
8. 两侧功能立柱和补风板：采用≥1.0mm 厚304不锈钢板，增强防腐能力。

9.下柜体：采用≥1.2mm厚厚冷轧钢板烧焊而成，柜体内置一块活动层板，为通风柜下方水平支撑结构，两侧设计预留水、电、气通道安全隐蔽；

10.传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化。
11.灯具：采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准；

12.台面：采用≥25mm一体成型碟型陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。

13.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

14.水槽：采用PP耐酸碱材质，一体成型小水槽。附落水头堵臭装置；

15.水龙头：采用单口化验龙头，陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；

16.插座：采用10A、16A专用插座，带防水防尘盖，每台配不少于3个插座。
	13
	台

	
	紧急喷淋装置
	规格：立式

1.304不锈钢外烤漆，Ni含量≥8%，浮锈可擦，涂层为高亮度环氧树脂涂层；

2.冲淋器、洗眼器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢或PP材质；

3.洗眼喷头：铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物；

4.附件：壁式支架，不锈钢脚踏。洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节装置以适应不同地区水压；

5.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。

★6.紧急冲淋洗眼器应符合GB/T 38144.1- 2019 标准的要求，洗眼器包含应急喷淋器控制阀门(尺寸、高度)，应急喷淋器一般要求(密封、尺寸、流量)，洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)，洗眼/洗脸器 (流量、开启时间、尺寸)的检测。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）
	5
	套

	
	陶瓷一体水盆台
	规格约：700*480*850mm；

1.洗脸盆柜组合挂墙式洗漱池。

2.陶瓷一体水盆，配套不锈钢龙头。

3.柜体采用太空铝材质，柜体不易变形，适合潮湿环境使用。

4.配套智能镜及储物架。
	6
	台

	
	万向抽气罩
	1.主体：高密度PP（HDPP）材质；

2.关节：高密度PP（HDPP）材质，关节内的连接杆为304不锈钢；

3.密封圈：高密度橡胶；

4.旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆；

5.风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量；

6.附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩。
	370
	套

	
	办公桌
	规格约：1300*700*750mm

1.基材：采用不低于（含）E1级刨花板，板面厚度不低于25mm，含水率≤13%，板内密度偏差±10%。

2.桌面饰面：采用三聚氰胺板饰面，耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久；桌面金属阻尼翻转线盒，内置86线盒预留口；

3.封边：采用厚度不低于2.0mm的优质PVC封标条，耐干热性2级，无龟裂、无鼓包，耐磨性经过30r后无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，甲醛释放量1mg/L；

4.连接件：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150 °~190 °范围内。表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整、无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤；

5、桌架：钢框架壁厚≥1.5mm，经高温，防锈处理；

6.活动柜：采用E1级刨花板，板面厚度不低于18mm，配四个万向轮，其中两个带刹车装置。
	4
	张

	
	文件柜
	规格约：900*400*1800mm

1.基材：采用 E1 级刨花板，板面厚度≥18mm，

2.饰面：采用三聚氰胺板饰面，甲醛释放量≤0.124mg/m³,耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久；

3.封边：采用厚度不低于 2.0mm的PVC封标条。

4.连接件：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°~190°范围内。表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光 滑平整、无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤。

5.柜门：四扇玻璃门，上下各两扇，四块活动层板。
	4
	个

	
	办公椅
	规格：中背转椅

1、面料：椅背为高级网布；椅座为弹性伸缩布面料。

2、机构：优质板金件冲压焊接加工而成，可升降、倾仰、锁定功能。

3、海绵：优质泡棉，高回弹性，座密度37.8kg/m³，背密度37.8kg/m³，耐用度高。

4、气压棒：采行程80-100mm。可承受不低于250KG压力，升降约30万次无损。

5、五星脚：采用优质尼龙五星脚。

6、椅轮：采用合成尼龙纤维树脂材料制成.

7、靠背：PA塑料座背框架，PA塑料独立支撑腰枕。

8、扶手：采用PP扶手支架。
	4
	把

	
	实验凳
	规格：气泵升降

1.凳面直径≥300mm,凳面采用≥1.0mm厚的PU皮面；

2.内部采用≥12mm厚的环保等级不低于E1级的多层胶合板胶贴热压制而成，气泵可调升降；
3.椅脚为厚冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，尼龙脚轮（活动轮或固定底脚）。
	600
	个

	
	实验椅
	规格：中背转椅

1.面料：椅背为优质网布；椅座为弹性伸缩布面料。

2.海绵：采用优质泡棉，高回弹性，座密度 37.8kg/m³,背密度37.8kg/m³,耐用度高；

3.椅架：金属一次无缝成型弓形架，选用壁厚≥2.0mm钢管压弯而成，表层喷涂处理，静电喷涂工艺处理。
	40
	个

	
	资料柜
	规格约：850*400*1800（mm)

1.柜体：采用≥0.8mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

2.层板：箱体内设有托架，层板位置可任意可调；

3.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

4.调整脚：采用高度约30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

5.把手：采用304不锈钢流线型拉手或一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	10
	组

	
	药品柜
	规格约：850*400*1800mm

1.总体要求：药品柜须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。检测项目及要求如下：

1.1翘曲度（面板、正视面板件对角线长度）（700,1400）≤2.0mm；平整度（面板、正视面板件）≤0.20mm；邻边垂直度（面板、框架的对角线长度）（＜1000，≤2.0）≤2.0mm；位差度（门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差）≤2.0mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；

1.2金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀现象；

1.3耐腐蚀100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；

1.4柜类强度和耐久性按GB/T 10357.5-2023中附录B“非家用”的规定试验，判定“合格”；柜类稳定性按GB/T 10357.4-2023中附录B“非家用”的规定试验，判定“合格”；
2.柜体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

3.门板：主体材质同柜体，四开门样式，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，不透明开门为厚冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度良好；
4.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

5.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

6.钢制调整脚：采用高度约30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；
7.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	10
	个

	
	储物柜
	规格约：700*500*1500（mm)

1.柜体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

2.门板：主体材质同柜体，四开门样式，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，不透明开门为厚冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳；

3.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；

4.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

5.钢制调整脚：采用高度约30mm的高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈；

6.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。
	63
	组

	
	全钢货架
	规格约：1200*500*1800（mm)

1.主体框架采用≥40*50*1.0mm钢管；

2.四块层板，中间两块层板活动可调，层板采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，边缘处三折弯处理，层板配置加强筋，每层承重≥100KG，表层环氧树脂喷涂处理。

★3.货架采用的钢管，依据GB/T 3325-2024、GB/T6739-2022标准，针对金属喷涂层试验后，附着力2级或优于2级，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象；经耐盐浴试验100h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥H。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的满足该要求的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
	10
	个

	
	电源插座
	规格：错位5孔插座220V、10A插座。插座须符合国家标准。
	1977
	个

	
	塔式电源盒
	规格：单面。塔式形状，便于使用，PP材质。
	329
	个

	
	电源配线
	规格：3*2.5m㎡

含穿线管、衔接电源插座，配线须符合国家标准。
	5931
	m

	二、实验室专用工艺排风设备

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	
	变频玻璃钢离心风机1
	规格：F4-72.No6.0C风量7560-14000m³/h，功率：5.5KW                                                                                 

1.风机机壳采用玻璃钢圆形一体模压成型壳体，外壳材质为：玻璃钢。

2.机壳采用外悬挂固定方式，机壳固定螺丝均为预埋式（壳体内无金属螺丝）

3.转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级；风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；

4.风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；叶轮材质：玻璃钢；

5.风机底部设有紧缩型排污装置，叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式；

6.轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+环氧树脂喷涂；

7.风机电机采用具有节能认证电机，三相电源、380V、50Hz、IP55、F级绝缘。

8.风机采用双层铝合金阻尼减震方式，玻璃钢模压减震器，相对底座(SS41+EPOXY（防锈），有效疏解风机运行需要的影响。

9.风机传动皮带采用高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮。

10.玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀，延长风机使用寿命，降低故障频率。

11.风机安装需附双层防震装置。

12.包含排风支架材质:碳钢，静电喷塑。减震器：弹簧阻尼式减震器。

★13.为保证产品质量，风机设备性能检测不少于风量、风压等内容的检测项等符合出厂标准。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。

★14.投标文件中提供风机设备中国节能产品认证证书扫描件；
	11 
	 台

	
	活性炭废气处理器1
	规格：处理风量≥10000m3/h；

1.废气处理器箱体：

★1.1.箱体面板为304不锈钢板，内部型材为不锈钢板，整体结构采用方管框架形式。箱体须采用全焊接方式或整体框架结构，箱体抗拉强度≥700MPa，规定非比例延申强度≥260MPa，断后伸长率≥50%；维氏硬度≤210。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
1.2.抽屉为侧面开启式，可以全拆卸，所有模块滤芯可以抽屉形式从箱体的侧面抽拉出来；

2.过滤器材料：主要过滤物为侵渍高锰酸钾的活性氧化铝及活性炭。

3.包含风管配件安装:

3.1支吊架：材质为碳钢，                       

3.2吊杠，螺栓等所需要的相关材料。
	11 
	套

	
	变频玻璃钢离心风机2
	规格：F4-72.No6.0A风量6840-12720m³/h，功率：4KW                                                                                  

1.风机机壳采用玻璃钢圆形一体模压成型壳体，外壳材质为：玻璃钢。

2.机壳采用外悬挂固定方式，机壳固定螺丝均为预埋式（壳体内无金属螺丝）

3.转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级；风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；

4.风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；叶轮材质：玻璃钢；

5.风机底部设有紧缩型排污装置，叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式；

6.轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+环氧树脂喷涂；

7.风机电机采用三相电源、380V、50Hz、IP55、F级绝缘。

8.风机采用双层铝合金阻尼减震方式，玻璃钢模压减震器，相对底座(SS41+EPOXY（防锈），有效疏解风机运行需要的影响。

9.风机传动皮带采用高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮。

10.玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀，延长风机使用寿命，降低故障频率。

11.风机安装需附双层防震装置。

12.包含排风支架材质:碳钢，静电喷塑。减震器：弹簧阻尼式减震器。
	2 
	 台

	
	活性炭废气处理器2
	规格：处理风量：≥6000m3/h；

1.废气处理器箱体：

1.1.箱体面板为304不锈钢板，内部型材为不锈钢板，整体结构采用方管框架形式。箱体须采用全焊接方式或整体框架结构。
1.2.抽屉为侧面开启式，可以全拆卸，所有模块滤芯可以抽屉形式从箱体的侧面抽拉出来；

2.过滤器材料：主要过滤物为侵渍高锰酸钾的活性氧化铝及活性炭。

3.包含风管配件安装:

3.1支吊架：材质为碳钢，规格符合规范要求，除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道。                       

3.2吊杠，螺栓等所需要的相关材料.
	2 
	套

	
	PP锥形风帽

DN300
	1.规格:直径300mm

2.形式:圆伞形8mmPP材质风帽
	13 
	 台

	
	风机柔性软接
	PP材质采用法兰式连接
	13
	 台

	
	PP圆形风管
∅110
	包含风机到排风设备间的管井风管及主管、支管、三通、弯头等附件；依据实际规格及数量为准。

1.实验室排风管道表面光滑、布局及连接整齐。室内管道采用PP管。经全自动设备热熔一次折弯并自动对焊成型，管道采用法兰连接，边长大于500mm的管道需增加支撑，管道应耐腐蚀、比重轻、化学稳定性好、耐热、绝缘、机械强度高、无毒；

2.采用V2级阻燃标准的PP板材，板材须保证全新材料制造，不接受再生材料的板材。PP方管采用V2等级6mm厚；V2等级6mm厚；PP异形方管包含三通、弯头、变径等弯头。

★3.PP风管依据JG/T258-2018《非金属及复合风管》标准，其单位面积漏风量（m³/h.㎡）≤1.64，风管抗压能力强，管道内静压达到2000Pa时管壁变形量（%）≤2.0。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
4.中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度，风管材料，风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：

圆形风管

矩形风管

直径D

板材厚度

长边尺寸b

板材厚度

D≤320

4.0

b≤320

4.0

320<D≤500

5.0

320<b≤500

5.0

500<D≤800

6.0

500<b≤800

6.0

800<D≤1250

8.0

800<b≤1250

8.0

1250<D≤2000

10.0

1250<b≤2000

10.0


	440 
	m

	
	PP圆形风管
∅160
	
	400 
	m

	
	PP圆形风管
∅200
	
	200 
	m

	
	PP圆形风管
∅250
	
	210 
	m

	
	PP圆形风管
∅400
	
	42 
	m

	
	PP圆形正三通
∅110
	
	80 
	个

	
	PP圆形正三通
∅160
	
	80 
	个

	
	PP圆形正三通
∅200
	
	10 
	个

	
	变径∅315-∅250
	
	4 
	个

	
	变径∅400-∅315
	
	2 
	个

	
	PP圆形正三通
∅315
	
	2 
	个

	
	PP圆形正三通
∅400
	
	2 
	个

	
	PP圆形弯头
∅110
	
	160 
	个

	
	PP圆形弯头
∅200
	
	40 
	个

	
	PP圆形弯头
∅250
	
	20 
	个

	
	PP方管
	
	915 
	㎡

	
	PP异形方管
	
	132 
	㎡

	
	PP手动阀∅160
	规格：∅160

手动调节阀以PP材质制作；

2.所有的手动调节阀可以手动调整风量并能定位。
	87 
	个

	
	PP电动阀∅160
	规格：∅160

1.电动阀为PP材质，满足强酸强碱防腐要求；动作行程为角行程0～90°；动作力矩应大于阀片工作转矩50%以上；带机械限位装置，可全程限制阀门开度，阀门开度有机械指示；有阀门全开全关信号辅助接点输出，可与其他控制形成联动，接点容量≧AC250V1A。

★2.电动阀在通电运转情况下，执行机构不应有杂音和发热等异常现象；阀片漏风量风阀两侧压差≤450Pa;风阀全行程工作时间开启和关闭均不应大于3s。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
	87 
	个

	
	防火阀∅400


	规格：∅400

1.所有风管穿入通风竖井时，均加装防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭。

2.防火阀材质为钢制，阀体表面喷涂环氧树脂防腐涂料。防火阀设置复位手柄。
	2 
	个

	
	防火阀630*400mm


	规格约：630*400mm

1.所有风管穿入通风竖井时，均加装防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭。

2.防火阀材质为钢制，阀体表面喷涂环氧树脂防腐涂料。防火阀设置复位手柄。
	11 
	个

	
	显示面板
	1.通风柜VAV排风总体要求

1.1每个通风柜的顶部的变风量排风阀，选用快速反应蝶阀，所用的阀门应为模压一体成型PP材质碟阀，带气密环，带流量检测段；

1.2面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时，系统快速反应，且响应及稳定时间为≤2.5s；

★1.3示踪气体浓度测试应符合排风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30 psi)，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。拉门移动影响测试：示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.05ppm，面风速均匀度：各测量点的最大值与算术平均值的偏差应小于±20%，面风速均匀度的最小值与算术平均值的偏差应小于±10%，(检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测)。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）。
2.通风柜VAV控制系统设备

2.1VAV控制系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，当前柜体温度，视窗实际高度(数字显示实际高度，不能用百分比或其他显示方式代替)，人体感应状态，系统状态，延时关机状态，自动视窗控制状态等； 

★2.2投标文件中提供通风柜面风速控制控制系统设备的通风柜面风速控制控制软件的计算机软件著作权登记证书扫描件。

2.3控制面板：采用玻璃触控面板，三色指示灯指示面风速状态、带下拉视窗提示灯、主页可实时查看排风量、面风速、视窗高度、柜内温度，报警时对应的数据会闪烁提示对应的报警，具有消音、紧急排风、模式切换、视窗上下、系统启停、照明控制操作按钮，可在面板上直接进行参数设定和调试，采用两级密码保护。
	12 
	套

	
	控制器
	1.通风柜专用控制器：支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作；具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

2.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警、温度过高报警等；通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理。
	12 
	套

	
	变风量调节阀 
	规格：直径250mm

1.变风量调节阀：变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PP材质。模压一体成型，带集水环；执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接。与废气接触部分不允许有任何金属部件；轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计；

★2.变风量阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差检测精度±8%以内。投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，以及检测报告信息在检测机构官网的查询截图（或检测报告信息在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图）
	13 
	套

	
	变风量风速传感器
	1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

2.传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性；

3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，测量范围200-2000CMH；测量精度±5.0% 。
	13 
	套

	
	位移传感器
	高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm；随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。
	13 
	套

	
	流量传感器
	测量温度范围-50℃-125℃，测量精度1%，无精度漂移，自动校核，温度超过设定值时报警并启动紧急排风，传感器整体材质为全不锈钢含探头及连接部分。
	13 
	套

	
	VAV变频系统 1


	变频系统内变频器规格：5.5KW

1.VAV变频系统包括，控制柜体，PLC控制器，IO扩展模块，控制编程，控制系统电源，工变频控制回路，继电器等；控制柜的柜门安装≥7寸彩色液晶触摸控制屏；控制屏需包含逻辑编程及界面组态； 

2.控制柜体要求：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体(安装底板≥1.5mm厚),外经户外7035喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇，保证柜内通风。需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。

3.远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均采用工厂定型产品，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。

4.PLC控制器要求：每套系统数量1台，含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接；继电器输出，220VAC供电，12输入，8输出；支持RS-485通信模块。

5.变频器要求：功率4KW变频器采用正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行。

6.本系统还包含房间气流控制系统线缆敷设、穿管、安装辅材及墙体开槽与恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装）材料综合费用；

7.控制箱电源进线由强电专业负责
	11 
	套

	
	VAV变频系统2 


	变频系统内变频器规格：4KW

1.VAV变频系统包括，控制柜体，PLC控制器，IO扩展模块，控制编程，控制系统电源，工变频控制回路，继电器等；控制柜的柜门安装≥7寸彩色液晶触摸控制屏；控制屏需包含逻辑编程及界面组态； 

2.控制柜体要求：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体(安装底板≥1.5mm厚),外经户外7035喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇，保证柜内通风。需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。

3.远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均采用工厂定型产品，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。

4.PLC控制器要求：每套系统数量1台，含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接；继电器输出，220VAC供电，12输入，8输出；支持RS-485通信模块。

5.变频器要求：功率4KW变频器采用正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行。

6.本系统还包含房间气流控制系统线缆敷设、穿管、安装辅材及墙体开槽与恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装）材料综合费用；

7.控制箱电源进线由强电专业负责。
	2 
	套

	
	管道静压传感器
	规格：静态精度1%Fs

1.两线制：0-5VDC，0～10VDC或4～20MA的高电平输出，

2.供电电源：24VDC 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃，量程：0～1500Pa。
	13 
	个

	三、实验室专用空调系统设备

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	
	室内机四面出风空调1
	室内机四面出风空调1规格：5P冷暖空调；制冷能力12.5kw

室内机四面出风空调2规格：

3P冷暖空调；制冷能力7.1kw

1.空调机组具备智能节电，强制节能模式功能。

2. 空调室内具备低待机功能。

3.空调室外机 标配自动防自动除尘、防雷击技术功能，以满足在特殊天气正常运行。

4.空调室内机壳体、室内机面板、室外机面板及线控器外壳均采用抗老化技术。

5.包含空调系统线缆敷设、穿管、安装辅材及墙体开槽与恢复（触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装）。
	7 
	台

	
	室内机四面出风空调2
	
	3 
	台

	
	室外机


	规格：风冷螺杆空调外机；制冷能力≥40kw制热能力≥45kw额定功率≥10.25kw

1.空调室外机组采用冷媒直冷散热技术，冷媒能全方位与热源直接换热。。

2.为保障空调室使用过程中系统设计高效节能性，室外机组具备换热器分区控制。
3.包含辅材配件：

1）支吊架：材质为碳钢，规格符合规范要求，除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道。                       

2）吊杠，螺栓等所需要的相关材料。
	3 
	台

	
	空调控制面板
	室外机面板及线控器外壳均采用抗老化技术。

1.空调面板包括温度调节、风速调节、模式选择功能。 

2.空调面板上的温度传感器会检测室内温度，并传送给控制系统。 

3.控制系统根据室内温度和设定温度之间的差异来判断是否需要调节空调系统的运行。使用者可以通过空调面板上的模式选择按钮选择不同的工作模式，如制冷、制热、除湿或通风。
	13 
	台

	
	铜管
	空调冷剂管采用去磷无缝紫铜管，并应符合国标 GB/T1527-1997的有关要求。空调冷剂管管径须根据室内外机间距和弯头等实际条件由空调器生产商最终核实确定，保证空调机之正常运行，其实际出力之衰减<10%。
	318 
	KG

	
	保温橡塑


	多联式空调冷媒管保温采用采用橡塑绝热材料（难燃级别），保温厚度如下：6.35~25.4的，厚25mm；28.6~40.7的，厚30mm；≥40.7的，厚35mm。

凝结水管采用20~25mm厚的橡塑绝热材料。
	3.5
	m³

	
	冷凝水管及保温
	冷凝水采用直径 25/32 PVC管材。水管安装前必须仔细检查管子质量，清除管内垃圾，除锈，气割时须防止铁渣留在管内。室外管道在保温完成后外包10mm~15mm厚橡塑保温。
	280 
	米

	四、实验室专用危化品库设施

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	防爆防盗门（单门）
	1.乙级以上防火门尺寸宽度不低于1m；防盗带2锁（双人双锁）；

2.上带视窗，钢制防爆防盗门,含门套、门锁、把手、合页、闭门器、顺序器等五金件；暂存类房间应具备防盗功能

3.含门窗洞修整、框周边塞缝、灌浆，满足消防验收要求
	3
	套

	2
	防爆电器配套设施
	每套包含防爆插座6个，防爆开关2个，防爆灯6，防爆线管约102米、防爆电箱1台，铜板底线约24米。防爆设备应符合国家相关标准要求。
	3
	套

	3
	室内自动灭火装置
	灭火装置（七氟丙烷），升到68度自动灭火，灭火原理空气阻断，对设备电气化学品不会产生二次污染。
	3
	套

	4
	防静电装置
	室内室外设消除静电装置，包含去静电柱及连接地线。
	3
	套

	5
	应急器材柜
	内置安全防护用品,（含泄漏吸附用品、急救箱、沙桶、灭火毯等）
	3
	套

	6
	拉杆试剂周转箱
	专用转运工具，另外可选推车等
	3


	套

	7
	防爆空调
	挂式（2P挂机），防爆、恒温恒湿
	3
	套

	8
	危险源信息公示
	安全信息牌、安全标识等
	3
	套

	9
	防爆墙体排风扇
	紧急排风，常规通风
	3
	套

	10
	通风过滤系统
	含PVC管道，含消音净气排风装置；含过滤系统，用于储存设备的通风
	3
	套

	11
	视频监控系统
	防爆型探头，全方位360度无死角，含交换机1台，含高效红外灯1个，含大屏液晶显示器1台
	3
	套

	12
	气体监测系统
	一个可燃气体监测，一个氧含量监测，含主机
	3
	套

	13
	温湿度、VOC监控报警系统
	报警系统，超过设定值，自动报警并启动排风系统，带有物联网系统，可远程操控。
	3
	套

	五、实验室基础配套设施

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	
	拆除原结构砌体墙
	1.拆除砌块墙

2.层高4.5米

3.投标人自行考虑建筑垃圾清理下楼，外运消纳处理
	520 
	㎡

	
	实验室围护结构（铝合金玻璃隔断）
	规格：100mm厚

100mm厚结构框架；喷涂厚度≥1.0mm.玻璃隔断方便观察内部情况，并保持采光的通透性；

边框：铝合金材质；隔断铝型材框架形式；

内置玻璃：6mm厚度单层钢化玻璃；

全高玻璃隔墙高度：约2.8m；不到结构楼板，2.8m处做龙骨支撑横梁到楼板结构；高度根据实际调整；

耐火极限不低于1.0小时；

模块之间4~6mm凹缝,凹缝间必须考虑皮条密封处理，以避免影响隔声及清洁性能；不允许螺丝和镀锌钢件外露。
	135 
	㎡

	
	实验室围护结构（轻钢龙骨隔墙）
	规格：采用不低于100mm厚的石膏板隔墙；

轻钢龙骨（内衬A级防火岩棉），龙骨间距≤400，镀锌轻钢龙骨75型0.8mm厚；

12mm厚纸面石膏板（由自攻螺钉与龙骨连接）；

板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布；

满刮2mm厚耐水腻子找平，刮腻子抹平；

防水封底漆一遍、乳胶漆涂料饰面2遍。

工艺做法：

7.1采用75系列龙骨，12mm纸面石膏板，双面单层石膏板内衬50厚A级防火岩棉：80KG/m3；根据龙骨调整厚度，必须填实至楼板，现楼板间发泡剂密实；

7.2轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求；

7.3轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求；

7.4填充隔声材料：按设计要求选用；

罩面板材：板材规格、厚度设计要求选定。
	115 
	㎡

	
	实验室专用砌块墙系统 
	规格：约200mm

规格：约200mm

1.轻质轻体加气混凝土砌块墙体；墙体厚度：180mm厚；施工完成后200mm厚。采用600*240*180mm砌块厚加气混凝土砌块，两侧墙面批石膏砂浆，砌筑到顶超过5m及转角处做构造柱，隔墙底端、顶端做周梁：门上、窗上做过梁，门边、窗边做抱框。耐火时间2小时

2.含植筋、双面325水泥砂浆抹灰；钢筋混凝土圈梁，砂浆强度等级：专用砂浆砌筑；

3.混凝土墙面刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）325水泥砂浆抹灰，10厚1：2.5水泥砂浆粉面、10厚1：3水泥砂浆找平；

4.结构梁与砌筑墙体加钢丝防裂网；C20混凝土抹平处理；基层腻子处理两遍；环保型墙面漆处理两遍。

5.砌砖砂浆砌筑砂浆的保水性能好(分层厚度不大于20mm)，拌和均匀。砂浆配合比按试配单配，采用重量比，水泥、砂、石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等的配料精度控制在±5%以内。砂浆随拌随用；

6.水泥砂浆和水泥混合砂浆要分别在拌制完成后3h和4h内使用。

7.加气混凝土砌块与原有墙面及混凝土墙连接处，高度间距每500mm使用专用L型连接件拉结固定。

8.原建筑墙与新砌砖墙交接处侧面加设30cm宽钢丝网，即一面15cm，预埋管线部位也铺设钢丝网，以避免开裂。

9.清理基层，满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，阴阳角刮腻子清洗顺直，刮腻子两遍以上，基层腻子平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
	118 
	㎡

	
	实验室窗帘盒
	1.横向180mm;竖向250mm；

2.板面采用18mm免漆板,木龙骨框架;免漆板条包边处理；吊装辅材等。
	96 
	m

	
	 钢结构支撑龙骨架 
	 1.焊接角钢加固吊顶龙骨支撑安装；                                  2.固定支撑：用膨胀螺栓或化学锚栓将支撑柱固定在原始结构墙体或地面。

3.与原吊顶主龙骨与副龙骨的连接牢固。                        4.增加横向加固件：在墙体两侧吊顶主龙骨间，焊接或螺栓连接角钢/槽钢，形成横向支撑。
	135 
	㎡

	
	 无机乳胶漆涂料 
	无机涂料 内涂1

（乳胶漆B1级）（墙面）4.2m

1.清理基层

2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平（单列）

3.涂饰底涂料

4.涂饰面层涂料

5.涂饰第二遍面层涂料                                       5.含原墙局部修复
	1565 
	 ㎡ 

	
	 实验室专用铝扣板吊顶 
	规格：约600*600*0.8mm

包含基层清理  、吊杆安装、龙骨安装、面板铺贴、嵌缝、L型铝合金边龙骨收边等辅材及安装。含拆墙区域及风管对接原始吊顶拆改修复等附件。   

面层材料品种、规格：600×600×0.8mm，光面或微孔铝扣板，背面带无纺布；防火性能：达到国家防火标准。

铝合金方板600*600mm与配套专用龙骨固定；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600mm。

与安装形式配套的上层副龙骨连接，间距1200mm，用吊件和吊杆连接后找平，L型铝合金边龙骨收边；

4)10号镀锌低碳钢丝（或一级直径8钢筋）吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底预留吊环固定。
	1258 
	 ㎡ 

	
	实验室专用PVC卷材地面
	规格：通体透芯厚2.0mm1)

1.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层                                2.混凝土面层处理：50厚C25细石混凝土+放裂网，表面水泥沙子随打随抹平；水泥浆一道（内掺建筑胶）

3.界面剂一道,3mm厚水泥基自流平砂浆基层,

4.采用抗菌、耐磨PVC地面，厚度达到2mm，采用原料同质透心，表面PUR处理；PVC地板专用胶黏剂。防滑，防火性能达到B1等级，抗着色，耐化学药品腐蚀，耐磨性达到K5标准，同质焊条焊接，无缝处理；

5.地材型材踢脚压边，上边与墙板结合处做倒切角密封处理。

6.含原地面破损处局部修复处理。
	738 
	 ㎡ 

	
	实验室专用塑料板踢脚线
	成品PVC踢脚线                                                1.成品PVC踢脚线安装在金属卡件上

2.金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500

3.内墙装修完成面
	265 
	m

	
	实验室定制套装门
	规格：1000*2100mm

1.铝合金门框，钢制成品门；12mm钢化玻璃； 

2.安装含五金件人工费。
	8 
	套

	
	实验室钢制成品门
	规格：1000*2200mm

规格：1000*2200mm

1.钢制门成品门，上带视窗，带门锁、合页、把手等五金件；含门套；加强门框，

2.上带成品双层玻璃观察窗，玻璃为防火玻璃；

3.配置自动闭门器、自动升降密封条; 含框填充水泥安装。
	1 
	 樘 

	
	实验室灯具移位改造
	规格：依据实际规格为准；

风管对接原始吊顶拆改灯具移位调整，更换补新修复等附件。  
	1 
	 项 

	
	实验室专用给水设施
	规格：依据实际规格为准；

1.给水管采用PP-R材质管道敷设安装，DN25或DN25敷设管道对接，沿顶面下反敷设，配置控制阀安装（给水）；中央台走功能组到水盆位置；边台水盆沿墙敷设对接。                 

2.根据房间用水点位敷设管道及阀门，确保房间内实验用水；含管件对接辅材安装。   
	788 
	m

	
	实验室专用排水设施
	规格：依据实际规格为准；

1.排水PE 材质，DN50管道敷设安装；敷设管道对接；含反水弯（PP）；敷设安装对接水盆排水。

2.含管件对接辅材安装。    
	548 
	m

	
	实验室给排水管道改造
	原地面给、排水管道截断拆除清运及封堵修复辅料材料安装。
	88 
	处

	
	实验室喷淋管道改造
	新增吊顶布局分割后，上喷改下喷，含喷淋、烟感移位，管件对接辅材安装。
	9 
	套

	
	消防喷淋头
	下垂型；安装于天花板下，喷淋头主体均为铜合金（如黄铜），核对喷淋头型号、规格依据对接原始现场为准。
	1 
	项

	
	实验室配电箱改造
	原始室内配电箱内部增加回路，配电箱内的主要元器件符合国家标准及设计要求；
	28 
	台

	
	实验室配电箱
	1.配电箱：32回路

配电箱内附有配电系统图，配电箱内断路器标有醒目编号；

配电箱内的主要元器件符合国家标准及设计要求；

供货安装时所有产品有生产许可证和安全认证标志，提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件；

设备有铭牌，并注明厂家名称，附件、备件完好、齐全，接线无脱落脱焊，无明显碰撞凹陷；

导轨用0.8mm厚冷轧钢板表面做热镀锌处理；

层板热镀锌并有可靠接地，安装板后部留有足够盘线空间符合国家及行业生产的验收规定；控制面板及其上元器件与箱内元器件净距离不小于20mm。箱体、箱门都作可靠接地；
	1 
	台

	
	实验室专用LED平板灯
	规格：约600*600mm    48W    

LED平板灯具；灯具均采用高效节能 LED 灯具，灯具满足国家相应的现行标准。外形平整，避免采用凹凸不平的轮廓，外壳为非可燃材料。符合设计要求和国家标准的规定。灯内导线绝缘良好，无漏电现象，配线严禁外露，穿入灯箱的导线在分支连接处不承受额外应力和磨损，多股软线的端头盘圈、挂锡。灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象；
	80 
	套

	
	实验室专用照明开关
	单联（双,三联）单控照明翘板开关；220V 10A    
	12 
	个

	
	实验室配电插座
	安全型五孔插座250V 10A或16A (含接线盒)，含辅料安装.
	430 
	个

	
	实验室配套桥架
	规格：约200*100*1.2mm

1.所有线路经电缆桥架布置至设备，若没有桥架经过则采用或铝合金线槽或镀锌管穿线管送至相关设备；

2.电力电缆由配电间沿走廊桥架引至房间内，规格以实际为准。

3.电缆梯架由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm； 

4.电缆桥架表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理。
	620 
	m

	
	实验室配套线槽
	规格：约100*50*1.0mm

1.所有线路经电缆桥架布置至设备，若没有桥架经过则采用或铝合金线槽或镀锌管穿线管送至相关设备；

2.电力电缆由配电间沿走廊桥架引至房间内，规格以实际为准。

3.配线形式：动力线路由室内配电柜引到实验台或使用点；以及房间内的配电箱上口线缆路由从配电间引至房间配电箱。

4.含辅料安装.
	380 
	m

	
	实验室配套配管
	规格：KBG20/25（不低于1.2mm厚）

采用KBG管穿线管送至相关设备，含管件对接辅材安装。 
	2400 
	m

	
	实验室电力电缆（YJY-4*95+1*50）
	1层生物样本库动力电缆：配线电缆YJY-4*95+1*50电缆；采用WDZ-YJY--1KV型(阻燃B级)低烟无卤阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。
	60 
	m

	
	实验室电力电缆（YJY-5*16）
	机组设备电缆YJY-5*16电缆；采用WDZ-YJY--1KV型(阻燃B级)低烟无卤阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。电线、电缆符合最新国家标准，电线、电缆应符合国家强制性要求。
	100 
	m

	
	实验室电力电缆（YJY-5*6）
	落地设备动力电缆：YJY-5*6电缆；采用WDZ-YJY--1KV型(阻燃B级)低烟无卤阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。电线、电缆符合最新国家标准，电线、电缆应符合国家强制性要求。
	60 
	m

	
	实验室配套电线（2.5m㎡）
	照明线路铜芯电线 BV-2.5mm²

配线形式：管内穿线;配线采用WDZ-BV-750V型铜芯塑料电线.电线、电缆符合最新国家标准，电线、电缆应符合国家强制性要求。
	2040 
	m

	
	实验室配套电线（4m㎡）
	动力线路铜芯电线 BV-4mm²

配线形式：管内穿线;配线采用WDZ-BV-750V型铜芯塑料电线。电线、电缆符合最新国家标准，电线、电缆应符合国家强制性要求。
	20000 
	m

	
	实验室配套电线（6m㎡）
	动力线路铜芯电线 BV-6mm²

配线形式：管内穿线;配线采用WDZ-BV-750V型铜芯塑料电线。电线、电缆符合最新国家标准，电线、电缆应符合国家强制性要求。
	7500 
	m

	
	实验室墙面开槽及恢复
	原墙面开槽穿线管布线，墙面破损处修复辅料等安装。
	4500 
	㎡


第2包：实验室管理系统等设备采购
（一）采购标的汇总表

	序号
	货物名称
	数量（单位）
	所属行业

	1
	实验仪器共享管理软件
	1套
	软件和信心技术服务业

	2
	数据上传及云存储模块
	1套
	软件和信心技术服务业

	3
	培训及安全准入系统
	1套
	软件和信心技术服务业

	4
	设备信息数据管理模块
	1套
	软件和信心技术服务业

	5
	移动客户端
	1 套
	软件和信心技术服务业

	6
	监控对接管理系统
	1 套
	软件和信心技术服务业

	7
	电源控制箱
	10台
	工业

	8
	智能控制终端
	40台
	工业

	9
	门禁设备
	8台
	工业

	10
	监控设备
	12套
	工业

	11
	存储和系统服务器
	1 套
	工业

	12
	门禁服务器
	1 套
	工业

	13
	门禁对接管理系统
	1 套
	软件和信心技术服务业


（二）指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	仅允许2项以内（含2项）负偏离，否则，将被视为非实质性响应指标项，将导致投标被拒绝。

	注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

（2）技术参数中标注★参数，投标文件中需提供厂家(制造商)产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图、检测报告(带CMA标记)等证明材料,提供其中之一即可。


（三）技术参数及要求 

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	▲实验仪器共享管理软件
	 系统功能需与现行的基础医学院综合实验室大型仪器共享管理系统（https://10.1.102.4）进行数据无缝对接。包括不限于系统首页、用户管理、仪器管理、预约管理、实验记录管理、计费管理、统计报表、事件管理、统一身份认证等功能；

系统授权管理仪器设备数量：不限制。

1.系统首页

★1.1前端首页：支持平台概况、仪器预览、通知公告、规章制度、操作指南等栏目展示及对应后台信息发布管理，支持仪器分类设置及检索；

1.3后端首页：支持待办任务提醒、系统运行状态、登录日志及各个管理模块入口；

2用户管理

★2.1支持用户角色自定义，并可以对每种用户角色分配相应功能权限；

2.2信用分管理：用户在违反信用分规则的情况下，会被自动扣除信用分，信用分过低会导致用户使用资格受限直至无法预约及使用仪器；

2.3黑名单管理：信用分过低用户将自动进入系统黑名单，进入黑名单的用户将无法预约及使用仪器，但仍可正常登录系统，查看个人信息及仪器信息；

3仪器管理

3.1仪器信息管理：支持仪器资产信息录入及编辑，信息内容符合国家网络管理平台相关要求；

3.2仪器控制管理：针对带有电脑的仪器，采用智能终端控制仪器附属电脑的方法进行控制；针对不带电脑的仪器，采用智能终端控制仪器电源的方法进行控制；

3.3仪器管理员：一台仪器允许设定多个仪器管理员；

3.4使用资格管理：每台仪器的使用资格都是独立的、分级的、可配置的，仪器使用资格分为“未授权用户”、“普通用户”、“资深用户”三级，默认情况下“未授权用户”无法直接使用仪器，必须经过预约→管理员审批→生成有效预约的流程才能使用仪器，“普通用户”在工作时间可以预约或直接使用仪器，在非工作时间段需要经过预约→管理员审批→生成有效预约才能使用仪器，“资深用户”在7*24小时都具有预约或直接使用仪器的权限；
3.5罚停管理：针对仪器可设置罚停人员，被罚停的用户在罚停期间禁止预约、刷卡使用该台仪器；

4预约管理

★4.1预约方式管理：仪器预约方式包括自主预约（用户预约自选时间）、项目委托预约（用户预约由管理员进行实验）、分配机时（用户填写表单，具体实验时间由管理员进行分配）、固定时段（管理员事先设置预约时间段，用户只能选择固定时段进行预约）、专享预约（管理员将某一个特定时段周期性预约给某个课题组）；
4.2预约配置管理：支持设定工作日历、工作时间、预约时间单位、最大/最小可预约时长、最近/最远可预约时长、最大有效预约次数、预约保护/失约时长、无代价撤销预约时长、使用超时提醒、延时断电时长、最短重上电时长等参数；

4.3自定义表单自管理：支持自定义预约表单，满足不同仪器的预约单填写要求；

4.4智能审核管理：支持配置不同使用资格用户在不同时段内是否允许免预约使用仪器，支持配置不同使用资格用户在不同时段内预约单自动审核功能；

4.5管理预约：提供管理员的培训预约、维护预约和教学预约功能；

5实验记录管理

5.1支持通过智能终端自动采集并生成仪器的实验记录、项目委托记录、培训记录、维护记录、教学记录、代刷记录、失约记录，信息内容符合国家网络管理平台相关要求；

5.2支持管理员手动进行实验记录的添加及编辑；

6计费管理

★6.1计费项目管理：支持按照使用次数、使用时长、预约时长、样品数、委托项目等多种模式进行计费；

6.2付款账户管理：支持按照课题组设置付款账户，对课题组的实验费用进行统一管理；

6.3支付管理：支持信用模式及预存款模式；

6.4实验记录：支持对课题组及个人的经费使用情况自由选择时间段查看并导出；

7统计管理

7.1支持按照使用者、课题组、仪器等筛选条件统计仪器使用时长、使用频率并自动生成报表，方便管理员统计分析仪器使用状况；

7.2支持统计管理员管理的仪器使用时长、维护次数、培训次数等工作量，方便进行工作量考核；

8事件管理

8.1重要事件的记录、查询；

8.2具备关键时间的邮件通知功能；

8.3具备管理员工作任务提醒功能。

★9 统一身份认证对接

9.1统一认证登录

支持通过统一身份认证系统对接，完成统一身份认证登录，实现用户无需额外管理登录账户密码；

9.2用户注册

支持通过统一身份认证系统完成用户自主注册（无需审核），降低管理员人工审核工作量；

9.3自动绑卡

支持通过统一身份认证系统获得用户一卡通信息，完成自动绑卡，降低管理员人工绑卡工作量。
	1
	套

	2
	数据上传及云存储模块
	1数据上传

★支持在仪器附属电脑不连接网络的情况下，通过智能终端进行实验数据单向传输，避免电脑联网染毒风险；

2数据存储

★上传的实验数据在存储服务器进行存储，避免因本地硬盘意外损坏带来的数据丢失风险；

3数据管理

实验数据进行分级管理，具有权限的人员可以下载、删除及分享实验数据；

4数据溯源

根据实验记录对实验数据进行溯源，为科研数据真实性提供诚信监督。
	1
	套

	3
	培训及安全准入系统
	1学习资料管理

★1.1支持管理员将需要录入的学习资料上传至系统，用户可以在系统上进行自助学习，学习资料包括文档、视频等不同格式；

2试题管理

★2.1分类管理：支持自定义不同试题分类；

2.2试卷模版管理：支持对考试时间、考试题数、及格线、考试有效期限进行设置；

2.3试题管理：支持客观题（单选、多选、判断题）答题模式，支持新增单题与批量导入；

3考试管理

★3.1自助考试：系统自动从题库中随机抽取试题形成试卷，用户在允许的时间范围内对试题进行作答，系统自动生成考试结果；

3.2模拟考试：支持模拟考试，模拟考试成绩不计入考试记录；

3.2考试记录：支持查看历史考试记录；

4准入管理

4.1系统准入：支持设置系统准入，用户在使用系统前必须通过诸如考试才能使用系统功能；

4.2仪器准入：支持将仪器与考试模板进行关联，用户如果需要预约及使用该仪器，在第一次预约前必须通过相关考试后才能获得该仪器预约及使用权限。
	1
	套

	4
	设备信息数据管理模块
	1成果分类

★成果需支持论文、专利、奖项类别，不同成果类别需支持多级分类的自定义和致谢奖励默认额度的设置；成果分类需支持自定义排序和开启/关闭；

2成果录入

★需支持用户录入所获成果信息（包括论文、专利、奖项）和致谢奖励信息，提交成果支持系统内相似度查重检测（标题相似度达查重指标时，将查重结果提示到申请人）；

3成果内容

论文信息需包括成果分类、期刊名称、论文题目、杂志全名、第一作者、第一作者单位、通讯作者、通讯作者单位、发表年份、备注；

专利信息需包括成果分类、专利分类、专利名称、专利号、专利权人、专利权人单位、授权公告日、备注；

奖项信息需包括成果分类、奖项级别、奖项名称、颁奖单位/部门、主获奖人、获奖单位、奖项年份、备注；

成果需支持添加成果照片、附件及链接地址。

致谢奖励入账信息需包括入账付款账户、入账课题组、奖励比例、拟奖励额度等信息。入账课题组只能选择校内课题组，且可多选。

4仪器关联

需支持用户在成果录入时选择支撑仪器或仪器平台，且支持关联多个；

5致谢奖励

管理员可对用户已提交的成果进行审核，审核通过后可对入账课题组付款账户发放致谢奖励，并邮件通知收款账户的课题组负责人；审核不通过需说明理由，若未填写需提示。

6成果统计

系统会将用户录入成果进行统计，管理员在后台可按照成果分类、成果归属年份、关联仪器进行搜索统计，同时可查看成果详细。
	1
	套

	5
	移动客户端
	★1个人中心：提供个人信息查询、预约记录查询、使用记录查询等功能；

★2仪器查询：提供仪器信息浏览及检索，包括设备名称、设备型号、联系人、联系电话、放置地点等信息；

3仪器预约：提供机时/项目委托预约及取消功能；

4管理功能：管理员可以进行用户信息查询、设备预约审核/终止、当前使用设备查看、设备远程控制、使用记录查询、近期预约情况查询等管理操作；

5消息推送：提供预约申请消息、用户审核消息、预约审核消息推送；

6支持移动端远程结束实验功能。
	1
	套

	6
	监控对接管理系统
	★1设备管理：支持一台仪器绑定一台或多台监控机位；

★2实时监控：支持通过仪器链接调出相应监控机位的实时监控画面；

3实验记录监控：支持通过实验记录链接调出相应的实验监控录像；
	1
	套

	7
	电源控制箱
	1支持220VAC-10A/32A，支持延时断电、延时上电。

★2开关模块的输入与输出接线端采用的是工业级自锁金属航空接头，保证接头位置在使用过程中，不会由于振动或者移动造成接口松动，使得接口位置接触不良；

★3开关模块支持应急钥匙开关电路，在内置开关板故障不工作时，可用应急钥匙开启模块的应急电源，保障输出不断电； 

4采用铝合金外壳，防止漏电。
	10
	台

	8
	智能控制终端
	1智能控制终端需保障系统运行高效性和稳定性；

2采用工业级处理器和元器件，可以支持0℃和60℃的极端温度条件；

3内置加密芯片，可以有效防止程序和终端被破解；

★4显示屏：5.0寸以上液晶触摸屏显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；

5支持智能卡：支持校园一卡通；

6网络接口：同时具备10/100M自适应以太网及无线网；

7为了方便使用，刷卡器与显示屏幕应采用一体化设计，同时确保实验室线路安全，不接受电源控制模块与显示终端一体的模式；为了更加贴合产品工业化设计，不接受民用平板电脑替代智能终端模式；

★8离线工作能力：智能控制终端具有独立的数据库，可以本地存储用户使用权限及预约信息，当网络故障时，已经获得使用权限的用户不需要经过网络预约即可刷卡开机，正常使用仪器，断网前已经生效的预约可以继续执行，所有刷卡及使用记录在网络恢复连接后自动同步到服务器；

★9控制方式：针对不带电脑的仪器，智能终端通过外置电源箱控制仪器电源，支持220VAC/10A，可扩展至220VAC/32A；针对带有电脑的仪器，智能终端控制仪器附属计算机，支持Windows 2000/XP/Vista/7/8/10；

10仪器保护功能：具备延时断电、延时上电功能，具备电流保护功能，防止由于客户误操作造成仪器异常断电；

11管理员菜单：可支持培训/维护/代刷开机，可通过自带显示屏查看本机刷卡/使用记录及修改智能控制终端设置；

★12实验数据文件上传：在实验仪器配套电脑不连接外部网络的情况下，通过智能终端实现实验数据文件等资料安全的上传至服务器，有效防止实验数据文件的丢失，杜绝电脑联网染毒；同时不受限智能终端存储空间情况下，以实现大容量实验数据文件上传。
★13提供培训过程电子签到功能；

14智能终端具有中英文显示切换功能；

15智能终端具备用户误刷卡语音提示功能，避免实验过程中因误操作导致实验中断。
	40
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	9
	门禁设备
	一、人脸识别门禁一体机共8台

1、显示屏5寸，IPS高清显示屏分辨率720*1080。

2、双目摄像头300万像素，支持活体检测，具有防电子照片验证的功能。

3、开门方式：设备支持人脸识别、指纹识别、可选配IC卡功能、密码、等验证方式组合联动开门。

4、输入电压220V，配套电源适配器 DC12V、3A。网络接口1个RJ45端口，1个韦根输入接口，1个韦根输出接口，1个RS232接口，1个RS485接口，1个辅助输入接口，1个门磁接口，1个报警输出接口，2个摄像头，1个门锁接口，支持选配WIFI通讯功能。
6、支持用户数20000，指纹容量20000，面部容量10000，记录容量500000。

7、采用Linux操作系统，配置：双核Cortex-A7 频率900MHz；存储容量内存512M；8G存储 flash。

二、单门磁力锁共 8个
1、输入电压：DC12V，工作电流12V/380mA。

2、安全类型：通电上锁、断电开锁。

三、开门按钮共 8个

1、PC防火材料

2、适用空心门框及埋入式电器盒使用
四、紧急开关共8个
1.尺寸86mm*86mm*52mm
五、16口交换机共 1台
16口千兆自适应电口+2个千兆上联光口，其中16口支持POE/POE+供电，最大POE功率247W，交换机容量36Gbps,包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。
	8
	台

	10
	监控设备
	一、16口POE交换机共1台

16口千兆自适应电口+2个千兆上联光口，其中16口支持POE/POE+供电，最大POE功率247W，交换机容量36Gbps,包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。

二、硬盘录像机共1台

1.硬件规格：1U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；4盘位，可满配32TB硬盘 ；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，2.支持全局热备盘

3.软件性能：输入带宽：320M；16路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

三、全彩400万像素半球网络高清枪型摄像机共12台
1.网络接口：1个RJ45 10M/100M，自适应以太网口；

2.处理器：1/1.2英寸；

3.成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS；

4.有效像素：400万；

5.调节角度：水平：0-360°，垂直：0-75°，旋转：0-360°；

6.最大光圈：F1.0；

7.镜头尺寸：M12

8.光圈：固定光圈；

9.最低照度：0.005Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light；

10.电子快门：1/3秒至1/100000秒；

11.动态侦测：120dB；

12.支持防补光过躁，柔光灯，补光距离最远可达30m；

13.分辨率：1920×1080；

14.压缩格式：H.264/H2.265；

15.压缩码率：32Kbps-8Mbps；

16.内置1个麦克风；

17.网络接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45)；

18.网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6；

19.主码流支持Smart264编码、Smart265编码；

20.同时预览路数：6路；

21.接口协议(API)：开放型网络视频接口,ISAPI,SDK，GB28281 (2016)；

22.图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调

23.日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；

24.图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；

25.防护等级：IP66；

26.电源电压：DC 12V±15%，0.42A；

27.电源功率：5W MAX。


	12
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	11
	存储和系统服务器
	一、存储服务器（1台）
一级指标
二级指标
指标要求
*CPU规格

*CPU信息

投标人在投标文件中给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
*内存规格

*内存数量

≥4，实配单根内存≥32G，实配内存容量≥128GB

*内存规格

≥DDR4 3200MHz

*存储规格

*硬盘实配数量

实配:

6块机械硬盘 单盘≥8TB SATA HDD

*主板规格

*主板内存槽数量

≥32个 DIMM 内存插槽 

*网络规格

*网口速率和数量

实配≥4个1GE电口

*外部接口规格

*USB 接口

实配≥2个USB

*电源规格

*电源模块 数量

实配≥2个550W 1+1 冗余电源

*CPU性能

*CPU 主频

≥2.4GHz

*单 CPU 核 数

≥16核，32线程

*RAID卡功能

*RAID卡RAID 级别支持

≥ 12Gbp SAS RAID卡 支持RAID 0/1/5/10

*RAID 卡缓存容量大小

无缓存

二、系统服务器（1台）
一级指标
二级指标
指标要求
*CPU规格

*CPU信息

投标人在投标文件中给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
*内存规格

*内存数量

≥1，实配单根内存≥32G，实配内存容量≥32GB

*内存规格

≥DDR4 3200MHz

*存储规格

*硬盘实配数量

实配:

2块机械硬盘 单盘≥4TB SATA HDD

*主板规格

*主板内存槽数量

≥16个 DIMM 内存插槽 

*网络规格

*网口速率和数量

实配≥2个1GE电口

*外部接口规格

*USB 接口

实配≥2个USB

*电源规格

*电源模块 数量

实配≥2个550W 1+1 冗余电源

*CPU性能

*CPU 主频

≥2.1GHz

*单 CPU 核 数

≥12核，24线程

*RAID卡功能

*RAID卡RAID 级别支持

≥ 12Gbp SAS RAID卡 支持RAID 0/1/5/10

*RAID 卡缓存容量大小

无缓存

备注：

（1）上述“*”项参数，必须响应，否则将导致投标无效。

（2）针对《财政部工业和信息化部关于印发<服务器政府采购需求标准（2023 年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。投标人须在投标文件中提供承诺函（可参考第六章投标文件格式十四），未提供或承诺内容不符合要求的投标无效。
三、软件要求

★1、需根据学校的使用要求安装操作系统和相应软件，以满足教学和考试的需求。
	2
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	12
	门禁服务器
	一、规格信息
一级指标
二级指标
指标要求
*CPU规格

*CPU信息

投标人在投标文件中给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
*内存规格

*内存数量

≥2，实配单根内存≥32G，实配内存容量≥64GB 

*内存规格

≥DDR4 2666MHz

*存储规格

*硬磁盘实配容量

实配

1：机械硬盘 单盘≥4TB 

*硬盘实配数量

实配

1：机械硬盘≥2块

*主板规格

*主板内存槽数量

≥4个DIMM插槽
*网络规格

*网口速率和数量

实配≥1GbE（千兆以太网）
*外部接口规格

*USB 接口

实配≥2个USB

*电源规格

*电源模块 数量

实配≥1个250W 冗余电源

*CPU性能

*CPU 主频

≥3.4GHz

*单 CPU 核 数

≥8核

*RAID卡功能

*RAID卡RAID 级别支持

支持RAID0/1/5/10

*RAID 卡缓存容量大小

缓存≥1G

备注：

（1）上述“*”项参数，必须响应，否则将导致投标无效。

（2）针对《财政部工业和信息化部关于印发<服务器政府采购需求标准（2023 年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。投标人须在投标文件中提供承诺函（可参考第六章投标文件格式十四），未提供或承诺内容不符合要求的投标无效。
二、软件要求

★1、需根据学校的使用要求安装操作系统和相应软件，以满足教学和考试的需求。
	1
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	门禁对接管理系统
	★1.门禁对接

可以与大型仪器共享管理系统进行数据对接，从该系统获得门禁权限授权，包括根据大型仪器使用资格获得的长期门禁权限及根据仪器使用预约获得的临时门禁权限，同时可以将门禁进出记录反馈至大型仪器共享管理系统；

★2.门禁权限管理

2.1.在平台端可以实现对各类系统用户针对各个门的长期、临时出入权限进行自由配置，所有配置在确定保存后实时生效；

2.2.在系统中仪器预约生成或取消时自动产生门禁相关权限，自动下发到门禁控制器中并实时生效；

2.3.当用户仪器使用资格发生变化时，对应的门禁权限自动变更，并自动下发到相应门禁控制器中，实时生效，该功能可自主开启或关闭；

2.4.系统中需有临时卡管理功能，针对在系统中未授权用户，以及只需使用一天或几天的外来人员添加临时权限；

3.远程开门

3.1.仪器管理员或以上级别人员可进行所管理权限下对应的门，进行远程开启，可在系统中加入一个门列表，并在右边设置开门按钮；

4.门禁记录

具备所有进出门的日志查看和导出；

5.设备管理

5.1.可以配置门名称及相关参数；

5.2.可以实时手动下发或清除单个或全部门禁控制器上的数据；

5.3.添加、搜索及管理门禁控制器设备；

5.4.所有在预约中产生的有效权限下发前，自动加入手动设置的权限生效与结束时间段，该时间为全局配置。
	1
	套


三、售后服务要求

第1包：

实验台、边台等定制类产品的高度、宽度、深度等尺寸等参数要求尺寸安装不符合安装场所尺寸要求的，则以实际安装尺寸作为标准，合同签订后中标人应进行现场复测，确定精准尺寸，防止安装空间实际尺寸与图纸不符或有误差而导致货物无法安装等情况。最终以学校现场使用条件及采购人需求为准。若因中标人未勘察复测或勘察不清造成无法安装带来的一切损失由中标人自行承担。

1、现场安装完成后、验收之前，中标人须自检合格，提供自检合格报告及第三方检测合格报告方可认定自检合格。检测报告包括：（1）具有质量技术监督管理部门CMA或CNAS认证的采购人认可的第三方机构出具的产品质量、环保检测合格报告,样本数量不少于完整1间实验室；（2）具有质量技术监督管理部门CMA或CNAS计量认证的第三方机构出具的第7天和第17天室内环境空气检测合格报告，样本数量不少于3间，取样在采购人监督下完成。

2、自检合格才能进行货物验收；若因本次标的产品原因导致检测不合格，需要更换满足要求的产品并进行复检，复检仍不合格，一切责任由中标人承担。情节严重的采购人将追究违约责任，中标人承担一切法律责任和不利后果。
3.整体项目质保期不少于3年（自验收合格之日起计算）。货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。免费质保期内，中标人每年须至少提供3次的上门巡检服务，巡检过程中须根据宿舍设备使用情况，免费更换常用配件，如五金配件（滑轨、合页（铰链）、水嘴阀芯、电源插座、风机皮带及常用维修工具。无正当理由，中标人不得拒绝上门巡检服务及备品备件更换。
4、在验收标的物时，对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，进行免费更换或补齐。

5、积极配合学校处理和解决验收标的物中出现的各种问题，并在学校要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止。

6、中标人须提供用户现场操作、维护培训，包括家具设备的组装、试运行、运行、安全事项、工作原理、操作技能、日常维护和常规故障检修等。培训地点在需方现场，培训人数不限，至学校受训人员能无障碍地独立操作（包括获取正确数据）、维护和检修设备常规故障为止。

针对上述要求，投标文件中须提供承诺函并加盖投标人公章或电子签章（详见第六章投标文件格式十四），未提供承诺或承诺内容不全的将导致投标无效。
第2包：

1.售后要求：供方提供3年免费系统维护，如系统软、硬件出现问题，需方在4小时内响应，48小时内提供解决方案或到场维修。

2.培训要求：系统交付后不少于2次。

四、其他要求

技术参数要求中涉及的证明材料,如检测报告、证书等须确保真实性,采购人有权要求中标人在签订合同后3日之内提供投标文件的佐证资料原件，如发现虚假应标、虚假响应，弄虚作假（检测机构超检测范围出具的检测报告），有权取消中标资格，并追究其相关法律责任。由此产生的责任与后果均由中标人承担。 

五、报价要求

本项目报总价，包括了履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费（包括所有设备<主材>、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等）、生产制造费、安装调试费（含水电费）、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用（如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，建议投标人在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价且不能提供合理说明的，作无效投标处理。
