电子竞价文件

项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630

采购编号：ZC-HNF-2025-061

项目名称：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目

广东泽福管理咨询有限公司

发布日期：2025年10月

特别告知

- 为避免因网络波动而失去竞价资格，请确保网络通畅提前调试好设备。

- 保证金（如有要求）必须于竞价递交截止时间前到达广东泽福管理咨询有限公司账户。由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致报价被拒绝，建议至少提前1个工作日转账。保证金缴纳方式：银行转账等方式，转账或电汇的须按照电子竞价文件指定的账号转账，电汇凭证的备注栏须注明：保证金（项目编号）；

- 本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向采购相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为。

- 凡有意参与竞价的单位，请前往国e平台（网址：http://www.ebidding.com）免费注册。注册时须在平台上传原件扫描件，或加盖单位公章的营业执照以及银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件），操作步骤详见国e平台《平台操作手册（投标人）》（https://http://www.ebidding.com//e-portal/help-center/view.html?docPath=/e-portal/help-center/doc3）。如有疑问可拨打国e平台服务热线：

【操作咨询】：叶小姐：020-37860669、李先生：020-37860665、李小姐：020-37861083、邓先生：020-37860683、苏小姐：020-37860676、杨小姐：020-37861085、史先生：020-37861081、叶小姐：020-37860671。

【注册审批】：陈小姐：020-37860644、龚先生：020-37861046、郑小姐：020-37860663。

- 竞价数据以网上竞价平台数据库记录为准，一切因网络通信等外部因素造成的竞价数据错误或缺失，或导致竞价项目交易异常的，均与国e平台无关。

- 因网络抖动等原因造成竞价延时情况由供应商承担。

（本提示内容非电子竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以电子竞价文件为准）

目 录

第一部分 竞价公告	4

第二部分 竞价须知	8

第三部分 项目内容和要求	16

第四部分 合同格式	32

第五部分 采购代理服务费承诺书	46

第一部分 竞价公告

广东泽福管理咨询有限公司受宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司的委托，对宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目进行电子竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加电子竞价。

  - 项目基本情况

- 项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630

- 采购编号：ZC-HNF-2025-061

- 项目名称：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目

- 项目内容及要求：

4.1项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光传输设备 | 1 | 套 |
| 2 | iad | 1 | 套 |
| 3 | ip板卡 | 1 | 块 |
| 4 | 路由器 | 2 | 套 |
| 5 | 交换机 | 4 | 套 |
| 6 | 网络加固 | 1 | 项 |
| 7 | 蓄电池 | 8 | 粒 |

计划采购单次所需的设备改造服务，主要服务范围为更换通信传输设备、通信 PCM 设备、通信蓄电池及调度数据网设备。具体内容详见采购文件《第三部分 项目内容和要求》。

4.2保修期：货物交付并安装调试验收合格后一年。

4.3保质期：货物交付并安装调试验收合格后一年。

4.4改造期限：2天。（供应商收到预付款10天内交付设备，2天内完成改造工作）

4.5送货次数：单点单次

4.6采购预算：人民币50万元（含税）

  - 报名要求（报名时需要提供以下盖章资料扫描件）

- 供应商应为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件，按照国家法律经营。（分支机构电子竞价，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商须提供2023年9月1日至今同类型项目业绩一份。（须提供合同首页、关键页、盖章页等证明材料）

- 供应商须提供通信传输设备与IAD设备的原厂授权委托书。（格式自拟）

- 供应商须完全满足或优于《技术规范书》中的全部要求。（注：须提供相关证明材料或《需求响应表》（格式自拟）并加盖供应商公章）

- 供应商须提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单截图。

- 供应商须承诺在竞价截止前最近三年内，没有处于被责令停业，没有处于被暂停或取消电子竞价资格，没有处于财产被接管或冻结的状态，在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或重大安全事故。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包组（标段）电子竞价或者未划分包组（标段）的同一项目电子竞价。（提供《资格声明函》）

- 供应商须提供《采购代理服务费承诺书》，详见竞价文件附件。

- 本项目不允许联合体响应。

  - 电子竞价文件的获取

1.凡有意参加本项目的供应商，默认已阅读并同意本公告【三、电子竞价文件的获取】全部内容。

2.获取时间：2025年10月10日8时30分至2025年10月15日13时30分（北京时间，下同）；

3.供应商须通过“国e平台”完成以下操作：

（1）注册及登录网址： http://www.ebidding.com。如遗忘账号，可通过国e平台客服电话或发送邮件进行询问。如有账号，先检查企业信息有无变更（如公司名称等），修改成功再完成登记；

（2）登记操作路径：登录后选择“项目管理”-“我要参与”，选择搜索“宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目（项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630 ）”并点击“立即参与”-“购买文件”；根据实际情况，填写具体信息，通过聚合支付（微信、支付宝、银联）的方式完成购买手续。各操作路径详见《平台操作手册（投标人）》（https://www.ebidding.com/e-portal/help-center/view.html?docPath=/e-portal/help-center/doc3）。

（3）在国e平台完成下载文件即登记成功。

4.供应商通过国e平台进行采购活动的，在线购买电子竞价文件时，平台向供应商收取平台使用费100元/供应商/标段，平台使用费在供应商购买电子竞价文件时一并收取，平台使用费发票由国e平台向供应商开具。

5.注册审批时间为一个工作日，未注册该平台的供应商应充分考虑审批所需的时间，如因注册、报名、缴费等原因所造成未完成登记而导致无法响应的，由供应商自行承担相应后果和责任。疑问反馈：具体操作存在疑问或存在紧急情况的，可致电平台客服咨询。服务时间8:30-17:30（法定公休日、法定节假日除外）。

6.“国e平台”（网址：http://www.ebidding.com）为本项目获取电子竞价文件的唯一渠道，其他平台获取电子竞价文件及支付均属无效。

  - 电子竞价时间和方式

- 本项目在“国e平台”进行全流程电子竞价，供应商应在竞价开始时间前登录“国e平台”确保网络通畅提前调试好设备。（竞价系统：国e平台，网址：www.ebidding.com）。

- 竞价时间：2025年10月15日14:00时-15:00时

  - 其他补充事宜

- 项目类型：服务类；

- 供应商必须登录国e平台网站（www.ebidding.com）进行注册，注册成功后方可对项目进行报名及报价等。

- 本次竞价在国e平台网站（www.ebidding.com）上发布，其他媒体转载无效。

  - 联系方式

- 采购人信息

招标人：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司

地址：宁德市蕉城区福宁北路东侧金漳路北侧

- 采购代理机构信息

采购代理机构：广东泽福管理咨询有限公司

地址：广州市天河区天河北路663号8栋6楼

联系人：蔡子奇、冯怀敏

电话：18124260197/020-31383588

电子邮箱：czq@gdzefu.com

广东泽福管理咨询有限公司

2025年10月9日

竞价公告附件1:

资格声明函

致：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司、广东泽福管理咨询有限公司

关于贵单位、贵公司发布的宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目（项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630 采购编号：ZC-HNF-2025-061）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

我方承诺在竞价截止前最近三年内，没有处于被责令停业，没有处于被暂停或取消电子竞价资格，没有处于财产被接管或冻结的状态，在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或重大安全事故的。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包组（标段）电子竞价或者未划分包组（标段）的同一项目电子竞价。

供应商名称（签章）：

日期：    年   月   日

第二部分 竞价须知

竞价须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 1 | 项目名称：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目 |
| 2 | 采购人：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 |
| 3 | 采购代理机构：广东泽福管理咨询有限公司 |
|  | 二、 竞价文件 |
| 4 | 竞价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。采购人或采购代理机构可以视具体情况，延长竞价开始时间，但至少应当在竞价开始时间1个工作日前。 |
|  | 三、供应商 |
| 5 | 供应商资格条件详见第一部分“二、供应商资格要求” |
|  | 四、报价要求 |
| 6 | 最大报价次数：2次（可单次报价）。 竞价类型：单价竞价。 竞价方式：反向竞价。 价格梯度：≥0.01元。（注：供应商报价=起拍价-价格梯度的倍数） |
|  | 1、供应商根据本项目要求，通过报名的单位在规定时间内对采购项目进行报价，并对报价内容承担责任。 2、供应商应逐项认真填写明细报价并仔细审核后提交。报价一旦提交，则下次出价不能高于本次报价。 3、供应商必须对项目进行整体报价,不允许仅对其中部分内容进行报价。 |
| 7 | 竞价保证金为： 人民币4100.00元 未在竞价前缴纳竞价保证金，竞价无效。 |
|  | 1、竞价保证金形式：银行转账或电子保函形式。 2、竞价保证金递交截止时间同竞价递交截止时间，为提高效率请供应商提前一日到达以下账户(以收款行收到时间为准)： 收款单位名称：广东泽福管理咨询有限公司 开 户 银 行：兴业银行股份有限公司广州天河北支行 账 号：391040100100339356 保证金必须从供应商的基本账户汇至指定的账户及账号（不接受银行保函（纸质形式）、第三方担保（纸质形式）、现钞交纳及支票等方式递交的保证金）。 |
| 8 | 供应商在竞价开始前应仔细审阅本项目要求（包括不限于：项目内容和要求、合同条款），一旦点击报价，视为认同和接受项目要求，否则按以下处罚： 1.成交无效，暂停竞价资格； 2.成交无效，扣除竞价保证金。 |
|  | 五、竞价要求 |
| 9 | 1、供应商应根据竞价文件的要求，在满足竞价项目需求的前提下，在规定的时间内对竞价项目进行报价。供应商可以在报价截止前多次报出价格，报价截止时系统自动关闭，不再接受新的报价，系统自动确认供应商的最后一次报价为最终报价。 2、若成交后供应商因自身原因无法完成本项目，则本公司有权保留追究责任。 3、第一成交人的报价因自身原因被取消或放弃成交资格的，本公司可顺延推选次低的符合要求的供应商作为成交人或重新启动采购。 4、供应商应充分了解一旦开始参与报价，则表示同意（满足）本竞价项目的所有文件内容。 |
| 10 | 特殊情况处理： 若本项目在第一次采购报名阶段不足三家的，或第一次采购参与竞价的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，在重新采购后，报名阶段或参与竞价阶段的供应商为2家时，继续进行竞价。若报名家数为1家或参与竞价家数为1家时，则项目采购失败。 |
|  | 六、成交办法 |
| 11 | 电子竞价按照满足竞价需求且报价最低的原则确定成交人。报价时间截止后，系统按以下原则确定成交候选人排序： 1．报价最低的，排序第一； 2．报价相同的，按报价时间先后顺序排序； |
|  | 七、无效报价的认定 |
| 12 | 有下列情况之一出现，将视为竞价失败： 1.若本项目在第一次采购，符合供应商资格条件的供应商家数不足三家的；第二次采购，符合供应商资格条件的供应商家数不足两家的。 2.若本项目在第一次采购，报名家数或参与竞价的供应商不足三家的；第二次采购，符合供应商资格条件的供应商家数不足两家的。 3.出现影响竞价公正的违法、违规行为的。 4.因重大变故，竞价项目取消的。 5.不符合供应商资格要求。 |
|  | 八、交易服务费 |
| 13 | 1）采购代理服务费由成交单位支付。 2）采购代理服务费不在竞价报价中单列。 3）本项目采购代理服务费成交金额/采购预算参照国家发展计划委员会颁发的〔2002〕1980号文《采购代理服务收费管理暂行办法》及发改价格〔2011〕534号文规定下浮45%收取服务费。详见本章附件一：采购代理服务费的计算方式及价格。 |
|  | 九、合同 |
| 14 | 成交人应当自成交通知书发出之日起三日内，按照成交报价和竞价文件要求，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《成交通知书》，前往与采购人签署合同。 |
|  | 十、询问 |
| 14 | 供应商对竞价活动事项（竞价文件、竞价过程）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《竞价公告》。 |

供应商必须认真阅读竞价须知的内容，以免造成竞价失败。

- 总则

- 适用范围

  - 本项目的采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

- 概念释义

  - 监管部门：指同级或以上纪检监察部门。

  - 采购人：详见竞价须知前附表。在竞价阶段称为采购人，在合同阶段称为甲方。为便于竞价文件及附件直接转化为合同条款，在竞价文件中有时称采购人为甲方、业主。

  - 采购代理机构：指依法设立、从事竞价代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

  - 供应商：指响应竞价，参加竞价竞争的法人、其他组织。

  - 成交人：指经合法竞价程序报价出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

  - 服务：按竞价文件及合同的规定，提供的服务、人员、设备、培训及其他技术资料和材料等。

  - 实质性响应：指供应商所提供的有关资格证明文件、提交的保证金、报价，没有重大偏差或保留。

  - 竞价保证金：指在竞价活动中，供应商向供应商或采购代理机构的一定形式、一定金额的报价责任担保。其主要保证成交后无正当理由不得不与采购人订立合同，在签订合同时不得向采购人提出附加条件，或者不按照要求提交履约保证金，否则，采购人有权不予返还其提交的竞价保证金。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

- 竞价活动应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

- 关于竞价费用

供应商须承担所有与竞价有关的自身费用，包括但不限于平台服务费、参与竞价以及竞价保证金的费用等。无论结果如何，采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

- 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次竞价公告规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已获取了竞价文件的潜在供应商，传真号码以潜在供应商获取登记的为准。潜在供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在12小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在供应商登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

- 禁止事项

  - 采购人、供应商和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

  - 供应商不得向采购人、采购代理机构行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

  - 从竞价开始之时起至授予合同止，供应商不得就与其竞价有关的事项主动与采购人以及采购代理机构接触。

  - 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，破坏公平竞争原则。

  - 相关法律法规规定的其他禁止事项。

- 关于竞价文件

- 竞价文件的组成

  - 竞价文件仅适用于本次竞价公告中所叙述的项目，由下列部分组成：

    - 竞价公告；

    - 竞价须知；

    - 项目内容和要求；

    - 拟签订的合同文本；

    - 竞价过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

  - 供应商应认真阅读竞价文件中的所有事项、条款等要求。

- 竞价文件的补充、修改和澄清等

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

2.2澄清或者修改的内容可能影响竞价活动的开展的，如要延期竞价的，采购人或者采购代理机构应当在报价开始时间前，以书面形式通知所有获取竞价文件的潜在供应商。

2.3采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已成功获取竞价文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在12小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

2.4采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分。

- 关于供应商

- 对供应商的要求

  - 供应商的资格要求：详见竞价公告中的“供应商资格”部分。

- 不得参与同一竞价项目竞争的供应商

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价，不得参加同一包组竞价或者未划分包组的同一竞价项目的活动。如同时参加，则均作无效报价处理。

  - 彼此存在投资与被投资关系的，不得参与同一竞价项目竞争。如同时参加，则均作无效报价处理。

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参与同一竞价项目竞争。如同时参加，则均作无效竞价处理。

- 报价要求

### 1、报价说明

  - 供应商应以人民币报价。

  - 供应商最大报价次数“详见竞价须知前附表”。

  - 竞价类型：“详见竞价须知前附表”。

  - 竞价方式：“详见竞价须知前附表”。

  - 价格梯度：“详见竞价须知前附表”。

### 2、报价的修改和撤回

供应商在竞价过程中做出报价是不可修改及撤回的。

### 3、竞价保证金

3.1供应商应按竞价文件规定的金额和期限缴纳保证金。

3.2保证金交纳形式: 竞价保证金如采用银行转账或电汇形式提交的,应在竞价截止时间前到达代理机构保证金账户。且必须符合下列规定：（详见竞价须知前附表）

3.3凡未按规定缴纳保证金的，其竞价为无效报价。

3.4未被确定为成交供应商的保证金，在成交通知书发出后原额退还。

3.5成交人的保证金,在成交人与采购人签订合同后退还给成交人。

3.6在下列情况下保证金将不予退还：

1） 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在竞价文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞价文件规定，将成交项目分包给他人的。

3）在竞价期间使用不正当手段影响竞价结果，违反有关法律法规的。

4）成交人不按竞价文件规定交纳成交代理服务费。

- 关于竞价

- 竞价原则

  - 竞价遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 竞价规程

  - 如果报价金额相等，则以提交报价时间最先者优先排名。

  - 竞价过程中公布供应商参与竞价总数量。

  - 本次竞价，允许未报价的供应商在竞价延时阶段参与竞价。

  - 竞价过程中可以查看自身报价排名。

  - 竞价过程不可以查看项目竞价中的报价。

  - 竞价时间截止之后,请成交人在主控台操作补填明细。

  - 报价为含税价。

- 竞价程序

  - 竞价开始前，供应商确保网络通畅提前调试好设备，登录系统。

  - 竞价总时间以系统设置为准，竞价开始后供应商根据起拍价和价格梯度做出报价，竞价自动延时和总延时时间“详见竞价须知前附表”。

- 关于成交

- 成交人的确定

  - 在竞价结束时间，系统自动按“价格优先、时间优先”原则成交，即最低价格成交。当出现两个以上相同最低价格时，先报价者作为成交人。报价相同且报价时间相同的，系统随机确定。

  - 成交人在竞价结束后应在主控台操作补填明细。

- 成交结果

  - 采购代理机构自评审竞价之日起2个工作日内将成交意见送交采购人。经采购人确认后，采购代理机构将成交公告在竞价公告规定的媒体上进行发布。

  - 采购代理机构在规定的媒体上发布成交公告的同时，向成交人发出《成交通知书》。

- 成交通知书

  - 《成交通知书》是该项目成交确认合同的组成部分。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

  - 成交人应当自成交通知书发出之日起三日内，按照成交报价和竞价文件要求，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《成交通知书》，前往与采购人签署合同。

- 关于无效报价的认定

- 属下列情况之一的，应当按照无效报价处理：

  - 不符合竞价公告中供应商资格要求的。

  - 未按照要求递交竞价保证金的。

- 有下列情况之一出现，将视为竞价失败：

  - 不符合供应商资格条件的供应商家数不足“竞价须知前附表规定”的；

  - 出现影响竞价公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，竞价项目取消的。

- 关于成交代理服务费

- 收费标准

  - 本次成交代理服务费按竞价须知前附表规定收取。

  - 采购代理服务费按差额定率累进法计算，不在报价中单列，除“竞价须知前附表”另有约定外，计费标准见下表：

| 比选类型 成交 费率 金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

例如：某项目采购代理业务成交金额为200万元，计算采购代理服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（200-100）万元 × 0.8% = 0.8万元

累计收费 = 1.5万元 + 0.8万元 = 2.3万元

- 关于合同

- 合同的订立

  - 成交人应当自成交通知书发出之日起三日内，按照成交报价和竞价文件要求，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《成交通知书》，前往与采购人签署合同。

- 关于分包

未载明分包承担主体及工作的，不得分包。成交项目的主体、关键性工作不得分包。

- 关于询问

- 询问

供应商对竞价活动事项（竞价文件、竞价过程）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《竞价公告》。

- 免责声明

- 竞价数据以网上竞价平台数据库记录为准，一切因网络通信等外部因素造成的竞价数据错误或缺失，或导致竞价项目交易异常的，均与国E平台无关。

- 因网络抖动等原因造成竞价延时情况由供应商承担。

第三部分 项目内容和要求

！！！！特别说明：供应商在竞价开始前应仔细审阅本项目要求，一旦点击报价，视为认同和接受项目要求，否则按以下处罚：

1.成交无效，暂停竞价资格；

2.成交无效，扣除竞价保证金。

（分割线）

报价表

  - 报价一览表

项目名称：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目

项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630

采购编号：ZC-HNF-2025-061

| 序号 | 货物名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 单价（不含税） | 单价（含税） | 总价（不含税 | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光传输设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | iad |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ip板卡 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 路由器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 蓄电池 |  | 粒 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 此表在竞价结束后填写最终报价并上传到国E平台。

- 设备型号须与原厂授权委托书一致，否则采购人有权否定其报价。

- 本项目竞价以不含税价为准。

- 本项目采购包括但不限于人工/劳务费运费、装卸费、安装费、调试费、培训指导费、保险费、包装费、检验费等其他可能产生的费用。

响应人名称（签章）：

响应人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信及调度数据网设备

改造项目

## 技术规范书

一、总体要求

- 本技术规范内容为订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。

- 供应商应提供供货设备的技术数据列表，所有参数的单位使用国际标准单位。

- 供应商提供的设备应方便于现场的搬运、安装和拆卸，并有防腐措施。

- 供应商所投产品应在近三年的供货中未出现严重违约或产品未出现重大的技术及质量事故。

二、采购范围及分项清单表

改造范围：通信传输设备、通信 PCM 设备、通信蓄电池及调度数据网设备更换安装、调试、保障设备正常运行。

分项清单表：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光传输设备 | 将原有烽火550F升级780B,旧设备拆卸、新设备安装、调试、通信接入 | 1 | 套 |
| 2 | iad | 将原有的普天MJ120更换为8路IAD设备 | 1 | 套 |
| 3 | ip板卡 | MPGW | 1 | 块 |
| 4 | 路由器 | MSR 3610-X1-DP； 4个千兆电口，其中2个光电复用口，2个SFP千兆光口，双电源； 含EI板卡及线缆 | 2 | 套 |
| 5 | 交换机 | 5130S-28S-EI-DP； 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 | 4 | 套 |
| 6 | 网络加固 | 包含交换机路由器更换后接入宁德调度的安全加固服务 | 1 | 项 |
| 7 | 蓄电池 | 12V100ah （须保障电力通信系统可靠运行。在主电源电力通信提供不间断电力供应时，确保通信设备、监控系统、自动化装置等关键负荷的正常运行。） | 8 | 粒 |

三、通用技术规范

1 范围

本部分规定了招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

《GB/T25070-2019网络安全等级保护设计技术要求》

《GB/T28448-2019网络安全等级保护测评要求》

《GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》

《GB/T 22240-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》

《GB/T 25058-2010 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》

《GB/T 28448-2012 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》

《GB/T 28449-2012 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南》

《关于开展电力行业信息系统安全等级保护定级工作的通知》（电监信息〔2007〕34号）

《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）

《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全[2014]317号）

《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全[2014]318号）

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委员会[2014年]第14号令）

《发电厂监控系统安全防护方案》国能安全[2015]36号

《电力监控系统安全防护评估规范》国能安全[2015]36号

《电力监控系统安全防护规范》（国家发改委令2014年第14号）

《国调中心关于印发Windows操作系统安全加固指导手册》（调网安〔2017〕169号）

《国调中心关于开展清朗有序网络安全空间创建活动的通知》（调网安〔2018〕37号）

《关于开展电力监控系统安全防护专项检查工作的通知》（国能综92号文）

《国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知》（国家电网调〔2017〕1084号）

《国家发改委 国家能源局关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》（发改能源规〔2017〕1986号）

《国网福建电力调控中心关于印发福建电网厂站调度自动化系统可研、初设技术审查要点（试行）的通知》（调自〔2018〕125号）

《福建能源监管办进一步加强电力监控系统网络安全管理工作的通知》（闽监能安全【2019】41号）

3 总则

3.1 一般性要求

3.1.1 本部分提出了对设备系统结构、技术参数、功能、试验等方面的技术要求。

3.1.2 本部分提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，供应商应提供符合本部分和工业标准的优质产品。

3.1.3 如果供应商没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着供应商提供的设备完全符合本部分的要求。

3.1.4 本部分所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致，按较高的标准执行。

3.1.5 本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

3.1.6本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

3.1.7 本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

3.2 ★涉网设备要求

3.2.1 根据涉网设备要求，本次传输设备、IAD设备报价时需提供专网授权委托书（原厂授权委托书），未提供授权供应商的报价视为无效。

3.2.2 供应商人员需在福建ORM安全管控普通注册队伍，并提供ORM安全管控平台截图，未提供供应商视为不合格。

4 ★技术规范要求

- 光传输设备

漳湾垃圾电厂一套光传输设备需接入对侧的变电站，并满足光传输设备需要与对端变电站光传输同规格、同型号兼容。

| 780B配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置或配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | STM-64 ADM设备 | FonsWeaver780B | 套 | 1 |
| 1 | 公共部件 |  |  |  |
| 1.1 | 交叉及时钟单元 | 时钟交叉盘 | 块 | 2 |
| 1.2 | 子架 | 主子框 | 套 | 1 |
| 1.3 | 电源板 | 辅助电源端子板 | 块 | 2 |
| 1.4 | 控制板 | 网元管理盘_EMU | 块 | 2 |
| 1.5 | 风扇单元 |  | 块 | 1 |
| 2 | 光接口板 |  |  |  |
| 2.1 | S-4.1（4光口） | STM4光接口盘（4路、S4.1、LC） | 块 | 1 |
|  |  | STM4光接模块 S4.2 | 块 | 2 |
| 3 | 业务板 |  |  |  |
| 3.1 | 2M板处理板 | 2M接口盘（63路） | 块 | 1 |
| 3.2 | 2M接线板 | 2M端子板（75欧，63路） | 块 | 1 |
| 3.3 | 2M接口保护板 | 2M接口盘（63路） | 块 | 1 |
|  |  | 2M保护端子板 | 块 | 1 |
| 3.4 | 8FE+2GE以太网板 | 以太网接口盘（8FE+2GE） | 块 | 1 |
|  |  | 以太网接口模块(GE口，单模 10km) | 块 | 2 |
| 4 | 10m光缆尾纤 | 与各光接口相适应 | 条 | 8 |
| 5 | 2M同轴电缆（75欧，每根32芯（16路），10m） |  | 条 | 4 |
| 6 | 授权及技术服务 |  |  |  |
| 6.1 | 网元软件License授权 |  | 套 | 1 |

- IAD设备

IAD设备需要与对端变电站IAD设备同规格、同型号兼容，确保数据传输完整性。

| 序号 | 名 称 | 项 目 | 标准参数值 | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电厂接口 | FXS | 支持 |  |
|  |  | 容量 | 8 |  |
| 2 | 物理接口 | LAN接口 | ≥2 |  |
|  |  | 串口 | 支持 |  |
| 3 | 支持协议 | SIP | 支持 |  |
|  |  | TCP/IP | 支持 |  |
|  |  | RTP/RTCP | 支持 |  |
|  |  | TFTP | 支持 |  |
| 4 | 语音编解码 | G.711a/μ | 支持 |  |
|  |  | G.723 | 支持 |  |
|  |  | G.729 | 支持 |  |
| 5 | 传真协议 | 透传 | 支持 |  |
|  |  | T.38 | 支持 |  |
| 6 | 可靠性 | 本地自交换 | 支持 |  |
|  |  | 断电逃生 | 支持 |  |
| 7 | 物理特性 | 尺寸 | 19英寸机架安装 |  |
|  |  | 电源 | 交直流可选，供货前确认 |  |
|  |  | 最大功耗 | 由供应商提供 |  |
| 8 | QOS | Dscp | 支持 |  |
| 9 | 运维 | 支持网管维护、WEB维护、串口维护、TELNET维护等 | 支持 |  |
|  |  | 提供本地维护和远程维护功能及相关接口 | 支持 |  |
|  |  | 测试和诊断 | 支持 |  |
|  |  | 设备数据配置 | 支持 |  |
|  |  | 权限管理 | 支持 |  |
| 10 | IP放号板 | 保证能插入福建省现网运行的通信调度交换机中实现正常放号功能，单板支持128路放号 |  | 1块 |

- 调度数据网

    - 调度数据网路由器设备

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 固定接口数目 | ≥3GE（2Combo） |
| 性能 | IPv4包转发≥6Mpps 带业务的IPv4性能（IMIX）≥2Gbps |
| 扩展插槽 | 接口模块插槽≥8个 |
| 电源 | 支持冗余电源 |
| 基础功能 | 支持静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、RIPng、OSPFv3、BGP、IS-IS、IS-ISv6，BGP4+ 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| IP服务 | 支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等 |
| IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP（等价多路径） 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| IPv6 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 静态路由 动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM |
| QOS功能 | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等 支持CAR（Committed Access Rate） 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS（Generic Traffic Shaping） 支持流量分类 |
| 安全特性 | PORTAL，802.1x Local认证， Radius，Tacacs 支持ADVPN 支持基于域的防火墙,攻击防范； 支持基于角色接入控制； 支持对终端准入控制的支持 |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于电厂（IP地址）的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 |
| 数据中心特性 | 以太网二层虚拟化互联（EVI）特性 |
| 嵌入式自动化架构 | 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON 支持TR069远程管理方案，支持U盘开局 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复，并能将实时信息发送到指定的Email邮箱 |
| 虚拟化 | 支持网络设备虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，支持跨设备链路聚合 |
| OAP云点 | 支持集中管理和部署虚拟机（PoC） |
| 安全加固 | 包含接入调度数据网的安全加固服务， |

    - 调度数据网交换机设备

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 具体参数 | - 交换容量≥ 3.36Tbps，转发性能≥ 126Mpps - 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K - 端口数≥24个GE端口，8个10/100/1000Base-T（combo）端口, ≥4个万兆SFP+口 - 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms - 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） - 配置网管平台，能够实现通过图形化界面进行设备配置、命令一键下发和版本智能升级等管理功能，实现对下联接入网络设备的统一运维及管理。 - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 - 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1） - 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 - 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng - 支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 - 为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。 - 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速，支持端口定时down功能（Schedule job） - 支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) - 支持模块化双电源 - 安全加固：包含接入宁德调度数据网的安全加固 |

5安装和验收

5.1 安装调试

5.1.1 安装地点和环境在采购人指定的地点，供应商应负责设备的安装、调试，保障设备正常运行。供应商需明确以下问题：

a） 设备安装由供应商负责；

b） 供应商负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导采购人的相关人员掌握和使用这些设备及熟悉相关技术资料。

5.1.2 安装调测时使用的工具、设备由供应商提供，通用工具由采购人协助解决。双方应协商制定工程进度表，供应商负责按工程进度表进行施工。

5.1.3 设备调试由供应商负责，供应商调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。供应商应对采购人的技术人员提出的问题做出解答。

5.2 设备验收

5.2.1 项目单位与供应商对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

5.2.2 依技术规范要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

5.2.3 全部设备应在规定的地点和环境下，进行安装、调试，加电实现正常运行，并达到技术规范要求的性能和产品技术规格中的性能。

5.2.4 按规范技术部分要求对产品进行测试检查。设备产品测试中出现性能指标或功能上不符合规范和合同时，项目单位有拒收的权利。

5.2.5 如验收及测试中出现不符合规范和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

6 服务要求

6.1 技术服务

6.1.1 技术后援支持

供应商应向采购人承诺技术后援支持，为今后采购人主要软、硬件设备的功能扩充、服务提供至少1年的技术支持。

6.1.2 质保及售后服务

本部分中所有设备应具备以下条件：

a） 质保：所有本部分内包含的产品质保期为12个月，对于设备，包括硬件、软件，在质保期内，提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的生产原厂商设备保修备件；质保期自设备通过最终验收之日起计算，其费用计入总价。

b） 售后服务：供应商需提供质保期内免费的7×24h 技术支持与服务。供应商应按照如下格式对服务响应时间进行明确描述。设备出现故障时应在2h 内对采购人所提出的维修要求做出响应，如有必要，在甲乙双方协商确定的时间内派出技术人员到现场处理。

c） 供应商详细说明所提供的设备原厂商1年售后服务与技术支持的级别及服务内容。供应商应提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）；

d） 在质保期内，供应商应提供相关软件的免费升级和备品更换服务；供应商负责对其提供的设备进行现场维修与维护，不收取额外费用；在质保期后供应商应以不高于本合同相应的最优惠价格向采购人提供修理和维修合同设备必要的备品备件；

e） 要求供应商承诺在产品交付时提供针对交付产品的原厂1年质保函。

6.1.3. 质保和售后服务要求如下：

a） 供应商按照上述质保与售后服务为标准，为采购人提供质保期后的维保方案和报价，不计入总价；

b） 在质保期过后，供应商应以不高于本合同相应的最优惠价格向采购人提供修理和维修合同设备必要的备品备件；

c） 原厂商技术支持站点（或办事处）与原厂商备品备件库；

6.2 技术要求

6.2.1、本次改造设备为涉网设备，供应商需满足电网侧变电站施工及故障处理能力要求，未在电网注册风险管控平台的应标单位视为不满足要求单位，相对应报价视为无效；

6.2.2、供应商需按照宁德信通公司、宁德调度中心的检修管理要求，执行月度检修申请、周检修提报、施工方案审查、新设备接入申请、业务通道申请单、检修票填写及申请来执行电网公司要求；

6.2.3、供应商需配置3组人员前往宁德110kV碧山变配合漳湾垃圾电厂设备更换 检修、光路测试、标签修改等工作，宁德调度中心新接入设备性能指标、业务数 据配置、地调调度接入网1及地调调度接入网2设备运行情况验证、网安检修挂牌， 宁德信通公司对新接入SDH设备及调度IAD设备验证、设备入网配置、业务通道配置、调度电话配置及备案调度中心；

6.2.4、供应商依据电网对外来人员持证要求，进入电网的人员须提供高压电工证及登高证，所以人员需安全准入并且满足电网要求；

6.3 设备技术培训

6.3.1 供应商组织一场不小于1个小时设备运行维护培训工作，主要电源系统、 通信SDH系统、调度电话、调度数据网系统的日常维护、故障分析、故障处理、对应设备关系等培训工作；

6.3.2 供应商提供一整套设备运行原理图（CAD图）、业务方式图，设备改造后设备调试、设备配置、设备账号及密码等相关资料。

## 改造实施方案

本次涉及通信设备改造的有烽火 550F一套、普天 PCM一套、调度数据网路由器二套、调度数据网交换机四套、通信蓄电池组 2  组（1组4粒）。

1、改造前通信图

2、改后前通信图

3、电厂变侧工作量：

拆除：烽火 SDH 传输设备一套、业务检修退出、线缆一批；

拆除：通信蓄电池组二套、线缆一批；

拆除：普天 PCM 设备一套、业务检修退出、线缆一批；

拆除：调度数据网路由器二套、业务检修退出、线缆一批；

拆除：调度数据网交换机四套、业务检修退出、线缆一批；

安装： SDH 传输设备一套、布放 2M 线、尾纤及制作 2M 头，设备单机调试、接入电网测试及业务恢复等工作；

安装： IAD设备一台、敷设线缆、电话调试及测试工作；

安装：通信蓄电池组 2组、敷设线缆、接入电源屏及调试工作；

安装：调度数据网路由器二套、设备单机调试、接入电网测试及业务恢复等工作；

安装：调度数据网交换机四套、设备单机调试、接入电网测试及业务恢复等工作；

4、电网侧工作量：

碧山变电站：配合漳湾垃圾电厂光路测试、纤芯优化调整，敷设尾纤及套管，板卡数据配置、业务配置及测试工作。

宁德地调网控室： SDH 传输设备、程控交换机设备，业务数据配置及业务测试。

5、服务期限：供应商需货物交付后两天内完成设备改造调试工作。

第四部分 合同格式

注：提供的《合同模板》仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

****设备改造（维修）服务合同

合同编号：

甲方（委托方）：宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司

乙方（受托方）：

合同签订地点：福建省宁德市蕉城区

合同签订时间：   年  月  日

*****设备改造（维修）服务合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

住所：

乙方（受托方）：

法定代表人：

住所：

甲方于×年×月×日通过×××××方式，选定乙方为宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造项目的服务商，现本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲、乙双方基于本事项采购文件协商一致，并依照《中华人民共和国民法典》及招标文件、投标文件等相关文件的内容，订立本合同，具体条款如下：

一、改造维修的（设备名称/范围）：                         。

二、改造维修设备的地点：          。

三、设备改造维修的具体内容：

（可以附件形式详细列明）

四、改造维修费用及付款方式：

1.本合同改造维修费用含税总额：人民币大写[    ]元，小写[   ]元。

2.上述合同总价包括但不限于：

（1）乙方按照本合同约定提供改造维修服务费用及相关人员工资等费用。

（2）乙方改造维修设备所需要更换的零部件的费用和工具费用。

（3）乙方为履行设备改造维修服务而支出的全部差旅费、通讯费、食宿费、设备运输或者拆卸、装配等费用。

（4）乙方向甲方提供设备改造维修服务而应交纳的所有税费。

（5）乙方履行本合同应得的利润。

（6）乙方提供技术服务产生的费用。

（7）乙方履行本合同所需的其他必要费用。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

3.乙方需开具符合国家法律法规和标准的税率为【    】%的增值税专用发票。甲方在确认无误后，将按照本合同约定的各进度节点向乙方支付相应的服务费用。

4. 付款方式为：

（1）预付款：合同签订后甲方30天内将合同金额的25%支付给乙方。乙方收到预付款后10天内交付设备。

（2）结算款：设备安装、调试、试运行验收合格且收到乙方提供的全额 有效发票后，在【 30】天内将合同金额的【 72】%支付给乙方：

（3）质保金：余下的【3】%合同金额在质保期结束后，经双方确认设备无质量问题、无缺陷后，在30天内支付给乙方。

5.付款方式：银行承兑汇票或汇款等方式均可

乙方银行账户信息如下：

开户行：[             ]

银行地址：[           ]

户名：[               ]

账号：[               ]

6.若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

五、改造维修期限：

改造维修期限为   天，从   年   月   日—    年   月   日（起始日期可根据实际情况，由甲乙双方协商确定）。

六、改造维修零部件

1.本合同项下改造维修零部件费用已包含在改造维修价款中。

2.改造维修所需零部件的规格要求：

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

七、改造维修后的验收要求、标准及质量保证期限：

以国家及行业最新的质量标准为准（根据相关设备制定具体的验收要求及标准，可以附件形式予以详细约定）

质量保证期限：安装调试验收合格之日起12个月。对于设备，包括硬件、软件，在质保期内，提供免费的生产原厂商软件升级包和免费的生产原厂商设备保修备件。

八、双方权利和义务：

1.甲方权利和义务：

（1）对乙方进厂实施改造维修工作人员的工作进行监督;

（2）收到乙方要求验收的通知后，组织验收工作。

（3）按照合同约定支付价款。

2.乙方权利和义务：

（1）乙方是具有实施本合同约定改造维修的相应资质和能力的企业，负责组织实施本合同约定的全部改造维修任务；

（2）乙方不得破坏工作现场地面、平台及其它设备，收工后要工完料净，确保卫生清洁；保证设备材料的完好性，丢失和人为损坏备品备件、材料的，乙方负责配齐；

（3）乙方工作人员必须在规定工期内完成改造维修任务，绝不能以任何理由影响、拖延改造维修进度；

（4）乙方必须服从甲方现场人员的指挥，对甲方现场监督人员提出的问题及时进行整改；

（5）乙方对改造维修过程中安全问题负全部责任。 改造维修调试期间如因乙方原因发生设备、人身等事故，由乙方承担赔偿责任。乙方应对自己员工的安全负责。

（6）乙方应当对设备改造维修过程中发现的其他问题及时处理并立即告知甲方。

（7）乙方应当对于改造维修期间知悉的甲方的商业秘密、专有技术或者设备专利承担保密义务。未经甲方同意，不得自己使用或者许可他人使用。

（8）乙方改造维修设备在质量保证期内出现质量问题的，负责无偿重新改造维修。

九、安全措施：

1.乙方应设专职安全员，对整个改造维修过程进行安全监督检查，在设备改造维修中始终坚持“安全第一、预防为主”的原则，保证改造维修工作安全进行。

2.乙方改造维修过程中每发生一次违章改造维修的情形，将按甲方的相关安全管理制度对乙方进行考核，考核款项作为乙方应当承担的违约金，从应付乙方的改造维修费中扣除。

3.乙方必须建立规范、科学的安全管理制度，采取有效措施保证改造维修工作安全、文明进行。

4.乙方对于进入现场的人员，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝一切人身事故和设备事故的发生。乙方人员发生各种安全事故，所造成的经济损失均由乙方自行负责。

十、违约责任：

1.乙方不得以任何理由延误改造维修期，如乙方延误改造维修期限的，每延误一天向甲方支付合同总价 1~2  %的违约金；违约天数超过  5~7  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已经完成的改造维修量按照其价值的20%进行结算，其余视为对甲方的违约赔偿。

2.乙方须对改造维修内容的质量负责，如果乙方没有按甲方提出的技术要求和改造维修规范进行改造维修或者在改造维修质量保证期内出现质量问题的，所造成的重新改造维修和补救费用由乙方自负，若对甲方造成损失由乙方负责赔偿。

3.设备改造维修完毕投入运行后，如果因为改造维修工作的原因造成重大安全事故或者安全问题，乙方支付甲方合同总价 10~30  %的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方按照给甲方造成的实际损失进行赔偿。

4.改造维修期间，因乙方原因未完成改造维修内容的，甲方有权另行委托第三方进行改造维修，所产生的费用及给甲方造成的损失都由乙方承担。

5.乙方应严格按照甲方要求及合同约定内容进行改造维修，未经甲方同意，不得漏项、缺项。如果发生漏项、缺项，扣除该项目的改造维修费用外，向甲方支付合同总价 5  %/次（项）的违约金。

6.改造维修过程中发生甲方原有设备损坏、零部件丢失等，给甲方造成损失，乙方按原价赔偿。

7.本合同一经签订，乙方不得无故解除。如乙方无故解除合同，应当承担给甲方造成的一切损失。

8.未经甲方同意，乙方不得分包或转包本合同的改造维修内容，否则，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

9.乙方违反本合同其他约定给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

10.除本合同另有约定外，乙方违反本合同以及附件相关义务及责任的，每违约一次，甲方有权处以合同总价【10】%/次的违约金，如违反超过【3】次(含本数)的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方承担本合同总工程款30%的违约金，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

11.任何一方违约，除应按本合同约定承担违约责任或赔偿责任外，还应向守约方支付守约方支出的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费等。

十一、其他

1. 因履行本合同产生的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。

3.本合同附件包括：                             。合同的附件与本合同具有同等法律效力，但若合同附件内容与合同正文不一致的，以合同正文约定为准。

4.本合同一式肆份，经双方签署后生效，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

法定代表人/                   法定代表人/

委托代理人：                  委托代理人：

签约双方其他信息：

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 单位名称 |  |
| 单位地址 | 宁德东侨经济开发区闽东中路12号建设科技大楼6层 | 单位地址 |  |
| 法定代表人 | 沈 锋 | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 税务登记号 | 91350901696609884P | 税务登记号 |  |
| 开户银行 | 交通银行股份有限公司宁德分行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 351008220018010056550 | 账号 |  |
| 邮政编码 | 352100 | 邮政编码 |  |

第五部分 采购代理服务费承诺书

采购代理服务费承诺书

广东泽福管理咨询有限公司：

本公司  (供应商名称)  在参加贵公司举行的宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司国网电力通信设备及调度设备改造服务项目（项目编号：GDZF-QYHJJ-2025-2611630 ）的竞价项目中如获成交，我公司保证在贵公司发出《成交通知书》后的5个自然日内按照竞价文件的规定缴纳“采购代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上述承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东泽福管理咨询有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部竞价保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

代理服务费的缴费账号

| 缴纳方式 | 一次性以支票、汇票、电汇的形式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以响应单位的对公账户支付） |
| --- | --- |
| 收款人名称 | 广东泽福管理咨询有限公司 |
| 开户银行 | 兴业银行股份有限公司广州天河北支行 |
| 账 号 | 391040100100339356 |

备注（1）为保证竞价保证金的顺利退还，请准确填写以下信息：

| 银行信息 | 竞价单位银行信息 |
| --- | --- |
| 开 户 名 |  |
| 开户银行 |  |
| 账 号 |  |

备注（2）如需邮寄采购代理服务费发票，请填写以下信息：

收件人姓名及电话：

收  件  地  址  ：

承诺方（加盖单位公章）：

承诺日期：

注：承诺书内容必须填写，否则视为非响应性竞价响应。

若我司未按前述期限支付代理服务费，贵司有权直接在应付我司任何一笔款项中直接扣除。