## 第三方质量检测机构（该机构通过CMA或CNAS认证）检测报告
序号 | 设备名称 |  | 检测要求
1 | 局端设备（额定容量不小于30kW） | 外壳防护等级 | 局端设备外壳的密封性能符合《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）规定的IP65级防护要求。
|  | 局端设备（额定容量不小于30kW）风压测试 | 产品应能承受连续施加8小时风载压强正峰值不小于2200Pa、风载压强负峰值不小于-3500Pa，产品固定及安装支架固定螺丝无脱落，无松动。
2 |  | 局端设备功能 | 系统具有在线热插拔功能，设备整体运行时，若其中某一个模块发生故障，可在不关机、不停机状态下，可直接把模块拔出或插入，不会对模块和整机造成其它影响；
3 |  |  | 系统具有监控故障或退出功能，监控装置故障或退出时，系统能维持默认输出电压值，对负载正常供电。
4 |  | 模块自主休眠功能 | 系统具有休眠功能，可设置开启或关闭，开启休眠功能时，调节交流输入电压为额定值，直流输出电压为出厂设定值，调整负载，目测整流模块根据负载变化是否关闭和开启。
5 |  | 交流输入电源 | 交流输入电压在±20%范围内变化： 220V输入:176V～264V； 380V输入：304V～456V； 直流输出电压为标称电压 800V，负载为满载时应能正常工作。
6 |  | 输入功率因数 | 交流输入电压为额定值，直流输出电压为标称电压 800V， 100%负载率：≥0.99，50%负载率：≥0.98，30%负载率：≥0.97。
7 |  | 输出电压标称值及可调范围 | 局端输出电压标称值应为直流 800V;其可调范围为 300V～1000V。交流输入电压为额定值，直流输出电压为1000V 时，应能满载工作;交流输入电压为额定值，直流输出电压为300V时,负载应能输出125A。
8 |  | 效率 | 交流输入电压为额定值，直流输出电压为标称电压。 100%负载率:≥95%，50%负载率:≥95%，30%负载率:≥94%。
9 |  | 模块并机工作性能 | 在监控模块正常工作时，其不平衡度应不大于输出额定电流的±5%。
10 |  | 绝缘电阻 | 电压为直流 500V 时，局端交流和直流电路对地、交流部分对直流部分绝缘电阻≥10MΩ。
11 |  | 输入缺相保护 | 局端应具有缺相保护功能。
12 |  | 过热保护 | 局端应具有过温保护功能，故障排除后应能自动或人工恢复正常工作状态。
|  | 环网供电 | 系统具有环网供电功能，在区间两端供电点各设置一台局端设备，远端设备通过供电电缆从两端局端设备取电的供电方式。当其中一个取电点局端(隔离电源发生器)设备故障或者停电时，另一个取电点的局端设备能够为整条链路上的负载设备供电。当线路开路时，两个取电点局端设备能够分别为其中一段链路供电。
|  | 电路隔离 | 系统具有输入与输出电气隔离功能，输入与输出线路没有直接的电气连接，不导通。
13 | 远端设备（额定容量不小于3kW） | 外壳防护等级 | 远端设备非压铸外壳的密封性能符合《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）规定的IP65级防护要求；压铸外壳的密封性能符合《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）规定的IP67级防护要求。
|  | 远端设备（额定容量不小于3kW）风压测试 | 产品应能承受连续施加8小时风载压强正峰值不小于2200Pa、风载压强负峰值不小于-3500Pa，产品固定及安装支架固定螺丝无脱落，无松动。
14 |  | 远端设备功能 | 远端设备应具有输入防反接功能；
15 |  |  | 远端设备应具有输出短路保护功能；
16 |  |  | 远端设备应具有输出过流保护功能。
17 |  | 输出稳压精度 | 当输入直流电压在额定值的600V～800V范围变化时，额定输出电压为AC220V时，输出交流电压范围应不超过额定电压的±1%。
18 |  | 输出效率 | 直流输入电压为 680V，交流输出电压为整定值。100%负载率时效率应>93%。
19 |  | 输出过载能力 | 在125%额定电流下，远端(隔离电源转换器)连续可靠工作时间应≥lmin。
20 |  | 绝缘电阻 | 电压为直流500V时，远端直流和交流对地(机壳)之间的绝缘电阻≥20MΩ。
21 |  | 输入防反接保护功能 | 远端逆变器不接负载，将直流输入正负极反接，逆变器应有保护或自动适应。
22 |  | 输出短路保护 | 远端逆变器输入为额定值电压，输出额定功率，将逆变器输出端短路，逆变器应能自动保护，保护动作时间≤0.5s。
23 |  | 环网供电 | 系统具有环网供电功能，在区间两端供电点各设置一台局端设备，远端设备通过供电电缆从两端局端设备取电的供电方式。当其中一个取电点局端(隔离电源发生器)设备故障或者停电时，另一个取电点的局端设备能够为整条链路上的负载设备供电。当线路开路时，两个取电点局端设备能够分别为其中一段链路供电。
24 |  | 电路隔离 | 系统具有输入与输出电气隔离功能，输入与输出线路没有直接的电气连接，不导通。