曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程——

穿越北江河标段工程

主要经济技术指标及相关参数说明

2024年7月

目  录

1 项目概况	1

2 管网工程	1

2.1 管网工程	1

2.1.1 管道	1

2.1.2 阀门及其附属设施	4

2.1.3 水表及其附属设施：	6

2.1.4 消火栓及其附属设施	7

2.1.5 其他设施及注意事项	8

2.2 管网结构	13

2.2.1 管道开挖	13

2.2.2 夯管作业设计施工组织	14

2.2.3 定向钻牵引施工	14

2.2.4 基坑支护	15

2.2.5 回填	15

2.2.6 路面修复	15

3 交通工程	16

3.1 施工期间的交通组织	16

3.1.1 施工期间的交通组织原则	16

3.1.2 施工期间的交通组织方案	17

3.2 施工期间实施的管理措施以及注意事项	23

3.3 交通设施设置	24

3.3.1 交通标志	24

3.3.2 材料质量要求	24

3.3.3 柱体材料要求	25

3.3.4 施工质量要求	25

3.3.5 标志的支撑方式	25

4 主要设备、材料参数	26

4.1 管网工程设备、材料	26

4.2 交通疏解主要设备、材料	29

项目概况

曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程——穿越北江河标段工程规模：本项目为曲江曲穿越北江河标段供水管网改造，规划管线管径DN200~DN1000，总长度3180米，其中DN200，长度28m；DN300管，长度40m；DN600牵引管，长度1638m；DN800管，长度1349m；DN1000管，长度134m。

管网工程

管网工程

管道

1.管材：

管材、管件、阀门及附属设备应采用标准产品。管道口径宜按公称直径DN200、300、600、800、1000系列口径选取。不得采用非标准产品。

2.管材及其压力要求

| 管材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管径 | 管材 | 公称压力 | 工作压力 | 备注 |
| 1 | DN200 | （K9级）球墨铸铁给水管及其管件 | 1.6MPa | 0.6MPa | 明挖施工 |
| 2 | DN300 | Ⅱ级钢筋混凝土管及其管件 | 1.6MPa | 0.6MPa | 明挖施工 |
| 3 | D630x15(壁厚15mm) | 无缝钢管 | 1.6MPa | 0.6MPa | 牵引管 |
| 4 | DN800 | （K9级）球墨铸铁给水管及其管件 | 1.6MPa | 0.6MPa | 明挖施工 |
| 5 | D820x15(壁厚15mm) | 无缝钢管及其管件 | 1.6MPa | 0.6MPa | 牵引管 |
| 6 | D1020x20(壁厚20mm) | 焊接钢管及其管件 | 1.6MPa | 0.6MPa | 夯管 |

管道穿越构筑物，如桥涵、铁路有等特殊路段应采用直缝焊接钢管，材质为 Q235B。钢管的焊接采用 CO2气体保护焊，焊丝采用 E501T-1 型，焊条质量应符合现行国家标准 GB/T10045《碳钢药芯焊丝》，焊条应干燥。焊接钢管及管件加工的对口焊缝型式，所有焊缝质量等级要求为Ⅱ级。DN400-DN600 钢管及管件焊缝需采用超声波检测，按每条焊缝 20%进行检测。钢制管件参照《国家建筑标准设计图集 02S403 钢制管道零件》及 GB/T 17185《钢制法兰管件》。给水系统使用的管材、管件和辅助材料必须符合GB/T 17219《生活输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

钢塑管及其管件必须符合 GB/T28897《钢塑复合管》标准要求；球墨铸铁管材质、规格管件必须符合 GB/T13295《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》标准。

3.管道防腐：

给水主管道及预埋支管管径DN≥200mm采用球墨铸铁管（K9级），消防栓管采用球墨铸铁管道（K9级）。球墨铸铁管道内壁采用水泥砂浆内防腐，且强度不应低于30MPa,外壁采用环氧煤沥青涂料防腐，防腐采用加强级（四油一布）做法，外防腐层构造应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）5.4.4条，表5.4.4-2的规定。

钢管防腐：内防腐：钢管的安装及内外防腐应遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的有关规定。

前处理：表面除锈达国家标准St2级,即钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮,铁锈和油漆等杂物。

埋地管道外壁防腐做法: a、本工程钢管外防腐采用环氧煤沥青防腐层,按《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-96的要求施工; b、环氧煤沥青防腐层宜采用双组分,常温固化型的涂料,其性能应符合相应指标; c、环氧煤沥青防腐层采用六油二布加强级结构,具体构造为:即底漆-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆-面漆

玻璃布-面漆-面漆，.要求干膜总厚度不小于600um.覆盖层的性能指标应符合 SY/T0407-2012的标准.

相应管件采用成品管件，弯头采用90°、45°、22.5°、11.25°5.625°成品，弯曲小角度可利用接口借转，允许转角应符合GB50268-2008的规定。

4.接口及基础：

(1)内衬PE钢塑复合给水管及其管件均采用砂石基础，详见《沟槽开挖及基础大样图》，PE管与铸铁管连接采用法兰连接；

(2)球墨铸铁给水管采用T型滑入式橡胶圈接口，管道基础采用砂石基础；

(3)排泥阀井溢流管管材采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，坡度采用3‰，橡胶圈接口，180°混凝土基础，详见《管道基础及沟槽回填大样图》。沿混凝土管道条形基础每隔12m左右及靠近阀门井的第一个管道接口处设置变形缝，变形缝宽30mm，变形缝内填充材料为聚乙烯发泡板，具体做法详见给水排水标准图集04S531-1，页28。聚乙烯发泡板的性能指标应符合04S531-1，页34中的要求。

(4)管道基础垫层材料采用天然级配的中粗砂作为砂垫层基础材料，敷设厚度详见JG-07管道基坑开挖及回填断面大样图。预留给水横穿管基础做法，同干管。管道基础地基承载力应不小于100KPa。

(5)管道沟槽底部的开挖宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.3.2条执行。

(6)沟槽放坡应根据沟槽的土质、地下水位等情况确定，一般可按《给排水管道工程施工及验收规范》（第3.2.2条执行）。

阀门及其附属设施

阀门:给水管道上使用的各类阀门，应耐腐蚀和耐压，根据管径大小和所承受压力的等级及温度使用要求，采用铁壳铜芯、全铜、全不锈钢和全塑阀门，阀门的规格及工作压力标准均应符合国家相关规范及供水企业有关技术要求，阀门内腔宜采用无毒环氧树脂粉末静电喷涂工艺进行防腐处理。

(1)止回阀：DN50--DN15 水表组中水表前阀门均应采用防盗型逆止闸阀；止回阀：DN100--DN400 止回阀采用橡胶瓣逆止阀，压力等级为 PN1.6MPa；DN50 止回阀采用内螺纹止回阀。

阀门及阀门井

| 阀门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管径 | 型号 | 公称压力 | 备注 |
| 1 | DN100≤DND≤N200 | 软密封闸阀 | 1.0MPa |  |
| 2 | DN300 | 立式双偏心蝶阀（地埋式，无阀门井） | 1.0MPa |  |
| 3 | DN400 | 立式双偏心蝶阀（地埋式，无阀门井） | 1.6MPa |  |
| 4 | DN＞DN500 | 立式中线衬里蝶阀/立式双偏心蝶阀（地埋式，无阀门井） | 1.6MPa |  |

闸阀阀门井参照《市政给水管道工程及附属构筑物设施》（07MS101-2-14）施工。法兰应采用喷塑防腐。蝶阀阀门井参照《市政给水管道工程及附属构筑物设施》（07MS101-2-24.25）施工。

(2)排气排泥阀：管网中高点及一定距离位置设排气阀，排气阀采用注气微排阀(具有高吸微排功能)，并设排气阀阀门井，安装详见图集07MS101-2-52；管网低点设排泥阀，排泥湿井的排水管起点埋深1.0m，以1%的坡度就近接入雨水检查井或河涌,排水管采用DN300‖级钢筋混凝土管，安装详见图集07MS101-2-58。

(3)井盖、井座均采用新型球墨铸铁材质，所有阀门井收口的井口尺寸必须与采购的井盖相匹配，并应按照相关供水部门的要求施工。位于机动车道并盖采用D400型球墨铸铁材料井盖(试验荷载不小于400kN)，非机动车道下采用C250型球墨铸铁材料井盖( 试验荷载不小于250KN)。检查井井框、盖的结构形式、材料、要求、包装、运输、储存、试验方法及检验规则均应符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）的要求。井盖标高与设计路面齐高，设计路面标高以道路设计为准。

(4)阀门井、流量计井井底设BxLxH=300x300x500(单位mm)的集水坑，集水坑底接一根排水管，以1%的坡度就近接入周边室外雨水检查井，排水管采用DN100的UPVC排水管，粘接或者胶圈连接。

(5)阀门及附属设备须满足自来水公司企业标准及技术要求。

水表及其附属设施：

(1)本工程DN15-DN50居民用水户表采用NB-LOT水表。DN100～DN200 口径选用超声波水表。水表安装应满足 GB/T 778.2《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》和 《室外给水设计标准》的要求。

(2)新装和换装水表须使用二级或优于二级水表。

(3)水表必须水平安装，使字面朝上，箭头方向与水流方向相同。水表的上游和下游应预留直管段。水表前直管段不小于10 倍直径，水表后直管段不小于 5 倍直径。 DN100 及以上水表在表前直管段前须加装 Y 型过滤器，水表后加装伸缩节，Y 型过滤器宜选用铜或不锈钢材质，表后必须设置止回阀。为便于水表的抄见、维护及更换为原则，水表底部距地面高度为 0.3～1.2m。 DN100 及以上市政水表底部距地面净空距离不少于 0.5 米。

(4)水表专用伸缩过滤器：采用符合 GB/T 12465《管路补偿接头》规定的 CC2F 型补偿接头，压力等级为 PN1.6MPa，允许伸缩量不小于 40mm。 滤网由不锈钢板冲制或织网而成，滤网的材料需符合 GB/T3280《不锈钢冷扎钢板》的规定，要求滤网均布圆孔。排气阀安装详见07MS101-2，页52；排泥阀安装详见07MS101-2，页58；排气阀井、排泥湿井均采用地面操作矩形钢筋混凝土给水阀门井,详见04S531-4/8、9。

(5)水表产品应符合 JJG162《冷水水表检定规程》和CJ 266《饮用水冷水水表安全规则》的规定，国内产品必须由具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》的厂家生产，国外进口产品必须由具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》的厂家生产；使用前必须通过省级或本市质量技术监督部门或其授权的法定计量检定机构部门的首次检定，并取得检定合格证书和标识。

(6)水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过接管、密封垫圈、连接螺母连接。 水表前应采用活接头，活接头采用驳喉方式。

(7)市政水表宜采用明装，安装位置要避免冰冻、污染和水淹，不应被遮挡、骑压或掩埋。市政水表设置在绿化带、田地、泥地等软质土内的，表组投影线两侧 0.3 米范围内的地面须作硬底化处理，且需有可通行的进出道路。

(8)为避免水表承受过度应力，市政水表的表前阀门、水表、表后阀门都须砌筑的支承墩，支墩批荡（水表口径少于DN100 的除外），支撑墩的尺寸及砌筑要求详见附图。

(9)市政水表露出地面部分的管段、支墩等需涂刷与阀门、水表颜色一致的油漆。

(10)施工时应结合现场实际情况，新建给水管与原有建筑单体入户管的接驳位置、水表数量和安装位置，应根据现场情况确定；给水管线应在新管做好后才能拆除旧管，以免影响现状居民用水。

消火栓及其附属设施

（1）消火栓：采用 SSF100/65--1.6 型三出水立式防撞型消火栓，消火栓安装参考13S201室外消火栓及消防水鹤安装(消火栓阀门应采用具有防逆止功能的闸阀)，消火栓需在管道投入运行后才能进行安装。消火栓由栓体、内置出水阀、泄水装置、法兰接管组成，与配套三通、连接管道等均由消火栓供货单位配套供应。消火栓安装在车行道外侧0.5m处，间距不超过120米。对于村内市政消防供水管网范围外，不能通行消防车的道路， 不能满足消防部门提出的水量及水压要求的，各村应自行设置消防加压集中加压供水设施，以满足消防部门提出的水量及水压要求。用于消防加压的集中加压供水设施应与生活给水系统分开。本次设计主要是对城区生活用水系统进行改造，并且布置市政消火栓。消防加压系统不在本次设计范围之内，建议相关部门另行委托设计。

同时每隔一定距离设置智能取水栓（具体结合现场实际情况布置）：采用超低功耗微机控制器为大脑，结合电磁水表、压力传感器、角度传感器等智能硬件为基础，通过低功耗物联网通讯技术将取水栓的状态信息、用水量、水压等数据通过物联网媒介传输给监控中心，实现对取水栓状态以及用水数据的实时监控。智能曲水栓应具备以下功能，具体由专业厂家提供。

1）支持预付费，定点取水，精准计量，有效降低水司产销差；

2）可设区域刷卡取水，加强取水管理，严防盗水，有效解决偷水问题；

3）整体材质升级，栓体更耐磨耐用，密封性能更好；

4）模块化设计，针对不同应用场景有合适的模块组合。

其他设施及注意事项

1、其他设施

1.管道支墩：管道支墩：给水管道转弯、三通、四通、堵头及阀门井等位置处应设置砼支墩，支墩须设置在原状土上，并保证支墩和土体紧密接触，否则应以C20素混凝土填实。≤DN300管道支墩参见《支墩大样图》。≥DN300管道 支墩参见国家标准图集《柔性接口给水管道支墩 》（10S505），土的内摩擦角为20度，无地下水。。

2.管道开挖、回填：给水管道采用开挖埋设，沟槽开挖后应采取适当的排水措施防止管槽扰动。基底承载力特征值要求不小于100KPa。遇到松软地基应进行处理，遇到地下水位较高时应做好施工排水，保证干槽施工。基坑开挖回填详见“管道基坑开挖回填大样图”。

管道回填时从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须用人工回填；回填土不能用碎石、耕植土、垃圾土等杂土，回填时要求两侧同时进行，沟槽回填严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

3.井周围用3：7灰土回填，回填宽度为0.5m，密实度≥95%，回填高度至道路结构层。

4.管道试压：给水管道安装完毕，在覆土前须按有关规范进行水压试验。压力管道水压试验的管段长度不宜大于 1.0km。管道设计工作压力为0.35MPa，所有压力管道都应在安装后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 做水压试验，球墨铸铁管试验压力0.70MPa，钢管道试验压力为1.00MPa，钢塑复合管试验压力为1.00MPa，当存在不同管材时，试验压力0.90MPa。管道水压试验，当水压升至试验压力后，保持恒压10分钟，检查接口、管身无破损及漏水现象时，管道强度试验为合格。

管道水压试验应执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

5.管道冲洗消毒：管道竣工验收前应进行冲洗和消毒。消毒冲洗前必须把管腔内的污水、杂物、泥土、沙石清扫干净，施工监理要派人检查、验证。采用市政给水管网对管道进行冲洗，放水冲洗时，应先开出水阀门，再开进水阀门，并做好排气工作，避免水力冲击对管道接口破坏，冲洗水流速宜大于 1 米/秒。冲洗应避免出现冲洗死角，每个配水龙头应打开冲洗，室内管网系统最低点应设置放水口排水，冲洗时间控制为在住宅内最远端的龙头出水水质与市政给水管网水水质相当为止。冲洗后，应用含游离氯的水灌满管道，并在管道中停留 24 小时以上对管道进行消毒。管道消毒后，再用水冲洗，直到住宅内最远端的龙头出水水质符合现行GB5749《生活生活饮用水卫生标准》。

6.本次设计给水副管位于道路北侧人行道下，施作检查井筒时，注意避让盲道。

7.管道敷设后沿管道走向在距管顶以上0.4米处埋设示踪警示带，警示带上应标出醒目的警示字样“下有给水管，严禁挖掘，服务电话：xxxx（可注管理部门电话）”具体详见（JS-TY-07标志标识大样图），所有给水管预留口用盲板封死。预留口非设置在阀门井处时，必须加设标志桩。

2、注意事项

1．施工单位应在施工前复核水准点及所有接入管道检查井坐标、高程，核实无误后方可进行施工。

2．由于管道沿线现状管线情况复杂，沿线有军用光缆、煤气管线等多种市政管线，因此管道及拉管工作井、接受井施工前，应先对场地周围管线情况进行摸底调查，并在施工过程中注意对现状管线的迁移和保护，若与设计给水管道标高存在冲突，及时联系设计进行处理。

3．在旧路上施工,地下管线复杂,施工前应查清地下管线位置,确保安全后方可进行开挖施工，重要管线如煤气、供水、化工管道需征求管线部门的意见。

4．管道施工按照由深到浅的顺序进行，以便及早解决管道交叉时产生的高程矛盾。

5．凡接入市政给水管网的给水工程，施工单位在施工过程中必须按设计图纸及城市规划部门所批准的意见，遵照管道有关施工规程进行施工。涉及管线路由变更要有城市规划部门批准意见。

6．施工单位需严格按照设计图纸施工，不得随意更改管线路由和增减管道，如需变动，需征求业主和设计同意，出具变更图后方可施工。

7．施工中各井可根据不断管道为原则适当移动，如需调整，请通知设计人员，设计人员根据实际情况适当调整。

8．本项目在市政道路施工，施工前需充分与相关主管部门进行沟通。

9．供水管道与污水管道应保证管间的水平净距和交叉时的垂直净距，满足施工工作面要求、供水管与污水检查井井壁空间要求和以后日常维护空间要求，避免供水管道接口与污水管道接口发生重叠，给水管应敷设在污水管上。

10．新装管道未覆土前需进行复测，包括管位、拐点、阀门的位置，要进行 GPS 定位和埋深测量。

11．一般情况下，对覆土不够的管道须进行包管处理，采用C20混凝土包管厚200mm。

12．给水管网的消毒冲洗应在市自来水公司监督指导下进行，并在取得韶关市水质检测中心出具的“给水系统管道水质检验合格证”后方能申请给水工在程验收。水质检验合格后方可交付使用。

13．施工单位采购阀门井井盖时需咨询相关管理单位及供水部门，井盖标识按照其要求施工。

14．在道路上施工开挖路面后,要及时对路面进行修复,道路修复由污水工程统一实施。

15．给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

16．工程所用的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

17、根据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第6.2.1/2条规定：

（1）地下或半地下砌体结构，砖砌体强度等级不应低于MU10,块石砌体强度等级不应低于MU20；砌筑砂浆应采用水泥砂浆，强度等级不应低于M7.5.

（2）盛水构筑物和地下管道的混凝土强度等级不应低于C25;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件的混凝土强度等级不应低于C25.

18．所选用的标准图均应按照其总说明及各图说明施工。

19．施工中应避免其它管线被损伤及挖断，保证施工安全。

20．施工注意事项及质量要求应严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及现行相关规范执行。

21、本工程中给水材料统计工程量仅供参考，不作其他用。

22、其余未尽事宜详相关规范、标准要求。

管网结构

管道开挖

管槽开挖施工采取分段开挖（分段长度为30米），支护，铺管，回填，轮回作业。如果采用机械开挖管道沟槽时，应保留0.2m厚的不开挖土层，该土层用人工清槽。

夯管作业施工

由于下穿北江河段穿越的长度比较长，导向孔钻进至右过渡段时，由于钻杆距离长、地质硬，右过渡段的导向和钻进也比较困难，需要在北江河右岸（五联板厂），采用夯管工艺，敷设2根D1020x20焊接钢管套管作为支撑，单根夯管长度67m。

定向钻牵引施工

新建两根D630x15无缝钢管采用定向钻牵引工艺下穿北江河。

穿越曲线分段示意

下图为本次穿越的简要工艺流程图：

夯管施工前准备

入土点夯管敷设套管

出土点夯管敷设套管

对穿施工前准备

出入土点同时导向孔钻进

对接、顺引，完成导向孔

扩孔

回拖

简要工艺流程图

基坑支护

基坑支护开挖深度小于1.5米时，采用直挖施工，开挖深度为1.5米~3.0米（含3.0米）时，由施工单位根据现场决定支护形式，需满足国家有关规范的要求，本项目按挡土板+槽钢支护计量；开挖深度为3.0米～4.0米时（含4米），采用6m长拉森Ⅲ新型钢板桩支护，开挖深度为4.0米～5.0米时（含5米），采用9m长拉森Ⅲ新型钢板桩支护，开挖深度为5.0米～6.0米时（含6米），采用12m长拉森Ⅲ新型钢板桩支护；水平支撑须随挖随撑，水平内支撑采用300x8钢管支撑，腰梁采用工36c随内支撑设置。

回填

供水管，管槽从供水管150°腋角到路面结构层以下回填石屑。回填石屑要用水冲实，管坑两侧密实度应不少于95%，

管道基础地基承载力特征值必须不小于100KP，地基不满足时采用换填30公分石屑地基处理；对于淤泥层，采用抛石挤淤处理，块石采用MU30强度，粒径不小于200mm。

路面修复

道路破除修复优先考虑按现场实际路面原状修复；本项目设计修复方案如下：

- 混凝土路面结构修复形式为：20cmC35混凝土+15cm 5%水泥稳定碎石+10cm 4%水泥稳定碎石。

- 混凝土路面结构修复形式为：15cmC25混凝土+15cm 5%水泥稳定碎石+10cm 4%水泥稳定碎石。

2）人行道结构修复形式为：5cm 彩色透水砖+3cm 砂垫层（机制砂）+15cm 5%水泥稳定碎石。

3）沥青路面结构修复形式为：主干道(4cm沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+黏层沥青+6cm中粒式沥青砼（AC-20C）+2cm应力吸收层SAMI+黏层沥青+20cm C35水泥混凝土+30cm 5%水稳)；支路沥青路面结构修复形式为：(4cm沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）+黏层沥青+4cm中粒式沥青砼（AC-20C）+4cm应力吸收层SAMI+黏层沥青+20cm C35水泥混凝土+15cm 5%水稳)；

交通工程

施工期间的交通组织

施工期间的交通组织原则

（1） 确保施工期间交通安全；

（2）尽量不中断现有交通，维持现有交通状况；

（3）尽可能利用原有道路作为施工期间的交通道路；

（4）使修建临时道路的费用最少；

（5）科学安排施工顺序，尽快恢复原有交通；

（6）开挖管道在重要节点处，尽量在夜间施工，白天采用钢板覆盖，临时恢复交通。

施工期间的交通组织方案

本工程为现状路增加设置市政管线，因此施工期间局部路段需要进行交通疏解。

1、主要工程内容

拆除现状部分人行道、建筑物，设置围蔽设施、临时便道、交通设施等。

2、交通组织

施工期间交通组织基本与现状一致。管线施工期间，外部交通不受影响，分路段施工，保留现状路口，保证沿线单位和居民出入。

3、围蔽方案方案

本项目施工围蔽根据管道铺设的位置不同划分为两种方案:

方案一：管道铺设于市政道路中时围蔽区域采用全封闭模式，施工围蔽采用C2高水马围蔽。

C2高水马围蔽示意图

①横向管道施工围蔽：采用倒边施工的方式，过路管道施工围蔽分两个施工阶段，先围蔽中间段进行埋管施工，车辆从围蔽区域两边通过；第二阶段围蔽路两侧进行埋管施工，车辆从路中央车道通过。

图：横向管道施工围蔽阶段一示意图

图：横向管道施工围蔽阶段二示意图

②纵向主干管施工围蔽：纵向管道施工围蔽分段进行，只围蔽其中一条车道进行施工。施工围蔽路段起点采用交通锥来引导、警示。

图：纵向管道施工围蔽示意图

③交叉口处施工围蔽：横过交叉口的管线施工一般采用倒边施工，在保证路段通行能力的情况下分两段或多段进行围蔽施工，车流则从围蔽区域另外一侧绕行。重要节点处施工需请派出交通协管员。

图：交叉口处施工围蔽阶段一示意图       图：交叉口处施工围蔽阶段二示意图

图：交叉口处施工围蔽阶段三示意图     图：交叉口处施工围蔽阶段四示意图

④路口与单位出入口施工：横过路口或单位出入口的管线施工一般采用倒边施工，在保证路段通行能力的情况下分两段或多段进行围蔽施工，车流则从围蔽区域另外一侧绕行。

图：路口与单位出入口施工围蔽阶段一示意图

图：路口与单位出入口施工围蔽阶段二示意图

方案二：管道铺设于巷道时，采用封闭模式，施工围蔽采用C5:常规铁马围蔽。

C2:常规铁马围蔽示意图

施工期间实施的管理措施以及注意事项

- 向传媒通告本项目的施工疏解情况，让广大驾驶员了解施工区域的交通组织。

- 施工围蔽措施必须严格按照韶关市建设委员会《关于规范市政工程文明施工围蔽设施的通知》执行。

- 本工程施工范围内的各个交通要点、人行横道线，施工单位需派出交通协管员（每天7：00-22：00），协助辖区交警维持交通秩序。

- 本工程施工范围内如出现车行通道、人行道出现破损、积水及会影响行人、车辆通行能力等情况，施工单位必须及时对其进行抢修。

- 本交通组织设计中的各类临时交通实施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各功种设施的使用。

- 施工单位所采用的任何施工方法都应不影响交通通行能力为前提，并注意施工高度的要求。在施工期间施工单位应该有计划、有步骤地分阶段进行围蔽施工，并应该根据施工进度的情况相应减少围蔽的范围，尽早还路于民。

- 施工围蔽区域须合理设置进出口。一般进出口日间封闭，在征得辖区交警大队同意之下，夜间施工车辆可以在规定的时段、按规定的行驶路线进出。应急开口主要为应对突发交通事件而设置，一般不得开启，以免影响交通。

- 公交站的迁移须在交警、交委的指导下进行。涉及公交线路调整公交站迁移等有关事项，另见交委的最终调整方案。

交通设施设置

交通标志

标志颜色以国际为准，标志底色采用橙色。文字指示标志中中英文字大小为2：1.标志面板反光材料采用三级反光膜。标志采用3mm厚铝合金作底板，铝合金板采用滑动铝槽加固，加固间距50cm。

材料质量要求

铝合金板材化学成分，板材牌号、规格、力学性能(按GB5768-1999要求抗拉性强度应不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，延伸率不小于4%-10%。)应符合GB/T3190、GB/T3880、GB/T3194的规定。

柱体材料要求

柱体一般采用牌号为Q235的钢材(A3钢)制成。镀锌量、立柱、横梁不低于18um，紧固件不低于50um。

施工质量要求

标志现场施工质量应达到(JTG  F80-2004)的要求。基本要求如下：

1)、交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)和《公路交通标志板》(JT/T279)的规定。

2)、反光膜应尽量可能减少拼接，任何标志的字符、图案不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应具有拼接缝，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼装。

3)、标志柱、梁的金属构件镀层应均匀，颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或交杂结块，镀件表面应无漏镀、缺铁等缺陷。

标志的支撑方式

1)、悬臂式标志杆(L杆)：L杆采用八角型钢管制作，是标牌的支持构件。

2)、单立柱：单立柱主要支持小型标志。因支持牌面大小的不同，单立柱有所区别，支持1.5㎡以上的单立柱采用φ89mm钢管制作，支持1.5㎡以下的单立柱采用φ76mm的钢管制作。

3)、双立柱：支持4㎡以下标志的双立柱采用φ76mm的钢管制作，支持4㎡以上标志的双立柱采用φ89mm的钢管制作。

(5)、材料的防锈处理各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，立柱、杆件等的钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成。热镀锌干燥后，杆件再喷涂银灰色的环氧富锌漆3度。为防盗需要螺栓安装完毕应点焊。

泥砼和沥青路面的下涂剂不能混用。

主要设备、材料参数

管网工程设备、材料

主要管材及阀门参数表

| 给水主要工程量表(主城区片区二期(北江岸边)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | K9级球墨铸铁管 | DN200 | 米 | 28 | P=1.6MPa |
| 2 | K9级球墨铸铁管 | DN800 | 米 | 1340 | P=1.6MPa |
| 3 | 无缝钢管 | φ630X15,壁厚15mm | 米 | 115 | P=1.6MPa |
| 4 | 无缝钢管 | φ820X15,壁厚15mm | 米 | 9 | P=1.6MPa |
| 5 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN300 | m | 40 | 排泥湿井排水管 |
| 6 | 软密封闸阀及阀门井 | DN200(含1个承盘短管，1个插盘短管),Φ1200,1.0MPa | 个 | 5 | 详见大样图JS-TY-06, 闸阀体球墨铸铁500-7, 阀 杆 不 锈 钢 材 质 。 |
| 7 | 立式中线衬里蝶阀及阀门井 | DN600(含1个伸缩节);带操纵杆及阈门盒 | 个 | 4 | P=1.6MPa中线结构，双向密封 |
| 8 | 立式中线衬里蝶阀及阀门井 | DN800(含1个伸缩节);带操纵杆及阈门盒 | 个 | 2 | P=1.6MPa中线结构，双向密封。 |
| 9 | 立式双偏心蝶阀 | DN800(含1个伸缩节);带操纵杆及阀门盒 | 个 | 3 | P=1.6MPa阀体、阀板材质为球墨铸铁，阀座不锈钢材质，蝶板与 阀轴采用偏心销钉连接。 |
| 10 | 排气设施 | 承插单支盘三通DN800xDN80,DN80排气闸阀，DN80快速排气阀，排气阀井Φ1400,公称压力1.6MPa | 个 | 3 | 详见07MS101-2-52 |
| 11 | 排泥设施 | 钢制三通DN600xDN200,DN200排泥闸阅，排泥井φ1200,排泥湿井Φ1000 | 个 | 4 | 详见07MS101-2-58 |
| 12 | 钢制三通 | DN800xDN600 | 个 | 2 | 钢制 |
| 13 | 钢制异径管 | DN800xDN600 | 个 | 2 | 钢制 |
| 14 | 90°钢制弯头 | DN600 | 个 | 4 | 钢制 |
| 15 | 承插单支盘三通 | DN800xDN800 | 个 | 1 | 球墨铸铁 |
| 16 | 承插单支盘三通 | DN800xDN200 | 个 | 6 | 球墨铸铁 |
| 17 | 11.25°单承弯头 | DN800 | 个 | 2 | 球墨铸铁 |
| 18 | 22.5°单承弯头 | DN800 | 个 | 8 | 球墨铸铁 |
| 19 | 45°单承弯头 | DN800 | 个 | 6 | 球墨铸铁 |
| 20 | 盘插短管 | DN800 | 根 | 8 | 球墨铸铁 |
| 21 | 盘插短管 | DN200 | 根 | 5 | 球墨铸铁 |
| 22 | 盘承短管 | DN800 | 根 | 8 | 球墨铸铁 |
| 23 | 盘承短管 | DN200 | 根 | 5 | 球墨铸铁 |
| 24 | 双法兰 | DN800 | 个 | 1 | 钢制 |
| 25 | 双法兰 | DN600 | 个 | 1 | 钢制 |
| 26 | 双法兰 | DN200 | 个 | 5 | 钢制 |
| 27 | 道路破除与修复 | 沥青路面 | m | 465 | 细粒式改性沥青砼(AC-13C)4cm,中粒式沥青砼 (AC-20C)6cm,C35水泥混凝土20cm,5%水泥稳定碎石基层 20cm |
| 28 | 道路破除与修复 | 面20cm砼路 | m | 372 | C30水泥混凝土路面20cm |
| 29 | 人行道破除及修复 |  | m | 50 | 详水工结构JG-09-02 |
| 30 | 切缝 | 20cm砼路面 | m | 392 |  |
| 31 | 管道支墩 | DN100~DN1000 | m³ | 52 | 有地下水，Fwd,k=1.1MPa,φd=25° 详见图集《10SS505》149~160 |
| 32 | 新旧管道接驳点 | DN800XDN800 | 处 | 2 | 每处预留15m管道接驳 |
| 33 | 管线迁改 | 迁改现状电缆沟十六处 | 米 | 149 | 每100米暂定预留10m管线迁改 |
| 34 | 管道标志标识 |  | 个 | 15 | 每100米安装一个，详见JS-TY-07给水标志桩安装大样图 |
| 35 | 中粗砂垫层 | 机制砂 | 立方米 | 539 |  |

| 给水主要工程量表(过北江段) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | D630X15,壁厚15mm(牵引，包含造斜段) | 米 | 1638 | P=1.6MPa |
| 2 | 焊接钢管 | D1020X20,壁厚20mm(夯管) | 米 | 134 | P=1.6MPa |
| 3 | 钢制45°弯头 | D630X15,壁厚15mm | 个 | 4 | 钢制 |
| 4 | 管道标志标识 |  | 个 | 18 | 每100米安装一个，详见JSTY-05给水标志桩安装大样图 |
| 5 | 管线标大样图 |  | 个 | 4 | 详见JSTY-06管线标大样图 |
| 6 | 测压井 | 含流量、压力在线监测设施 | 个 | 4 | 具体结合厂家设施配套 |
| 7 | 封堵现状管(灌注水泥砂浆) | M5水泥砂浆 | 立方米 | 292 | 水泥选用强度等级为32.5 |

交通疏解主要设备、材料

交通疏解主要设备材料参数表

| 名 称 | 规格 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单立柱标志杆 |  | φ76*3.75*4800 | 4 | 套 | 含基础 |
| 太阳能施工警示灯 |  |  | 291 | 盏 | 安装在水马上 |
| 施工区域标志 |  | a=700mm | 4 | 块 | 面板采用IV类反光膜 |
| 限速标志 |  | φ=600mm | 4 | 块 | 面板采用IV类反光膜 |
| 解除限速标志 |  | φ=600mm | 4 | 块 | 面板采用IV类反光膜 |
| 辅助标志 |  | 800cm*40cm | 2 | 块 | 面板采用IV类反光膜 |
| C2常规水马 |  |  | 2909 | m |  |
| 施工临时支架标志 |  |  | 2 | 块 | 面板采用IV类反光膜 |
| 太阳能导流屏 |  |  | 2 | 块 |  |
| 人行横道标线 |  |  | 6 | 个 |  |
| 6m导向箭头 |  |  | 6 | 个 |  |
| 导向车道线 |  |  | 20 | 米 |  |