中海石油宁波大榭石化有限公司

储运液态烃装车相关流程改造项目

1台雨淋阀

技术协议

买  方：中海石油宁波大榭石化有限公司

签  字:

设计方：镇海石化工程股份有限公司

签  字:

卖  方：

签  字:

目  录

1、总则	3

2、设计制造标准	4

3、供货范围与工作范围	4

4、技术要求	6

5、检验、试验及验收	7

6、设备监造、见证要求	8

7、设备质量保证	8

8、涂漆、铭牌、包装、运输	9

9、分供商清单	10

10、交付文件要求	11

11、联系方式	12

- 总则

1.1中海石油宁波大榭石化有限公司（以下简称买方）、*****（以下简称卖方）、中石化洛阳工程有限公司（以下简称设计方）就买方大榭石化储运液态烃装车相关流程改造项目雨淋阀的设计选型、制造、供货范围、技术要求、检验与试验、性能保证、图纸资料交付等方面进行了充分讨论及协商，达成如下技术协议。本技术协议经签字后作为商务合同的附件，与之同时生效，并具有同等法律效力。

1.2本技术协议阐述了雨淋阀的设计选型、制造、检验、供货、安装和运输等方面最基本的要求，但不限于这些要求。

1.3卖方必须按照本技术协议规定的技术条件进行雨淋阀的设计选型、制造、试验和检验，并对设备的安全、环保和性能负责。如果卖方所供的产品因自身选型、设计、尺寸、制造质量等问题而导致设备无法长期连续、安全、稳定、可靠地运行，未能满足部分或全部性能要求，卖方应承担全部责任。

1.4买方和设计方对卖方提供资料的确认，并不能解除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。

1.5卖方应遵守本技术协议和项目规范的要求，保证其分供商也遵守上述要求，并对其所供货设备或材料负完全责任。同时卖方对其所提供的技术来源的有效性和合法性负全部责任。

1.6当本技术协议的某些规定与有关标准、规范不一致时，应按要求高的执行，且书面通知买方。卖方所列出偏离本技术标准和相关标准、规范等要求的内容，应逐一列出，经买方书面确认后才能进行下一步工作。

1.7买方提交的所有文件资料图纸中计量单位按国家法定的国际单位制SI执行，语言和文字采用简体中文。

1.8设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9卖方提供的防爆电子产品必须提供国家防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证（执行最新的GB/T 3836-2021标准，2022年5月1日后卖方需取得最新的防爆认证），属于国家强制认证的产品，需取得国家强制性 CCC 认证，且证书在有效期内。

2、设计制造标准

- 2.1卖方对所有提供的雨淋阀及其附件满足以下规范标准（凡是不注日期的标准及规范，其最新版本（包括修改单）均适用于本技术协议）：

| - GB/T 1047 | 《管道元件公称尺寸的定义和选用》 |
| --- | --- |
| - GB/T 1048 | 《管道元件公称压力的定义和选用》 |
| - GB/T 12220 | 《工业阀门标志》 |
| - GB/T 12221 | 《金属阀门结构长度》 |
| - GB/T 12227 | 《通用阀门球墨铸铁技术条件》 |
| - GB/T 12237 | 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 |
| - GB/T 13927 | 《工业阀门压力试验》 |
| - HG/T 20592 | 《钢制管法兰（PN 系列）》 |
| - GB 5135.5 | 《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》 |

注：未列出的与本产品有关的规范和标准，制造商有义务在技术协议中列出。

2.2所有设备的设计、材料采购、制造、检验、试验、安装、验收和交货应遵循上述标准、规范及技术协议中

提到的相关规范的最新版的有关章节的要求。所有标准如有最新版本，按最新版本执行。所有使用标准如有冲突，按最高标准要求执行。

3、供货范围与工作范围

- 3.1总体要求

- 3.1.1卖方除应提供完全符合制造图纸和技术条件的雨淋阀外，还应提供必要的附件、备件及相关服务。

- 3.1.2卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必须的部件，即使本技术招标文件中未列出或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

- 3.1.3卖方应提供所有安装和调试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 3.1.4应对设备的技术性能、型式、结构、参数等进行详细说明。

3.2设备清单

| 序号 | 区域 | 数量（台） | 雨淋阀规格 | 连接形式 | 压力等级（MPa） | 设计流 量（L/S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装车台 | 1 | DN200 | 法兰 | 1.6 | 62 |

- 3.3供货范围

- 雨淋阀组为成套供货，设备本体的制造，检验，包装和运输全部由卖方负责。设备交货状态为整体交货，具体包括：

- 每台雨淋阀的供货范围（包括但不限于）：

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 雨淋阀 | - 1台 | - 包括阀体、阀盖、耐腐蚀阀芯、膜片、过滤器，手动紧急泄放组件、弹簧式止回阀、滴水阀、水力报警和控制管 路等 |
| - 2 | - 电磁阀 | - 1台 |  |
| - 3 | - 防爆式压力开关 | - 1台 |  |
| - 4 | - 防复位器 | - 1台 |  |
| - 5 | - 压力表 | - 1台套 |  |
| - 6 | - 静电接地端子 | - 1台套 |  |
| - 7 | - 接线盒 | - 1台 | - 包括电缆等 |

- 3.4工作范围

- 3.4.1卖方对整个设备及辅助设备的设计、制造、性能、检验、试验、质量、供货、服务等负责。

- 3.4.2 接线盒至压力开关、电磁阀之间的电缆及格兰等材料由卖方负责。

- 3.4.3 卖方提供的接线盒与买方机柜间之间的电缆由买方负责，接线盒上的格兰头由卖方提供。

- 3.4.4卖方所提供的设备，应是由专业制造厂生产的产品，且为全新的、技术成熟先进的、完整的 和安全可靠的，并取得国家应急管理部消防合格评定中心出具的对应该规格的消防产品认证 证书（3C 认证）及型式检验报告。

- 3.4.5卖方所供雨淋阀需满足招标方当地消防验收要求，卖方需配合买方进行消防验收。

- 3.4.6雨淋阀由卖方指导安装。

- 4、技术要求

- 4.1雨淋阀主阀体采用直通式结构（进、出口轴线在同一条直线上），主阀采用膜片式结构，膜片上腔为控制腔，下腔为流道，阀轴上下端均设有轴套导向，阀门安装必须满足垂直和水平安装均可。雨淋阀采用法兰连接方式，法兰执行标准为 HG/T20592-2009《钢制管法兰（PN 系列）》（A 系列），PN1.6MPa，RF。

- 4.2雨淋阀通过控制隔膜的上下运动来实现阀门的启闭。雨淋阀全套膜片材质为增强尼龙橡胶，膜片疲劳弯曲次数不小20万次以上无龟裂现象，并有第三方权威机构出具的膜片检测报告。

4.3雨淋阀应具有多种途径开启阀门（手动、自动和远程遥控开启），且必须保证在发生火灾消防控制系统失电等特殊情况下雨淋阀可正常开启。

4.4雨淋阀的电磁阀（选用进口品牌），电压为交流AC 220V，额定功率不大于10W。在接到开启信号后，满足5秒钟内全部开启。

4.5雨淋阀须有压力开关（选用进口品牌），压力开关材质为316L。确保在发生火灾时可正常返回雨淋阀开启的电信号。

4.6电磁阀、压力开关及接线盒为防爆型。防爆等级不低于 ExdⅡBT4，防护等级不低于IP65，接线盒材质材质不低于304不锈钢。

4.7雨淋阀应具有防复位自动锁止机构，在发生火灾时开启电磁阀或手动球阀后，避免出现误动作而使电磁阀或手动球阀关闭，保证雨淋阀一直处于开启状态。

4.8雨淋阀应具有在不开启主阀的情况下，具有排放阀后管内余水的功能。

4.9雨淋阀密封效果良好，保证阀门泄漏量为零泄漏，密封试验按照国家标准执行。

4.10雨淋阀组应结构合理、强度高，在全开状态下应保证流道完全畅通（全通型雨淋阀），阀组的连结口径与阀组实际流量相配套，无缩颈，水头损失不大于 0.07MPa。

4.11雨淋阀自带引压控制管，材质为 316不锈钢，控制管路应有防止水中杂质进入控制管路的措施，即控制管路应配戴防止杂物堵塞的自冲洗过滤器。

4.12雨淋阀应保证阀门能够实现在线维修。即不从管线上拆卸下来，在管线上打开阀盖进行在线维修。

- 4.13主要零部件材质要求：

| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 QT450-10 | 12 | 控制管路 | 铜 |
| 2 | 滴水球阀 | 不锈钢 2Cr13 | 13 | 阀盖 | 球墨铸铁 QT450-10 |
| 3 | 防爆压力开关 | 不锈钢 316 | 14 | 膜片压板 | 碳钢 Q235A |
| 4 | 阀座 | 不锈钢 2Cr13 | 15 | 膜片 | 尼龙增强橡胶 |
| 5 | 中心轴 | 不锈钢 2Cr13 | 16 | 紧固件（包括螺栓及螺母）、连接件 | 不锈钢304 |
| 6 | 阀瓣压板 | 碳钢 Q235A | 17 | 隔离盘 | 球墨铸铁 QT450-10 |
| 7 | 阀瓣 | 球墨铸铁 QT450-10 | 18 | 密封件 | 丁腈橡胶 NBR |
| 8 | 弹簧 | 不锈钢 2Cr13 | 19 | 密封圈 | 进口橡胶 温度 10～40℃ |
| 9 | 铜套 | 铸铝青铜 ZCuAl10Fe3 | 20 | 内外腔处理 | 环氧树脂喷涂 |
| 10 | 防复位器 | 不锈钢 2Cr13 | 21 | 压力表 | 不锈钢 ，甘油充填 |
| 11 | 防爆电磁阀 | 铜 |  |  |  |

- 5、检验和试验、验收

- 5.1 雨淋阀应按照GB 5135.5-2018的规定进行试验，并提供试验报告。

5.2雨淋阀出厂前所有的管阀件都应该进行打压试验。

5.3 敞开的法兰口或螺纹口都用相应的护套或保护塞堵上，以防运输过程中损伤或异物进入，临时性塞子应能与永久性金属塞有明显的区分。

5.4开箱、安装、调试、开车期间，卖方应派经验丰富的工程技术人员到招标方现场参与开箱验收、指导安装、调试、开车等服务，上述所有服务时间和次数以现场实际需要为准；卖方在接到买方书面或电话通知后，24小时内书面或电话回复，48小时到达招标方现场。

- 6、设备监造、见证要求

- 6.1 买方有权指派代表和（或）独立的第三方执行监造。卖方应向监造单位提供方便和必要的检测工具。

- 6.2 买方的监造，并不减轻或免除卖方对合同条款和产品质量应负的责任。

- 6.3 监造的技术依据为订货技术文件、本文件及国家、行业相关标准规范。

- 6.4 在产品制造过程中卖方有权进入与产品制造有关的材料、生产、装配和试验的现场。对约定的见证点、停检点，制造厂家应提前一周书面通知买方。

- 6.5 自合同签订起，卖方应在两周内编制《制造排产计划》、《检试验计划（ITP）》、《质量计划》，报送买方，经审核同意后方可执行。

- 6.6 产品制造期间，卖方应按照买方要求每周一下班前按时报送制造周报。

7、设备质量保证

- 7.1产品质保期自设备投用之日起12个月或交货后18个月（以先到期）为准。在质保期内卖方供货设备若出现质量问题或固有缺陷，卖方免费维修或更换，且用来更换的部件和设备全部为全新产品。

- 7.2 卖方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的产品，并保证所提供的产品，完全符合招标方规定的质量规格和性能的要求，满足全部有关标准及技术附件所提的技术要求，在图纸设计和材料选择方面准确无误 ，加工工艺无任何缺陷，并提供详细的质量验收和标准清单，以备招标方随时查询或到制造现场检验。

- 7.3 卖方保证所提供的产品全部是经测试合格的产品。

- 7.4 卖方保证本项目供货清单中的所有设备、部件12年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。

8、涂漆、铭牌、包装运输

- 8.1涂漆应符合国家有关标准和规定，能适应当地环境条件。油漆保证期为5年，5年内非人为原因出现的锈点、爆裂、剥落或其它问题，卖方应对这些部位进行局部修补或直至全部重新油漆。

- 8.2雨淋阀主阀铸件应采用先进铸造工艺，不允许焊接，并有良好表面防腐涂层，涂漆方式 采用烤漆，涂层厚度不低于 0.2mm，颜色为消防红色。

- 8.3雨淋阀应配备铭牌，铭牌材质至少为 304 不锈钢。

- 8.4所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标盘或做出标记。

- 8.5所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。

- 8.6铭牌上计量单位应采用国际（SI）单位，铭牌上的文字：国内制造的设备应采用中文。

- 8.7 卖方提供的全部货物，按国际通用标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵招标方现场，并应适合于户外放置，且应保证露天放置时间不少于半年。

- 8.8 每件包装箱内应附一份详细装箱单。

- 8.9 设备的外包装上应清楚地标明：设备名称、出厂编号、总共箱数及箱号、发货站、到货站、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、储存保管要求的国际通用标记。每个包装箱中都应带有二份详细的装箱单固定于箱内的不同位置。如实物与现场清单不符，责任由卖方承担。

- 9、主要分包商清单

| 序号 | 设备 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | Rosemount/ EJA /FUJI |
| 2 | 压力表 | 威卡国际贸易（上海）有限公司/雅斯科仪器仪表（苏州）有限公司/上海精普机电科技有限公司/北京布莱迪仪器仪表有限公司/重庆川仪自动化股份有限公司/安徽天康（集团）股份有限公司 |
| 3 | 闸阀、止回阀、球阀 | 中核苏阀、苏州纽威、上海美科、上海凯科、方圆阀门、浙石化 |
| 4 | 电磁阀 | ASCO/NORGREN（MAXSEAL)/KANEKO |
| 5 | 紧固件 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司、无锡市标准件厂有限公司、宁波宁力高强度紧固件有限公司、宁波市北仑特种紧固件有限公司、山东美陵化工设备股份有限公司、宁波九龙紧固件制造有限公司 |

- 10、交付文件要求

- 10.1卖方交付的技术资料应严格按照本项目相关规定和招标方规定执行。

- 10.2卖方提供的所有技术文件、设备交货时随机提供资料、竣工资料均应采用中文书写， 计量单位均采用国际单位（SI）。但官方机构颁发的证书可用原国的语言书写。

- 10.3卖方应向招标方提供初审资料，但招标方的审查不解除卖方应对其所供的成套设备承担的任何合同责任。

- 10.4中标后提供说明书、详细的安装尺寸图。（其他需要的资料待技术协议签订时详细列出）。

- 10.5产品出厂必须提供齐全的技术资料，至少包括合格证、使用说明书、出厂检验报告等。

- 随机需要提交的技术资料资料清单

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 提交份数 | 语言 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发货清单 | 2P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 2 | 产品详细安装图纸 | 3P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 3 | 安装说明书 | 3P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 4 | 出厂检验报告 | 2P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 6 | 原材料质量证明书 | 2P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 7 | 产品合格证书 | 2P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 8 | 型式试验报告 | 2P+1E | 中文 | 随设备提交 |
| 9 | 产品结构图 | 3P+1E | 中文 | 随设备提交 |

- 11、联系方式

- 买  方：中海石油宁波大榭石化有限公司

- 联系人： 邢智

- 电　话： 15958252203

- E-mail：xingzhi@cnooc.com.cn

- 设计方： 镇海石化工程股份有限公司

- 联系人：

- 电　话：

- E-mail：

- 卖方：

- 联系人：

- 电　话：

- E-mail：