采购需求附件：

一、蓄电池1

1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量≥100Ah，共计64节电池。

2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命≥10年；

3.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志；

4.蓄电池须能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

5.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。

6.蓄电池密封反应效率应≥98.2%。

7.蓄电池间连接电压降应≤5.5mV。

8.同组蓄电池内阻偏差应≤2.9%。

9.蓄电池安全阀开阀压力应在22~35kPa范围内，闭阀压力应在19~30kPa范围内；。

10.蓄电池浮充电压应在13.5V~13.8V范围内，循环电压应在14.4V~15.0V范围内。

11.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。

12.蓄电池过度放电容量恢复值为98.4%。

13.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。

14.低温敏感性：蓄电池10h率容量为≥95%，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。

15.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值为≤1.1%。

★16.供货产品的生产批次为近3个月且须为正规渠道产品，需提供产品泰尔认证证书复印件及同型号产品泰尔检测报告复印件加盖厂家公章。

★17.质保期不低于3年，质保期间每年度出具二份电池检测报告（每半年一次）与培训相关人员（每半年一次），并形成培训记录。

★18.所有的旧电池需提供回收，并折算价格

★19.所提供的产品需满足国家《通信用阀控式铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）或《通信用阀控式铅酸蓄电池》(YD/T 799-2024)

- 蓄电池2

- 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥7Ah。

- 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。

- 3.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。

- 4.蓄电池密封反应效率应≥98.3%，，投标时须提供本项目蓄电池同系列的第三方检验报告复印件佐证。

- 5.蓄电池间连接电压降应≤4.2mV。

- 6.蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V。

- 7.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。

★8.保修≥1年，提供更换服务。