奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）

招标文件

（电子招投标）

项目编号: FHZFCG(2026)011D-1

采购人：宁波市奉化区水利局

采购代理机构：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

二〇二六年二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      政府采购合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况： 奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年3月2日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2026)011D-1

项目名称：奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）

预算金额（元）：1893700元/年

最高限价（元）：1893700元/年

采购需求：

标项1  奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）

主要内容：负责奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理，详见招标文件第三部分采购需求。

### 合同履约期限： 服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，根据财政资金审批情况，可续签下一年度合同，最多可续签二次。

本项目接受联合体投标：是， 否。

二、申请人的资格要求

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 3.本项目的特定资格要求：无；

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： / 至2026年2月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月2日14点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2026年3月2日14点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心（宁波市奉化区大成东路277号4楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区水利局

地    址：宁波市奉化区中山东路1130号

传    真：/

项目联系人（询问）：滕老师

项目联系方式（询问）：0574-88743211

质疑联系人：滕老师

质疑联系方式：0574-88743211

2.采购代理机构信息

名    称：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区民安路45号银亿东岸国际B座7-4

传    真：/

项目联系人（询问）：沈志翔

项目联系方式（询问）：15867305182

质疑联系人：唐前进

质疑联系方式：0574-87300622

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区财政局政府采购监管科

地    址：宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：0574-89285326

联 系 人：何老师

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 一、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目对投标保证金不作要求。 |
| 3 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的①高低压配电巡检②电气预防性试验③防雷检测工作分包。 B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示采取以下方式： 交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员带单位的授权委托书（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发），属于其他未列明行业； |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台- 金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 中标服务费 | ☐无。 中标人向采购代理机构支付中标服务费 18827 元。 根据国家发改委发改办价格〔2003〕857号通知和原国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 13 | 特别说明 | 1、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2、鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴纳住房公积金。 |

# 一、总则

- 1．适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2．定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。

2.7“▲”系指实质性要求条款；“”系指适用本项目的要求；“☐”系指不适用本项目的要求。

- 3．采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（本项目不适用）

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分视同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 4．特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 5．询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 6．招标文件的构成

6.1招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5政府采购合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.1.7附件（如有）

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 7．招标文件的澄清、修改

7.1采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其他方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

# 三、投标

- 8．投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 9．投标文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（联合体投标的双方均需提供）；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分）。

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

9.1.3.1中小企业声明函；

9.1.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.1.3.3监狱企业的证明文件（如有）；

9.1.4本项目的特定资格要求（如有）。

9.2商务技术文件：

9.2.1评分索引表；

9.2.2符合性自查表；

9.2.3投标函；

9.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.5供应商情况表；

9.2.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.7评标标准相应的商务技术资料；

9.2.8商务响应表；

9.2.9技术响应表；

9.2.10同类业绩情况一览表；

9.2.11人员配置表

9.2.12政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.13其他资料（如有）。

9.3报价文件：

9.3.1开标一览表；

9.3.2投标报价明细表；

9.3.3政府采购统计基础信息表；

9.3.4其他资料（如有）。

- 10．投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 11．投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 12．投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 13．投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 14．开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不开启电子投标文件，终止本次采购活动。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 15．资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 16．信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

- 17．评标委员会

17.1本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6曾经参加过该采购项目招标文件的论证工作；

17.3.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 18．评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

- 19．确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐1名中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 20．中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3中标结果公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

- 21．合同授予

合同主要条款详见第五部分政府采购合同文本。

- 22．合同的签订

22.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 23．履约保证金

政府采购合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

# 八、电子交易活动的中止

- 24．电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

# 九、验收

- 25．验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 一、项目背景

- 奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）包含:

- 1、海塘6个：飞跃塘、红胜海塘、山林塘、外山咀塘、小狮子口塘、松宁塘（知青段）；

2、水闸6座：下陈江大闸、红胜海塘#1#2#3节制闸、横江闸；

3、闸站2座：小狮子口闸站、黄岩闸站。

- 4、以上所列闸泵站基本情况如下：

| - 序号 | - 类别 | - 名称 | - 类型 | - 基本情况 | - 判定依据 | - 维修养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海塘 | 飞跃塘 | 二级海塘 | 1.41km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 2 |  | 红胜海塘 | 三级海塘 | 4.835km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 3 |  | 山林塘 | 二级海塘 | 0.54km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 4 |  | 外山咀塘 | 二级海塘 | 0.5km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 5 |  | 小狮子口塘 | 二级海塘 | 1.96km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 6 |  | 松宁塘（知青段） | 二级海塘 | 2.176km | 防潮标准达到 50 年一遇 | 二 |
| 7 | - 水闸 （闸站） | 下陈江大闸 | 中型 | 总净宽 20 米，校核过闸流量为 191.3 立方米 / 秒。 | 500〉Q≥100,50〉A≥10 | 七 |
| 8 |  | 红胜海塘#1 | 中型 | 闸尺寸为 7×8m，闸底高程 - 2.0m，设计流量 662.3m³/s | 1000〉Q≥500,200〉A≥50 | 六 |
| 9 |  | 红胜海塘#2 | 小型 | 闸尺寸为 2×4m，闸底高程 - 1.0m，设计流量 96m³/s | 500〉Q≥100,A〈10 | 七 |
| 10 |  | 红胜海塘#3 | 中型 | 闸尺寸为 4×4m，闸底高程 - 2.0m，设计流量 110.3m³/s | 500〉Q≥100,50〉A≥10 | 七 |
| 11 |  | 红胜海塘节制闸 | 小型 | 闸尺寸3×3.1m，闸底高程-0.5m,最大过闸流量99m³/s | 防洪标准达到20年一遇 | 七 |
| 12 |  | 横江闸 | 中型 | 总净宽 35 米，底槛高程 - 2.50 米，设计排水流量 429.5 立方米 / 秒 | 500〉Q≥100,50〉A≥10 | 七 |
| 13 |  | 小狮子口闸站 | 中型 | 总净宽 33 米，设计流量为 30 立方米 / 秒；水闸流量：过闸流量420.8立方米 / 秒 | 100〉Q≥10,50〉A≥10 | 七 |
| 14 |  | 黄岩闸站 | 中型闸站/小型水闸 | 总净宽 12 米，设计流量为 15 立方米 / 秒；水闸流量：过闸流量89.9立方米 / 秒 | 100〉Q≥10,50〉A≥10 | 七 |

- 注：1、投标人应自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，各中标人在投标时应予以充分考虑。任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

- 二、服务要求

- 1、服务内容

- 1.1包括但不仅限于范围内海塘、闸泵站的以下工作内容：

- 1.1.1海塘的巡查养护、绿化保洁、沉降观测、安全监测和对比分析等；闸泵站日常运行操作、水位观测、工程观测、台账记录、各类巡视检查、高压配电巡检等。

- 1.1.2检验检测类：闸泵站所需的高压预防性试验、防雷监测、安全工器具检验或更换、消防灭火器的更换、消防自动化设施设备调试保养、特种设备检验等。

- 1.1.3日常保养：设施设备日常清洁、润滑、紧固、调整等。土建房屋修缮、场所保洁、垃圾处理、绿化养护、设备故障排查所需的厂家出场人工费及零星维修费。

- 1.1.4自动化运维：PLC设备、底层传感器、通信、工控系统平台、软启动柜、变频器、视频监控等自动化设施设备维护。

- 1.1.5成交供应商需协助采购人完成六项机制建设。

- 2、绿化保洁

- 保洁标准参照二级保洁标准，闸站内负责拦污栅垃圾清理清运、场站及设备间等保洁；海塘工程范围内绿化养护、包含草坪打理、白色垃圾清理等。

具体数量如下：

| 序号 | 位置 | 面积（㎡） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞跃塘 | 42300 | 1元/㎡ |
| 2 | 山林塘 | 7565 |  |
| 3 | 外山咀塘 | 8290 |  |
| 4 | 小狮子口塘 | 23051 |  |
| 5 | 松宁塘（知青段） | 36575 |  |

- 3、沉降观测、安全监测和对比分析

- 做好海塘沉降观测、安全检测和数据记录及对比分析并出具相关书面报告，观测频率要求一年1次。

- 海塘观测统计表：

| 序号 | 海塘名称 | 沉降观测断面数量 | 渗压计监测断面数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞跃塘 | 4 | 4 | 一个断面2个沉降点，3个测压计 |
| 2 | 红胜海塘 | 暂定11 | 暂定11 | 一个断面2个沉降点，3个测压计 |
| 3 | 山林塘 | 6 | 暂定6 | 2个沉降点，未标明测压计数量 |
| 4 | 外山咀塘 | 1 | 1 | 3个沉降点，3个测压计 |
| 5 | 小狮子口塘 | 4 | 4 | 3个沉降点，3个测压计 |
| 6 | 松宁塘（知青段） | 7 | 8 | 3个沉降点，3个测压计 |

- 海塘安全监测工作量统计表：

| 序号 | 海塘名称 | 三等水准测量长度（km） | 位移观测 | 沉降观测 | 现有控制点调查个数 | 测压管个数 | 裂缝个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞跃塘 | 4.56 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 红胜海塘 | 13.66 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山林塘 | 1.32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 外山咀塘 | 1.32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 小狮子口塘 | 5.24 | 5 | 10 | 1 | 15 | 0 |
| 6 | 松宁塘（知青段） | 6.58 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 |

- 4、应急防汛

- 当奉化区防指启动四级及以上应急响应，供应商根据采购人安排增派技术人员及运行人员，协助巡视操作及故障处理工作。

- 5、其他内容

| 序号 | 位置 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 飞跃塘、下陈江大闸 | 数据管理（公示牌更新等） |
| 2 | 红胜海塘及涉塘水闸 |  |
| 3 | 山林塘 |  |
| 4 | 外山咀塘及横江闸 |  |
| 5 | 松宁塘（知青段） |  |
| 6 | 小狮子口塘、小狮子口闸站、黄岩闸站 |  |

三、人员及设备配置要求

1、人员及设备配置要求

中标人应建立专业化管理团队明晰管理组织体系，明确工程管理的组织架构、岗位职责、人员配备等要求。贯彻执行泵闸运行管理手册，做到事项-岗位-人员-制度相对应。编制部门-人员-岗位-事项对应图表，将各工作事项分类、梳理，并落实到相应人员。下表泵(闸)站主要岗位职责及任职条件表为采购人要求泵(闸)站运行管理必要岗位，中标人需根据实际情况在符合国家、行业、地方相关岗位配置要求的前提下配足运行管理人员，不影响机组正常运行，增加人员的费用不另外计算。

最低人员配置要求表:

| 序号 | 岗位类型 | 技能等级及职称等要求 | 最低人数，按需自行增配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 年龄55周岁以下，取得中级以上专业技术职称或从事大中型泵(闸)站运行管理3年以上从业经验。 | 1名（专职） | 对本项目所有海塘、闸泵站运行和技术管理工作负责。 |
| 2 | 工程维护岗 （电工） | 年龄60周岁以下，具有维修工作经验，其中具有高压电工特种作业证1人，低压电工特种作业证1人。 | 2名（可兼任运行人员） | 倒闸操作、带电作业、高/低配巡视检查保养、电气维修等技术工作。 |
| 3 | 工程维护岗 （机械、自动化维修工） | 年龄60周岁以下，具有三年以上水利工程运行维修经验，其中机械维修工1人，自动化维修工1人。 | 2名（可兼任运行人员） | 闸门、启闭机、水泵等机电设备保养维修；通信、视频监控、数据平台等巡查维护工作 |
| 4 | 海塘养护人员 | 年龄60周岁以下，身体健康 | 4名（可兼任运行人员） | 负责海塘巡查、堤顶保洁，绿化养护。红胜海塘及飞跃塘1人、山林塘及外山咀塘1人、小狮子口塘、松宁塘（知青段）各1名 |
| 5 | 水闸（闸站）运行管理岗位 | 年龄60周岁以下，具有水闸或泵站运行工培训合格证或资格证书（1、投标时提供水闸或泵站运行工培训合格证或资格证书≥6名；2、其余人员的证书于中标后3个月内完成配备） | 12名 | 下陈江大闸2名；红胜海塘#1#2#3节制闸4名；横江闸2名；小狮子口闸站、黄岩闸站4名；负责值班、巡视检查、运行操作、台账记录。 |
| 合计 |  |  | ≥21名 | 非主汛期时运行人员数量最低要求（总数≥21人，其中专职运行人员≥12名） |
| 备注： |  |  | 除项目负责人，其他工程技术人员可参与日常运行操作轮班。若需兼任运行工，中标后三个月内均需取得水闸或泵站运行工培训合格证或资格证书。 |  |

- 2、人员培训

2.1所有人员上岗前都须进行岗前培训、安全教育培训，经考试合格后方能上岗。

2.2运行单位每年应组织专业技能培训（不少于6次）、安全生产培训、防汛演练培训等。每年年初须上报年度培训计划，年终提交各次培训记录及年度培训情况总结。

3、人员资格证书要求

3.1根据浙江省水利工程标准化管理要求，所有运行人员上岗前应具备相应资格证书，即水闸或泵站运行工资格证或培训合格证、低压操作特种作业证、高压操作特种作业证等。

▲3.2投标人投标时，项目负责人、低压电工（提供不少于1人）、高压电工（提供不少于1人）在投标文件中均需提供上述表格中所描述的相关级别证书及人员有效期内身份证，并提供投标截止时间止前三个月中任意一个月的社保证明。注：1.项目负责人、需提供学历证书。2.若投标人提供高压电工、低压电工证书未分别满足1人需求，投标文件中提供相关承诺，承诺其余电工待合同签订三个月内取得证书，投标文件提供相关承诺，格式自拟。

▲3.3水闸（闸站）运行管理岗位需满足上述最低人员配置要求表中运行人员的人员资格证要求，并提供投标截止时间止前三个月中任意一个月的社保证明。同时需承诺其余运行工待合同签订三个月内取得证书。（投标文件中提供相关承诺，格式自拟）

3.4若合同签订三个月后存在无证上岗人员情况，当月内发现1人/单次扣款3000元。合同签订后6个月后存在无证上岗人员情况，采购人有权单方面解除合同，并追究违约责任。

▲3.5特种作业证：中标后6个月内，上述人员中需一人取得或已具备起重设备操作工证且特种设备检验费用需由中标人承担。（投标文件中提供相关承诺，格式自拟）

- 4、人员保险

- ▲4.1所有上岗人员均需由中标人自行购买社保、意外险、工伤保险等险种。无意外险及工伤保险或保险过期的人员禁止上岗。（投标文件中提供相关承诺，格式自拟）

- 5、人员配置要求

- 5.1项目管理部：由中标人的项目负责人、工程维护岗（电工、机械、自动化维修工）、海塘养护岗、水闸（闸站）运行管理岗位组成。同时除项目负责人以外，其他人员可兼任本项目运行人员，参与运行人员排班值班工作。

- 5.2项目负责人每月出勤不少于22天。每天不少于8小时，且要求到场时必须30分钟内到达现场。项目负责人工作时间离开管理现场时，应事先报批，必须妥善安排运行工作交接。

- 5.3项目管理部成员不得擅自离开工作岗位，人员更换调配需书面申请，且采购人书面同意后，方可更换。项目管理部成员离开宁波大市区需提前报备。

- 6、人员违约处理

- 6.1项目管理部成员未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：采购人有权按中标人项目管理部成员缺勤天数要求中标人承担违约金，违约金标准为人民币500元/天。

- 6.2运行人员未经项目负责人批准，并通知采购人。未按考勤排班表要求值守，擅自离开管理现场，违约金标准为300元/天。

- 6.3经采购人判定，中标人所委派的项目管理人员的管理能力和技术能力欠缺等原因未达到采购人要求，采购人有权要求中标人更换项目管理人员，中标人须进行书面解释和保证，并承担由此产生的损失，采购人有权追究其违约责任。

- 6.4中标人擅自更换项目管理部成员的违约责任：不允许中标人擅自更换项目管理部成员，若发现中标人擅自更换项目管理部成员，中标人应承担相应的违约金，违约金标准为人民币10000元/次。由于中标人原因需要更换项目管理部成员时，必须经采购人批准，更换项目管理部成员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

- 6.5中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求中标人根据运行管理的情况更换项目负责人，中标人必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为项目负责人空缺，按缺勤处理，中标人应承担相应的违约金。

6.6其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。严格按照值班考勤表，人员未经采购人同意不得任意更换，人员请假必须报项目负责人书面同意，并通知采购人。

6.7中标人擅自更换运行人员的违约责任：由于中标人原因需要更换其他工作人员时，必须经采购人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，按违约处理，中标人应承担相应违约金，违约金标准为人民币2000元/人•次。

6.8以上人员违约处理处罚在当季服务款中扣除。

- 7、主汛期人员要求

- 7.1▲主汛期7月15日至10月15日，根据采购人安排增派技术人员及运行人员，协助巡视操作及故障处理工作，并及时安排参与值班排班工作。防台响应级别≥III级，中标人需增加维修电工至少2名，机械维修工至少2名，运行辅助人员至少10名。人员未及时到位的按照人员违约处理。（投标文件中提供根据采购人要求增派人员的相关承诺，格式自拟）

四、管理制度要求

- 1、制度要求

- 1.1参照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程（DB/33T 2248-2020）》的内容和要求（在项目实施期间文件有更新则按新版本文件要求实施）。

- 1.2中标人根据采购人的统一调度指令和要求进行水闸、泵站的运行；负责闸站内机械、液压、电气、自动化等设备及闸站管理范围的日常保养及保洁工作，确保闸站设备安全及运行人员安全；

- 1.3按照采购人的要求，负责水闸、泵站管理区域的检查观测，实施24小时有人值守；值班分为白班、夜班。值班人员需规范填写值班记录，交班记录。禁止发生场站无人值守情况。夜间不少于1人值班。做好运行人员考勤排班，非必要情况下，不得随意更换排班。

- 1.4日常管理：日常白班保证单站2人巡视，每日上午、下午对水闸泵站日常检查各一次。

- 1.5根据闸泵标准化管理要求，做好调度运行、工程检查和日常养护等模块数据填报工作，按考核要求形成相关纸质台账和运行总结。

- 2、运行操作要求

- 2.1 闸门泵站运行操作时，至少有2名具备泵闸相关运行资质的运行人员在场，同时应满足水闸泵站上下游检查、巡视、观测等工作要求。同时运行操作现场至少1名电工岗或1名机械工在现场值守，直至泵闸运行结束。

- 2.2如遇启动自然灾害应急响应或其他突发紧急情况下，中标人须结合现场实际情况，主动或根据采购人的指令增派相关岗位的出勤人数、延长相关岗位人员的出勤时间，直至自然灾害应急响应取消或突发紧急情况彻底平息为止。

- 2.3运行期间，对于“执行调度指令，组织实施水闸、闸站安全运行作业；泵站、闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机等设备的操作和安全运行；检查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告；填报、整理运行值班记录”等工作。只能由相关持证人员来实际承担及亲自实施。

- 2.4带电作业、倒闸操作、故障排查、机械维修等高风险技术工作，需由至少满足2名具有相关资质的技术人员负责开展，满足至少一人监督一人操作的要求。

- 3、档案管理

- 3.1各闸点应配备档案管理设施设备，对已创标的闸泵工程，应及时在平台中录入工程运行、工程检查、工程观测和维修养护模块；暂未创标的闸泵工程使用纸质台账。

- 3.2档案管理人员根据采购人需求定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、人员出入登记、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

- 3.3全力配合采购人开展闸泵工程创标工作，以及闸泵站管理运行制度张贴、机械电气设备操作流程、闸泵站图纸资料收集整理等工作。

- 4、工程环境和管理设施

- 4.1中标人运行人员工作期间应统一着装，值班期间禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。

- 4.2中标人运行人员负责管理房及闸室内，室外道路的保洁工作，每周至少开展一次大扫除，改善生活及工作环境。

- 5、安全管理

- 5.1安全生产制度

- 5.1.1运行单位应建立与采购人相配套的安全生产管理体系，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行《中华人民共和国安全法》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程。应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度和安全操作手册。

- 5.2安全用具配备及检验

- 5.2.1中标人负责安全工器具的齐全且定期检验或更换、消防灭火器的更换、消防自动化设施的巡检。严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。对各类安全防护措施、安全标志和警告类标识标牌等不得擅自拆除、更动。如遇标识标牌状态异常应及时向采购人反馈。

- 5.3安全检查

- 5.3.1配合采购人管理人员完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报采购人，并配合采购人对工程进行特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

- 5.4安全监督

- 5.4.1对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；

- 5.4.2禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

- 5.5应急管理

- 5.5.1当奉化区防指启动四级及以上应急响应，中标人应根据响应等级，每次响应要求本项目全体人员到场，以及主汛期新增的技术人员和运行辅助人员均需全部到场。开展24小时值班工作。支持响应期间的工程特别检查和现场操作运行工作，直至响应结束为止。

- 5.5.3应急运行保障技术人员应持证上岗，并上报采购人审核并备案。应急保障人员应在合同要求到位时间前全员到岗到位。

- 5.5.4按要求做好防汛物资储备和保管，发现异常或险情立即报告并按奉化区水利局防汛应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织防汛应急演练一次。

- 6、设备评级

- 6.1按《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》（SL240）、《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2004）、浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程DB33/T 2248—2020》规定，配合采购人开展闸门、启闭机设备等级评定和泵站工程评级相关工作。

- 7、软件安全

- 7.1任何设备、软件接(装)入系统前应进行病毒检测与审核批准；不应在系统中进行与系统无关的作业；系统所用计算机不应设置为共享。

- 五、巡视检查、观测工作

- 1、日常巡视检查

- 1.1按照巡视路线，每日上午、下午对水闸泵站日常检查各一次。结合水位观测开展。并及时记录缺陷及故障内容。

- 1.2水闸开闸放水前做好预警工作，通知下游船只人员做好避险。

- 2、经常检查

- 2.1根据闸泵标准化管理要求，水闸、泵站应开展经常检查，按规定对上下游建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标示标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态等进行巡检，记录完整规范，发现异常或安全隐患及时报告。经常检查频次固定为每周两次，无特殊原因于每周周一和周四进行检查。

- 3、定期检查

- 3.1根据浙江省闸泵运行管理规程，结合采购人管理实际，水闸、泵站应开展定期巡查（含汛前、汛后检查），定期检查由运行单位项目管理部发起，采购人技术人员配合运行单位项目负责人、技术负责人、维修电工、机械维修工、自动化检修工等技术人员，按规定的巡查路线对上下游建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态等进行全面检查，并着重检查经常检查中发现的问题部位，对闸门、启闭机、水泵等，应做动水试运转观察。定期检查频次为月检查每月一次，汛前检查每年4月5日前完成，汛后检查每年11月15日前完成。

- 4、特别检查

- 4.1特别检查包括台风期检查、汛前讯后检查、节假日检查。

- 工程检查规定

| 序号 | 检查名称 | 频次要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常检查 | 每日二次 | 上下午各一次，含巡视路线巡查、水位记录工作。 |
| 二 | 经常检查 | 一星期二次 | 时间：周一、周四 |
| 三 | 定期检查 | 一个月一次 | 参与（含汛前、汛后检查） |
| 四 | 特别检查 | 按响应次数、超水位情况 | 参与（含台风期检查） |
| 五 |  | 逢节检查 | 元旦、中秋、国庆、端午、五一劳动节、春节、安全月等检查 |
| 六 | 专项检查 |  |  |
| 1 | 电动机绝缘电阻检测 | 按需检测 |  |

- 5、工程观测

- 5.1观测目的

- 5.1.1在水闸、泵站运行期间监视各观测指标状态变化和工作情况，发现不正常现象，及时通知采购人，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

- 5.2观测内容

- 5.2.1根据浙江省闸泵运行管理规程和工程实际，观测项目包括水位观测、伸缩缝观测、水泵运行观测。水位、伸缩缝由运行单位按规定周期负责观测。非运行状态下的水位要求记录时刻为每日8时，16时。台风天/暴雨天水位观测按采购人要求增加频次。

- 工程观测表

| - 工程位置 | - 日常水位观测 | - 台风天/暴雨天水位观测 | - 伸缩缝观测 | - 运行状态观测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水闸/闸站 | - 8时、16时 | - 常态化 | - 一周一次 | - 水闸开启状态观测，按调度指令水位常态化观测；水泵运行时状态记录 |

- 海塘巡查

6.1日常巡查由海塘巡查人员负责。

6.2巡查频次要求：汛期全线巡查一天一次，非汛期三天一次，遇到高潮位、台风及风暴潮前应加密巡查频次；发生强降雨、地震等其他特殊情况时，应立即开展巡查工作。

6.3 巡查检查范围：包括塘顶、迎水坡、背水坡、防浪墙、交叉建筑物（水闸、闸站等）、塘前抛石等，以及其他与海塘相关的管理设施。

6.4 巡查方式：通常用眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法或辅以锤、卷尺等简单工具对工程表面和异常现象进行检查、测量等。

6.5 建立日常巡查检查记录（采购人提供样式）。巡查中发现异常现象，应立即采取应急措施，并上报。

7、沉降观测

7.1 每年汛后，确保海塘工程安全运行，需及时掌握沉降变形规律，为工程维护、除险加固及防汛决策提供科学依据。对一线标准海塘进行水平、位移监测，测压管及裂缝监测等服务，根据监测结果提供相应的监测报告及数据分析。

7.2 观测范围：一线海塘（主塘）及其关键附属结构（闸站、防浪墙等）。

7.3 断面布置：沿塘纵向每200-500米设一个观测断面，每个断面在塘顶、内外坡脚、镇压层等关键部位布点。每个断面不少于3个点。

7.4 要求：不低于三等沉降观测精度要求，采用几何水准测量，配合水准仪。建立观测档案，记录高程、时间、荷载变化等信息；绘制“沉降-时间”曲线，分析沉降速率和趋势，监测报告及数据分析需由具备相关乙级及以上测绘资质单位出具。

六、工程运行管理

- 1、调度运行流程

- 工程调度类型由日常调度和台汛期调度组成，日常调度指令由采购人调度管理岗依据批准的各闸年度控制运用计划控制水位发起，防台期间根据相关防汛防台抗旱指挥部办公室的调度指令执行。（水闸日常调度分为排水和试机，水泵日常调度根据水泵类型分为排水、试机）具体流程为：

- 1.1采购人向运行单位发送调度令，明确启闭闸门孔数，闸门开度，水泵数量，预计的启闭时间。

- 1.2由运维单位各闸负责人作为指令接受人，由指令接收人指派至少两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。各闸负责人应对发包人的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时确认接收状态。

- 1.3运行人员应通知上下游相关单位并做好电话备查记录，根据放水预警方案启动预警。

- 1.4按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向发包人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。

- 2、运行具体要求

- 2.1设备运行结合《泵站技术管理规程（GB/T30948-2014）》、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《水闸管理技术规程》（SL75-2014）、《浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2019-2018》、《浙江省泵站运行管理规程（DB33/T 2248—2020）》等有关规定和采购人实际，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。主要做好以下要求：

- 2.1.1严格依据调度指令执行运行操作，操作人员必须持证上岗，操作人员接到任务后，应做好各项准备工作。

- 2.1.2执行操作值班记录制度，启闭前后工作人员应巡查相关设备，记录工况和相关情况，对指令进行记录、复核，执行完毕应主动报告，运行人员应严格按照调度指令和操作流程执行。

- 2.1.3操作人员交接班时，应落实交接班制度，及时通报设备设施运行情况。

- 2.1.4启闭前应检查上下游管理范围和安全警戒区内有无人员、船只、漂浮物或影响安全的障碍物，当上下游河道存在障碍物导致设备无法正常启动时，应组织人员实施垃圾打捞，保证工程安全运行。

- 2.1.5检查闸门开度是否最正常，门体有无歪斜，门槽是否堵塞，检查电动机、电源、动力电路、备用电源设备是否正常；电压表、电流表、自动化装置、监控显示等仪表是否完好、显示是否正常、指示是否正确；机电转动设备的润滑油是否充足，螺杆有无弯曲，吊点结合是否牢固，液压启闭机油泵、阀、滤油器是否正常，油箱是否漏油等。

- 2.1.6多孔水闸启门操作顺序应符合分级均匀启闭，由中间孔向两侧依次对称开启，关闸时由两岸向中间依次对称关闭，多孔闸门开度应保持同高，遇闸门振动或改善流态可调整开度，闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔适度冲淤，但必须加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏。

- 2.1.7操作运行应按设计规定执行，工作闸门可在动水下启闭，检修闸门应在静水情况下启闭，事故、检修闸门不应用以流量控制。

- 2.1.8闸门启闭时，如发生沉重、停滞、卡阻、杂声等异常情况，应及时停机检查原因并予以处理，消除不正常现象后，再行启闭。

- 2.1.9启闭闸门时，应密切注意启闭机电动机运行动向，电器、电压、机械设备的运用，开度指示器及各种仪表所示的位置等，防止反转造成事故；若发现当启闭力达到要求，而闸门仍固定不动或发生其他异常现象时，应立即停机检查处理，不得强行启闭。启闭结束后应立即切断电源。

- 2.1.10闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需改变闸门运行方向时，应先停车，确认停止后，再反向运行。

- 2.1.11当闸门需要长期全开或固定在某一开度时，应投入锁定装置；投入锁定装置的闸门，启闭前应先打开锁定装置。

- 2.1.12使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，而压力仍然升高时，应立即停机检查，并将回油控制阀开大到极限位置等可靠措施。

- 2.1.13装有限位装置的螺杆启闭机要随时注意限位装置的可靠性，防止过度启闭。当用人力操作闸门时，在接近最大开度或关闭位置时，应注意及时停止操作。

- 2.1.14当液压启闭机运行造成不同步时，应马上停机检查闸门纠偏控制系统。

- 2.1.15根据采购人计算机系统管理制度，不得利用监控计算机做与监控无关的事情；无安全措施时，不得接入外网。

- 2.1.16主水泵运行前应盘车检查，水泵叶轮及电机转子不得有不均匀碰擦；进出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位，运行前对拦污栅和清污机进行检查；采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；防止可能损坏水泵的杂物进入泵内；停止运行后应检查停机后惰走的时间是否符合正常；管路上拍门应闭合紧密不能倒流；每月试机运行至少1次，每次30分钟。

- 2.1.17水泵主电机运行电压允许在额定电压的95%至110%范围内工作，但功率不得超过额定值，运行时三相电压不平衡率不得超过5%；主电机工作电流不应超过额定电流，运行时三相电流不平衡率不得超过10%；运行时主电机温度不应超过规定值，定子线圈温升不超过规定值，声音和振动不得超过规定值。

- 2.1.18远程控制的水泵主电机，必须由现场人员检查完毕后才能启动，等待主电机运行正常后方可离开，电机启动时避免同时多台启动，直接启动电机5～12秒后若没有变至运行状态，应立即停止电机，降压启动和变频启动若6～10秒后没有转至运行状态，应立即停止电机。运行时应检查主电机的电压、电流、温度、转速、噪音及振动，各项指标应在正常范围内，主电机外壳清洁，轴封密封良好，电气母线和电缆无过热破损现象。

- 2.1.19水泵变压器风扇停止工作时，允许的负载和运行时间应按厂方规定执行；变压器运行电压不应高于额定电压的5%。干式变压器停运期间，应防止绝缘受潮。

- 2.1.20分合高压断路器时应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应进行试分合操作2～3次。在远控失效或无远控条件时，可在操作机构箱处进行手动操作；储能机构正在储能时，不应分合操作；高低压开关柜密封良好，接地可靠；继电器、隔离接触开关、仪表、端子排各电气件触电位置应接触良好，无松动脱落。

- 2.1.21为保障运行期间各开度仪等水下传感设备正常工作，应视情况对淤积处进行清淤工作。

- 2.1.22制定合理合规的高配负荷切换方案。高配倒闸操作需严格执行两票制度，按照工作票、操作票要求，一人监督、一人执行。

七、日常保养

- 水闸、泵站维修养护分为日常养护、岁修、大修和抢修。日常养护是对经常检查发现的缺陷和问题，随时进行保养与局部修补，以保持工程和设备完好。日常保养包括了清洁、紧固、润滑、调整、零部件更换、设备防腐、房屋土建修缮等工作。具体要求如下（但不仅限于）：

- 1、清洁

- 清洁工作包括对启闭机、清污设备、柴油发电机及起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室(泵房)、管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。主要内容如下：

- 1.1启闭机的清洁

- 1.1.1启闭机械在运行过程中，由于油路渗漏、灰尘等影响，必然会引起设备表面污垢，有些关键部位，如电磁阀控制线束接头、电气仪表接点、蓄电池等会因脏污而使设备不能正常运转，甚至引起事故。其中液压启闭机对环境要求更敏感，因此要求每周对液压启闭机进行清洁工作，其他类型启闭机视经常检查结果进行清洁。

- 1.2清污设备的清洁

- 1.2.1清污机或拦污栅的清洁是泵组持续正常运转的关键因素。应及时清除格栅片上的垃圾及污物，及时冲洗格栅平台，保持环境清洁。不长使用的格栅清污机，每周至少运行一次，并定期清除清污机底部淤泥，减速箱、液压箱应工作正常，无渗漏油现象。经常清洗皮带及当班上的垃圾及污物，保持设备清洁卫生，各部位应无垃圾堆积，不应影响清污机正常运行。对栅前浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

- 1.3电气及自动化系统的清洁

- 1.3.1定期对传感器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查和清洁除尘；软启动柜应保持清洁无尘垢，低压/高压配电柜，控制屏及端子排内应无积尘，各类屏柜上标志应齐全，无脱落和积尘；互感器瓷瓶应清洁无裂纹、破损及放电痕迹；隔离开关、负荷开关瓷件清洁，灭弧装置应保持清洁。

- 1.4柴油发电机及起重设备的清洁

- 1.4.1柴油发电机应定期更换空气滤清器，机油滤清器和燃油滤清器，设备外应清洁无漏油；起重设备应保持清洁，机构运行灵活。

- 1.5建筑物及附属设施的清洁

- 1.5.1管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。其中冷却水池进行一年两次的污物清理。

- 1.6闸站管理范围内产生的垃圾及时清理外运，保持场站清洁整齐。

2、紧固

- 紧固工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，电气及自动化系统线束松紧度的检查和紧固。如使用转角法和扭矩法安装的关键部位紧固件，应根据安装要求进行定期校验以保证设备设施运行正常。主要内容如下：

- 2.1设备设施的紧固

- 2.1.1应保证闸门与吊耳连接可靠无松动；止水橡皮应紧密贴合于止水座上，止水不严密或有缝隙将造成漏水，但预压过紧，会增加磨损导致挤压变形失去止水作用，因此，需根据实际调整紧固力。

- 2.1.2启闭机的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取相应的防松措施，但在工作过程中由于受力振动等原因，可能还会松动。如压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓松动会造成漏油；基础、法兰等各种定位螺栓、高强度螺栓、吊具联接螺栓等松动会改变受力和运动情况，并构成事故隐患，上述重点区域在经常检查时应着重关注。

- 2.1.3水泵轴封机构应良好，水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固，主电机底脚螺母，接地线及靠背轮，防雨罩固定良好。

- 2.1.4清污设备传动机构动作应灵活，链条应松紧正常，各种紧固件应无松动。柴油发电机应固定于放置平台，振动应在设计范围内，排烟管应固定良好。

- 2.1.5柴油发电机各机构应动作灵活，柴油机和发电机若为柔性连接，其联轴器应松紧正常，无异常振动；若为刚性连接，飞轮盘与刚性连接片应接触平整，高强度螺栓松紧正常。起重设备应动作灵活，紧固良好。

- 2.1.6室内外标识标牌基础应牢固。

- 2.2电气联接件的紧固

- 2.2.1高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象，继电器外壳无破损、整定值位置无变动、线圈和接点无过度抖动，仪表外壳无破损，仪表引线无松动、脱落，导线与端子排接触良好，标号无脱落；隔离开关、负荷开关的导电部分，触头应接触紧密牢固；互感器二次侧应接地可靠；避雷针本体焊接部分无断裂，接地引下线连接紧密牢固，焊点不脱落；避雷针瓷套法兰边无裂纹；软启动柜接线牢固可靠；断路器和直流继电器触点无卡涩现象。动力电缆接线无松动。

3、润滑

- 所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等。国内外设备运行经验证明，设备寿命很大程度上取决于润滑，因此，润滑工作必须引起足够的重视。主要内容如下：

- 3.1闸门启闭机的润滑

- 3.1.1对没有润滑装置的闸门，启闭前应对干燥的止水橡皮注水润滑；闸门行走支承机构是闸门运行和承力部件，一方面要求强度高，另一方面要求摩擦小，因此应定期向闸门主轮、吊耳销轴等部位注油，一般采用油杯或油枪配油嘴注油，对于经常处于水下或潮湿场所，应使用钙基或钙纳基润滑脂，对于滚轮处于门槽内可采用集中润滑，通过油箱自流润滑和压力注油润滑方式。闸门预埋件轨道水上部位摩擦面可涂润滑脂保护，其余部位应涂防锈涂料；螺杆应保证启闭顺畅，加涂润滑脂应均匀；蜗轮蜗杆应润滑可靠，若磨损异常应上报采购人；液压启闭机关注液压油渗漏及杂质，若油品变质应及时更换。

- 3.2清污设备的润滑

- 3.2.1格栅清污机传动机构应润滑良好，动作灵活；根据运行情况定期对清污机活动机构、轴承等适时加注润滑油脂，对皮带输送带驱动机构，从动机构，回转机构的滚动轴承、滑动轴承、转动部位添加润滑油脂，适时添加及更换清污机减速箱齿轮润滑油。

- 3.3柴油发电机及起重设备的润滑

- 3.3.1柴油机应润滑良好，柴油、机油、冷却水应及时添加，柴油机与发电机连接处应定期润滑。应定期对起重设备驱动机构的电机轴承、减速器、联轴器、车轮轴承、卷筒齿轮、卷筒轴承、钢丝绳、定滑轮等摩擦部位以灌注、油枪、涂抹等方式添加相应的润滑脂和齿轮油。

- 3.4中标人除负责对各滑动、滚动摩擦副润滑状态，润滑油品质检查外，同时负责润滑脂、机油、柴油、齿轮油、液压油的添加及更换，其中柴油、液压油、齿轮油由采购人采购提供，机油、润滑脂的采购由中标人负责。

4、调整

- 调整主要内容如下：

- 4.1间隙调整。闸门门槽和行走支承间隙，双吊点闸门两侧钢丝长度或两侧液压缸开度；弹性联轴器轴向间隙和同轴度；拍门密封间隙；油封密封间隙；清污机格栅护板与从动链条的间隙；齿耙与格栅片的啮合间隙等。

- 4.2行程调整。如离合器的离合行程，安全限位开关的限位行程，液压缸活塞杆行程、电磁阀阀芯行程、闸门启闭位置指示行程等。

- 4.3松紧调整。如止水橡皮松紧的调整，启闭机转动皮带、链轮、拦污栅皮带轮的松紧，弹簧预压力和工作压力大小等。

- 4.4工作参数调整。如电流，电压，制动力矩，驱动力矩，液压启闭机工作压力，各阀组流量压差曲线，节流阀流速，溢流阀开启压力和截止压力，机组辅助设备油、气、水量的调整等。

- 4.5灭火器检查充液：定期检查闸站内灭火消防器材，发现灭火器等消防器材有过压欠压现象，及时重新充液。

- 4.6闸站内照明灯具发现损坏的及时更换。

5、其他

- 5.1设备标识标牌保洁、设备局部油漆脱落修复；

- 5.2建筑物内外表面、室内外地面破损脱落部分的局部修复及桥栏杆等涂料、油漆脱落修复；

- 5.3安全工具、用具年检和维护，行车（特种设备）检验等；

- 5.4按规范要求及时做好工程安全监测及资料整编工作；

- 5.5因人为损坏或管理不善造成建筑物损坏、机电设备损毁与遗失的，应负责修复完善或赔偿；

- 5.6及时编制年度岁修计划、备品备件计划，报采购人批准后及时组织实施，保证项目实施的质量。积极配合采购人组织实施的项目；

- 5.7按照有关规定定期对水工建筑物、机电设备进行评级，编写等级评定报告；

日常养护工作清单

| 名称 | 工作内容 | 规定频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、清洁 | 1、启闭机的清洁 | 半月一次 |
|  | 2、清污设备的清洁 | 半月一次 |
|  | 3、电气及自动化系统的清洁 | 半月一次 |
|  | 4、建筑物及附属设施的清洁 | 每周一次 |
| 二、紧固 | 1、设备设施的紧固 | 一月一次 |
|  | 2、电气联接件的紧固 | 一月一次 |
| 三、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 | 一月一次 |
|  | 2、清污设备的润滑 | 一月一次 |
|  | 3、钢丝绳的润滑 | 一年二次 |
| 四、调整 | 1、间隙调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 2、行程调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 3、松紧调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 4、工作参数调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 5、灭火器更换 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 6、照明灯具更换 | 视巡查结果进行调整 |

6、主要配合工作

- 6.1对闸泵管理范围内岁修、土建、金结、配电、自动化系统维护及其他施工项目协助采购人做好进行现场管理协调等相关工作。

- 6.2配合做好水闸、泵站的用水、用电记录。

- 6.3根据标准化建设情况，按闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和维修养护等模块电子台账数据填报工作。统计好管理平台的存在问题，配合做好模块进一步开发调整、调试工作。

- 6.4对办公设备、计算机、打印机应使用维护得当，计算机应及时查毒杀毒，打印机无墨时应及时采购并更换墨盒。

- 6.5对上级组织的各项参观、检查、督查工作应高度重视、积极配合。

- 6.6针对中标人无法处理的维修工作，采购人配合中标人联系相关厂家，厂家人员到场排查维修，中标人需做好配合工作。

7、台账清单

7.1日常管理文件

- 7.1.1工程管理日记及工程大事记。

- 7.1.2运行管理协调会议纪要文件。

- 7.1.3发包人通知、指令等。

- 7.1.4运行记录（日常运行和试机运行）、设备操作记录、倒闸操作记录。

- 7.1.5日常保养及维修养护记录。

- 7.1.6现场安全管理记录。

- 7.1.7日常巡视检查记录。

- 7.1.8工程观测报告、海塘巡查记录本。

- 7.1.9每日值班记录（含交接班）、考勤排班表。

- 7.1.10其他管理业务往来文件。

7.2管理月报

- 合同月度结束5日内，向招标单位提交当月《管理月报》，主要内容：

- 7.2.1管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

- 7.2.2工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）。

- 7.2.3日常检查及月度检查记录。

- 7.2.4日常保养及月度维修养护记录。

- 7.2.5防汛物资储备、备品备件管理记录。

- 7.2.6月度工程观测记录

- 7.2.7月度现场安全管理报告

- 7.2.8管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题。

- 7.2.9其他有关事项。

7.3汛前、汛后工程检查报告

- 每年的3月底、11月底之前，完成并向发包人提交。检查报告主要内容：

- 7.3.1工程概要（含设计指标、设计效益）。

- 7.3.2工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

- 7.3.3汛前检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见。

- 7.3.4度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况。）

- 7.3.5汛后工程岁修建议报告。

7.4年度管理工作总结

- 每年的12月10日前完成并提交发包人。内容包括：

- 7.4.1工程运行管理情况综述

- 7.4.2履行管理合同情况

- 7.4.3工程技术管理总结

- 7.4.4工程运行总结

- 7.4.5工程存在问题

- 7.4.6建议和意见

- 7.4.7年度检修计划等

已创标的闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入。上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交采购单位，一册放置现场资料柜以备检查。

文档资料需要提交资料

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 提交时间 | 装订要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员名单 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 2 | 项目负责人、防汛抗旱小组、安全生产小组任命文件 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 3 | 培训记录（计划和完成情况） | 文件 | 年初和年终 |  |
| 4 | 排班考勤表 | 文档 | 每月初 |  |
| 5 | 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 6 | 工程检查记录（经常检查、定期检查、特别检查） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 7 | 水闸（闸站）观测记录 海塘观测沉降报告及分析报告 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 8 | 维修养护记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 9 | 日常保养、保洁记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 10 | 现场安全管理记录 | 书面文档 | 半年 | 半年 |
| 11 | 消防设施检查手册 | 书面文档 | 一年 | 一年 |
| 12 | 工程用水、用电记录 | 书面文档 | 一年 | 一年 |
| 13 | 管理月报 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 14 | 防汛物资储备、备品备件管理 | 书面文档 | 半年 | 半年 |
| 15 | 汛前工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 4月5日前 | 当月 |
| 16 | 汛后工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 11月15日前 | 当月 |
| 17 | 设备评级 | 电子稿、书面文档 | 12月底 | 当月 |
| 18 | 年度管理工作总结 | 电子稿、书面文档 | 次年1月初 | 当月 |
| 19 | 月度高低压配电巡检报告 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 当月 |
| 20 | 月度自动化系统巡检报告 | 电子稿、书面文档 | 每月 |  |
| 21 | 年度预防性试验报告 | 电子稿、书面文档 | 年度 |  |
| 22 | 年度防雷检测报告 | 电子稿、书面文档 | 年度 |  |

以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

- 八、高低压配电巡检、电气预防性试验、防雷监测

1、高低压配电巡检

1.1服务范围：本次招标范围内小狮子口闸站、黄岩闸站、红胜海塘1#闸，2#闸的高低压配电巡视、保养、零星维修、抢修工作。

1.2服务内容：

1.2.1每月专业化巡检一次，并出具《高低压配电设备巡检报告》；每月度对电气设备、线缆接头等采用红外成像仪测温，并制表记录，发现异常温升等隐患，及时汇报并处理，查看电气设备是否正常运行状态，并记录，电气设备包括：高压负荷开关、变压器、低压断路器、接触器、直流屏、后台运维系统等。

1.2.2检查各种仪表及指示灯显示是否正常。检查高压柜断路器、指示灯、柜内照明灯、多功能表计是否正常工作。整洁清理高压柜上二次回路及端子秽物，紧固二次回路各部位螺栓。检查电力变压器温度及仪表显示、变压器电磁锁是否正常，手动起动散热风机测试。检查直流屏、通讯屏是否正常工作，备用电源的蓄电池有无异常。检查后台运维系统有无异常，对需更改数据及时进行调整。检查断路器装载转运车是否能正常使用。

- 1.2.3半年一次的计划停电维保，所有电气设备的除尘及柜体外清洁；电气设备的手动操作和电气操作机构的检查，保证设备的稳定性。保证其维保的电气设备符合国家建设部等相关部门有关法律、法规，安全、可靠、高效、无故障运行，并能通过相关政府部门的各项检查。计划停电维保工作报告列入当月巡检报告中。

- 1.2.4服务期内，免费提供安全工器具检测服务。检测频次应符合国家相关要求。

- 1.3保养内容（包括但不限于）：

- 1.3.1高压开关柜维修保养内容

- 1.3.1.1断路器清洁除尘、除潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍；检查断路器内所有螺丝紧固件，紧固所有的电气连接部件；检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活，需要时加入润滑油；检查真空断路器手车插头，若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况，应采取维修和更换措施；检查手车可靠性检查及润滑，调整手车进出柜体的灵活度；在试验位置和工作位置进行手动和电动储能分合闸试验，确定断路器工作稳定；检查仪表、指示灯等易损件；导电回路的回路电阻、绝缘电阻及交流耐压试验并做试验报告；柜内氧化锌避雷器的外观检查，红外成像仪测温试验，绝缘电阻试验，直流耐压及泄漏电流试验并做试验报告；环网柜、中置柜、10kV 切换 ATS 柜等熔断器连接状况检查,表面检查及清洁；高压带电显示、柜内照明设备、驱潮装置检查；辅助和控制回路线路接点检查及紧固，线路接点缧丝紧固，检查应无发热现象。电缆标识完好、清楚；辅助回路和控制回路的绝缘电阻不低于2MΩ（500V或1000V兆欧表测量）；电流、电压互感器表面清洁及绝缘检查，表面无污垢、无裂纹、无破损及无爬电闪络痕迹。绝缘电阻＞1000MΩ（20℃），吸收比＞1.25。（2500V兆欧表测量）；观察各元件的状态，是否有过热变色、接触不良、异响等现象；机械连锁及五防性能检查；电气连锁及自动投切功能测试；机械传动机构传动可靠性检查及润滑；检测避雷器的连接有无松动、裂痕；电缆终端检查及绝缘测试；一次导电部分各连接点检查及紧固；断路器绝缘电阻测试；做好检修保养记录。

- 1.3.2变压器维护保养内容

- 1.3.2.1整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍；高压侧电缆的拆除；检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换；器身螺栓的紧固、检查铁芯穿芯螺丝的紧固；铁芯一点接地检查；高压环氧筒固定块紧固，完好检查；变压器绝缘电阻的测试；高压线圈各档位直流电阻测试；低压线圈直流电阻测试；变压器变压比测试；变压器工频耐压试验；检查散热风机、温度控制器等附件的完好性，并测试风机；红外测温，10kV 变压器本体及接线端进行红外线成像检测；绕组绝缘电阻、吸收比测试；做好检修保养记录。

- 1.3.3高压电缆保养内容

- 1.3.3.1高压电缆的清洁；检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象；检查电缆头有无放电痕迹；检查电缆头三相有无交叉排列；电缆头密封检查；电缆头与设备接触是否良好；电缆绝缘电阻测量；电缆直流耐压及泄漏电流试验；电缆铠装接地线的检查；检查缆沟有无漏水、有无积水，有无异味；检查电缆位置是否正常，有无支架脱落、掉架等情况；检查防火设施是否完善；检查电缆孔洞是否堵好；做好检修保养记录。

- 1.3.4微机（继电器）维护保养内容

- 1.3.4.1微机保护装置清洁除尘，重点擦拭微机液晶屏上的积尘和污渍，并检查液晶屏显示是否正常；保护装置内外部检查，检查二次线紧固和端子插拔头紧固；二次线绝缘电阻检测；过流保护试验，当电流达到设定参数后，跳 10KV 断路器；速断保护试验，当电流达到设定参数后，跳 10KV 断路器；过负荷保护试验，当电流达到设定参数后，微机保护报警；微机保护装置保护定值核对，定值、保护装置内各参数（如测，量、保护 CT 变比设置）与保护整定单相同，保护装置通电自检、键盘检查、时钟整定、定值输入等功能正常；微机保护装置时钟校对，时间与 GPS 或北京时间进行核对（视现场设备情况）；进行保护检验；高频开关电源设备检查；做好检修保养记录。

- 1.3.5接地系统维护保养内容

- 1.3.5.1 测试各电气连接设备的接地电阻；测试整个地网的接地电阻；

- 1.3.6高压配电柜维修保养

- 1.3.6.1按照年度维保计划，对高压组柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、接地后进行检查有无磨损、卡死现象，进行注油润滑；对各分接触头进行检查，看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层，发现后进行磨沙修理，或更换；检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常；检查母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕；检查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊，指示不精确等情况，否则应进行调校和修理；检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕，并对所有设备进行卫生清洁；检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况，进行调校；做好检修保养记录。

- 1.3.7直流电源维保内容

- 1.3.7.1充电机装置清洁，运行无告警信号，显示参数正常；直流配电柜和绝缘监察装置运行绝缘良好，电压指示在合格范围；充电整流柜、配电柜、事故照明柜清洁、无灰尘等；定期检查直流电缆的接头是否完好和整改，检查电缆号牌是否齐全和补充；每月清扫维护一次，检查蓄电池外观，有无泄漏、异常变形。极柱有无变形，极柱与安全阀周围是无酸液溢出，表面无氧化物，并进行单只蓄电池电压测量记录；模拟屏内置后备电源检查；直流屏充电装置的充电电压、电流检查。

- 1.3.8高压进线电缆维保

- 1.3.8.1对市电高压进线电缆进行振荡波局放、超声波局放等特种电器试验，在不损害电缆本体绝缘的情况下检查电缆的绝缘状态以及内部局部放电情况，对其绝缘进行评估，并出具相应的测试报告。

- 1.3.9 ERTU、电力监控装置、通讯、数据网关及其他二次屏维保内容；

- 1.3.9.1软件检查，组态备份，检查数据可调用；使用电脑连接设备，组态备份，检查数据可调用，检查装置无断线、短路等现象，电缆、网线、数据线等外观完好、无破损，小键盘等应操作灵活；各部件应清洁良好；内部回路检查，各网线、通讯线、电缆外观完好、连接紧固、内部无断点；软件后台系统检查，数据核对；每个间隔选取一个开关传动试验；运行参数检查，电力监控、电能测量平台各运行参数与就地运行参数偏差不大于2%

- 1.4保供电服务

- 合同期间，按照应急响应要求及采购人要求，中标人收到采购人通知后，6h内安排2名经验丰富的应急抢修人员现场驻守，自行准备保供电设施设备、备品备件。为采购人提供用电保障。

- 1.4.1应急抢修服务承诺

- 1.4.2中标人为采购人提供合同期内全天24小时技术抢修服务。

- 1.4.3当发生跳闸、跳泵、电气设备故障等缺陷时，1小时内专业技术人员赶赴现场。晚于1小时，每发生一次扣款1000元。

- 1.4.4保证6小时内完成故障修复，设备恢复正常运行。

- 1.5日常技术服务支持

- 1.5.1协助用户制定配电设备运行管理的各项规章制度、典型倒闸操作票和日常巡查项目记录表等。对本项目中高低压电工及维修电工开展技术培训指导工作。

- 1.5.2提供配电房内电气设备正常使用寿命结束、绝缘运行老化或电力事故后等元器更换或维修业务等。

- 1.5.3建立 24 小时服务热线，接受用户日常报修、技术答疑及咨询等。

- 1.5.4日常根据用户生产负荷特性，合理评估无功补偿参数配置，提高功率因数，充分发挥变压器运行效能。

- 1.6资质要求

- ▲1.6.1高压配电巡检维护单位资质要求：具有承装类承装（修、试）电力设施许可证，且资质等级应满足相关资质管理要求。（投标文件中提供相关资质证书、证明材料或分包协议）

2、电气预防性试验

2.1需开展电气预防性试验的场站有：小狮子口闸站、黄岩闸站、红胜海塘1#闸，2#闸，每年开展一次。

2.2闸泵站内的所有电气一次、二次设备预防性试验，包括设备有（不仅限于）：变压器、电缆、继电保护试验、高压柜、直流屏、微机保护、避雷器、低压柜、接地电阻、电流互感器、电压互感器、真空断路器、隔离开关、交流电动机、励磁系统、其他控制系统及仪器仪表、机电辅助设备等。

2.3试验标准及质量要求：严格按中华人民共和国电力行业标准《电力设备检测规程》（DL/T 596-1996）和《继电保护装置运行整定规程》（DL/T 584-95）要求施工，并保证电气预防性试验检测质量合格。

▲2.4检测单位资质：应具备承装（修、试）电力设施许可证资质，且资质等级应满足相关资质管理要求。（投标文件中提供相关资质证书、证明材料或分包协议）

2.5成果要求：提交完整的《电力设备预防性试验报告》一式三份，电子报告一份。

3、防雷检测：

3.1本次工程中所有闸泵站均需开展防雷检测，服务期内每年开展1次。

3.2主要检测内容（包含但不仅限于）：建筑物的接地系统；电气设备的防雷措施；线路的绝缘性能：避雷针或避雷线等监测；雷电监测系统的运行情况：电缆的绝缘性能、地网的接地电阻等。

3.3成果要求：由专业防雷检测单位提交完整的《防雷检测报告》一式三份，电子报告一份。（投标文件中提供相关资质证书、证明材料或分包协议）

- 九、自动化巡检

1、工作内容：本项目涉及闸泵测控设备、遥测设备、机房设备、业务系统、PLC设备、底层传感器、通信、工控系统平台、软启动柜、变频器、视频监控等自动化设施设备维护。保障现有系统数据正常使用。配合上级部门数据接口调用等工作。

2、现地控制设备：实现闸门水泵的现地自动控制，包括手动控制柜、控制单元、供电设备、相关传感器等。维护内容包括：设备整洁、检查、调试、故障排除等。

3、远程控制设备：实现闸泵的远程自动控制，包括中控室的远程控制软件、工控计算机及相关保障设备等。维护内容包括：设备整洁、检查、调试、存档、故障排除等。

4、遥测系统设备：包括遥测终端RTU、传感器、供电设备等。维护内容包括：设备整洁、检查、调试、存档、故障排除等。

5、主机存储设备维护内容包括：设备检查、系统升级、上架调整、存档、故障排除等。

6、网络设备维护维护内容：设备检查、升固件级、网络策略调整、规则库升级、配置备份存档、故障排除、协助采购人对其它网络相关单位（如运营商、视频）进行管理等。安全设备维护不包括网络安全服务相关内容（安全评估、安全加固、安全培训、攻防演练、重保服务等）。

7、业务系统包括：闸门远程集控系统、本地工控系统、视频监控系统等。维护内容包括：系统检查、数据录入、功能调整完善、故障修复、资料存档等。

8、成果要求：每月提交完整的《月度自动化系统巡检报告》一式三份，电子报告一份。内容包含自动化设备保养记录、改造提升建议、零部件更换等维修记录。

- 绿化养护、垃圾处理、场站清洁

1、工作内容：

1.1负责因台风天、雨天等影响，泵站拦污栅工作产生的垃圾清理。

1.2绿化养护包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪和滚压草坪、防治病虫害等植物保养工作、绿化垃圾的清运等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。中标人自行解决绿化养护和保洁工作所需的一切生活、生产设施，包含各类工器具、药品肥料、人员休息场所、物品堆放等。

1.3卫生保洁要求：管理区域的设备、地面、墙面、楼梯、扶手、玻璃、走廊等清洁保洁，无垃圾、积灰、污渍、手印。室外管理区定期清理，垃圾及时清运处置，保持环境整体整洁。定期保洁工作每周不少于1次。

- 考核

- 考核方式：

- 1.1由采购人对运行管理情况进行实地检查（抽查），采取季度考核和不定期考核的方式，满分为100分，采用重复扣分制，不设上限扣完为止（重复扣分制指考核细则内一个指标发现多个扣分点可以多次叠加）。

- 1.2考核得分95分及以上，为优秀；对发现的问题以交办单的方式抄送中标人，中标人需按时限要求完成整改和落实。

- 1.3在日常检查、考核中连续2次及以上存在同一问题未限期整改的，发现一次，季度考核扣6分。

- 1.4考核办法

- （1）考核得分≥95分为优秀，全额支付季度运维费。

- （2）90分≤考核得分＜95分为良好，以95分为基准，每下降1分扣3000元，在当季服务经费中扣除；

- （3）85分≤考核得分＜90分为合格，以90分为基准，每下降1分扣6000元，在当季服务经费中扣除；

- （4）考核得分＜85分为不合格，扣除当季养护经费40%，采购人有权单方面解除合同。

- 1.5中标人在一年合同期连续2次或累计3次考核不合格的，采购人有权单方面解除合同。

- 1.6因巡视检查不到位、擅自离岗、人员操作不规范等中标人的人为因素，所导致的设备损坏、运行故障、安全事件等一切事故，均由中标人承担相应责任，并赔偿一切损失及进行考核扣款。

- 1.7发生一般事故及以上的安全生产责任事故，终止合同，并永久取消本项目投标资格。中标人承担安全生产责任事故的一切损失。采购人可依法追究其违约违法责任。

奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）考核管理办法

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 | 1、组织机构 | 1、成立相应的管理机构，并设有防汛抗旱小组和安全生产小组 | 1、未成立上报相应的管理机构，扣1分；实际未完全按照上报的管理机构开展工作的，扣0.5-3分。 2、未设立上报防汛防台抗旱小组，扣1分；实际未完全按照上报的上报防汛防台抗旱小组开展工作的，扣0.5-3分。 3、未设立上报安全生产小组，扣1分；实际未完全按照上报的安全生产小组开展工作的，扣0.5-3分。 |
|  | 2、岗位设置及人员配备 | 1、明确人员-事项-岗位 2、项目负责人每月到岗至少22日，未经业主批准不得更换项目服务团队成员 3、门卫管理岗、防汛仓库管理岗必须全天候有人值守 4、中控室每天白天有人不间断值守不少于8小时 5、汛期未经业主批准，项目负责人不得离开宁波市、服务团队成员不得离开浙江省 | - 人员-事项-岗位表与实施方案要求不相符，扣2分 - 当日应在岗人员无故脱岗扣1分/人/次，扣500元/人/次 - 未经业主允许更换项目服务团队成员的，扣除违约金2000元/次/人 - 汛期未经业主批准，项目服务团队成员擅自离岗的，扣1分/人/次，扣5000元/人/次 |
|  | 3、人员培训 | - 年初应上报当年度培训计划 - 培训计划应至少包含专业技能培训和安全生产培训各1次 - 合同履行中期和终期到期前一周须提交培训总结和各次培训记录 | - 未上报人员培训计划，扣0.5分 - 培训计划不符合要求的，扣1分 - 未按计划及时完成培训的，每项扣0.5分 - 未按时提供培训总结和各次培训台账、照片记录的，扣1分/次。 |
|  | 4、档案管理 | - 已创标的工程，在标准化管理平台中及时完成工程运行、工程检查、维修养护、日常保养、工程观测等模块的数据录入工作，未创标的工程，及时提交运行、检查、观测、维修养护、现场管理材料纸质文档 - 定期整编和打印月度、汛前汛后及年度运行报告 - 应配备档案柜，各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时 | - 日常档案未及时更新，每缺失一项，扣0.5分 - 月度总结未及时更新，每缺失一项，扣1分 - 年度总结未及时更新，内容有缺失，扣1分 - 台账未按要求定期整编，每项扣0.5分 - 标准化管理平台信息未及时录入，每项扣0.2分 - 未按要求达到各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时，扣1分 |
|  | 5、工程环境和管理设施 | - 值班期间统一着装（春、夏、秋、冬季换装应统一），佩戴安全帽，不得穿短裤、背心、拖鞋上班；值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象 2、设立日常保洁小组，每周大扫除一次 | - 值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋或其他不规范着装上班的，每项扣0.5分 2、未按要求设立日常保洁小组或实际实施不符合规范要求的，扣1分 3、每周未开展全面大扫除的，每次扣1分 |
|  | 6、项目服务用车使用管理 | 1、中标人在合同有效期内确保提供符合招标文件规定的服务车辆 2、不得用作与本项目无关的用途 3、根据业主指令，及时响应、及时行驶至指定地点 | 1、不能提供或擅自降低车辆规格要求的，扣1分/次，扣款5000元/次 2、用作与本项目无关用途的，扣1分/次，扣款5000元/次 3、未及时根据业主指令行驶至项目服务区指定地点，超过10分钟的扣每次1分；超过20分钟的，每次扣2分 |
| 二、安全管理 | 1、安全生产 | 1、建立配套的安全生产管理体系，包含各类安全操作规程，安全生产责任制，安全生产检查制度、组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等 2、安全生产培训和岗前培训应到位，安全生产制度执行到位 3、安全用具配备齐全并定期检验，设备运行安全，无安全生产责任事故 4、各类安全设施、安全标志、标示标牌保养完好 5、定期进行安全生产检查，运行安全无事故 | - 未按要求建立配套的安全生产管理体系和制度，每项扣1分 - 未按要求进行岗前培训的，扣0.5分/人/次 - 未按要求执行安全生产制度，扣0.5分/次 - 安全用具未配备齐全，如救生圈放置位置合理，绝缘靴各类尺码齐全，安全帽配置齐全，每少一项扣0.5分 - 安全用具应定期检查，灭火器应及时充液，定期检查不到位的，每项扣0.5分 - 未按时对安全设施、安全标志、标示标牌及时进行保养或维修的，每处扣0.5分 - 因人为因素造成的设备损坏损失除了履行赔偿责任外，在1万元（含）以上，5万元（不含）以下的扣2分，损失大于等于5万元的，扣4分；如发生重大安全生产事故的，本月度考核不合格 |
|  | 2、安全检查 | 1、配合业主完成各项工程汛前及汛后检查 2、当工程遇地震、特大洪水、风暴潮，台风达到设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报业主 3、配合业主单位对工程进行安全检查，对问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划 | 1、未按时配合业主实施汛前和汛后检查的，每次扣1分 2、 地震、洪水、风暴潮、台风天气和超运行水位运行工况时未及时上报业主的，扣1分；未配合业主实施安全检查的，扣1分 3、无法对发现问题进行分析、协助制定应急方案和修复计划的，扣1分 |
|  | 3、安全监督 | 1、对闸泵环境和工程进行安全监督，发现在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的应及时禁止并通知业主 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、照明等设施，防止人为破坏 4、中标人应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报 | 1、未及时发现，制止并通知业主在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的，每项扣1分 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道，每项每次扣1分 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏，每项人为破坏扣1分 4、对闸泵管理范围内岁修土建单位，岁修金结单位，自动化系统维修养护单位，绿化养护单位，河道保洁单位及其他施工单位施工过程的现场管理未执行并记录到位的，每项扣1分，因现场管理不到位导致施工单位对工程现场设备设施遭受破坏的，每项扣2分 |
|  | 4、应急管理 | 1、当台汛期启动应急响应，中标人根据合同要求派遣相关人员到岗到位，坚持24小时值班（保持手机等通讯设施随时畅通） 2、发生任何安全事故，需在发生安全事故第一时间通知业主单位，并积极开展应急处置。 | - 合同所列所有人员未按应急响应任务书要求时间及时到岗的，扣2分/人，额外扣除违约金4000元/人次 - 发生安全事故未第一时间通知业主单位，超过10分钟的，扣2分/次，扣10000元/次 - 未及时发现安全事故、未及时积极开展有效应急处置造成重大后果或不良影响的，扣2分/次，扣50000元/次 |
|  | 5、设备评级 | 按要求配合业主开展设备评级和工程评级相关工作 | 未按要求配合业主开展设备评级和工程评级相关工作的，扣1分 |
|  | 6、软件安全 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检查和审核批准 2、禁止在控制系统计算机中进行与工作无关的作业 3、控制系统所用计算机不应设置为共享 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检查和审核批准，违规一次，扣2分 2、在系统中进行与工作无关的作业，发现一次扣0.5分 3、控制系统所用计算机若设置为共享，扣0.5分 |
| 三、检查观测 | 1、工程检查 | 按照规定检查路线，检查频次，依据水闸、泵站运行管理规程对建筑物各部位、金属结构和机电设备、辅助设施、观测设施、消防设施等按要求进行经常检查、定期检查、特别检查。 | 1、未按规定检查路线开展各项工程检查的，每次扣0.5分 2、未按规定频次开展各项工程检查的，每次扣0.5分 3、未能及时发现安全隐患的，每处隐患扣0.5分 |
|  | 2、工程观测 | 中标人应承担的观测项目包括水位观测、海塘巡查、伸缩缝观测。水位和伸缩缝由中标人按规定周期负责观测，并编制报告，放入相应的月度总结及年度总结报告中 | 1、不及时开展各项观测、巡查工作的，每次扣0.5分； 2、观测报告上报频次及内容不符合要求的，每次扣0.5分 3、海塘巡查记录不符合要求的，每次扣0.5分 |
|  | 3、海塘沉降观测 | 按要求对一线标准海塘进行水平、位移监测，测压管及裂缝监测等服务，根据监测结果提供相应的监测报告及数据分析 | - 未开展海塘沉降观测，监测报告及数据分析不符合要求的，年度考核不合格。 |
| 四、工程运行 | 1、操作运行 | 1、以信息回复形式反馈至调度人，并按操作指令要求和时间要求，迅速做好各项准备工作，并按照合同要求配置相应的运行人员，严肃执行指令并对采购人的指令详细记录、复核。 2、闸门的启与闭均须提供实时图像反馈 3、按操作流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。同时必要时通知上下游有关单位，并向采购人报告启闭时间等相关信息（附视频资料）。4、若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修 5、按发包人指令开展生态环境调水 | 1、未及时反馈调度令接受状态，10分钟内无人接听或响应的扣每次0.5分；30分钟内无人接听或响应的，每次扣1分；超过30分钟（不含）无人接听或响应的，每次扣2分 2、未遵守各项运行管理要求的，每次扣2分/次 3、未提供闸门的启与闭实时图像反馈的，每次扣1分 4、未根据放水预警方案及时预警的而发生人员落水等意外，如发生人员重伤以上(含）事故，扣3分/人次，一般性事故扣1.5分/人次 5、未做好运行前后各项检查的工作的，每次扣0.5分 6、未按发包人指令开展生态调水的，每次扣0.5分 7、未获得业主单位指令擅自开闸、开泵的，每次扣5分，扣款5万元/次 8、水闸、泵站运行期间未按合同要求配置相应的运行人员操作设备或值守的，扣2分/座，扣款1万元/座。 |
|  | 2、运行台账数据记录要求 | 1、及时在平台中检查并核对工程运行等模块的数据填入，数据有误时及时上报；应填报值班、交接班日志、日常运行和试机等纸质台账 2、纸质台账应无涂改，记录及时、准确、规范、整洁 3、及时向业主单位提交合同规定或业主单位临时布置的各类台账、表格、总结、报告及其他相关材料等 | 1、凌乱无序、出现多处涂改的，扣1分/项 2、平台及纸质台账记录不及时、不准确的，扣0.5分每次，扣200元/处，电子台账不完整扣1分 3、未按规定、按要求、按时向业主单位提交各类台账、表格、总结、报告及其他相关材料的，扣1分/项，扣1000元/项 4、未按要求在相关平台及时填报，存在虚假或不完整数据，每次扣1分，扣200元/处 |
|  | 3、信息化管理 | 1、已创标的闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理等平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入 | 未按要求进行信息化管理的，每发现一次扣0.5分 |
| 五、维修养护 | 1、清洁及保养 | - 维护启闭机的清洁 - 维护清污设备的清洁 - 维护电气及自动化系统的清洁 - 柴油发电机及起重设备的清洁 - 维护建筑物及附属设施的清洁及养护 - 机械表面清洁及油漆保养 - 工具、劳保用品摆放整齐 | - 启闭机清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 清污设备清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 电气及自动化系统清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 柴油发电机及起重设备的清洁工作不及时、不到位，扣0.5分 - 维护建筑物及附属设施的清洁工作不及时，不到位的，一处扣0.5分 - 未及时对泵闸室内外渗水引起的粉刷脱落等情况及时进行维修养护的，一处扣1分 - 未及时对机械件表面锈斑进行除锈作业和一年一度的油漆保养的，每次扣0.5分 10.工具、劳保用品摆放混乱扣1分； |
|  | 2、紧固 | 1、维护设备设施的紧固 2、维护电气联接件的紧固 | - 因未定期对设备设施紧固维护导致振动，异常磨损，每发现一处扣0.5分 - 因未定期对电气联接件紧固维护的，每发现一处扣0.5分 |
|  | 3、润滑 | - 闸门启闭机的润滑 - 清污设备的润滑 - 柴油发电机及起重设备的润滑 | 1、未定期对闸门启闭机添加润滑脂、机油、液压油、齿轮油导致零件异常磨损，异常振动的，扣0.5分 2、未定期对清污设备连接处添加润滑油脂、齿轮油的，扣0.5分 3、未定期对柴油发电机及起重设备添加润滑油的，扣0.5分 |
|  | 4、修复 | 1、水闸单项维修金额不超过3000元、闸站单项维修金额不超过6000元的简易设施维修限7日内完成 2、在更换配件到位的情况下，清污机须在发生故障后及时修复（汛期限12小时内修复，非汛期限48小时内修复） | - 泵（闸）简易设施维修期限未及时维修的，扣2分/项，扣500元/项 - 在发现故障后未按规定及时修复的，每晚1个小时，扣3000元/次。 |
|  | 5、其他系统（包括照明、监控等） | 1、照明系统完好 2、计算机监控系统正常使用，画面清晰，无告警； | - 照明系统故障未及时发现导致不能正常照明的，扣0.5分/盏 2、计算机监控系统不符，扣1分 |
| 六、绿化养护 | 1、绿化养护 | 1、缺株、死树、残桩及时处理。 2、植株出现倾斜倒伏应及时处理，不得影响景观效果。 3、铁丝内嵌、草绳腐烂等情况发现应及时处理。 4、及时修剪，不出现明显窜枝、高度过高等现象。 5、及时清除杂草、藤蔓覆盖、野株等。 6、严防病虫害危害。 7、季节性防护措施实施到位，如防冻防晒措施、涂白等。 8、出现死株情况及时补植；种植品种统一、有序。 9、草花更换及时、植株密度充足，不得出现黄土裸露、残花败叶等情况。 | 1、缺株、死树、残桩未及时处理扣0.5分/株。 2、植株倾斜倒伏，影响景观效果扣0.5分/株。 3、植株支撑不合理、不规范，铁丝内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 4、修剪不合理、不及时、不规范，有明显窜枝、高度过高等现象扣0.5分/ m2。 5、有杂草、藤蔓覆盖的扣0.5分/ m2，有野株等扣0.5分/株。 6、有病虫害危害的扣1-3分。 7、季节性防护措施不到位，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施、涂白等。 8、死缺株扣0.5分/ m2；种植品种不统一、杂乱、密度不够扣0.5分/ m2。 9、草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/ m2。 |
| 7、场站内道路及室内保洁 | 1、保洁 | - 路面无纸屑、果皮、烟头、塑料袋等垃圾（杂物）。 - 人行道铺装、各类井盖间等缝隙无垃圾（杂物）、杂草。 - 路面无油污、污渍、污迹，路面清洗到位。 - 清扫保洁作业规范操作，清扫后垃圾及时处理。 - 绿化生产垃圾及其他垃圾及时处理。 6、硬质铺装无积水；垃圾箱表面无污渍。 | 1、路面发现纸屑、果皮、烟头、塑料袋等垃圾（杂物）的，每处有1-5个扣0.2分，每处6个以上扣0.4分。 2、人行道铺装、各类井盖间等缝隙有垃圾（杂物）、杂草的每处扣0.2分。 3、路面油污、污渍、污迹＜10m2的每处扣0.2分，≥10m2的每处扣0.4分，路面清洗质量不到位未见本色的，每处扣0.5分。 4、清扫保洁作业不规范导致路面扬尘的，每次扣0.2分；清扫后垃圾未吸净而有成条或小堆的，每处扣0.2分。 道路、人行道漏扫的每处扣0.2分，垃圾归拢、归堆未清除的每处扣0.2分，清除不彻底的每处扣0.2分，清扫保洁时将垃圾扫入管道井中的每次扣0.4分。 5、绿化生产垃圾及其他垃圾扣0.5分/处，卫生死角扣1分/处，未及时清运绿化垃圾扣2分/处。 - 硬质铺装积水扣0.5分/ m2；垃圾箱表面有污渍，不清洁，扣0.5分/只；有安全隐患的扣5分。 |
| 8、高低压配电巡检、电气预防性试验、防雷监测、自动化巡检 | 1、日常巡视巡检、日常保养及试验 | 1、按时开展巡视巡检、日常保养及试验； 2、依照规范进行维修保养，杜绝事故发生； 3、发现无法解决的问题及时上报； | - 1、未按时开展巡视巡检、日常保养工作不到位、试验不严谨的发现一次扣0.5-3分； - 2、维修保养操作不规范的扣0.5-3分； - 3、运维单位未及时上报造成后果的扣3分； |

- 备注：在合同履行过程中，采购人有权根据项目实际实施情况或法律法规、规范文件变动等情况调整考核标准。

十二、商务条款

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 1、合同服务期限为：服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，根据财政资金审批情况，可续签下一年度合同，最多可续签二次。 2、在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由中标人负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。 3、中标人应按合同规定的时间向采购人提供服务有关技术资料。 |
| 投标报价 | 完成本项目的所有费用，包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保（五险）、人身意外伤害险、人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，管理费（包括人员培训费、其他管理费）、日常保养、零星维修、高压巡检、自动化巡检、检验检测费、安全工器具检测及更换、特种设备检测费、运行费、重大活动或节假日或台风等恶劣天气情况下的应急及其他保障费用、其他设施相关的费用，税金，利润及其他与完成本项目服务有关的一切费用，中标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 付款方式 | ## （1）合同签订生效并双方具备实施条件后7个工作日内支付本合同服务费的30%，作为本合同预付款。签订合同时，供应商书面承诺无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定，具体由双方在合同中自行约定。（预付款支付前成交供应商需提供预付款保函） ## （2）按季度付费，根据采购人考核情况，一季度支付一次。 ## 注：中标人应向采购人提供真实、合法、有效的增值税发票，若中标人未及时提供，则采购人可以延迟支付相关款项，且不存在违约责任，若由此引起的经济纠纷由中标人负责。 |
| 转包或分包 | 同意将非主体、非关键性的①高低压配电巡检②电气预防性试验③防雷检测工作分包 |
| 现场踏勘 | 自行踏勘，费用自理。 现场踏勘联系人： 滕老师 ； 联系方式： 0574-88743211 。 |

# 第四部分 评标办法

# 评标办法前附表

| 名称 | 评分内容 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分 （80分） | 1、总体管理方案设想及策划 （6分） | - 供应商提供的针对本项目的整体设想及策划方案：①项目实施理念先进、目标明确；②方案能够保障本项目实施到位；③管理实施计划安排的合理可行。 - 上述评审项每具备一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得6分。 |
|  | - 2、日常保养、维护方案（6分） | - 根据投标人针对本项目提供的日常保养、维护方案（水闸、泵站清洁、紧固、润滑、调整等方面）进行评议：①方案完整、目标明确②台账制度制定规范③工作计划、工作流程及作业内容规范、熟悉、步骤明确④作业效率高、符合行业规范，每具备一项得1.5分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 3、日常运行操作、巡检、观测方案（6分） | - 根据投标人针对本项目日常运行操作、巡检、观测方案（包括运行操作、日常巡视检查、经常检查、定期检查、特别检查、工程观测等方面）进行评议：①内容详实完善、深度到位②流程合理规范、文档齐全详细、管理制度完善③工作计划制订完善，严格按照相关规范执行④工作严谨、特殊情况反应迅速，每具备一项得1.5分，每项内容存在细微不足有待改进的得 0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 4、维修、更换方案（6分） | - 根据投标人针对本项目提供的维修、更换方案（人员安排、维修设备配备、备品备件等方面）进行评议：①方案具体详细②职责明确、响应迅速③作业流程规范、工作效率高④组织措施完善、实操性强，每具备一项得1.5分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 5、高低压配电巡检及自动化巡检方案（6分） | - 根据投标人针对本项目提供的高低压配电巡检及自动化巡检方案进行评议：①巡检方法规范合理，符合行业规范，详细可行②保供电服务处理响应迅速，维修人员专业性强，有利于本项目实施且保障到位③自动化巡检作业专业性强，各类设备维护熟悉④工作计划制订完善、有实施的服务标准的，每具备一项得1.5分，每项内容存在细微不足有待改进的得0.5 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 6、绿化养护、日常保洁方案（6分） | - 根据投标人针对本项目提供的绿化养护、日常保洁方案（包括垃圾清理、植被养护、垃圾清运等方面）进行评议：①方案符合采购人服务需求，具有针对性②服务标准规范，责任落实到人，监督管理机制符合实际③管理目标、服务流程明确④日常工作措施保障到位的，每具备一项得1.5分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 7、项目关键点、重难点分析及解决方案（6分） | - 7.1根据投标人针对本项目关键点、重难点分析进行评议： - ①关键点分析客观全面②重难点分析客观全面；每符合一项得1.5分，每项内容存在细微不足有待改进的得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得3分。 |
|  |  | - 7.2根据投标人根据以上针对本项目关键点、重难点分析所提出的解决方案进行评议： - ①解决方案针对性、可操作性强②有利于本项目实施且保障措施到位的；每符合一项得1.5分，每项内容存在细微不足有待改进的得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得3分。 |
|  | - 8、现有设施状况（3分） | - 根据投标人针对现有设施状况，提出维修或优化的合理化建议及方案：①合理化建议及方案目的明确②完整合理③切实可行有利于项目实施，每具备一项得1分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得3分。 |
|  | - 9、文明安全服务保障（6分） | - 根据投标人针对本项目文明安全服务保障进行评议：①有具体的保障体系及措施②文明安全生产责任分配合理③有具体的文明安全作业培训，每具备一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 10、应急保障（6分） | - 根据投标人针对本项目应急保障措施（包括但不限于汛期、恶劣天气、自然灾害等方面）进行评议：①应急工作组组织架构完整、职责分工明确、人员调动便捷及时的②措施有效、可行、切合实际，③应急措施规范具有针对性，每具备一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。 |
|  | - 11、服务质量承诺（4分） | - 根据投标人针对本项目服务质量承诺进行评议：①方案内容具体明确②措施有效可行的，每具备一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得4分。 |
|  | - 12、管理机构设置及管理制度（8分） | - 12.1管理机构设置及管理机构各部门职责评议（4分） - ①针对本项目的管理机构设置体现出指挥统一性、专业分工和协调性、有效管理性的，具备的得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得2分； - ②针对本项目的各部门职责分工明确、职责清晰、管理流程畅通的，具备的得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得2分。 |
|  |  | - 12.2激励与监督机制评议（2分） - 针对本项目的激励与监督机制激励理念先进方法多样、机制合理的，具备的得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得2分。 |
|  |  | - 12.3奖惩制度及内部考核评议（2分） - 针对本项目的奖惩制度及内部考核细则制度完善、职责明确、考核内容详细的，具备的得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得2分。 |
|  | - 13、人员安全保障措施（4分） | - 人员安全保障措施（4分） - 根据投标人针对本项目人员安全保障措施进行评议：①人员安全保障措施可靠有保障、②安全管理制度针对性强、③安全责任分配明确、④事故善后措施及赔偿方案符合实际，每具备一项得1分，以上内容有所欠缺的每项得0.5分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得4分。 |
|  | - 14、企业实力（5分） | - 14.1、项目负责人具有水利水电工程相关的高级工程师职称的，得1分;具有水利水电一级建造师证的，得1分;最高2分。 - (投标文件中提供人员证书及近三个月内任意一个月的社保缴纳凭证) |
|  |  | - 14.2、项目组其他成员(除项目负责人)具有水利工程相关职称的，每提供1个中级职称，得0.5分，每提供1个高级职称得1分，最高2分。 - (投标文件中提供人员证书及近三个月内任意一个月的社保缴纳凭证) |
|  |  | - 14.3、投标人具有水利工程运行维修养护单位甲级等级证书的得1分。 - 注:证书须在有效期内，投标文件中提供相关证明材料投标文件中提供相关证书及证明材料。 |
|  | - 15、业绩（2分） | - 投标人自2023年1月1日(合同签订日期)以来承担过相关业绩（中型及以上的水闸/泵站/闸站等相关运行维护服务)，每提供1个得1分，最高2分,。 - 注：投标文件中需同时提供中标通知书、合同复印件及证明合同履约内容为中小型及以上水闸/泵站/闸站相关运行维护服务证明或合同甲方提供的证明，以合同签订时间为准，同一个中标通知书只能算一个合同。 |
| 价格分（20分） | 报价 | 满足招标文件要求且参与评审价格中价格最低的为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20×100% 参与评审价格=投标价格 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

# 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

# 二、评标标准

2.评标标准。见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形的，供应商应随投标（响应）文件（报价文件）一并提交相关书面说明及必要的证明材料，否则作为无效投标（响应）处理。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文。供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。限期内不澄清说明补正或经澄清说明补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清说明补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.1在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.1.1电子投标文件解密失败的；

4.2.1.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；

4.2.2在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.2.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.2.4投标文件格式不规范影响评审或者效力的，或者内容虚假的；

4.2.2.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.2.6投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.2.7带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.2.9为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.2.10商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.2.3.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.2.3.3允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项发生负偏离达/项（含）以上的；

4.2.3.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.2.3.5与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.2.3.6采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.2.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.2.4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2.4.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.2.4.3投标报价具有选择性的；

4.2.4.4投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.2.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.2.5其他无效情形：

4.2.5.1参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的,其投标(响应)文件无效:

①不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同；

②)上传的电子投标(响应)文件出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密，或加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章；

③不同供应商的投标(响应)文件内容存在 3处(含)以上错误一致:①不同供应商联系人为同一人，或不同联系人的联系电话一致；

4.2.5.2法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 政府采购合同文本

- （本合同文本为样稿，具体以双方实际签订为准）

合同编号：

政府采购合同文本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指甲方和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

1.3 “服务”系指乙方根据合同约定应为甲方提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，需提供采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定乙方为甲方提供服务的地点。

# 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

# 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：                                                ；

3.2 服务要求与标准：                                          ；

3.3 服务成果：                                                。

# 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

# 6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

# 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

# 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

# 10 履约保证金（服务类项目根据考核结果按月或按季支付的项目可不设）

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后         日内提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2  履约保证金在              （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，甲方应当组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

# 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

# 16 延迟交付成果

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付成果的具体时间。

# 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

# 19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.5  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

# 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求；（如有）

3.1 中小企业声明函

3.2 残疾人福利性单位声明函（如有）；

3.3 监狱企业的证明文件（如有）；

4.本项目的特定资格要求（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波慧泽工程管理咨询有限公司/宁波市奉化区水利局：

我方参与奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）【招标编号：FHZFCG(2026)011D-1 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加宁波市奉化区水利局的奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

# 目 录

1.评分索引表

2.符合性自查表；

3.投标函；

4.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

5.供应商情况表；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

7.评标标准相应的商务技术资料；

8.商务响应表；

9.技术响应表；

10.同类业绩情况一览表；

11.机械设备配置表；

12.人员配置表；

13.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

14.其他资料。

- 评分索引表

投标单位名称：

| 序号 | 评分标准 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |
|  | （报价除外） |  |

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

宁波慧泽工程管理咨询有限公司/宁波市奉化区水利局：

我方参加你方组织的奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）【招标编号：FHZFCG(2026)011D-1  】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.3.1中小企业声明函

2.1.3.2 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.1.3.3 监狱企业的证明文件（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1评分索引表；

2.2.2符合性自查表；

2.2.3投标函；

2.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.5供应商情况表；

2.2.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.7评标标准相应的商务技术资料；

2.2.8商务响应表；

2.2.9技术响应表；

2.2.10同类业绩情况一览表；

2.2.11机械设备配置表；

2.2.12人员配置表

2.2.13政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.14其他资料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3政府采购统计基础信息表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                       法定代表人（签名或印章）：

职务：                                         职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）按上述规定签署。

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：以联合体形式投标的，本身份证明应由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）按上述规定签署。

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标响应 | 偏离说明【填写：正偏离或负偏离或无偏离】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

注：此表根据“第三部分 采购需求”中“第十二项”内容要求填写。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标响应 | 偏离说明【填写：正偏离或负偏离或无偏离】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

注：此表根据“第三部分 采购需求”中“第一项至第十一项”内容要求填写。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

# 十一、人员配置表

| 序号 | 姓名 | 本项目工作职务 | 职称 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人需根据第三部分 采购需求中的“三、人员及设备配置要求  最低人员配置要求表”进行填写。并按照要求在表格后提供相关人员社保、证件、证书或承诺等。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

# 十二、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波慧泽工程管理咨询有限公司/宁波市奉化区水利局：

我单位响应你单位                 项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报鄞州区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

# 报价文件部分

# 目录

1.开标一览表；

2.投标报价明细表；

3.政府采购统计基础信息表；

4.其他资料（如有）。

一、开标一览表

宁波市奉化区水利局、宁波慧泽工程管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发）【招标编号：FHZFCG(2026)011D-1】的实施。

开标一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 投标总价（元） | - 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 奉化区部分一线海塘及涉塘中型闸泵日常运行管理采购项目（重发） |  |  |
| - 投标总价（大写）： - 投标声明： |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号（包括生产厂家或品牌、规格型号），服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

供应商名称：

标    项：

项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

（格式自拟）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

三、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：