采购需求

## （仅供参考，具体以磋商文件为准）

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 2025年9月10日前可累计支付至已完成项目的40%；剩余款项待合同结束经结算审核后，一次性付清。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 接采购人开始实施指令后一年（如服务期内项目预算用完，则服务期结束）。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2025年市属学校校舍维修及校园环境整治（合肥市第三十五中学）服务采购项目 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

## 维保设备：

| 序号 | 现有设备名称 | 服务内容及数量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力美的空调 | 1、35变频挂机600台 2、72柜机300台学生宿舍及教室一年清洗保养二次，一学期一次 | 台 | 900 |
| 2 | 中央空调及屋顶机 | - 艾卡特风冷屋顶空调 2、格力多联机同德楼、共美楼、融礼堂、融美馆一年清洗保养二次，一学期一次，设备缺氟严重，需定时检查、及时维修。 | 组 | 4 |
| 3 | 太阳能热水系统 | 融和楼、融睦楼、共美楼 | 平方米 | 1300 |
| 4 | 锅炉系统 | - 开水锅炉2台 - 热水锅炉6台 - 水箱8个 4、换热器16台 | 台 | 32 |
| 5 | 其他 | - 大型洗衣机3台 - 烘干机2台 - 折叠机1台 4、水泵6台 | 台 | 12 |

三、服务需求

### 1、基本要求：

（1）空调系统运行期内至少委派两名具有制冷空调系统安装维修工或中央空调系统运行操作员职业技能等级证书的专业服务人员提供技术服务支持，在接到用户通知后，30分钟或更少时间内人员到达现场，针对故障原因进行维修和处理 。

（2）学校有重大活动时，在接到通知后须派 2 名及以上服务人员现场随时提供技术指导与服务。

（3）系统换季前后分别对系统进行全面检查、集中保养，冷冻油、过滤器等需定时更换。

（4）为校方操作人员提供相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

### 2、中央空调系统维护保养内容

（1）定期巡查（运行期间）：

a.每周对主机系统进行例行检查；

b.详细记录机组供电电压及相间电压；

c.详细记录机组主电机的工作电流；

d.测量和记录主电机绕组的绝缘电阻；

e.检查系统的工作状况和密封情况；

f.检查所有的控制电路，接线端子的紧固情况；

g.检查各接触器的工作状况；

h.检查制冷剂流量，并观察记录机组的高、低压力；

i.检查油加热器工作状况；

j.检查机组运行整体状况；

k.每次巡查及时向采购人提交书面报告，并由采购人相关负责部门签字确认。

（2）集中保养（每年两次）：

除定期巡查内容外，

a.全面对空调系统进行保养大检查；

b.检查机组在运行中各项技术参数如高压、低压、电流等，确保各项参数均在正常的运行范围内；

c.检测制冷循环系统，包括压缩机、各截止阀、四通阀、膨胀阀是否工作正常，冷媒量是否充足，密封是否泄漏等，如发现故障立即排除；

d.全面检查润滑系统的油量、油压是否在正常的范围内，保证机组有足够的润滑，不至于发生失油卡车的故障；

e.检查冷凝器、蒸发器的换热效果；

f.检查电器控制各部分是否工作正常，不出现误动作，主接触器触头吸合正常，确保不因接触不好而出现打火等不良现象；

g.检查机组的震动情况，出现异常震动时应及时检查其原因，并及时予以排除；

h.全面检查膨胀阀的工作状况和各连接部件，是否松动，并拧紧；

i.各部大修、保养结束后，全面检查主机系统的各电器部件，清洁各电器部件的灰尘，污垢，确保各电器部件的连接可靠，动作灵敏；

j.检查冷媒循环系统是否正常，确保冷媒循环交换系统的各参数均处于正常状态；

k.在确认主机的压缩机，循环系统和电器系统都正常无误的情况下，开机运行，并调试主机的各部性能参数，使之正常良好；

i.清洗室内机风口及过滤网；

（3）服务记录

a.制定巡检记录表格，记录机组运行状况，每月向业主提交，由校方相关负责人确认；

b.集中维保结束后，七日内向校方提交记录报告，由相关负责人确认；

c.对发生故障时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录；

d. 更换设备零部件，需经校方相关负责人确认后方可实施。

### 3、分体机维护保养内容

a.空调的内机外壳及内机内部能擦洗的部位用84消毒标准液擦洗干净;

b.空调的过滤网按正确方法拆除下来，用自来水清洗干净并用84消毒标准液浸泡消毒后重新安装到位;每年夏季开启前及冬季开启前各清洗一次。

c.保证采购人所有分体式空调正常工作，以及相关设备所有部件正常工作。

### 4、太阳能热水系统及锅炉的日常保养方法及注意事项

(1)热水锅炉在运行期间日常保养应注意下列各点:

a.不允许炉膛喷烟正压燃烧，因容易烧坏投煤门，看火门以及弧形护管砖等;

b.引风机剧烈振动，应停车检查，一般为内部叶轮磨损而致，应予调换;

c.热水锅炉底部地平面上不可积水，以防发生潮湿腐蚀底座。

(2)热水锅炉运行2-3星期，应进行检查一次。

a.从热水锅炉后面上部二只看火孔清除两翼烟道上部积灰;

b.适当检紧引风机三角带，以防运转时打滑，减低风量风压对皮带的磨损;

c.阀门、管道法兰的接口处有渗漏应予修复。

(3)热水锅炉的运行每隔3-6个月后，应停炉进行全面检查维修，除做上述的各项工作外，尚须进行下列工作:

a.清除锅筒内部，水冷壁以及左右集箱内的水垢和泥渣，并用清水冲洗干净;

b.检查锅炉焊接钢板内外有无腐蚀现象，若发生有严重缺陷应立即修理，若缺陷并不严重，亦可留待下次停炉时修理，如发现可疑之处，但并不影响安全生产时，应做出记录，以便日后参考;

c.检查完毕后可在着火面涂锅炉漆，以防腐蚀;

d.检查引风机的滚动轴是否正常，叶轮和外壳的磨损程度;

e.必要时将炉墙及外面罩壳，保湿层等卸下，以便彻底检查，如发现有严重损坏部分，必须修妥后方可继续使用，同时将检查结果以及修理情况，填入锅炉运行登记簿。

### 5、其他设备

保证本学校所有洗衣机、烘干机及折叠机正常工作，以及相关设备所有部件正常工作。

四、报价要求

本项目总价包干，报价包含所有设备的配件、水系统设备更换冷冻油、过滤器等所有的配件费用及日常所有设备的维护费用，每年两次设备的清洗，采购人后期不会增加任何费用。请供应商自行踏勘现场，充分了解项目现状，谨慎报价并承担报价风险。