艾灸排烟设备技术参数

1.1总述：艾灸室安装1套艾灸排烟设备。含艾灸专用排烟机、连接管道、艾灸排烟罩、上下升降系统、配套变频控制系统。

1.2艾灸专用排烟罩规格：

①排烟罩尺寸：0.8m*0.4m；

②排烟罩采用透明亚克力材质，厚度4mm;

③排烟罩顶部设置调节风量闸板；

④排烟罩一体成型。

⑤数量：1套

1.3上下升降管道：

①排烟罩可以根据需要自由上升、下降。

②上下升降系统采用亚克力套管伸缩，长度≥550mm，管径≥130×150mm；亚克力管壁厚≥5mm，伸缩固定管段端口密封件处理，密封严格，伸缩自如。

1.4艾灸排烟罩固定方式：

①排烟罩采用钢丝四角吊挂升降方式，使用手动式升降器，升降器可任意位置定位；

②吊挂牢固、滑轮流畅；排烟罩四角采用厚度≥1.2mm不锈钢制作，排烟罩升降稳定，不得出现明显的晃动。

1.5艾灸排烟机：

①金属变频调速排烟机选用直联形式，每套排烟罩排烟流量≥500m³/h,排烟机加装减震器。

②艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。

③ 排烟机数量，0.75kw，1套。

1.6变频调速控制系统：

①艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。调速控制器采用旋钮式调速变频器，变频器负荷与排烟机电机相匹配，变频器安装在铁质带锁配电箱内，安装配套的空气开关。

②变频控制系统数量：0.75kw，1套。

1.7艾灸排烟机和主管道连接：

艾灸排烟机与排烟管道采用软连接方式进行连接，连接部位采用卡箍进行紧固，要求软连接耐用、寿命长。

1.8艾灸排烟主管道：

安装室内外≥DN160PVC排烟主管道（含连接弯头、直接、变径等配件），管道连接口打密封胶并使用螺丝固定，管道及接头密实，安装牢固。

1.9电源线路：

安装排烟机电源线，电源采用三线制，加装PVC防护套管；电源从室内插座取电。室内安装2.5mm²电源线，DN20PVC防护套管。

1.10负责安装艾灸排烟设备，不负责吊顶扣板复原。