## 表1 配电箱、接线盒
序号 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 脱粉车间至主厂房栈桥
1 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 1
二 | 主厂房至矸石卸载点栈桥
1 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 1 |  | 18
三 | 大块煤（矸）装车点
1 | 三防型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防护等级不低于IP67 F2 |  | 个 | 2
四 | 智能干选车间
1 | 普通型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（8回），详见系统图。防护等级不低于IP34，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
2 | 普通型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP34，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
3 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 4
五 | 主厂房和浓缩车间联合建筑-B区
1 | 三防型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
2 | 三防型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防护等级不低于IP67 F2 |  | 个 | 1
六 | 空压机房及储气罐遮阳棚
1 | 三防型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
七 | 煤泥卸载点
1 | 防爆型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（8回），详见系统图。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
2 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 2
3 | 三防型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防护等级不低于IP67 F2 |  | 个 | 1
七 | 脱粉车间及变电所联合建筑
1 | 普通型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP34，F2 | 明装 | 台 | 2 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
2 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 8
八 | 受煤坑至脱粉车间地道和栈桥
1 | 防爆型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
2 | 防爆型三通接线盒 | AC250V 10A；适配3×2.5电缆截面；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65 F2 |  | 个 | 1
九 | 浮选药剂库
1 | 防爆型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防爆标志：Ex d ⅡC T4 Gb，防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
十 | 中煤及粉煤卸载点
1 | 防爆型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（8回），详见系统图。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 1 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
十一 | 主厂房和浓缩车间联合建筑-A区
1 | 三防型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP65，F2 | 明装 | 台 | 6 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志
十二 | 主厂房6kV变电所
1 | 普通型应急照明配电箱 | AC220V输入、DC36V输出（4回），详见系统图。防护等级不低于IP34，F2 | 明装 | 台 | 2 | 箱体采用防火岩棉保护，有明显的消防标志

## 表2 应急照明灯具
序号 | 图例 | 名称 | 规格 | 安装方式 | 单位 | 数量 | 备注
一 |  | 脱粉车间至主厂房栈桥
1 | =DISPIMG("ID_F7903A3D9FCB4AEC83BD4608031AA68B",1) | 防爆型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_E924B3F31CC74D5D92E1FC0B2D8EEB41",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 10 | 选用中型尺寸
3 | =DISPIMG("ID_F3C710D068AF40F7AD03B24D14ECC06F",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 护栏式安装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
4 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 16 | 选用中型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
二 |  | 主厂房至矸石卸载点栈桥
1 | =DISPIMG("ID_8A0BF0654D1F4204995E391E6CDC5573",1) | 防爆型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_907B8407A3054FABB476633A38629C76",1) | 防爆应急标志灯(灯光疏散指示(单向)) A型（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 5 | 选用中型尺寸
3 |  | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 5
4 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1
5 | =DISPIMG("ID_CDA097EED25F4ECFB16F07F78500C6BA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
三 |  | 矸石卸载点至中煤及粉煤卸载点栈桥
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
2 | =DISPIMG("ID_418D10D478604F9484ACE375498D231F",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
四 |  | 脱粉车间至中煤及粉煤卸载点栈桥
1 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 护栏式安装 | 盏 | 1
4 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 8 | 选用中型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
五 |  | 主厂房至煤泥卸载点栈桥及煤泥卸载点
2 | =DISPIMG("ID_0236F66558604A19B699C273C3C1F902",1) | 防爆应急标志灯(灯光疏散指示(单向)) A型（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 10 | 选用中型尺寸
3 | =DISPIMG("ID_0BA1B8EC6B504F04A44963D13509FCBD",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吸顶明装 | 盏 | 10
六 |  | 煤泥卸载点至精煤卸载点栈桥
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3
2 | =DISPIMG("ID_418D10D478604F9484ACE375498D231F",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用中型尺寸
七 |  | 大块仓至智能干选车间带式输送机栈桥
1 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4
4 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用中型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
八 |  | 大块煤（矸）装车点
1 | =DISPIMG("ID_33D77FE538044627BA0D56CBF6FC2B55",1) | 三防型A型安全出口指示灯（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP67,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 8
3 | =DISPIMG("ID_9C968D1AC0DC46B780C15C4EB5484A2A",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右））,室外型 | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
九 |  | 智能干选车间
1 | =DISPIMG("ID_F7903A3D9FCB4AEC83BD4608031AA68B",1) | 防爆型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 9 | 选用中型尺寸
3 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 27
4 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5
5 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5 | 选用中型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 9 | 选用中型尺寸
7 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 4 | 选用中型尺寸
8 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 7 | 选用大型尺寸 | 7 | 5
9 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
10 | =DISPIMG("ID_0FC78CCEEE01477B85654917DB864E4A",1) | 防爆楼层指示灯 A 型（1F、2F、3F、4F）( 36V ) | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP67,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用中型尺寸
11 |  | 普通型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
12 |  | 普通型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
十 |  | 主厂房和浓缩车间联合建筑-B区
1 | =DISPIMG("ID_8CB236B07A8146939DF11D3D047812AC",1) | 三防型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用大型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）, | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 17
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
4 | =DISPIMG("ID_FB61E7AF02304E9E9FE3AEE1F0D3F4EE",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向左）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用大型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_3B8DA3CD3A8342B684B258E294306D11",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 9 | 选用大型尺寸
十一 |  | 矸石卸载点
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
2 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
十二 |  | 精煤卸载点
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
2 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
十三 |  | 空压机房及储气罐遮阳棚
1 | =DISPIMG("ID_33D77FE538044627BA0D56CBF6FC2B55",1) | 三防型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用大型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）, | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 11
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4
4 | =DISPIMG("ID_FB61E7AF02304E9E9FE3AEE1F0D3F4EE",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向左）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用大型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_3B8DA3CD3A8342B684B258E294306D11",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用大型尺寸
十四 |  | 煤泥卸载点
1 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 7
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5
4 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用大型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
十五 |  | 脱粉车间及变电所联合建筑
1 | =DISPIMG("ID_F7903A3D9FCB4AEC83BD4608031AA68B",1) | 防爆型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用中型尺寸
3 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用大型尺寸
4 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 10 | 选用中型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用中型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5 | 选用大型尺寸
7 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用大型尺寸
8 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
9 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
10 | =DISPIMG("ID_0FC78CCEEE01477B85654917DB864E4A",1) | 防爆楼层指示灯 A 型（1F、2F、3F）( 36V ) | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP67,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
11 | =DISPIMG("ID_0FC78CCEEE01477B85654917DB864E4A",1) | 防爆楼层指示灯 A 型（4F）( 36V ) | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP67,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
12 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 29
13 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5
14 |  | 普通型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6
15 |  | 普通型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 3 | 选用中型尺寸
16 |  | 普通型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用大型尺寸
17 |  | 普通型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
十六 |  | 受煤坑至脱粉车间地道
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6
2 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）, | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
4 | =DISPIMG("ID_F7903A3D9FCB4AEC83BD4608031AA68B",1) | 防爆型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_8CB236B07A8146939DF11D3D047812AC",1) | 三防型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用大型尺寸
十六 |  | 浮选药剂库
1 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡC T4 Gb；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡC T4 Gb；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
3 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡC T4 Gb；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
十六 |  | 中煤及粉煤卸载点
1 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用大型尺寸
2 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
3 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 1 | 选用大型尺寸
4 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
十七 |  | 主厂房和浓缩车间联合建筑-A区
1 | =DISPIMG("ID_5C870B66D76B4FFE9EF7420226200ACC",1) | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 17
2 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）, | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 145
3 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 8
4 | =DISPIMG("ID_8CB236B07A8146939DF11D3D047812AC",1) | 三防型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5 | 选用大型尺寸
5 | =DISPIMG("ID_33D77FE538044627BA0D56CBF6FC2B55",1) | 三防型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 14 | 选用大型尺寸
6 | =DISPIMG("ID_A3383751C40C4AF1AB6DE20C7F17D1AB",1) | 三防型楼层指示灯 A 型（1F~8F每层2盏）( 36V ) | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65,WF2，带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 16 | 选用大型尺寸
7 | =DISPIMG("ID_FB61E7AF02304E9E9FE3AEE1F0D3F4EE",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向左）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 96 | 选用大型尺寸
8 | =DISPIMG("ID_3B8DA3CD3A8342B684B258E294306D11",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 84 | 选用大型尺寸
9 | =DISPIMG("ID_8D8733F8D4F144EE95C3E57F7D35C188",1) | 三防型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP65，WF2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 18 | 选用大型尺寸
10 | =DISPIMG("ID_1C1B0986EF7F471981484A50CAEAB248",1) | 防爆型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 4 | 选用大型尺寸
11 | =DISPIMG("ID_ACFD343CA4E5457C8CFE5349579164DA",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 吊装 | 盏 | 3 | 选用大型尺寸
12 | =DISPIMG("ID_4BD494A6342E43569AD8D047D58A3F68",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 10 | 选用大型尺寸
13 | =DISPIMG("ID_94B9FE46188D4BA2BC2B931966EFEE74",1) | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 11 | 选用大型尺寸
十八 |  | 主厂房6kV变电所
1 |  | 普通型A型疏散出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 9 | 选用中型尺寸
2 |  | 普通型A型安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 1 | 选用中型尺寸
3 |  | 普通型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 15 | 选用中型尺寸
4 |  | 普通型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 11 | 选用中型尺寸
5 |  | 普通型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34 | 吊装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
6 |  | 普通型楼层指示灯 A 型（1F、2F）( 36V ) | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防护等级不低于IP34 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2 | 选用中型尺寸
7 |  | 普通型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防护等级不低于IP34。 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 23
8 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 2
9 | =DISPIMG("ID_20557E356C3E47E0A6FF5CB71262C6FB",1) | 三防应急灯 A型（36V）,室外型 | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP67，WF2。带三通接线盒 | 吸顶安装；明装 | 盏 | 1
十九 |  | 受煤坑至脱粉车间栈桥
1 |  | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞300lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 5 | 选用中型尺寸
2 |  | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用中型尺寸
3 |  | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向左）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。带三通接线盒 | 壁装(墙面、柱)；明装 | 盏 | 6 | 选用中型尺寸