## 1、照明配电箱
照明配电箱清单
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 受煤坑
1 | 照明配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65
二 | 智能干选车间
1 | 照明配电箱 | 普通型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1
2 | 双电源切换箱 | 普通型（室内） | 详见施工图 | 台 | 1 | 防护等级不低于IP4X
三 | 脱粉车间
1 | 照明配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65
2 | 双电源切换箱 | 普通型（室内） | 详见施工图 | 台 | 2 | 防护等级不低于IP4X
四 | 主厂房（主厂房和浓缩车间联合建筑-A区)
1 | 照明配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 8 | 防护等级：≥IP65,F2
2 | 双电源切换箱 | 三防型（室内） | 详见施工图 | 台 | 1 | 防护等级：≥IP65,F2
五 | 浓缩车间（主厂房和浓缩车间联合建筑-B区）
1 | 照明配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防护等级：≥IP65,F2
六 | 中煤及粉煤卸载点
1 | 照明配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65
七 | 煤泥卸载点
1 | 照明配电箱 | 防爆型（复合） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65
八 | 浮选药剂库
1 | 照明配电箱 | 防爆型（气体） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2；防护等级：≥IP65
九 | 空压机房
1 | 照明配电箱 | 三防型（室内） | 详见系统图 | 台 | 1 | 防护等级：≥IP65,F2
十 | 主厂房6kV变电所
1 | 照明双电源切换箱 | 普通型（室内） | 详见施工图 | 台 | 1 | 防护等级不低于IP4X
2 | 双电源切换箱 | 普通型（室内） | 详见施工图 | 台 | 1 | 防护等级不低于IP4X
|  |  |  | 防爆型 | 5
|  |  |  | 三防型 | 11
|  |  |  | 普通型 | 6

## 2、非智能照明灯具
非智能型防爆/三防灯具清单
序号 | 名称 | 防护级别 | 类型 | 防护等级 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 防护级别
一 | 受煤坑
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 5 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 6 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
二 | 智能干选车间
1 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 18 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 吸顶灯（红外感应） | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 12 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
4 | 单管LED灯（线槽式） | 普通型（室内） | 非智能型 | 普通型，详见干选车间照明施工图 | 220V，35W，≥140lm/W | 盏 | 5 | LED光源，线槽式或吸顶式安装，带安装附件
三 | 脱粉车间
1 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 34 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 吸顶灯（红外感应） | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 10 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 壁装灯（红外感应） | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
4 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 6 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
5 | 双管LED灯(线槽式） | 普通型（室内） | 非智能型 | 普通型，详见脱粉车间照明施工图 | 220V，2×35W，≥140lm/W | 盏 | 14 | LED光源，线槽式安装，带安装附件
四 | 主厂房（主厂房和浓缩车间联合建筑-A区)
1 | 深照灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，200W，≥140lm/W | 盏 | 61 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 吸顶灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，100W，≥140lm/W | 盏 | 11 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 壁装灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，100W，≥140lm/W | 盏 | 191 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
4 | 球形灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，35W，≥140lm/W | 盏 | 4 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
5 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 56 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
6 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，100W，≥140lm/W | 盏 | 26 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
7 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 8 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
五 | 浓缩车间（主厂房和浓缩车间联合建筑-B区）
1 | 深照灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，250W，≥140lm/W | 盏 | 14 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 网架LED灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，250W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 壁装灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 16 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
4 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
六 | 带式输送机栈桥及转载点
（1） | 转载点及卸载点
① | 矸石卸载点
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 4 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
② | 中煤及粉煤卸载点
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 4 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
③ | 精煤卸载点
1 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
④ | 煤泥卸载点
1 | 壁装灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 8 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 壁装灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，25W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑤ | 大块煤装车点
1 | 壁装灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 9 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，70W，≥140lm/W（灯杆2.5m） | 盏 | 4 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
（2） | 带式输送机栈桥
① | 脱粉车间至主厂房栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 25 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W（灯杆2.5m） | 盏 | 1 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
② | 主厂房至矸石卸载点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 16 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 1 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
③ | 矸石卸载点至中煤及粉煤卸载点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
④ | 脱粉车间至中煤及粉煤卸载点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 13 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W（灯杆2.5m） | 盏 | 1 | 护栏杆长度2.8m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑤ | 主厂房至煤泥卸载点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，40W，≥140lm/W | 盏 | 30 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑥ | 煤泥卸载点至精煤卸载点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 9 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑦ | 现有大块仓至干选车间栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 9 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W（灯杆2.5m） | 盏 | 3 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 壁装灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 1 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑧ | 脱粉车间至原煤受煤坑栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，70W，≥140lm/W | 盏 | 5 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
⑨ | 智能干选车间至大块煤和大块矸装车点栈桥照明
1 | 吸顶灯 | 防爆型（复合） | 非智能型 | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 220V，100W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，100W，≥140lm/W（灯杆2.5m） | 盏 | 7 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
七 | 浮选药剂库
1 | 吸顶灯 | 防爆型（气体）（室外） | 非智能型 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 WF2；防护等级：≥IP65 | 220V，20W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 壁装灯 | 防爆型（气体） | 非智能型 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2；防护等级：≥IP65 | 220V，20W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 壁装灯 | 防爆型（气体） | 非智能型 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
4 | 护栏灯 | 防爆型（气体）（室外） | 非智能型 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 WF2；防护等级：≥IP65 | 220V，50W，≥140lm/W（灯杆1.2m） | 盏 | 6 | 护栏杆长度1.2m，DN32,带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
5 | 管状LED灯 | 防爆型（气体） | 非智能型 | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2；防护等级：≥IP65 | 220V，36W，≥140lm/W | 盏 | 1 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
八 | 空压机房
1 | 深照灯 | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，60W，≥140lm/W | 盏 | 12 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
2 | 深照灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，60W，≥140lm/W | 盏 | 6 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
3 | 雨棚灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，20W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
九 | 雨水收集池
1 | 护栏灯 | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，50W，≥140lm/W | 盏 | 3 | 护栏杆长度2.5m，带护栏杆安装附件；带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
十 | 主厂房6kV变电所
1 | 双管LED灯(线槽式） | 普通型（室内） | 非智能型 | 普通型 | 220V，2×35W，≥140lm/W | 盏 | 62 | LED光源，线槽式安装，带安装附件
2 | 单管LED灯（管吊式） | 普通型（室内） | 非智能型 | 普通型 | 220V，35W，≥140lm/W | 盏 | 2 | LED光源
3 | 雨棚灯（吸顶式） | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 10 | LED光源，带接线盒，带安装附件
4 | 壁装灯（壁式安装） | 三防型（室外） | 非智能型 | 防护等级：≥IP67,WF2 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 2 | LED光源，带接线盒，带安装附件
5 | 吸顶灯（带红外感应） | 三防型（室内） | 非智能型 | 防护等级：≥IP65,F2 | 220V，30W，≥140lm/W | 盏 | 4 | LED光源，带接线盒，带安装附件
[6 empty] | 合计 | 788
盏
[6 empty] | 盏 | #N/A
|  | 防爆型（复合） | 非智能型 |  |  | 盏 | 252
|  | 防爆型（气体）（室外） | 非智能型 |  |  | 盏 | 8
|  | 防爆型（气体） | 非智能型 |  |  | 盏 | 5
|  | 三防型（室外） | 非智能型 |  |  | 盏 | 125
|  | 三防型（室内） | 非智能型 |  |  | 盏 | 315
|  | 三防型（室外）护栏 | 非智能型 |  |  | 盏 | 0
|  | 普通型（室内） | 非智能型 |  |  | 盏 | 83
|  | 普通型 | 非智能型 |  |  | 盏 | 0
[6 empty] | 盏 | 0
[6 empty] | 盏 | 0
[6 empty] | 合计 | #N/A
[6 empty] | 防爆 | 265
[6 empty] | 三防 | 440
[6 empty] | 普通 | 83

## Sheet1
防护级别 | 类型 | 防护等级 | 备注
智能型
非智能型
普通型 |  | 防护等级：≥IP4X | cosφ≥0.95
三防型（室内） |  | 防护等级：≥IP65,F2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
三防型（室外） |  | 防护等级：≥IP67,WF2 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
三防型（室外）护栏 |  | 防护等级：≥IP67,WF2 | 带三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
防爆型（复合） |  | 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级：≥IP65 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
防爆型（气体）（室外） |  | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 WF2；防护等级：≥IP65 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
防爆型（气体） |  | 防爆标志：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2；防护等级：≥IP65 | 带三通接线盒、安装支架或出线套等灯具安装配件，cosφ≥0.95
| 电缆外径（φ，mm） | 管螺纹
| 8-10 | 380V 16A G1/2"（适用电缆截面1.5mm） | Ex d ⅡC T4 Gb IP65,WF2
| 10-14 | 380V 20A G3/4"（适用电缆截面2.5mm）
| 12-17 | 380V 32A G1"（适用电缆截面4mm-6mm）
| 15-23 | 380V 63A G1 1/4"（适用电缆截面10mm-16mm）
| 17-26 | 380V 80A G1 1/2"（适用电缆截面25mm-50mm）
| 25-35 | 380V 100A G2"（适用电缆截面50mm-95mm）
普通型 | 防护等级：≥IP4X
防爆型（复合） | 防爆标志：Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC Db 135°；防护等级：≥IP65
防爆型（气体） | 防爆标志：Ex d ⅡC T4 Gb IP65 F2
三防型（室内） | 防护等级：≥IP65,F2
三防型（室外） | 防护等级：≥IP67,WF2