## 附件1专用资质业绩要求
序号 | 采购编号 | 包名称 | 包号 | 分标名称 | 分标编号 | 专门资质业绩要求
[6 empty] | 货物名称 | 应答人类别 | 近三年供货业绩 | 试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 | 认证证书/生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 其他补充要求
1 | CY1925SSNSC22WZ01 | 大英县凉湾棚户区、一体一标、一体二标、射洪市经开区一标段（B节点）等7个项目低压电力电缆需求 | 包01 | 物资 | WZ | 低压电力电缆,YJV,铜,50/25,4+1芯,ZC,22,普通等物资 | A | 累计销售业绩不少于10千米。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数：≧3 截面（不小于）mm2：240 铠装/屏蔽：铠装 阻燃等级：ZC | 1、导体绞制设备 2、塑料挤出设备 3、成缆设备 4、交联生产线（交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等） 5、带材绕包设备 6、成铠设备 | 1、耐压试验设备 2、直流电阻测试仪 3、绝缘电阻测试仪 4、老化箱（热延伸试验检测设备） 5、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | /
2 | CY1925SSNSC22WZ02 | 大英县凉湾棚户区、一体一标、一体二标等3个项目开关柜物资需求 | 包02 | 物资 | WZ | 低压开关柜,AC380V,固定式,过渡,1250A,无等物资 | A | 累计销售业绩不少于150台。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告； 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 | / | /
3 | CY1925SSNSC22WZ03 | 大英县凉湾棚户区、一体一标、一体二标、射洪市经开区一标段（B节点）等9个项目零星物资需求 | 包03 | 物资 | WZ | 电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:三路,额定电流:400A等物资 | D | 累计销售业绩不少于100万。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | /
4 | CY1925SSNSC22WZ04 | 成南高速扩容工程35kV回盛线迁改工程电力电缆物资需求 | 包04 | 物资 | WZ | 电力电缆-电压等级:AC35kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:1,铠装及外护套形式:62,是否阻燃:ZR,是否纵向阻水:Z | A | 累计销售业绩不少于1.5千米。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效型式试验报告，且报告中导体截面大于等于招标产品。 | 电力电缆-电压等级:AC35kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:1,铠装及外护套形式:62,是否阻燃:ZR,是否纵向阻水:Z | / | / | 试验报告三芯可覆盖单芯 | 对于35kV电力电缆，生产许可证应在有效期内，且生产许可证中认定的产品范围应涵盖应答产品。
5 | CY1925SSNSC22WZ07 | 江源蓬溪分公司蓬溪县映月街96号房屋改造项目（新增变压器）等项目变压器等物资需求 | 包05 | 物资 | WZ | 10kV变压器-额定容量:500kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | A | 累计销售业绩不少于30台。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 1、本体型式试验报告（报告内含能效等级）； 2、本体型式试验报告+同型号变压器能效等级报告 注：第1项和第2项须满足其中一项。 | 能效等级:NX1/NX2； 负载损耗值不大于标准GB20052-2020要求， 空载损耗值不大于标准GB20052-2020要求； 温升试验（高压绕组）≤100K（F级），≤125（H级）； 温升试验（低压绕组）≤100K（F级），≤125（H级）； 短路承受能力试验结论满足GB/T1094.5-2008； 雷电冲击试验结论满足GB/T1094.3-2017。 | 1、绕线机 2、真空浇注设备 3、箔绕机4、干燥炉 | 1、试验变压器（外施耐压试验） 2、局部放电测试仪（局部放电试验） 3、功率分析仪（或电压表、电流表及功率表）（空载试验和负载试验） 4、中频发电机组或变频电源（感应耐压试验和局部放电试验） 5、调压器（空载试验和负载试验电源） | / | /
限授标包 | 无
如需随机抽取基准价浮动系数，请各应答人在应答截止日时间，进入腾讯会议中观看抽取全流程，腾讯会议号：无 。
1.应答人类别：
A：仅接受制造商应答；
B：接受代理商应答：接受代理商和制造商应答；代理商必须取得制造商或国内总代理（仅进口产品）的授权；制造商和授权代理商不得同时应答，否则作否决应答处理；
C：接受集成商应答（集成商应具有系统集成、整合及二次开发能力）；
D：接受经销商（集货商）应答：应答人无须提供原厂商代理授权。
2.供货业绩：
指近三年(2022年1月1日至应答截止日前，表中特别注明时间要求的除外）累计最终用户业绩（业绩时间以合同签订时间为准，业绩数量、金额以发票为准），业绩支撑材料需提供合同、销售发票扫描件以及对应发票查询结果截图等资料。（合同扫描件需包含供货合同封面、签字页及货物清册等支撑材料，未提供合同、发票扫描件和国家税务总局全国增值税发票查验平台查询结果截图的视为无效业绩）。 接受代理商应答的，提供代理产品合同业绩（应答人或原制造商最终用户业绩均可）；接受集成商应答的，只能提供集成商的合同业绩；接受经销商应答的，只能提供经销商的销售业绩。 。
（国家税务总局全国增值税发票查验平台：https：//inv-veri.chinatax.gov.cn）
3.认证证书：对于接受代理商应答的，仅需提供原制造商的认证证书（进口产品仅需提供应答人的认证证书）；对于接受集成商应答的，提供集成商的认证证书（特别注明需提供厂家认证的除外），对于接受经销商应答的，提供经销商的认证证书。
4.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投主要产品的国家认可第三方权威检测机构出具的相关报告；报告检测项目需覆盖所投主要产品；报告包含有效期的必须在有效期内。外文报告必须提供经公证的中文译本。
5.技术规范书中所列检测报告、认证证书等资格条件要求对应答人无约束。
重要提醒：凡要求提供相关证明材料的，证明材料务必保证信息完整、字迹清晰，不要涂抹关键信息，因相关证明材料提供不规范造成的一切后果（包括且不限于否决、扣分等情形），由应答人自行承担。

## 附件2采购公告补充说明
序号 | 事项 | 内容
一 | 授标原则 | （1）评审委员会推荐成交次序按同一分标下排序第一应答人的应答报价从大到小的顺序进行,当某一个应答人在多个标包中同时得分最高时，则以应答报价从大到小的顺序推荐其成交(按折扣比例报价的项目以采购金额×折扣比例从大到小的顺序推荐其成交)。当出现多个应答报价最高且相等的包，则以价格得分从高到低的顺序推荐其成交。当价格得分仍相同，则以技术得分从高到低的顺序推荐其成交。应答报价(按折扣比例报价的项目以采购金额×折扣比例计算）、价格得分和技术得分都相等的，由评审委员会确定。该应答人在其所投剩余标包中，只参加评审、不参加排序（排序为空）和推荐成交。
（2）当多个应答人在同一包的综合评审得分相等时，以技术评审得分较高者为优先；技术评审得分也相同时，以应答报价低者为优先；应答报价和技术评审得分都相等的，由评审委员会确定。
（3）如果可授标有效应答人均已授标后尚有剩余未授标包，则未授标包均按照以上规定再行一轮授标，以此类推。
二 | 分包 | 1、采购人允许应答人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的：
允许分包的标包：详见应答人须知前附表之附表一。
分包内容要求：详见技术规范书。
接收分包的第三人资质要求：详见技术规范书。
分包金额要求：详见技术规范书。
2、分包：不允许，采购文件允许外购外协的除外。
三 | 签字盖章重要要求 | 1、对于系统电子应答文件，仅需分别完成价格文件、商务文件、技术文件的整体电子签章，应答工具默认盖章至文件首页，其中，应答文件格式中明确标明签字或盖章的文件，应打印并进行线下签字或盖章，然后以图片格式插入编制的文件中。应答文件所附证书证件均为原件扫描件。
2、应答函以国网电子商务平台自动生成的电子签章为准，无需单独签字或盖章。
四 | 证明材料放置说明 | 凡采购公告“应答人资格要求”中要求“应答人”自身必须具备的资格证书、备案记录、开具的承诺函（设计、施工、监理对关键人员的承诺函以采购文件格式要求为准）等证明材料均应编制在商务应答文件中，要求“应答人”提供的三维设计能力证明（如三维设计软件购买合同或发票等）、人员证书、业绩证明、设备的生产制造能力（如生产制造装备的证明材料、设备的型式试验报告、出产检验报告等证明文件）或大修设备的维修经验（如设备的维修合同或其他证明材料）等证明材料均应编制在技术应答文件中，如采购文件中“应答文件格式”对某项证明材料的编制要求与上述不一致，则应以采购文件的格式要求为准，因应答文件编制不规范导致的一切后果（包括且不限于否决、扣分等情形），由应答人自行承担。
五 | 财务要求 | 3个会计年度（2021-2023年）。
六 | 串通应答投诉举报方式 | 串通应答投诉联系方式：
电话：028-68133737
传真：028-68131294
邮箱：scgyljd@126.com
通信地址：成都市武侯区蜀绣西路366号 国网四川省电力公司 物资部（收）
七 | 其他说明 | 1、具体应答操作请提前查看电子商务平台首页下方的新手指引、操作说明、演示视频及下载专区：
新手指引：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-only/2018032600000013_3_2018072800069689
操作手册：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/down/2018032600000013_3_2018072800069691
演示视频：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/down/2018032600000013_3_2018072800069693
下载专区：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/down/2018032600000013_3_2018072800069695
八 | 规范投标行为，严禁串通投标、虚假投标 | 1）做好投标信息（包括但不限于参与的投标项目、投标人信息、投标报价、投标文件内容等）保密工作，若发生投标信息失密情况，造成投标文件内容或报价异常一致的，其后果由投标人自负。
2）注意核对并及时更新信用中国、国家企业信用信息公示系统、国家电网新一代电子商务平台、四川电子投标辅助工具等相关系统平台的注册信息、企业基本信息，特别是获取招标文件阶段填报的信息（如联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等），确保其真实性和有效性。
3）所有上传招投标信息系统（包括国家电网新一代电子商务平台和四川电子投标辅助工具）的电子投标文件计算机MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号信息一致性以及投标文件异常一致性（包括不限于投标文件整段内容一致、投标报价异常一致），均会按要求进行围串标识别。
4）投标人须确保投标文件中涉及的业绩情况、资质证书、技术参数响应情况的真实性，严禁资质造假、发票冲红等虚假投标行为。

## 附件3应答文件提交要求
文件名称 | 文件制作要求 | 文件递交要求
1、技术应答文件（必有） | 电子版双层pdf文件，格式详见采购文件 | 上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”技术文件
2、商务应答文件（必有） | 电子版双层pdf文件，格式详见采购文件 | 上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”商务文件
3、价格应答文件（必有） | 电子版双层pdf文件，格式详见采购文件 | ① 国网新一代电子商务平台ECP2.0上进行价格填报
②价格文件按格式制作后上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”价格文件
4、分项报价表（如有） | 电子版双层pdf版与可编辑的独立的EXCEL版本，且内容必须一致，格式详见采购文件（pdf版与EXCEL版本压缩成一个压缩包格式为zip格式上传） | 上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”商务附件
5、工程量清单（如有） | 电子版双层pdf版与可编辑的独立的EXCEL版本，且内容必须一致，格式详见采购文件（pdf版与EXCEL版本压缩成一个压缩包格式为zip格式上传） | 上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”商务附件
6、预算书（如有） | 电子版双层pdf版与可编辑的独立的EXCEL版本，且内容必须一致，格式详见采购文件（pdf版与EXCEL版本压缩成一个压缩包格式为zip格式上传） | 上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”商务附件
电子版双层Pdf要求：制作书签并逐页连续编码
（1）四川电子投标辅助工具操作指南 标书获取截止时间后，才能在“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”看见所报名项目，请各应答人使用电子商务平台企业CA证书电子钥匙登录辅助工具，并在标书获取截止时间后至投标文件递交截止时间前完成应答文件的加密及上传，为避免文件上传失败，请提前错峰完成应答文件的准备及上传工作。 上传文件时，先将应答文件按应答文件格式中的要求做成双层PDF格式，再使用“优泰Office签章客户端”对应答文件进行电子签章，再上传至“国网四川省电力公司电子投标辅助工具”。 “国网四川省电力公司电子投标辅助工具”网址及操作手册（含注册流程）下载地址：https://222.212.254.94:23879/bes-supplier-ui/index.html#/passport/login 辅助工具技术支持电话： 028-67938683，转1再转3，进入电子投标业务咨询，语音提示结束后直接描述咨询问题，如问题未解决，可按提示转人工服务。