## 电动阀门规格表
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 骏化二期项目 | [9 empty] | 图号：0733-06700-08036-05
| 主项名称 |  | 消防泵站（6700） |  |  |  | 电动阀门规格表 | [5 empty] | 编制 |  |  |  |  | 版 次 | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 | [9 empty] | 校核 |  |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 | [9 empty] | 审核 |  |  |  |  | 第 1 张 | 共 2 张
| 概 要 | 位号 |  | 67MV-0003A/B | [5 empty] | 阀 门 规 格 | 阀门名称 |  |  |  | 电动蝶阀 |  |  | 阀门型号 | D941Y-10C
|  | 用途 |  | 高区消防水泵吸水管切断阀 | [6 empty] | 阀体材质 |  |  |  | WCB |  |  | 适用温度 | ≤60
|  | 数量 |  | 2 |  | PID号 |  |  |  |  | 公称压力 |  |  |  | 1.0MPa |  |  | 公称直径 | DN350
|  | 管线材质 |  | 20# |  | 接管规格 |  | D355.6×8.0 |  |  | 连接形式及标准 | [6 empty] | WN-RF HG/T20592(A)
|  | 管线号 | [8 empty] | 阀门结构长度标准 | [6 empty] | GB/T 12221
| 工 艺 数 据 及 计 算 结 果 | 介质名称 |  |  | 消防水 | [5 empty] | 阀门设计制造标准 | [6 empty] | GB/T 12224
|  | 介质状态 |  |  | 液 | [5 empty] | 阀门检验和试验标准 | [6 empty] | GB/T 12224
[5 empty] | 最大 |  | 正常 |  | 最小 |  | 材 质 |  | 阀体 |  |  |  |  | WCB
|  | 流量 t/h |  |  | 324 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 阀芯&阀板 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 入口压力 MPa(G) |  |  | 0.052 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 阀座 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 出口压力 MPa(G) |  |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 衬里 |  |  |  |  | /
|  | 操作温度 ℃ |  |  | 20 |  | 15 | [5 empty] | 填料/垫片 |  |  |  |  | 石墨/304‐柔性石墨缠绕垫
|  | 密度 kg/L |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 阀杆 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 气化率 % | [8 empty] | 上阀盖形式 |  |  |  |  | BB.OS&Y |  | 泄漏等级 |  | Ⅴ
|  | 饱和蒸汽压 MPa | [7 empty] | 执 行 机 构 | 型号 | [6 empty] | 型式
|  | 临界压力 MPa | [8 empty] | 调节方式 | [6 empty] | 作用形式 |  | 开关
|  | 流量系数 | [8 empty] | 输入信号 | [6 empty] | 阀位反馈信号
|  | 计算Cv | [8 empty] | 行程 | [6 empty] | 全行程时间 |  | 30s
|  | 开度 | [8 empty] | 最大推力 | [6 empty] | 最大力矩
|  | 预估噪音 dB |  |  |  |  | 等熵指数 |  |  |  | 现场指示器 | [6 empty] | 电源 |  | 380V
|  | 动力粘度 mPa.s |  |  |  |  | 压缩系数 |  |  |  | 功率消耗 | [6 empty] | 手轮 |  | 带
|  | 允许噪音 dB |  |  |  |  | 故障位置 |  | FL |  | 阀位开关 | [6 empty] | 转矩开关
|  | 最大切断压降MPa(G) |  |  | 1.4 | [5 empty] | 电气接口 | [6 empty] | 电源接口 |  | 铠装格兰头
|  | 供气压力 MPa(G) |  |  | / | [5 empty] | 电机保护 |  |  |  |  | 带 |  | 小接线盒 |  | 带
|  | 爆炸危险区域 |  |  | 非防爆区 | [5 empty] | 防爆等级 | [6 empty] | 防护等级 |  | IP55
会 签 |  | 环境温度 |  |  | 5~41.2 |  |  |  |  | 气 源 装 置 |  | 型号
| 附 件 | 球形铰链 | [9 empty] | 设定值
|  | 就地控制箱 | [9 empty] | 附 件 |  | 过滤器减压阀
本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 |  | 安装位置 |  |  | 室内 | [8 empty] | 油雾器
|  | 位置变送器 | [11 empty] | 压力表
[10 empty] | 电动 操作 器 |  | 输入信号 |  |  |  |  | 启动、停止
| 其 它 | 过载保护 |  |  | 过载保护动作于信号 | [6 empty] | 输出信号
|  | 加热器 | [9 empty] | 电源
|  | 执行机构制造厂 | [7 empty] | 备注：1.电动执行机构：就地打开、关闭
|  | 阀门制造厂 | [7 empty] | 2.阀门还应符合GB/T5135.6的相关要求。
3.表中未填写部分由制造厂填写。
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 骏化二期项目 | [9 empty] | 图号：0733-06700-08036-05
| 主项名称 |  | 消防泵站（6700） |  |  |  | 电动阀门规格表 | [5 empty] | 编制 |  |  |  |  | 版 次 | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 | [9 empty] | 校核 |  |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 | [9 empty] | 审核 |  |  |  |  | 第 2 张 | 共 2 张
| 概 要 | 位号 |  | 67MV-0004A/B | [5 empty] | 阀 门 规 格 | 阀门名称 |  |  |  | 电动蝶阀 |  |  | 阀门型号 | D941Y-25C
|  | 用途 |  | 高区消防水泵出水管切断阀 | [6 empty] | 阀体材质 |  |  |  | WCB |  |  | 适用温度 | ≤60
|  | 数量 |  | 2 |  | PID号 |  |  |  |  | 公称压力 |  |  |  | 2.5MPa |  |  | 公称直径 | DN250
|  | 管线材质 |  | 20# |  | 接管规格 |  | D273×8.0 |  |  | 连接形式及标准 | [6 empty] | WN-RF HG/T20592(A)
|  | 管线号 | [8 empty] | 阀门结构长度标准 | [6 empty] | GB/T 12221
| 工 艺 数 据 及 计 算 结 果 | 介质名称 |  |  | 消防水 | [5 empty] | 阀门设计制造标准 | [6 empty] | GB/T 12224
|  | 介质状态 |  |  | 液 | [5 empty] | 阀门检验和试验标准 | [6 empty] | GB/T 12224
[5 empty] | 最大 |  | 正常 |  | 最小 |  | 材 质 |  | 阀体 |  |  |  |  | WCB
|  | 流量 t/h |  |  | 324 |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 阀芯&阀板 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 入口压力 MPa(G) |  |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 阀座 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 出口压力 MPa(G) |  |  | 1.4 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 衬里 |  |  |  |  | /
|  | 操作温度 ℃ |  |  | 20 |  | 15 | [5 empty] | 填料/垫片 |  |  |  |  | 石墨/304‐柔性石墨缠绕垫
|  | 密度 kg/L |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 阀杆 |  |  |  |  | 13Cr
|  | 气化率 % | [8 empty] | 上阀盖形式 |  |  |  |  | BB.OS&Y |  | 泄漏等级 |  | Ⅴ
|  | 饱和蒸汽压 MPa | [7 empty] | 执 行 机 构 | 型号 | [6 empty] | 型式
|  | 临界压力 MPa | [8 empty] | 调节方式 | [6 empty] | 作用形式 |  | 开关
|  | 流量系数 | [8 empty] | 输入信号 | [6 empty] | 阀位反馈信号
|  | 计算Cv | [8 empty] | 行程 | [6 empty] | 全行程时间 |  | 30s
|  | 开度 | [8 empty] | 最大推力 | [6 empty] | 最大力矩
|  | 预估噪音 dB |  |  |  |  | 等熵指数 |  |  |  | 现场指示器 | [6 empty] | 电源 |  | 380V
|  | 动力粘度 mPa.s |  |  |  |  | 压缩系数 |  |  |  | 功率消耗 | [6 empty] | 手轮 |  | 带
|  | 允许噪音 dB |  |  |  |  | 故障位置 |  | FL |  | 阀位开关 | [6 empty] | 转矩开关
|  | 最大切断压降MPa(G) |  |  | 1.4 | [5 empty] | 电气接口 | [6 empty] | 电源接口 |  | 铠装格兰头
|  | 供气压力 MPa(G) |  |  | / | [5 empty] | 电机保护 |  |  |  |  | 带 |  | 小接线盒 |  | 带
|  | 爆炸危险区域 |  |  | 非防爆区 | [5 empty] | 防爆等级 | [6 empty] | 防护等级 |  | IP55
会 签 |  | 环境温度 |  |  | 5~41.2 |  |  |  |  | 气 源 装 置 |  | 型号
| 附 件 | 球形铰链 | [9 empty] | 设定值
|  | 就地控制箱 | [9 empty] | 附 件 |  | 过滤器减压阀
本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 |  | 安装位置 |  |  | 室内 | [8 empty] | 油雾器
|  | 位置变送器 | [11 empty] | 压力表
[10 empty] | 电动 操作 器 |  | 输入信号 |  |  |  |  | 启动、停止
| 其 它 | 过载保护 |  |  | 过载保护动作于信号 | [6 empty] | 输出信号
|  | 加热器 | [9 empty] | 电源
|  | 执行机构制造厂 | [7 empty] | 备注：1.电动执行机构：就地打开、关闭
|  | 阀门制造厂 | [7 empty] | 2.阀门还应符合GB/T5135.6的相关要求。
3.表中未填写部分由制造厂填写。