## 6700
|  |  | 航天长征化学工程股份有限公司 | [5 empty] | 设备一览表 | [7 empty] | 图 号 | 0733-06700-07036-04
| 工程名称 |  | 骏化二期项目 | [13 empty] | 设 计 |  |  | 版 次 | 0
| 主项名称 |  | 消防泵站（6700） | [13 empty] | 校 核 |  |  | 日 期
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  | 专业名称 |  | 暖通 | [9 empty] | 审 核 |  |  | 第 1 张 | 共 1 张
| 序 号 | 设备位号 |  | 设 备 名 称 |  | 规 格 | [5 empty] | 数 量（台） |  |  | 单台设备材料重（kg） |  |  |  | 图号或 | 备 注
[12 empty] | 总数 |  | 其中 | 总重量 | 其中包括
[14 empty] | 备用 |  | 材 料 |  | 重 量 | 标准图号
| 1 | EF-67201A/B/C |  | 边墙防爆排风机 |  | WEX-550EX4-0.75型 |  | 风量：6964m3/h |  |  | 静压：150Pa | 3 |  |  | 66
[6 empty] | 电压：380V 50Hz |  | 电机功率：0.75kW |  |  | 转速:1450r/min
[6 empty] | 噪声（1.5m）≤71dB(A) |  | 防护等级：IP55 |  |  | 风机效率为1级
出风口带防雨罩、防虫网、重力式止回阀，进风口配置不锈钢防护网
[6 empty] | 墙上预留洞:640×640mm |  | 防爆等级：ExdⅡCT4
| 2 | EF-67202 |  | 边墙排风机 |  | WEX-500D4-0.46型 |  | 风量：5174m3/h |  |  | 静压：115Pa | 1 |  |  | 37
[6 empty] | 电压：380V 50Hz |  | 电机功率：0.46kW |  |  | 转速:1300r/min
[6 empty] | 噪声（1.5m）≤67dB(A) |  | 防护等级：IP55 |  |  | 风机效率不低于2级
出风口带防雨罩、防虫网、重力式止回阀，进风口配置不锈钢防护网
墙上预留洞:590×590mm
| 3 | AC-67201 |  | 单元式空调（单冷型） |  | LF15SONPG |  | 制冷量：14.2kW |  |  |  | 1 |  |  | 188
[6 empty] | 循环风量：2800m3/h |  | 制冷功率：4.5kW |  |  | 配电功率：6.0kW
[6 empty] | 机组型式：前出风，前回风 |  | 机外静压：0Pa |  |  | 电源：380V 50Hz
[6 empty] | 温度控制范围：18～30℃ |  | SEER：≥3.0W/W
[6 empty] | 室内机参考尺寸：850×600×1950mm |  |  |  | 室内机噪声:Lp(1.5m)≤55dB(A)
[6 empty] | 配室外机：SW-5NPV |  | 冷凝风扇功率：0.25kW |  |  |  | 1 |  |  | 52
[6 empty] | 防护等级：IP55 |  | 防腐等级：WF1
[6 empty] | 室外机参考尺寸：728×879×726mm |  |  |  | 室外机噪声:Lp(1.5m)≤64dB(A)
[6 empty] | 冷媒管、冷凝水管及保温均由供货商考虑 |  |  |  | 接管方向（面朝回风口）：左接
室外机配置钢制翅片保护网
| 4 | EH-67201A/B/C/D |  | 防爆电暖器 |  | YBQ-220-4N型 |  | 加热量：4kW |  |  | 额定功率：4kW | 4 | 4
[6 empty] | 电源：220V 50Hz |  | 防爆等级：ExdⅡCT4 |  |  | 防护等级：IP66
本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | [5 empty] | 参考尺寸：1000×120×500mm