一、工程概况及范围

本工程为河南骏化发展股份有限公司节能减排升级改造项目消防泵站（6700）。建设地点位于河南省驻马店市，消防泵房及水池为工业建筑，建筑火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级，占地面积406㎡，建筑面积406㎡，为单层建筑，建筑高度为8.5m，抗震设防烈度为6度。

项目所在地暴雨强度公式q=1987(1+0.747lgP)/(t+11.7)0.75,最大冻土深度140mm，最冷月平均温度-2.4℃，最大积雪厚度380mm，一日最大降雨量164.8mm。

二、设计依据

| 《建筑设计防火规范》（2018年版） | GB50016-2014 |
| --- | --- |
| 《石油化工企业设计防火标准》（2018年版） | GB50160-2008 |
| 《煤化工工程设计防火标准》 | GB51428-2021 |
| 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB50974-2014 |
| 《石油化工消防泵站设计规范》 | SH/T3219-2022 |
| 《建筑工程设计文件编制深度规定》 | （建设部）2016年 |
| 《建筑机电工程抗震设计规范》 | GB50981-2014 |
| 《泵站设计标准》 | GB50265-2022 |
| 《室外给水设计标准》 | GB50013-2018 |
| 《消防设施通用规范》 | GB55036-2022 |
| 《建筑与市政工程抗震通用规范》 | GB55002-2021 |

建设单位提供的相关机泵的设计参数。

三、设计内容

本工程消防泵房为半地下式，平面尺寸35m×9m，地下深2.3m，泵房轨顶标高6.9m，低区稳高压消防水泵2台（1开1备），电动泵流量300L/s、扬程125m，备用泵为柴油机消防泵流量300L/s、扬程125m；稳压泵2台（1开1备），单泵流量5L/s，扬程136m。高区稳高压消防水泵2台（1开1备），电动泵流量90L/s、扬程150m，备用泵为柴油机消防泵流量90L/s，扬程150m；稳压泵2台（1开1备），单泵流量10L/s,扬程140m。

泵房内集水坑设置两台潜污泵（1开1备），单泵流量10m³/h，扬程10m。

新建消防水池为半地下式，分为独立两座，单座平面尺寸40m×20m，池顶高2.70m，池底深-1.30m，最低液位-0.60m，正常液位2.20m，最高液位2.350m，有效水深2.8m，有效容积为2240m³，两座水池总有效容积4480m³。两座水池由DN600的管道连通，连通管道设置切断阀门。

依据《煤化工工程设计防火标准》9.2.7条规定“大型、中型煤化工工厂消防储水量，在满足本标准要求的消防设计用水量的基础上，尚应增加10000m³的用于消防取水的备用消防储水量”。

根据“骏化发展节能减排改造项目10000m³备用消防水源情况介绍”，公司临近天然水源，在天然水源岸边设置固定取水口，具备远程有效供水能力。本项目消防水池的有效容积可减去10000m³的备用消防储水量。

本工程一次灭火所需的最大消防水量为3834m³，消防水池消防储水量为5600m³，满足一次消防用水量。。

四、柴油机说明

- 柴油机消防泵采用压缩式点火型采油机。

- 柴油机采用闪电不低于60℃的车用柴油，每台柴油机有独立的供油系统及燃油箱，柴油机油箱有效容积分别为1.21m³、0.9m³，油箱设置在消防泵房内柴油机旁。

- 柴油机供油管采用不锈管架空敷设。

- 每台柴油机设置独立的排气系统，排气管道有不小于2%坡度坡向排放口，排气管设置防止雨水灌入措施，排气管出口安装不发火花的消音器兼做阻火功能。

- 柴油机消防泵不应反转，并配有独立监测的超速停机保护装置。

五、管道设计及其他说明

- 消防、生产水池进出水管均采用碳钢管，焊接连接。

- 每组消防水泵设有两条输水干管与全厂消防管网连接，当其中一条输水管检修时，另一条输水管仍能供应100%的消防给水设计流量。

- 消防水泵吸水口的淹没深度能够满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。

- 本工程低区稳高压消防系统的消防水泵、稳压泵、阀门等均利旧。

- 高区稳高压消防系统中消防水泵吸、出水管管径大于等于200mm时，采用带自锁装置的电动蝶阀，消防水泵吸、出水管管径管径小于200mm时，采用明杆闸阀。

- 消防水泵出口采用能够消除水锤的多功能水力控制阀即管力阀。

- 每组消防水泵出水总管超压回流管上设置能够自动泄压的超压回流阀，并设置旁路。

- 依据《石油化工消防泵站设计规范》（SH/T3219-2022）第6.2.1条相关规定，每组消防水泵超压回流管具备单台消防水泵试水条件，每台消防水泵出口不再单独设置试水管。

- 依据《石油化工消防泵站设计规范》（SH/T3219-2022）第6.2.4条相关规定，超压回流管道旁路可作为消防水系统的试压管路，不再设置其他试压措施。

- 每组消防水泵超压回流管旁路设置直读式流量计。

- 低区稳高压消防系统超压回流阀开启压力值为1.8MPa(G)，关闭压力值为1.2MPa(G)。

- 高区稳高压消防系统超压回流阀开启压力值为2.2MPa(G)，关闭压力值为1.4MPa(G)。

- 每组消防水泵出水总管处设置2处电接点压力表。

- 每一台消防水泵吸水管和出水管上设置压力表。

- 室外消防车取水井、阀门井井盖上应具有属性标识。

- 消防车取水井处、阀门等位置，设置永久性固定标识。

- 消防水池取水口做法参见图集15S909-24“室外消防水池取水口做法示例（二）”，取水栓采用SA100A/65-1.6型 地下式消火栓。

- 消防水池池顶设置Z-200罩型通管，每个罩型通气管的通气量为619m³/h,使水池内空气流通，并能够平衡补水和水泵抽水时引起的水池内气压波动，通气管做法参见图集02S403-103。

- 消防水池设置了最高液位溢流管，溢流管径比进水管大两级。溢流管采用间接排水，采用A型溢水井，做法及工程数量详见图集05S804-180～181。溢流管口采用20目铜丝网防止虫鼠进入消防水池。防止冬季溢流井内的溢流管内积水结冻，在溢流管最低处设置DN50放空阀。

- 每座消防水池充水容积为2800m³，补水管管径为DN250，小时补水量约为300m³,每座消防水池的补水时间约为9.5h，符合《煤化工工程设计防火标准》9.3.2条“当水池有效容积大于2000m³时，不应大于96h”的要求。

- 本建筑屋面雨水采用外排水系统，屋面雨水经雨水斗和室外雨水管排至室外散水，详见建筑专业施工图。

六、控制说明

- 水池液位控制

消防水池的液位就地和消防控制室均能显示，正常运行时，当消防水池液位下降至1.90m时，由液位连锁信号自动打开水池进水管电动球阀67XV-0001A/B，向水池内进行补水，当液位达到2.20m时，自动关闭进水管电动球阀67XV-0001A/B。水池最高溢流报警液位2.350m，最低报警液位-0.80m。

泵房内集水坑液位就地和消防控制室均能显示，当集水坑液位到达-2.600m时液位连锁启动潜污泵P-6705A/B，当液位降至-3.100m时，停止潜污泵P-6705A/B，液位达到   -2.500m时报警。

- 消防系统说明及控制系统

本工程设置高、低区稳高压消防系统，系统分别由高、低区消防泵、稳压泵、供水管网以及消防贮水池等组成。

低区稳压水泵维持低区稳高压消防水管网的正常工作压力，当管网压力降至0.8MPa(G)时，低区稳压水泵接到管网压力信号开始工作，向低区消防管网供水使管网压力上升，当低区消防管网压力达到1.2MPa(G)时，低区稳压泵停止工作。当低区管网压力下降至0.6MPa(G)时通过压力信号自动启动低区消防水泵，向低区消防管网供水。

高区稳压水泵维持高区稳高压消防水管网的正常工作压力，当管网压力降至1.2MPa(G)时，高区稳压水泵接到管网压力信号开始工作，向高区消防管网供水使管网压力上升，当低区消防管网压力达到1.4MPa(G)时，高区稳压泵停止工作。当高区管网压力下降至1.0MPa(G)时通过压力信号自动启动高区消防水泵，向高区消防管网供水。

当发生火灾电动消防泵无法启动时，自动切换启动备用柴油机消防泵，切换时间不大于5s。若柴油机消防泵连续3次自动启动失败后，立即发出报警信号，并改为就地手动控制。消防水泵控制柜设置机械应急启泵功能，保证在控制柜内的控制线路发生故障时，由有管理权限的人员紧急启动消防水泵，机械应急启动时，确保消防水泵在报警后5min内正常工作。

消防主泵启动后，自动停止稳压泵的运行，待灭火结束后，由人工操作停止高、低区消防水泵。正常情况下，消防水泵吸水管及出水管的阀门为常开状态。

七、灭火器设置

消防泵站火灾危险等级为轻危险级，设置4kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每具灭火器的灭火级别为2A,最大保护面积为75m²/A,手提式磷酸铵盐干粉灭火器型号为MF/ABC4型，配电室火灾危险等级为中危险级，设置MT7型手提式二氧化碳灭火器，每具灭火器的灭火级别为55B, 手提式灭火器最大保护距离12m，根据《手提式灭火器》（GB4351-2023）选用使用温度范围在-40℃～60℃的气体灭火器，灭火器布置详见平面布置图。

灭火器的设置位置、选型及报废均满足《消防设施通用规范》GB55036-2022第10.0.4、10.0.5、10.0.7、10.0.8条的相关规定。

八、管道安装与敷设

- 消防水泵进出水管道上的阀门、三通、四通、弯头等处根据受力情况设置支架。

- 管道支吊架安装位置及间距应按照《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）的规定设置，并参见图集《室内管道支架及吊架》03S402进行制作与安装。

九、管道隔震设计

为防止地震时室内给排水管道、消防管道跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第5.1.12、5.1.16、5.1.17、5.1.18条相关规定，应对管线系统进行抗震加固，对直径大于	DN65的管道设置抗震支吊架刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12m，纵向抗震支撑最大设计间距24m，柔性管道上述设计参数减半。抗震支吊架需业主委托专业厂家根据图纸深化设计，并指导现场安装。

十、管道试压

消防给水管道试压应按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第12.4.2条的要求进行，低区消防管道试验压力为1.85MPa(G)；高区消防管道试验压力为2.2MPa(G)；管道安装完毕后，对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

其余管道安装完毕，应做管道试压，试验压力为1.0MPa(G)；

排水管按系统分段做闭水试验。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

十一、施工要求

- 图中尺寸除标高以米计外，其余均以毫米计。

- 图中压力流管道采用管中心标高，所注标高均为相对标高。

- 本工程所采用的管道，阀门及附件等，均应符合国家现行的“产品质量标准”的要求。

- 各类井壁在冰冻线以上回填时，沿井外壁加填300mm后的非冻胀土并满足路基要求（用于在车行道下），以防井壁因土壤冰冻膨胀挤压而引起开裂。

- 井室位于非道路及非铺砌地面上的井口高出所在地面100mm，位于道路及铺砌地面上的井口与地面齐平。

- 其他未尽事宜请遵照相关规程及规范执行。

十二、防腐除锈

- 做防腐的碳钢管，防腐前应采用喷砂或化学除锈，处理质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011中规定的Sa2.5或St3级。

- 埋地敷设的钢管外表面采用3PE胶粘带防腐，防腐等级为特加强级，执行标准:《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414-2017。

- 明装管道采用C53-54型云铁醇酸防锈底漆和C04-9型灰云铁醇酸磁漆防腐,底漆和面漆各涂装两道，涂装层总厚度为120μm。

- 水中管道采用8703（HL-901）型环氧沥青管道底漆（双组分）和8703（HL-902）型环氧沥青管道面漆（双组分）底漆面漆各两道，干膜总厚度320μm。

十三、施工与验收应遵循的标准规范

| 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| --- | --- |
| 《室内管道支架及吊架》 | 03S402 |
| 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB50974-2014 |

本项目所选消防设备均应符合国家现行有关规定的要求。