## 消防泵站（6700）
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 1 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 一 | 水池进水管
| 1 | 无缝钢管 DN250（D273×8.0） |  | 20# | 米 | 110 | GB/T8163-2018
| 2 | 等径三通 DN250×DN250 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 3 | 90°弯头（W90ES）DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 10 | SH/T3408-2022
| 4 | 45°弯头（45EL）DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022
| 5 | D16-2-B-B-500-273-137-137 井型架 |  | Q235B | 套 | 6 | 做法参见HG/T21629-2021-93
| 二 | 水池溢流管
| 1 | 无缝钢管 DN300（D323.9×8.0） |  | 20# | 米 | 30 | GB/T8163-2018
| 2 | 溢流喇叭口 DN300×DN350 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 3 | 90°弯头（W90ES） DN300（D323.9×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022
| 4 | 角钢 80×80 |  | Q235B | 米 | 8 | 参见图集05S804-108～181
| 5 | 铜丝网DN350 20目 |  | 铜 | 块 | 2 | 参见图集05S804-108～181
| 6 | 钢板 DN350×6 |  | Q235B | 块 | 2 | 参见图集05S804-108～181
| 7 | 钢环 DN350×6 h=100mm |  | Q235B | 块 | 2 | 参见图集05S804-108～181
| 8 | 直梯 |  | Q235B | 座 | 2 | 参见图集05S804-108～181
| 9 | 玻璃钢顶盖 1700×1700 |  |  | 个 | 2
| 10 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN50 |  | 碳钢 | 套 | 2 | 密封面FF,放空阀
| 11 | 板式平焊钢制法兰 PL50-10 FF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 12 | 垫片 D50-10 FF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
| 13 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=60mm |  | 8.8级 | 套 | 16 | GB/T 5782
| 14 | D16-2-B-B-500-356-178-178 井型架 |  | Q235B | 套 | 6 | 做法参见HG/T21629-2021-93
| 三 | 消防取水井
| 1 | 无缝钢管 DN150（D168.3×6.3） |  | 20# | 米 | 10 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN100（D114.3×5.0） |  | 20# | 米 | 1 | GB/T8163-2018
| 3 | 90°弯头（W90ES）DN150（D168.3×6.3） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 6 | SH/T3408-2022
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | 4 | 同心异径管 DN150×DN100 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN150 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 6 | 板式平焊钢制法兰 PL150-10 FF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 7 | 垫片 D150-10 FF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
| 8 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M20 LSR=75mm |  | 8.8级 | 套 | 32 | GB/T 5782
| 9 | SA100A/65-1.6型 地下式消火栓 |  |  | 套 | 2 | 安装于取水井，供消防车取水
| 四 | 水池顶通气管
| 1 | Z-200罩型通气管 |  | Q235B | 套 | 6 | 做法参见02S403-103, 其中高出池顶900mm，4套，高出池顶1400,2套。
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 2 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 五 | 消防水池出水总管
| 1 | 焊接钢管 DN600（D610×8.8） |  | Q235B | 米 | 48 | SY/T5037-2023
| 2 | 吸水喇叭口 DN600×DN800 |  | Q235B(GB/T3274) | 个 | 4 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 3 | 90°弯头（90ES） DN600（D610×8.8） |  | Q235B(GB/T3274) | 个 | 2 | SH/T3408-2022
| 4 | 偏心异径管 DN600×DN500 |  | Q235B(GB/T3274) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | 等径三通 DN600×DN600 |  | Q235B(GB/T3274) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 6 | 异径三通 DN600×DN350 |  | Q235B(GB/T3274) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 7 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN600 |  | WCB | 个 | 4 | 密封面RF
| 8 | 带劲对焊钢制法兰 WN600-10 RF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
| 9 | 垫片 D600-10 RF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 10 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M27 LSR=95mm |  | 8.8级 | 套 | 160 | GB/T 5782
| 六 | 稳高压消防水泵（低区）吸水管
| 1 | 无缝钢管 DN500（D508×8.8） |  | 20# | 米 | 9 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN80（D88.9×5.0） |  | 20# | 米 | 8
| 3 | 90°弯头（90ES） DN80（D88.9×5.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022
| 4 | 等径三通 DN80×DN80 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | 偏心异径管 DN500×DN350 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 6 | 偏心异径管 DN80×DN50 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 7 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN500 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 8 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN80 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 9 | 旋球阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 10 | 板式平焊钢制法兰 PL500-10 RF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
| 11 | 垫片 D500-10 RF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 12 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M24 LSR=90mm |  | 8.8级 | 套 | 160 | GB/T 5782
| 13 | 板式平焊钢制法兰 PL80-10 FF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | 14 | 垫片 D80-10 FF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 15 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=65mm |  | 8.8级 | 套 | 64 | GB/T 5782
| 16 | Q11F-10C内螺纹球阀 DN15 |  |  | 套 | 4 | 压力表根部球阀
| 17 | T形架 D12-1-C-530-800 |  | Q235B | 套 | 2 | 做法参见HG/T21629-2021-89
| 18 | T形架底座连接板 300×300×10（mm） |  | Q235B | 块 | 2 | 每块连接板带4个M16膨胀螺栓
| 七 | 稳高压消防水泵（低区）出水管
| 1 | 无缝钢管 DN350（D355.6×8.0） |  | 20# | 米 | 155 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN80（D88.9×5.0） |  | 20# | 米 | 6 | GB/T8163-2018
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 3 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 3 | 同心异径管 DN250×DN350 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 4 | 同心异径管 DN50×DN80 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | 等径三通 DN80×DN80 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 6 | 等径三通 DN350×DN350 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 3 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 7 | 90°弯头（90ES）DN350（D355.6×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 5 | SH/T3408-2022
| 8 | 90°弯头（90ES）DN80（D88.9×5.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022
| 9 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN350 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 10 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN80 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 11 | 管力阀 DN350 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 12 | D341Y-16C型法兰式蝶阀 DN350 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 13 | H41X-16C型止回阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 14 | 旋球阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 15 | 带劲对焊钢制法兰 WN350-16 RF |  | 20# | 片 | 16 | HG/T 20592
| 16 | 垫片 D350-16 RF |  | RSB | 片 | 16 | HG/T 20614
| 17 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M24 LSR=95mm |  | 8.8级 | 套 | 256 | GB/T 5782
| 18 | 带劲对焊钢制法兰 WN80-16 RF |  | 20# | 片 | 12 | HG/T 20592
| 19 | 垫片 D80-16 RF |  | RSB | 片 | 12 | HG/T 20614
| 20 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=65mm |  | 8.8级 | 套 | 96 | GB/T 5782
| 21 | T形架 D12-1-C-600-650 |  | Q235B | 套 | 5 | 做法参见HG/T21629-2021-89
| 22 | T形架底座连接板 300×300×10（mm） |  | Q235B | 块 | 5 | 每块连接板带4个M16膨胀螺栓
| 23 | Q11F-16C内螺纹球阀 DN15 |  |  | 套 | 4 | 压力表根部球阀
| 八 | 稳高压系统（低区）超压管、试水管
| 1 | 无缝钢管 DN350（D355.6×8.0） |  | 20# | 米 | 20 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN50（D60.3×4.5） |  | 20# | 米 | 0.5 | GB/T8163-2018
| 3 | 等径三通 DN350×DN350 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 4 | 90°弯头（90ES）DN350（D355.6×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 3 | SH/T3408-2022
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | 5 | 45°弯头（45EL）DN350（D355.6×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022
| 6 | D341Y-16C型法兰式蝶阀 DN350 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 4 | 密封面RF
| 7 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN50 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面FF 放空阀
| 8 | 500X-16Q-350型持压泄压阀 |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面RF
| 9 | 电磁流量计 DN350 1.6MPa |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面RF，详见仪表专业材料
| 10 | 带劲对焊钢制法兰 WN350-16 RF |  | 20# | 片 | 12 | HG/T 20592
| 11 | 垫片 D350-16 RF |  | RSB | 片 | 12 | HG/T 20614
| 12 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M24 LSR=95mm |  | 8.8级 | 套 | 192 | GB/T 5782
| 13 | 板式平焊钢制法兰 PL50-10 FF |  | 20# | 片 | 2 | HG/T 20592
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 4 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 14 | 垫片 D50-10 FF |  | RSB | 片 | 2 | HG/T 20614
| 15 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=60mm |  | 8.8级 | 套 | 8 | GB/T 5782
| 16 | T形架 D12-1-C-600-650 |  | Q235B | 套 | 5 | 做法参见HG/T21629-2021-89
| 17 | T形架底座连接板 300×300×10（mm） |  | Q235B | 块 | 5 | 每块连接板带4个M16膨胀螺栓
| 九 | 稳高压消防水泵（高区）吸水管
| 1 | 无缝钢管 DN350（D355.6×8.0） |  | 20# | 米 | 9 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN80（D88.9×5.0） |  | 20# | 米 | 8 | GB/T8163-2018
| 3 | 90°弯头（90ES） DN80（D88.9×5.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022
| 4 | 等径三通 DN80×DN80 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | 偏心异径管 DN350×DN200 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道 | [6 empty] | 电动消防泵吸水口
| 6 | 偏心异径管 DN350×DN250 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道 | [6 empty] | 柴油消防泵吸水口
| 7 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN350 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 8 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN80 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 9 | Z44H-10C型闸阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 10 | 带劲对焊钢制法兰 WN350-10 RF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
| 11 | 垫片 D350-10 RF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 12 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M20 LSR=95mm |  | 8.8级 | 套 | 128 | GB/T 5782
| 13 | 板式平焊钢制法兰 PL80-10 FF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
| 14 | 垫片 D80-10 FF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 15 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=65mm |  | 8.8级 | 套 | 64 | GB/T 5782
| 16 | Q11F-10C内螺纹球阀 DN15 |  |  | 套 | 4 | 压力表根部球阀
| 17 | T形架 D12-1-C-610-650 |  | Q235B | 套 | 2 | 做法参见HG/T21629-2021-89
| 18 | T形架底座连接板 300×300×10（mm） |  | Q235B | 块 | 2 | 每块连接板带4个M16膨胀螺栓
| 十 | 稳高压消防水泵（高区）出水管
| 1 | 无缝钢管 DN250（D273×8.0） |  | 20# | 米 | 55 | GB/T8163-2018
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | 2 | 无缝钢管 DN80（D88.9×5.0） |  | 20# | 米 | 6.5 | GB/T8163-2018
| 3 | 90°弯头（90ES）DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 7 | SH/T3408-2022
| 4 | 同心异径管 DN250×DN200 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 5 | 等径三通 DN250×DN250 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 3 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 6 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN250 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 7 | VSSJAF型双法兰传力接头 DN80 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
| 8 | 管力阀 DN250 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 9 | D341Y-25C型法兰式蝶阀 DN250 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 10 | Z44H-25C型闸阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面FF
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 5 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 11 | H41X-25C型止回阀 DN80 |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 12 | 带劲对焊钢制法兰 WN250-25 RF |  | 20# | 片 | 16 | HG/T 20592
| 13 | 垫片 D250-25 RF |  | RSB | 片 | 16 | HG/T 20614
| 14 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M27 LSR=140mm |  | 8.8级 | 套 | 192 | GB/T 5782
| 15 | 带劲对焊钢制法兰 WN80-25 RF |  | 20# | 片 | 12 | HG/T 20592
| 16 | 垫片 D80-25 RF |  | RSB | 片 | 12 | HG/T 20614
| 17 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LZR=95mm |  | 8.8级 | 套 | 96 | GB/T 5782
| 十一 | 稳高压系统（高区）超压管、试水管
| 1 | 无缝钢管 DN250（D273×8.0） |  | 20# | 米 | 20 | GB/T8163-2018
| 2 | 无缝钢管 DN50（D60.3×4.5） |  | 20# | 米 | 0.5 | GB/T8163-2018
| 3 | 等径三通 DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 4 | 90°弯头（90ES）DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 3 | SH/T3408-2022
| 5 | 45°弯头（45EL）DN250（D273×8.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 2 | SH/T3408-2022
| 6 | D341Y-25C型法兰式蝶阀 DN250 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 4 | 密封面RF
| 7 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN50 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面FF 放空阀
| 8 | 500X-25C-250型持压泄压阀 |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面RF
| 9 | 电磁流量计 DN250 2.5MPa |  | 碳钢 | 个 | 1 | 密封面RF 详见仪表专业材料
| 10 | 带劲对焊钢制法兰 WN250-25 RF |  | 20# | 片 | 12 | HG/T 20592
| 11 | 垫片 D250-25 RF |  | RSB | 片 | 12 | HG/T 20614
| 12 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M27 LSR=140mm |  | 8.8级 | 套 | 144 | GB/T 5782
| 13 | 板式平焊钢制法兰 PL50-10 FF |  | 20# | 片 | 2 | HG/T 20592
| 14 | 垫片 D50-10 FF |  | RSB | 片 | 2 | HG/T 20614
| 15 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=60mm |  | 8.8级 | 套 | 8 | GB/T 5782
| 16 | T形架 D12-1-C-610-550 |  | Q235B | 套 | 4 | 做法参见HG/T21629-2021-89
| 17 | T形架底座连接板 300×300×10（mm） |  | Q235B | 块 | 4 | 每块连接板带4个M16膨胀螺栓
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。
| 十二 | 柴油机油箱通气系统
| 1 | 无缝钢管 DN50（D60.3×4.5） |  | 20# | 米 | 12 | GB/T8163-2018
| 2 | 90°弯头（90ES） DN50（D60.3×4.5） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022
| 3 | 带阻火器的呼吸阀 DN50 |  | 不锈钢 | 套 | 2
| 4 | 板式平焊钢制法兰 PL50-10 FF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 5 | 垫片 D50-10 FF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
| 6 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=60mm |  | 8.8级 | 套 | 16 | GB/T 5782
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 6 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 7 | 钢板140×60×6 |  | Q235B | 件 | 6 | 参见图集03S402-68
| 8 | 胀锚螺栓、螺母及垫片 M10 |  |  | 套 | 12 | 参见图集03S402-68
| 9 | 支撑槽钢 L75×7 |  | Q235B | 米 | 8 | 参见图集03S402-68
| 10 | C5不保温管卡 DN50 |  | Q235B | 套 | 6 | 参见图集03S402-33
| 十三 | 柴油机通气系统
| 1 | 无缝钢管 DN100（D114.3×5） |  | 20# | 米 | 20 | GB/T8163-2018
| 2 | 90°弯头（90ES） DN50（D60.3×4.5） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022
| 3 | 带阻火功能不发火花的消音器 DN100 |  | 不锈钢 | 套 | 2
| 4 | 钢板140×60×6 |  | Q235B | 件 | 6 | 参见图集03S402-68
| 5 | 胀锚螺栓、螺母及垫片 M10 |  |  | 套 | 12 | 参见图集03S402-68
| 6 | 支撑槽钢 L75×7 |  | Q235B | 米 | 5 | 参见图集03S402-68
| 7 | C5不保温管卡 DN100 |  | Q235B | 套 | 6 | 参见图集03S402-33
| 十四 | 排水系统
| 1 | 无缝钢管 DN80（D88.9×5.0） |  | 20# | 米 | 60 | GB/T8163-2018
| 2 | 90°弯头（90ES）DN80（D88.9×5.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 4 | SH/T3408-2022
| 3 | 等径三通 DN80（D88.9×5.0） |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022
| 4 | 可挠橡胶接头单球 DN80 P=1.0MPa |  | WCB | 个 | 2 | 密封面FF
| 5 | D341Y-10C型蝶阀 DN80 P=1.0MPa |  | WCB | 个 | 2 | 密封面FF
| 6 | H41X-16C型止回阀 DN80 |  | WCB | 个 | 2 | 密封面FF
| 7 | 板式平焊钢制法兰 PL80-10 FF |  | 20# | 片 | 8 | HG/T 20592
| 8 | 垫片 D80-10 FF |  | RSB | 片 | 8 | HG/T 20614
| 9 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LSR=65mm |  | 8.8级 | 套 | 64 | GB/T 5782
| 10 | 压力表 0~1.0MPa |  | 不锈钢 | 个 | 1
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。 | 11 | Q11F-10C内螺纹球阀 DN15 |  |  | 套 | 1 | 压力表根部球阀
| 十五 | 水池放空管
| 1 | 无缝钢管 DN300（D323.9×8.0） |  | 20# | 米 | 60 | GB/T8163-2018
| 2 | 等径三通 DN300×DN300 |  | 20#(GB/T8163) | 个 | 1 | SH/T3408-2022 外径壁厚同管道
| 3 | D341Y-10C型法兰式蝶阀 DN300 1.0MPa |  | 碳钢 | 个 | 2 | 密封面RF
| 4 | 带劲对焊钢制法兰 WN300-10 RF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 5 | 垫片 D300-10 RF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
航天长征化学工程股份有限公司
| 工程名称 |  | 河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目 | 综合材料一览表 |  | 图号: 0764-06700-08036-04
| 设计项目 |  | 消防泵站（6700） |  |  | 设 计 |  |  |  | 版 次 |  | 0
| 设计阶段 |  | 详细工程设计 |  |  | 校 核 |  |  |  | 日 期
| 专业名称 |  | 给排水 |  |  | 审 核 |  | 第 | 1 | 第 7 张 | 共 | 共 7 张 | 张
| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 材 料 | 单位 | 数 量 | 备 注
| 6 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M20 LSR=80mm |  | 8.8级 | 套 | 48 | GB/T 5782
| 十六 | 灭火器
| 1 | MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 磷酸铵盐 | 具 | 8 | 使用温度-40℃~60℃
| 2 | XMDDD22型 两具装灭火器箱 δ≥1.2mm |  | 薄钢板 | 个 | 4 | XF139-2009
| 3 | MT7型手提式气体灭火器 |  | 二氧化碳 | 具 | 4 | 不带金属喇叭筒，使用温度-40℃~60℃
| 4 | XMDDD42型 两具装灭火器箱 δ≥1.2mm |  | 薄钢板 | 个 | 2 | XF139-2009
| 十七 | 高区消防水泵吸水管8字盲板
| 1 | 8字盲板DN80 厚度9mm d:138mm B:82mm |  | Q235B | 片 | 2 | HG/T21547-2016
| 2 | 8字盲板DN350 厚度20mm d:430mm B:341mm |  | Q235B | 片 | 2 | HG/T21547-2016
| 3 | 板式平焊钢制法兰 PL350-10 FF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 4 | 垫片 D350-10 FF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
| 5 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M20 LZR=130mm |  | 8.8级 | 套 | 64 | GB/T 5782
| 6 | 板式平焊钢制法兰 PL80-10 FF |  | 20# | 片 | 4 | HG/T 20592
| 7 | 垫片 D80-10 FF |  | RSB | 片 | 4 | HG/T 20614
| 8 | 六角头螺栓、螺母及紧固件 M16 LZR=90mm |  | 8.8级 | 套 | 32 | GB/T 5782
本文件中图样、文字和数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。