黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

室内背景噪声计算书

广州珠江设计集团有限公司

1 设计依据

（1）项目建筑施工图设计资料；

（2）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

（3）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（4）《噪声与振动控制工程手册》2002；

（5）《场地噪声环境模拟分析报告》（ZBG-2012-018-13）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《建筑隔声与吸声构造》（GJBT-1041）图集号08J931；

（8）《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）。

（9）《广州地区绿色建筑常用技术构造做法参考图集（一）》

2 构件主要构造

外墙：主要采用200mm加气混凝土

隔墙：主要采用200mm加气混凝土。

外窗：铝合金窗+中空玻璃6 LOW-E +12 +6

3 构件的空气计权隔声量

根据《围护结构隔声计算书》本项目各构件空气声计权隔声量如下表：

表5 各构件空气声计权隔声量

| 序号 | 建筑部位 | 构件名称 | 面密度 (kg/m³) | 计算结果 R(dB(A)) | 标准要求(dB(A)) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗 | LOW-E玻璃6LOW-E+12 +6 | 30 | 34.7 | 不小于25，沿街时不小于30 | 满足 |
| 2 | 房间隔墙 | 200mm加气混凝土砌块 | 350 | 51.61 | 不小于45 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 200mm加气混凝土 | 350 | 51.61 | 不小于45 | 满足 |

4围护结构综合隔声量计算

4.1.最不利房间确定

本项目从隔声效果上保守考虑，在室内背景噪声量计算时直接采用最不利外窗的隔声量进行计算，不考虑临街面外墙围护结构对背景噪声的有利影响。

从图4-1可看出，项目所在位置场地内北侧及西侧建筑物外围有交通干道，其余均为规划道路，西侧门诊室距离交通次干道距离最近，如图4-2所示，因此可认为该房间为室内背景噪声最不利房间。

图4-1 项目总平面图

图4-2  最不利房间平面位置图

本项目主要功能间外窗采用普通铝合金窗+中空玻璃6LOW-E+12 +6透明，据室外噪声模拟结果可知，项目场地内执行《声环境质量》GB3096-2008 3类标准：昼间：58.0 dB（A），夜间：53.0 dB（A）。

4.2计算分析内容

4.2.1围护结构隔声计算

根据《建筑吸声材料与隔声材料》中关于不同频率下的隔声量经验公式（5-3）：

R=16lgm+14lgf-29

式中：f- 入射声频率，Hz；

M-墙体单位面积质量，kg/㎡；

本项目主要功能房间外窗采用采用铝合金窗+中空玻璃6LOW-E+12 +6，外墙采用10mm水泥砂浆+200mm加气混凝土砌块+15mm水泥砂浆，热桥梁和热桥柱采用10mm水泥砂浆+200mm钢筋混凝土+20mm保温凝胶。

表7围护结构不同频率空气声隔声量

| 材料 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金窗+中空玻璃6LOW-E+12 +6 | 22.72 | 26.93 | 31.15 | 35.36 | 39.58 |
| 外墙 | 37.51 | 41.72 | 45.94 | 50.15 | 54.37 |
| 热桥梁和热桥柱 | 44.80 | 49.02 | 53.23 | 57.45 | 61.66 |

4.2.2组合墙有效隔声量计算

本项目门诊室高度为5.4m，面对室外最不利的外窗面积为109.8m2，外墙面积为2.44m2，热桥梁和热桥柱面积为19.52m2；

病房高度为4米，面对室外最不利的外窗面积为11.36㎡，外墙面积为1.6㎡，热桥梁和热桥柱面积为3.2㎡；

科研办公楼高度为3.9米，面对室外最不利的外窗面积为13.175㎡，外墙面积为3.12㎡，热桥梁和热桥柱面积为4.04㎡；

入口大厅、候诊室层高为5.4米，面对室外最不利的外窗面积为35.1㎡，外墙面积为7.02㎡，热桥梁和热桥柱面积为6.24㎡（详见建筑图纸和门窗表）：

以125Hz下数据为例，外墙隔声量37.51dB，热桥柱和热桥梁隔声量44.80dB，外窗隔声量22.72dB。

各部分的透声系数按照下式计算：

式中，——透声系数；

R——构件隔声量，dB。

则组合墙的平均透声系数为：

=

则组合墙体平均隔声量为：

= = 27.77

按照上述公式，对窗墙组合不同频率下的隔声量计算结果如下表3-9：

表8窗墙组合不同频率下隔声量（dB）

| 材料 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金窗+中空玻璃6LOW-E+12 +6 | 22.72 | 26.93 | 31.15 | 35.36 | 39.58 |
| 外墙 | 37.51 | 41.72 | 45.94 | 50.15 | 54.37 |
| 热桥梁和热桥柱 | 44.80 | 49.02 | 53.23 | 57.45 | 61.66 |
| 组合隔声量（dB） | 27.77 | 31.98 | 36.20 | 40.41 | 44.63 |

4.2.3计权隔声量

根据计算出的玻璃不同频率隔声量数据，参考《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）对玻璃的隔声特性曲线进行空气隔声单质评价量的数值计算，来确定玻璃的计权隔声量。在原标准中和ISO717-1:1996中之规定了曲线比较法。鉴于计算机的普遍应用，《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中增加了数值计算法，并用数学语言表述了确定单值评价量的方法。此方法更为严谨，不容易产生歧义，故本单值确定采用计算法。

按照《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中3.2.2：当测量量为X，且X用倍频程测量时，其相应单值评价量Xw必须为满足下式的最大值，精确到1dB：

式中：i------频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个倍频程；

Pi----不理偏差，按下式计算：

Xw+Ki-XiXw+Ki-Xi>0

Pi=  0Xw+Ki-Xi<=0

式中： Xw——所要计算的单值评价量；

Ki——表3-4-6中第i个频率的基准值；

Xi——第i个频率的测量量，精确到0.1dB；

表3-6  空气隔声声基准值

| 频率（Hz） | 1/3倍频程基准值Ki （dB） | 倍频程基准值Ki （dB） |
| --- | --- | --- |
| 100 | -19 | -16 |
| 125 | -16 |  |
| 160 | -13 |  |
| 200 | -10 | -7 |
| 250 | -7 |  |
| 315 | -4 |  |
| 400 | -1 | 0 |
| 500 | 0 |  |
| 630 | 1 |  |
| 800 | 2 | 3 |
| 1000 | 3 |  |
| 1250 | 4 |  |
| 1600 | 4 | 4 |
| 2000 | 4 |  |
| 2500 | 4 |  |
| 3150 | 4 |  |

（表格来自《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005））

按照《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）条文解释中的计算方法，门诊室组合墙体计权隔声量Rw=38.52dB（A），病房组合墙体计权隔声量Rw=39.77dB（A），科研办公楼组合墙体计权隔声量Rw=39.34dB（A），入口大堂、候诊室组合墙体计权隔声量Rw=38.98dB（A）。

4.2.4窗墙间隙缝对隔声的影响

一个隔声结构的孔和缝隙对其隔声性能有很大的影响。孔和缝隙的影响主要决定于它们的尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过孔的声能可近似认为与孔的面积成正比。孔和缝隙使壁的隔声效果降低数值为：

式中，——隔声结构的隔声量；

、——分别为缝隙和封闭面的面积。

通常窗和墙之间有0.5 cm左右的缝隙，该处缝隙会用材料填实。考虑到填充材料具备一定的隔声性能以及最不利的原则，认为该处为窗墙间缝隙。

本报告计算中门诊室的窗周长为57.8m，缝隙面积为57.8×0.005=0.289m2；组合墙面积为131.76m2，代入上式计算得=13.11dB。

则门诊室窗墙在缝隙影响下隔声量为38.52-13.11=25.41 dB。

本报告计算中病房的窗周长为13.5m，缝隙面积为13.5×0.005=0.0675m2；组合墙面积为16.16m2，代入上式计算得=11.75dB。则病房窗墙在缝隙影响下隔声量为39.77-11.75=28.02dB。

本报告计算中科研办公楼的窗周长为13.175m，缝隙面积为13.175×0.005=0.066m2；组合墙面积为20.335m2，代入上式计算得=12.81dB。则科研办公楼窗墙在缝隙影响下隔声量为39.34-12.81=26.53dB。

本报告计算中入口大堂、候诊室的窗周长为22.2m，缝隙面积为22.2×0.005=0.111m2；组合墙面积为48.36m2，代入上式计算得=13.06dB。则入口大堂、候诊室窗墙在缝隙影响下隔声量为38.98-13.06=25.92dB。

4.2.5房间隔声量计算

根据室外噪声分析报告，昼间最不利噪声值为58.0dB，夜间最不利噪声53.0dB。

经过围护结构隔声，即用环境噪声值分别减去玻璃计权隔声量，则门诊室室内背景噪声昼间最不利条件为58-25.41=32.59dB（A）；病房室内背景噪声昼间最不利条件为58-28.02=29.98dB（A），室内背景噪声夜间最不利条件为53-28.02=24.98dB（A）；科研办公楼室内背景噪声昼间最不利条件为58-26.53=31.47dB（A）；入口大堂、候诊室室内背景噪声昼间最不利条件为58-25.92=32.08dB（A）。

4.2.6 室内空调噪声

功能房间设置多联机空调机组，室内机最不利噪声为昼间36dB(A)，夜间33dB（A）。两个以上独立声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

式中：

P1——考察点1的声压，Pa；

P2——考察点2的声压，Pa；

P0——基准声压，在空气中P0=2×10-5 Pa；

LP1——考察点1的声压级，dB；

LP2——考察点2的声压级，dB。

其中门诊室LP1=32.59（A），LP2=36dB（A），则可得门诊室昼间Lp=37.89dB（A）；

病房LP1=29.98（A），LP2=36dB（A），则可得病房昼间Lp=37.13dB（A）；病房夜间LP1=29.98（A），LP2=33dB（A），则可得门诊室夜间Lp=33.76dB（A）；

科研办公室LP1=31.47（A），LP2=36dB（A），则可得科研办公室昼间Lp=37.15dB（A）；

入口大堂、候诊室LP1=32.08（A），LP2=36dB（A），则可得入口大堂、候诊室昼间Lp=37.63dB（A）；

四、分析结论

| 序号 | 房间名称 | 室内背景计算结果 R(dB(A)) | 标准高限值要求dB(A) | 标准低限值要求dB(A) | 标准平均值要求dB(A) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊室 | 37.89(昼) | 40(昼) | 45(昼) | 42.5(昼) | 满足 |
| 2 | 病房 | 37.13（昼）/33.76（夜） | 40（昼）/35（夜） | 45（昼）/40（夜） | 42.5（昼）/37.5（夜） | 满足 |
| 3 | 科研办公室 | 37.15(昼) | 40(昼) | 45(昼) | 42.5(昼) | 满足 |
| 4 | 入口大堂、候诊室 | 37.63(昼) | 40(昼) | 45(昼) | 42.5(昼) | 满足 |

5 分析结论

本项目主要功能房间采用铝合金窗+中空玻璃6LOW-E+12 +6透明，经计算后，本项目主要功能房间内室内噪声级达到现行《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值的要求，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.6条文规定的平均值要求标准限值的要求，得4分。