黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

围护结构隔声性能计算书

广州珠江设计集团有限公司

围护结构隔声性能计算

1 设计依据

（1）项目建筑施工图设计资料；

（2）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

（3）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（4）《噪声与振动控制工程手册》2002；

（5）《环境影响报告书》；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《建筑隔声与吸声构造》（GJBT-1041）图集号08J931。

（8）《广州地区绿色建筑常用技术构造做法参考图集（一）》

2 构件主要构造

外墙：主要采用200mm加气混凝土

隔墙：主要采用200mm加气混凝土。

外窗：普通铝合金+ LOW-E玻璃6LOW-E+12 +6

楼板：采用130mm钢筋混凝土楼板+3厚隔声垫；130mm钢筋混凝土楼板+5厚隔声板

3 构件的空气计权隔声量计算

3.1 计算公式

根据《建筑声学计算手册》中关于实墙的不同频率下的隔声量计算公式：

R=20lg（f*M）-47.5

式中：f- 入射声频率，Hz；

M-墙体单位面积质量，kg/㎡；

根据计算出的玻璃不同频率隔声量数据，参考《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）对构件的隔声特性曲线进行空气隔声单质评价量的数值计算，来确定构件的计权隔声量。在原标准中和ISO717-1:1996中之规定了曲线比较法。鉴于计算机的普遍应用，《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中增加了数值计算法，并用数学语言表述了确定单值评价量的方法。此方法更为严谨，不容易产生歧义，故本单值确定采用计算法。

按照《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中3.2.2：当测量量为X，且X用倍频程测量时，其相应单值评价量Xw必须为满足下式的最大值，精确到1dB：

式中：i------频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个倍频程；

Pi----不理偏差，按下式计算：

Xw+Ki-XiXw+Ki-Xi>0

Pi=  0Xw+Ki-Xi<=0

式中：Xw——所要计算的单值评价量；

Ki——表3-4-6中第i个频率的基准值；

Xi——第i个频率的测量量，精确到0.1dB；

表3-4-6空气隔声声基准值

| 频率（Hz） | 1/3倍频程基准值Ki （dB） | 倍频程基准值Ki （dB） |
| --- | --- | --- |
| 100 | -19 | -16 |
| 125 | -16 |  |
| 160 | -13 |  |
| 200 | -10 | -7 |
| 250 | -7 |  |
| 315 | -4 |  |
| 400 | -1 | 0 |
| 500 | 0 |  |
| 630 | 1 |  |
| 800 | 2 | 3 |
| 1000 | 3 |  |
| 1250 | 4 |  |
| 1600 | 4 | 4 |
| 2000 | 4 |  |
| 2500 | 4 |  |
| 3150 | 4 |  |

（表格来自《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005））

按照《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）条文解释中的计算方法，Xw据经验可取平均值加5dB。得到。

3.噪声频谱修正量计算

由于项目室内背景噪声主要考虑室外环境噪声情况，构件的实际隔声量还要考虑交通噪声频谱修正量。参考《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中3.4噪声频谱修正量计算方法，来确定构件的交通频谱噪声修正量值。

j—频谱序号，j=1或者2，1为计算C的频谱1（A计权粉红噪声），2为计算Ctr的频谱2（A计权交通噪声）

Xw—单值评价量

Lij—第j号频谱的第i号频带的声压级。

Xi —第i个频带的测量量。

表3-4-7计算频谱修正量的声压级频谱

| 频率（Hz） | 用于计算C的频谱1 |  | 用于计算Ctr的频谱2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/3倍频程 | 倍频程 | 1/3倍频程 | 倍频程 |
| 100 | -29 | -21 | -20 | -14 |
| 125 | -26 |  | -20 |  |
| 160 | -23 |  | -18 |  |
| 200 | -21 | -14 | -16 | -10 |
| 250 | -19 |  | -15 |  |
| 315 | -17 |  | -14 |  |
| 400 | -15 | -8 | -13 | -7 |
| 500 | -13 |  | -12 |  |
| 630 | -12 |  | -11 |  |
| 800 | -11 | -5 | -9 | -4 |
| 1000 | -10 |  | -8 |  |
| 1250 | -9 |  | -9 |  |
| 1600 | -9 | -4 | -10 | -6 |
| 2000 | -9 |  | -11 |  |
| 2500 | -9 |  | -13 |  |
| 3150 | -9 |  | -15 |  |

根据查《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）中表3-4-7得到各个频带的Lij，可计算得到噪声频谱修正量

3.2 各构件的空气计权隔声量

3.2.1 外墙的空气声计权隔声量

表1   外墙隔声量计算

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+交通噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 | 49 | 47.12 |
| 加气混凝土 | 200 | 700 | 140 |  |  |
| 水泥砂浆 | 15 | 1800 | 27 |  |  |
| 各层之和∑ | 225 | -- | 185 |  |  |

结论：外墙的空气声计权隔声量+交通噪声频谱修正量不小于45db，满足要求。

3.2.2 房间隔墙的空气声计权隔声量

根据构件主要做法可知

1）填充墙主要采用200mmALC条板，双面批档，其材料面密度为210kg/m³,

表3-1   诊室之间的隔墙隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 | 47 | 45.32 |
| ALC条板 | 200 | 700 | 140 |  |  |
| 腻子 | 2 | 1800 | 3.6 |  |  |
| 各层之和∑ | 212 | -- | 161.6 |  |  |

结论：房间隔墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于40db，满足要求。

表3-2   病房之间的隔墙隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 50 | 48.27 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 700 | 140 |  |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |  |
| 各层之和∑ | 240 | -- | 212 |  |  |

结论：房间隔墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于45db，满足要求。

表3-3   碎石室/核磁共振室的隔墙隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 硅酸钙板 | 10 | 850 | 8.5 | 53 | 51.16 |
| 轻钢龙骨 | 75 | 80 | 6 |  |  |
| 水泥砂浆 | 15 | 1800 | 27 |  |  |
| 实心砖砌体 | 200 | 1500 | 300 |  |  |
| 硫酸钡涂料 | 3 | 1800 | 5.4 |  |  |
| 各层之和∑ | 225 | -- | 355.4 |  |  |

结论：房间隔墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于50db，满足要求。

表3-4   手术室之间的隔墙隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 不锈钢板 | 3 | 2500 | 7.5 | 47 | 45.13 |
| 岩棉 | 100 | 100 | 10 |  |  |
| 无机板 | 5 | 2500 | 12.5 |  |  |

结论：房间隔墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于45db，满足要求。

表3-5   听力室之间的隔墙隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） |
| 腻子 | 2 | 1800 | 3.6 |  |  |
| 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 |  |  |
| 石膏珍珠岩轻质多孔条板 | 60 | 1120 | 67 | 51 | 50.13 |
| 岩棉 | 50 | 250 | 12.5 |  |  |
| 石膏珍珠岩轻质多孔条板 | 60 | 1120 | 67 |  |  |
| 各层之和∑ | 182 | -- | 168 |  |  |

结论：听力室房间隔墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于50db，满足要求。

3.2.3 楼板的空气声计权隔声量

根据构件主要做法知，楼板采用 130mm厚度钢筋混凝土+3mm隔声垫，楼板面密度为451kg/m³。

表3-6   楼板隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 计权标准化撞击声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） | dB（A） |
| 地砖 | 10 | 1800 | 18 | 62 | 47.96 | 70 |
| 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |  |  |
| 3mm隔声垫 | 3 | -- | -- |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 40 | 1800 | 72 |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 130 | 2500 | 325 |  |  |  |
| 各层之和∑ | 203 | -- | 451 |  |  |  |

结论：楼板空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于45 db，满足要求。

手术室楼板采用空气层空腔隔声楼板，楼板面密度为665kg/m³。

表3-7   手术室楼板隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 计权标准化撞击声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） | dB（A） |
| 地砖 | 10 | 1800 | 18 | 65 | 52.78 | 60 |
| 水泥砂浆 | 40 | 1800 | 72 |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 130 | 2500 | 325 |  |  |  |
| 空气层空腔 | 800 | -- | -- |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 100 | 2500 | 250 |  |  |  |
| 各层之和∑ | 203 | -- | 665 |  |  |  |

结论：楼板空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于50 db，满足要求。

听力室楼板采用 130mm厚度钢筋混凝土+5mm隔声板，楼板面密度为404kg/m³。

表3-8   听力室楼板隔声量计算表

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 密度 | 面密度 | 空气计权噪声隔声量 | 空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 计权标准化撞击声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | kg/m3 | kg/m2 | dB（A） | dB（A） | dB（A） |
| PVC卷材 | 2 | 1800 | 3.6 | 63 | 51.23 | 60 |
| 水泥 | 2 | 1800 | 3.6 |  |  |  |
| 5mm隔声板 | 3 | -- | -- |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 40 | 1800 | 72 |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 130 | 2500 | 325 |  |  |  |
| 各层之和∑ | 177 | -- | 404.2 |  |  |  |

结论：楼板空气计权噪声隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于50 db，满足要求。

3.2.4 玻璃的空气声计权隔声量

根据构件主要做法知，外窗采用普通铝合金窗+6mm+12 +6LOW-E中空玻璃。

表3-9   窗隔声量计算表

| 建筑编号及区域 | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 面密度 | 空气计权噪声隔声量+交通噪声频谱修正量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | kg/m2 | dB（A） |
| 主要功能房间 | 6LOW-E+12 +6中空玻璃 | 6+6 | 30 | 32.7 |

3.2.5楼板的空气声计权撞击声量

根据《广州地区绿色建筑常用技术构造做法参考图集（一）》可知，采用构件采用120mm厚度钢筋混凝土+3mm聚氨酯橡胶隔声垫楼板，其计权撞击声不大于70dB（A）。

根据以上结果知，本项目各构件空气声计权隔声量如下表：

表6 各构件空气声计权隔声量

| 序号 | 建筑部位 | 构件名称 | 计算结果 R(dB(A)) | 标准高限值要求dB(A) | 标准低限值要求dB(A) | 标准平均值要求dB(A) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗 | 铝合金窗+中空LOW-E玻璃6LOW-E+12 +6 | 32.70 | 35 | 30 | 32.5 | 满足 |
| 2 | 房间隔墙 | 200mm加气混凝土砌块 | 48.27 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 3 | 听力室隔墙 | 石膏珍珠岩轻质多孔条板 | 50.13 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 4 | 碎石室/核磁共振室隔墙 | 实心砖砌体 | 51.16 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 5 | 楼板 | 130mm厚钢筋混凝土楼板+3mm隔声垫 | 47.96 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 6 | 手术室楼板 | 空气层夹层双层楼板 | 52.78 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 7 | 听力室楼板 | 130mm厚钢筋混凝土楼板+5mm隔声板 | 51.23 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |
| 8 | 外墙 | 200mm加气混凝土 | 47.12 | 50 | 45 | 47.5 | 满足 |

表7 楼板撞击声压级

| 序号 | 建筑部位 | 构件名称 | 计算结果 R(dB(A)) | 标准低限值要求dB(A) | 标准高限值要求dB(A) | 标准平均值要求dB(A) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼板 | 130mm厚钢筋混凝土楼板+3mm隔声垫 | 70 | 75 | 65 | 70 | 满足 |
| 2 | 听力室楼板 | 130mm厚钢筋混凝土楼板+5mm隔声垫 | 60 | 75 | 65 | 70 | 满足 |

由上表可知，本项目各构件的隔声性能满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019对条文3.2.8中主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

表6及表7分别列出各构件空气声计权隔声量和楼板撞击声压级与现行标准的对比的结构。从表中可看出，本项目各构件及相邻房间之间的空气隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准值，楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准值和高要求标准值的平均值。

☆达标判断

本项目满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.7条文要求：

- 主要功能房间楼板撞击声隔声性能满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010低限标准值和高要求标准值的平均值，得3分。