黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

室内有机挥发物浓度报告书

广州珠江设计集团有限公司

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	6

2	参考标准	6

3	评价标准	6

4	计算原理	7

5	计算参数	8

5.1	渗透风量	8

5.2	室内装修信息	8

6	计算结果	15

7	结论	19

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 | 医院 | 地理位置 | 广州 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 86098.40m2 | 建筑高度 | 93m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7~16层平面

17~21层平面

221层平面

建筑三维轴测图

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书柜 | 家具 | F1 | 0.008 | 0 | 0.04 |
| 木塑地板 | 地板 | F1 | 0.0013 | 0 | 0.0223 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 268.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 614.0 |
| 1 | 1002 | 诊室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 32.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 74.4 |
| 1 | 1004 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 50.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 37.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 50.1 |
| 1 | 1005 | 诊室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 16.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 37.2 |
| 1 | 1011 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 61.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 139.9 |
| 1 | 1013 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.4 |
| 1 | 1015 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 2725.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 6229.7 |
| 1 | 1016 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 74.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 169.7 |
| 1 | 1017 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 20.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 15.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 20.5 |
| 1 | 1029 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 88.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 66.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 88.9 |
| 1 | 1031 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 40.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 40.0 |
| 1 | 1033 | 空房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 59.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 44.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 59.8 |
| 2 | 2001 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 34.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 78.2 |
| 2 | 2003 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 10.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 24.9 |
| 2 | 2004 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 19.0 |
| 2 | 2005 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 19.0 |
| 2 | 2007 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1577.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3605.5 |
| 2 | 2008 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 33.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 77.6 |
| 2 | 2012 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.0 |
| 2 | 2013 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.2 |
| 2 | 2014 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.2 |
| 2 | 2015 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 10.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 24.6 |
| 2 | 2016 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 309.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 708.2 |
| 2 | 2019 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1035.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2366.4 |
| 2 | 2022 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 94.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 216.8 |
| 2 | 2025 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 58.5 |
| 2 | 2026 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 23.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 53.2 |
| 2 | 2027 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 56.4 |
| 2 | 2028 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 23.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 53.2 |
| 2 | 2039 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 75.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 172.3 |
| 2 | 2040 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 102.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 235.1 |
| 2 | 2041 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 70.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 160.0 |
| 3 | 3003 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 10.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 24.9 |
| 3 | 3004 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 19.0 |
| 3 | 3005 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 19.0 |
| 3 | 3007 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1671.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3821.0 |
| 3 | 3008 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 28.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 64.5 |
| 3 | 3010 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.8 |
| 3 | 3011 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.2 |
| 3 | 3012 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.0 |
| 3 | 3013 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.2 |
| 3 | 3014 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.2 |
| 3 | 3015 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 309.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 708.2 |
| 3 | 3018 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1095.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2503.0 |
| 3 | 3020 | 治疗室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 30.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 68.5 |
| 3 | 3024 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 58.5 |
| 3 | 3025 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 23.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 53.2 |
| 3 | 3026 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 24.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 56.4 |
| 3 | 3027 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 23.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 53.2 |
| 3 | 3032 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 35.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 80.4 |
| 3 | 3038 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 22.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 51.7 |
| 3 | 3039 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 65.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 150.5 |
| 4 | 4003 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.4 |
| 4 | 4004 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.5 |
| 4 | 4005 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 9.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 9.5 |
| 4 | 4007 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1480.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3384.6 |
| 4 | 4009 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 6.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 6.4 |
| 4 | 4010 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 6.1 |
| 4 | 4012 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 6.1 |
| 4 | 4013 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 6.1 |
| 4 | 4014 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 49.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 37.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 49.8 |
| 4 | 4017 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 1075.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2457.8 |
| 4 | 4020 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 147.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 110.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 147.3 |
| 4 | 4022 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 29.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 29.3 |
| 4 | 4023 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 26.6 |
| 4 | 4024 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 28.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.2 |
| 4 | 4025 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 26.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 26.6 |
| 4 | 4028 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 26.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 19.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 26.3 |
| 4 | 4031 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 40.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 30.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 40.2 |
| 4 | 4041 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 73.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 168.5 |
| 5 | 5016 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 228.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 521.1 |
| 5 | 5020 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 82.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 61.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 82.3 |
| 6~16 | 6004 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 39.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 89.9 |
| 6~16 | 6005 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 10.1 |
| 6~16 | 6010 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.1 |
| 6~16 | 6015 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 4.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 9.2 |
| 6~16 | 6016 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.1 |
| 6~16 | 6017 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 16.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 38.2 |
| 6~16 | 6018 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 9.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 21.4 |
| 6~16 | 6019 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 6.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.5 |
| 6~16 | 6020 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.5 |
| 6~16 | 6022 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.5 |
| 6~16 | 6025 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 4.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 9.6 |
| 6~16 | 6026 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 9.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 21.3 |
| 6~16 | 6027 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 18.8 |
| 6~16 | 6028 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 20.1 |
| 6~16 | 6030 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 25.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 57.2 |
| 6~16 | 6037 | 办公室 | （公建）阅览室方案 | 家具 | 桌子 | 54.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 书柜 | 34.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.7 |
| 6~16 | 6039 | 房间 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 3.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.5 |
| 6~16 | 6041 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.3 |
| 6~16 | 6042 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 3.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 8.9 |
| 6~16 | 6043 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 20.6 |
| 6~16 | 6044 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 8.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 19.3 |
| 6~16 | 6045 | 办公室 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.9 |
| 17~22 | 17004 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 12.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 12.2 |
| 17~22 | 17006 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.6 |
| 17~22 | 17007 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.6 |
| 17~22 | 17008 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.6 |
| 17~22 | 17009 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.6 |
| 17~22 | 17010 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 11.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 11.9 |
| 17~22 | 17011 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 11.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 11.4 |
| 17~22 | 17014 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 3.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.1 |
| 17~22 | 17015 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 8.7 |
| 17~22 | 17016 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 4.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 3.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 4.6 |
| 17~22 | 17017 | 房间 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 7.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 7.1 |
| 17~22 | 17018 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 3.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 3.6 |
| 17~22 | 17019 | 办公室 | （公建）办公室方案2 | 涂料 | 面漆 | 5.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 5.4 |
| 17~22 | 17020 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 12.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 27.9 |
| 17~22 | 17022 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17023 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17024 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17025 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17026 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17027 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17028 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17029 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17030 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17031 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 25.2 |
| 17~22 | 17035 | 一般病房 | （公建）医院手术室方案 | 涂料 | 面漆 | 9.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 22.4 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1002 | 诊室 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1004 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1005 | 诊室 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1011 | 办公室 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1013 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1015 | 房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1016 | 办公室 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1017 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1029 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1031 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1033 | 空房间 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2001 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2003 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2004 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2005 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2007 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2008 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2012 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2013 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2014 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2015 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2016 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2019 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2022 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2025 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2026 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2027 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2028 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2039 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2040 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2041 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3003 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3004 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3005 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3007 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3008 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3010 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3011 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3012 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3013 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3014 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3015 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3018 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3020 | 治疗室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3024 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3025 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3026 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3027 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3032 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3038 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3039 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4003 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4004 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4005 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4007 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4009 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4010 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4012 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4013 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4014 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4017 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4020 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4022 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4023 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4024 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4025 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4028 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4031 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.071 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4041 | 办公室 | 0.007 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5016 | 房间 | 0.007 | 0.000 | 0.112 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5020 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6004 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6005 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6010 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6015 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6016 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6017 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6018 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6019 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6020 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6022 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6025 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6026 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6027 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6028 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6030 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6037 | 办公室 | 0.018 | 0.001 | 0.148 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6039 | 房间 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6041 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6042 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6043 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6044 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6~16 | 6045 | 办公室 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17004 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17006 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17007 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17008 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17009 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17010 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17011 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17014 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17015 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17016 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17017 | 房间 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17018 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17019 | 办公室 | 0.009 | 0.000 | 0.086 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17020 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17022 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17023 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17024 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17025 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17026 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17027 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17028 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17029 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17030 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17031 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 17~22 | 17035 | 一般病房 | 0.008 | 0.000 | 0.126 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3