黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

不舒适眩光分析报告书

广州珠江设计集团有限公司

目  录

1.	建筑概况	4

2.	分析目的	4

3.	分析依据	4

3.1	标准依据	4

3.2	标准要求	4

4.	应用软件与计算方法	5

4.1	软件选用	5

4.2	计算原理	6

5.	计算参数选用	7

5.1	模拟条件	7

5.2	建筑饰面材料参数	7

5.3	门窗类型参数	7

5.3.1	普通窗	7

5.3.2	天窗	13

6.	眩光分析结果	13

6.1	眩光指数	13

6.2	采光均匀度	14

7.	评价结论	15

建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上84174㎡ 地下21018㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 22 层 地下 1 层 |  |  |
| 建筑高度 | 93m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；

2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；

3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：1月4日 17:19 考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.85 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.65 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1645 | 1653 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| 2520 | 2524 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0120 | 74 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0220 | 156 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0229 | 161 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0320 | 321 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0329 | 275 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0345 | 275 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0429 | 375 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0445 | 375 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0529 | 535 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0545 | 475 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0620 | 636 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0629 | 575 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0645 | 575 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0729 | 675 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0745 | 675 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0821 | 844 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0829 | 835 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0845 | 775 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0921 | 900 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0929 | 950 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C0945 | 875 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1020 | 1000 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1021 | 950 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1029 | 975 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1045 | 975 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1121 | 1100 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1129 | 1055 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1145 | 1075 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1221 | 1250 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1229 | 1150 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1245 | 1175 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C12545 | 3800 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1321 | 1250 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1329 | 1275 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1345 | 1275 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1421 | 1401 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1429 | 1450 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1445 | 1449 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1520 | 1498 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1521 | 1500 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1529 | 1450 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1545 | 1450 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1629 | 1593 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1631 | 1650 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1645 | 1600 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1720 | 1680 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1729 | 1654 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1745 | 1700 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1829 | 1800 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1845 | 1750 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C1929 | 1950 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C19329 | 19300 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2021 | 2000 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2029 | 2010 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2031 | 2050 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2045 | 1950 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2120 | 2059 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2121 | 2050 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2124 | 2100 | 2400 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2129 | 2100 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2145 | 2050 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2221 | 2200 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2229 | 2200 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2231 | 2200 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2245 | 2200 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2320 | 2300 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2321 | 2300 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2329 | 2300 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2331 | 2300 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2420 | 2399 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2421 | 2400 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2429 | 2450 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2445 | 2450 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2520 | 2501 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2521 | 2500 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2529 | 2490 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2531 | 2500 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2545 | 2500 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2621 | 2600 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2629 | 2616 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2645 | 2578 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2721 | 2700 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2729 | 2698 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2745 | 2690 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2820 | 2800 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2845 | 2751 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C2921 | 2900 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3020 | 3001 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3021 | 3000 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3045 | 3000 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3121 | 3100 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3129 | 3100 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3220 | 3177 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3221 | 3198 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3229 | 3205 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3245 | 3200 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3329 | 3299 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3345 | 3300 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3421 | 3400 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3429 | 3400 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3445 | 3400 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3520 | 3500 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3521 | 3500 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3529 | 3500 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3531 | 3450 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3545 | 3542 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3621 | 3600 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3629 | 3550 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3631 | 3650 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3645 | 3600 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3721 | 3650 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3729 | 3700 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3731 | 3650 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3829 | 3800 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3831 | 3850 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3845 | 3887 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3920 | 3900 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3929 | 3950 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C3945 | 3907 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4029 | 4050 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4045 | 4100 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4120 | 4100 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4229 | 4156 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4245 | 4200 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4320 | 4300 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4329 | 2484 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4345 | 4300 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4420 | 4400 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4429 | 4367 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4445 | 4400 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4520 | 4500 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4529 | 4500 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4545 | 4460 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4729 | 4700 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4820 | 4800 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4821 | 4800 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4829 | 4801 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4831 | 4800 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4845 | 4800 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4929 | 4918 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4931 | 4900 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C4945 | 4900 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5020 | 5000 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5021 | 5001 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5031 | 5000 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5221 | 5246 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5329 | 5265 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5529 | 5488 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5545 | 5500 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5645 | 5678 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5729 | 5700 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5745 | 5711 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5829 | 5800 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5845 | 5800 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5920 | 5900 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C5945 | 5900 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6020 | 6000 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6121 | 6100 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6231 | 6200 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6345 | 4598 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6420 | 6369 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C6945 | 6950 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7020 | 7000 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7129 | 7100 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7131 | 7100 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7145 | 7100 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7229 | 7200 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7245 | 7200 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7320 | 7300 | 2000 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7321 | 7300 | 2100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7329 | 7300 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7345 | 7300 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7429 | 7400 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7445 | 7400 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7529 | 7497 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7531 | 7500 | 3100 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7545 | 7500 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7629 | 7600 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7645 | 7600 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7829 | 7800 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C7845 | 7800 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C8129 | 8100 | 2900 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |
| C8145 | 8100 | 4500 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

天窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 6100 | 13100 | 79.910 | 双层铝窗 | LOW-E中空玻璃 | 0.50 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1032 | 办公室 | III | 侧面 | 28.49 | 7.2 | 25 | 满足 |
|  | 1005 | 诊室 | III | 侧面 | 46.44 | 7.9 | 25 | 满足 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 212.17 | 7.9 | 25 | 满足 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 29.33 | 8.5 | 25 | 满足 |
|  | 1037 | 办公室 | III | 侧面 | 13.13 | 7.2 | 25 | 满足 |
|  | 1033 | 办公室 | III | 侧面 | 149.59 | 5.6 | 25 | 满足 |
|  | 1029 | 办公室 | III | 侧面 | 222.34 | 7.5 | 25 | 满足 |
|  | 1028 | 办公室 | III | 侧面 | 74.96 | 5.7 | 25 | 满足 |
| 2 | 2040 | 治疗室 | III | 侧面 | 293.86 | 10.4 | 25 | 满足 |
|  | 2003 | 治疗室 | III | 侧面 | 31.11 | 9.9 | 25 | 满足 |
|  | 2041 | 治疗室 | III | 侧面 | 200.04 | 9.8 | 25 | 满足 |
| 3 | 3020 | 治疗室 | III | 侧面 | 85.64 | 9.5 | 25 | 满足 |
|  | 3014 | 治疗室 | III | 侧面 | 15.25 | 10.4 | 25 | 满足 |
|  | 3005 | 治疗室 | III | 侧面 | 23.79 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 3039 | 办公室 | III | 侧面 | 188.16 | 10.8 | 25 | 满足 |
| 4 | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 124.53 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 15.25 | 9.6 | 25 | 满足 |
|  | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 23.79 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 4040 | 办公室 | III | 侧面 | 210.58 | 9.7 | 25 | 满足 |
| 5 | 5021 | 办公室 | III | 侧面 | 104.46 | 9.4 | 25 | 满足 |
| 6~16 | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 10.68 | 11.2 | 25 | 满足 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 32.36 | 10.2 | 25 | 满足 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 19.07 | 9.7 | 25 | 满足 |
| 17~22 | 17007 | 办公室 | III | 侧面 | 14.04 | 10.4 | 25 | 满足 |
|  | 17009 | 办公室 | III | 侧面 | 14.04 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 17030 | 一般病房 | IV | 侧面 | 31.52 | 10.0 | 27 | 满足 |
|  | 17025 | 一般病房 | IV | 侧面 | 31.52 | 9.2 | 27 | 满足 |
|  | 17023 | 一般病房 | IV | 侧面 | 31.52 | 9.4 | 27 | 满足 |
|  | 17020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 34.92 | 8.5 | 27 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 诊室 | III | 侧面 | 5.77 | 3.17 | 1.82 | 满足 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 7.23 | 3.87 | 1.87 | 满足 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 5.61 | 1.60 | 3.52 | 满足 |
|  | 1028 | 办公室 | III | 侧面 | 6.36 | 2.87 | 2.21 | 满足 |
|  | 1029 | 办公室 | III | 侧面 | 5.67 | 2.45 | 2.31 | 满足 |
|  | 1032 | 办公室 | III | 侧面 | 9.72 | 5.51 | 1.77 | 满足 |
|  | 1033 | 办公室 | III | 侧面 | 7.22 | 2.09 | 3.46 | 满足 |
|  | 1037 | 办公室 | III | 侧面 | 6.29 | 3.72 | 1.69 | 满足 |
| 2 | 2003 | 治疗室 | III | 侧面 | 3.91 | 1.50 | 2.61 | 满足 |
|  | 2040 | 治疗室 | III | 侧面 | 6.72 | 2.90 | 2.32 | 满足 |
|  | 2041 | 治疗室 | III | 侧面 | 5.94 | 2.77 | 2.14 | 满足 |
| 3 | 3005 | 治疗室 | III | 侧面 | 3.92 | 1.74 | 2.25 | 满足 |
|  | 3014 | 治疗室 | III | 侧面 | 3.09 | 1.17 | 2.64 | 满足 |
|  | 3020 | 治疗室 | III | 侧面 | 4.61 | 2.49 | 1.85 | 满足 |
|  | 3039 | 办公室 | III | 侧面 | 5.93 | 3.35 | 1.77 | 满足 |
| 4 | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.95 | 1.75 | 2.25 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.61 | 1.38 | 2.61 | 满足 |
|  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 7.74 | 3.15 | 2.46 | 满足 |
|  | 4040 | 办公室 | III | 侧面 | 5.83 | 2.99 | 1.95 | 满足 |
| 5 | 5021 | 办公室 | III | 侧面 | 4.15 | 1.87 | 2.22 | 满足 |
| 6~16 | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.09 | 1.32 | 2.34 | 满足 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 4.42 | 1.72 | 2.56 | 满足 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 6.66 | 3.26 | 2.04 | 满足 |
| 17~22 | 17007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.37 | 1.45 | 2.33 | 满足 |
|  | 17009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.29 | 1.42 | 2.31 | 满足 |
|  | 17020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.45 | 2.25 | 2.87 | 满足 |
|  | 17023 | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.30 | 1.09 | 3.96 | 满足 |
|  | 17025 | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.32 | 1.11 | 3.90 | 满足 |
|  | 17030 | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.00 | 1.09 | 3.69 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 89 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。