黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

各层用水压力计算表+水表分级示意图

广州珠江设计集团有限公司

项目用水压力计算表

| 楼层 | 楼层标高 | 变频设备供水压力（MPa） | 变频设备标高 | 管网水头损失（MPa） | 用水点管道入口压力（MPa） | 减压阀后压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 0.0 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.363 | 0.20 |
| 2层 | 5.4 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.312 | 0.20 |
| 3层 | 10.2 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.261 | 0.20 |
| 4层 | 15.0 | 0.42 | -9.9 | 0.004 | 0.190 |  |
| 5层 | 19.8 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.162 |  |
| 6层 | 24.3 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.572 | 0.20 |
| 7层 | 28.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.529 | 0.20 |
| 8层 | 32.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.486 | 0.20 |
| 9层 | 36.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.443 | 0.20 |
| 10层 | 40.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.4 | 0.20 |
| 11层 | 44.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.357 | 0.20 |
| 12层 | 48.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.314 | 0.20 |
| 13层 | 52.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.271 | 0.20 |
| 14层 | 56.8 | 0.9 | -9.9 | 0.05 | 0.525 | 0.20 |
| 15层 | 60.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.48 | 0.20 |
| 16层 | 64.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.435 | 0.20 |
| 17层 | 68.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.39 | 0.20 |
| 18层 | 72.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.345 | 0.20 |
| 19层 | 76.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.3 | 0.20 |
| 20层 | 80.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.255 | 0.20 |
| 21层 | 84.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.21 | 0.20 |
| 22层 | 88.8 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.205 |  |

| 楼层 | 楼层标高 | 变频设备供水压力（MPa） | 变频设备标高 | 管网水头损失（MPa） | 用水点管道入口压力（MPa） | 减压阀后压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 0.0 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.363 | 0.20 |
| 2层 | 5.4 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.312 | 0.20 |
| 3层 | 10.2 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.261 | 0.20 |
| 4层 | 15.0 | 0.42 | -9.9 | 0.004 | 0.190 |  |
| 5层 | 19.8 | 0.42 | -9.9 | 0.003 | 0.162 |  |
| 6层 | 24.3 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.572 | 0.20 |
| 7层 | 28.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.529 | 0.20 |
| 8层 | 33.3 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.486 | 0.20 |
| 9层 | 37.2 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.443 | 0.20 |
| 10层 | 41.1 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.4 | 0.20 |
| 11层 | 45.0 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.357 | 0.20 |
| 12层 | 48.9 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.314 | 0.20 |
| 13层 | 52.8 | 0.62 | -9.9 | 0.003 | 0.271 | 0.20 |
| 14层 | 56.7 | 0.9 | -9.9 | 0.05 | 0.525 | 0.20 |
| 15层 | 60.6 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.48 | 0.20 |
| 16层 | 64.5 | 0.9 | -9.9 | 0.005 | 0.435 | 0.20 |

| 楼层 | 楼层标高 | 市政供水压力（MPa） | 市政标高 | 管网水头损失（MPa） | 用水点管道入口压力（MPa） | 减压阀后压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -5.7 | 0.15 | -1 | 0.003 | 0.194 |  |
| -2层 | -9.9 | 0.15 | -1 | 0.003 | 0.233 | 0.20 |
| -3层 | -13.8 | 0.15 | -1 | 0.003 | 0.269 | 0.20 |

注：

- 地下室采用市政供水，市政供水压力为0.15MPa，市政水管标高为-1.00m。

- 首层及以上采用变频给水设备供给。

- 水表分级示意图具体见下页。

- 地下室：

- 地上：

- 门诊住院综合裙楼

传染楼

行政楼

住院楼