# 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院

# 永和院区）新建项目

# 室外夜景照明光污染模拟分析报告

广州珠江设计集团有限公司

目   录

1.  模拟概述 	 1

1.1.  项目概况 	 1

1.2.  参考依据 	 7

1.3.  评价说明 	 7

2.  技术路线 	 9

2.1.  基础数据 	 9

2.2.  配光曲线 	 9

2.3.  安装位置 	 10

2.4.  模型建立 	 17

3.  结果分析 	 17

3.1.  灯具计算结果 	 17

3.2.  夜景照明模拟 	 18

3.2.1.  立面照度 	 19

3.2.2.  立面亮度 	 20

3.2.3.  结果分析 	 20

4.  结论 	 21

室外夜景照明光污染模拟分析报告

# 1.  模拟概述

## 1.1.  项目概况

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

图 1    轴泛光照明立面图

轴泛光照明立面图

图2    1-36    1-1  轴泛光照明立面图

轴泛光照明立面图

图3    1-C    1-X  轴泛光照明立面图

图4    1-X    1-C  轴泛光照明立面图

2-C

图5

2-B  轴泛光照明立面图

2-B

2-C 轴泛光照明立面图

1.2.  参考依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

《绿色建筑评价技术细则》

项目建筑设计图纸、效果图等图纸资料

其他相关资料

1.3.  评价说明

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 8.2.7 条针对光污染提出了明确的 要求：

“ 8.2.7  建筑及照明设计避免产生光污染。”

评价总分值为 10 分 ，并按下列规则分别评分并累计：

1）玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光 热性能》GB/T18091 的规定 ，得 5 分。

2）室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规 范》GB/T35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 的规定 ， 得 5 分。

根据《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条 ，光污染的限制 应符合下列规定：

1）夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于

表  1 的规定值。

表 1     居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1 区 | E2 区 | E3 区 | E4 区 |
| 垂直面 | 熄灯时段前 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| 照度(Ev)(lx) | 熄灯时段 | 0 | 1 | 2 | 5 |

注： 1  考虑对公共（道路） 照明灯具会产生影响，E1  区熄灯时段的垂直面照度最大允许值 可提高到 1lx；

2  环境区域（E1～E4  区） 的划分可按本规范附录 A 进行。

2）夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表 2的规定值。

表 2     夜景照明灯具朝居室方向的发光强度的最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1 区 | E2 区 | E3 区 | E4 区 |
| 灯具发光强度 I(cd) | 熄灯时段前 | 2500 | 7500 | 10000 | 25000 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 500 | 1000 | 2500 |

注： 1  要限制每个能持续看到的灯具，但对于瞬时或短时间看到的灯具不在此例；

2  如果看到光源是闪动的，其发光强度应降低一半；

3  如果是公共（道路）照明灯具，E1  区熄灯时段灯具发光强度最大允许值可提高到 500cd；

4  环境区域（E1～E4  区） 的划分可按本规范附录 A 进行。

3）城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阈值增量不应大 于 15 %。

4）居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光。 夜景照明灯具的眩光限制值应满足表  3的规定。

表 3     居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值

| 安装高度(m) | L 与 A0.5 的乘积 |
| --- | --- |
| H≤4.5 | LA0.5≤4000 |
| 4.5＜H≤6 | LA0.5≤5500 |
| H＞6 | LA0.5≤7000 |

注： 1 L 为灯具在与向下垂线成 85°和 90°方向间的最大平均亮度（cd/m2）； 2 A 为灯具在与向下垂线成 90°方向的所有出光面积（m2）。

5）灯具的上射光通比的最大值不应大于表 4的规定值。

表 4     灯具的上射光通比的最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1 区 | E2 区 | E3 区 | E4 区 |
| 上射光通比 | 灯具所处位置水平面以上的光 通量与灯具总光通量之比（%） | 0 | 5 | 15 | 25 |

6）夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于

表  5 的规定值。

表 5     建筑立面和标识面产生的平均亮度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1 区 | E2 区 | E3 区 | E4 区 |
| 建筑立面亮度 Lb(cd/m2) | 被照面平均亮度 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 标识亮度 Ls(cd/m2) | 外投光标识被照面平均亮度；对自发 光广告标识，指发光面的平均亮度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

注： 1  若被照面为漫反射面，建筑立面亮度可根据被照面的照度 E 和反射比ρ , 按 L=Eρ/π 式计算出亮度 Lb 或Ls；

2  标识亮度 Ls 值不适用于交通信号标识；

3   闪烁、循环组合的发光标识，在 E1  区和 E2  区里不应采用，在所有环境区域这类标识均 不应靠近住宅的窗户设置。

根据《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 附录 A ，黄埔区妇幼保健 院（广州开发区医院永和院区）新建项目属 E3 环境区域。

2.  技术路线

2.1.  基础数据

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目场地夜景照明灯具基 础数据根据景观电气图纸设置 ，具体如表  6所示。

表 6     场地夜景照明灯具参数

| 灯具名称 | 数量 | 类别 | 功率 W | 高度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线型灯(L01) | 3154m | LED | 12/m | - |
| 洗墙灯 | 561m | LED | 24/m |  |

2.2.  配光曲线

任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样，我们可以用数据或图形把照

明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来，通常我们用纵坐标来表示照明灯具 的光强分布 ，以坐标原点为中心 ，把各方向上的发光强度用矢量标注出来，连接 矢量的端点 ，即形成光强分布曲线 ，也叫配光曲线。取同灯具长轴相垂直的通过 灯具中心下垂线的平面为 C0 平面 ，与 C0 平面垂直且通过灯具中心的下垂线的 平面为 C90 平面。至少要用 C0、C90 两个平面的光强分布说明非对称灯具的空 间配光。为了便于对各种照明灯具的光分布特性进行比较，统一规定以光通量为 1000 流明（ lm）的假想光源来提供光强分布数据。 因此 ，实际光强应是测光资 料提供的光强值乘以光源实际光通量与 1000 之比。

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目照明灯具配光 曲线如图 6 、图7所示。

CO-180           C90-270                              CO-180           C90-270

图 6  线型灯配光曲线                              图 7 洗墙灯配光曲线

2.3.  安装位置

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目场地夜景照明 灯具安装位 置根据建筑照明电气立面图设置 ，具体如图 8所示。

1-36

图 8-1          1-1

轴泛光照明立面灯具安装位置

轴泛光照明立面灯具安装位置

## 图 8-2           轴泛光照明立面灯具安装位置

轴泛光照明立面灯具安装位置

8-3

图

1-C

1-X  轴泛光照明立面灯具安装位置

8-4

图

1-X

1-C  轴泛光照明立面灯具安装位置

2-B

图 8-5          2-C

2-C

2-B

轴泛光照明立面灯具安装位置

轴泛光照明立面灯具安装位置

2.4.  模型建立

本报告根据委托方提供的建筑设计图纸、场地夜景照明设计图纸及其他相关 资料采用 DIALux 软件建立室外夜景照明分析模型。

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目室外夜景照明 分析模型效 果如下：

图 9 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）

新建项目室外夜景照明分析模型

3.  结果分析

3.1.  灯具计算结果

根据建筑电气平面图和灯具的配光曲线图计算 ，黄埔区妇幼保健院（广 州开发区医院永和院区）新建项目朝居室方向灯具发光强度计算结果如

表  7 所示。

表 7     朝居室方向灯具发光强度

| 灯具名称 | 光通量 lm | 最大光强 cd/klm | 灯具发光强度 I(cd) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照明时段 | 计算结果 | 限值要求 |
| 线型灯 | 277.5 | 88.3 | 熄灯时段前 | 8 | 10000 |
| 洗墙灯 | 984 | 6604 | 熄灯时段前 | 8 | 10000 |

| 灯具名称 | 光通量 lm | 最大光强 cd/klm | 灯具发光强度 I(cd) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照明时段 | 计算结果 | 限值要求 |
|  |  |  | 熄灯时段 | 0 | 1000 |

根据

表  7 可知 ，线型灯朝居室方向灯具的发光强度符合《城市夜景照明设计规 范》JGJ/T  163-2008 第 7.0.2 条第 2 款的限值要求。

同时， 由配光曲线图可知 ，各灯具在与向下垂线成 85°和 90°方向间的最大 平均亮度为 1cd/m2 ，不存在眩光污染。

灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比为 10%，上射光通比 符合规范限值 15%要求。

3.2.  夜景照明模拟

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目室外夜景照明   模拟计算结 果如错误!未找到引用源。所示。为便于分析 ，后续结果采用伪色图 表示。

图 10 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建

项目外夜景照明模拟计算结果

3.2.1.  立面照度

图 11黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区） 新建项目熄灯时段前照度伪色图

图 11 分别为 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建 项目建熄灯时段 前照度分布情况。图中可见：夜景照明灯具全部开启时， 因距楼栋之间 ，间隔距 离较远 ，相互影响较小 ，建筑立面照度基本在 5.0 lx 以下。

## 3.2.2.  立面亮度

图 12 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区） 新建项目亮度伪色图

图 12分别为 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目建 筑立面亮 度分布情况。图中可见 ：因夜景照明灯具为隐藏在建筑结构的安装方   式，有效隐 藏灯具并进行防眩措施 ，全部开启时 ，建筑立面亮度均基本在 1

cd/m²以下。

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目满足《城市夜 景照明设计 规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 6 款建筑立面和标识面产生的平 均亮度 E3 环 境区域最大允许值为 10cd/m²的要求。

# 3.2.3.  结果分析

项目夜景照明建筑立面照度和亮度值如表  8所示。

| 照明技术参数 | 应用条件 | 筑 模拟结果 | 标准限值 | 达标判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直面照度(Ev)(lx) | 熄灯时段前 | <5 . 0 lx | 10.0 lx | √ |

| 照明技术参数 | 应用条件 | 模拟结果 | 标准限值 | 达标判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熄灯时段 | <2 . 0 lx | 2 .0 lx | √ |
| 建筑立面亮度 Lb(cd/m2) | 熄灯时段前 | < 1 cd/ m2 | 10.0 cd/m2 | √ |

建筑立面照度和亮度符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 1 款、第 6 款的相关要求。

4.  结论

本报告对 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目室外 夜景照明的 光污染状况进行模拟分析 ，得出以下结论：

熄灯时段前夜景照明灯具全部开启时 ，建筑立面垂直面照度基本在 5.0 lx 以 下；熄灯时段夜景照明灯具部分开启时，建筑立面垂直面照度基本在 2.0 lx 以下， 满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 1 款居住建筑窗户 外表面产生的垂直面照度 E3环境区域熄灯时段前最大允许值为 10 lx、熄灯时段  最大允许值为 2lx 的要求。

夜景照明灯具朝居室方向的发光强度的最大允许值符合规范限值，满足《城 市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 2 款的要求。

各灯具在与向下垂线成 85°和 90°方向间的最大平均亮度为  1cd/m² ,  不存在 眩光污染，满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 3、4 款 的要求。

灯具的上射光通比的最大值 10%符合规范 15%的要求 ，满足《城市夜景照 明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 5 款的要求。

建筑立面亮度基本在 1 cd/m²以下 ，满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 第 7.0.2 条第 6 款建筑立面和标识面产生的平均亮度 E3环境区域最大  允许值为 10cd/m²的要求。

黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目室外夜景照明   光污染的限 制满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定 ， 根据《绿色  建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 8.2.7 条的评分规则 ，得 5 分。