照度计算书

工程名:黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB/T50034-2024

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

房间编号 1

1.房间参数

房间名称:病房

不规则房间周长:26.88 m,不规则房间面积:29.99 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.99

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.85

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:36w

单灯光源数:1,光源功率:36.00W

光通量:3060lm,总光通量:3060.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:候诊室、挂号厅

维护系数:0.8,要求照度值:200.00LX,功率密度规范值:6.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =108.00W

计算照度:208.15LX

实际功率密度:3.60W/m²,折算功率密度:3.46W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00 LX, 实际计算平均照度:208.16 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.50 W/m², 实际功率密度:3.60 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 2

1.房间参数

房间名称:卫生间

不规则房间周长:9.00 m,不规则房间面积:5.00 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.65

3.其它计算参数:

光源种类:LED 吸顶灯,型号-功率:PAK-LED-D07-12S-8400

单灯光源数:1,光源功率:12.00W

光通量:800lm,总光通量:800.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:厕所、盥洗室、浴室

维护系数:0.8,要求照度值:75.00LX,功率密度规范值:3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =12.00W

计算照度:83.20LX

实际功率密度:2.40W/m²,折算功率密度:2.16W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:75.00 LX, 实际计算平均照度:83.20 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50 W/m², 实际功率密度:2.40 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 3

1.房间参数

房间名称:治疗室

不规则房间周长:19.10 m,不规则房间面积:21.85 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.02

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.65

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:PAK-LED-B05-32B2-840

单灯光源数:1,光源功率:32.00W

光通量:2350lm,总光通量:2350.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:治疗室、检查室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =192.00W

计算照度:335.56LX

实际功率密度:8.79W/m²,折算功率密度:7.86W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:335.56 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:8.79 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 4

1.房间参数

房间名称:走廊

不规则房间周长:13.55 m,不规则房间面积:10.77 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.71

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.70

3.其它计算参数:

光源种类:LED 筒灯,型号-功率:PAK-LED-C105-3W52-30-W

单灯光源数:2,光源功率:6.00W

光通量:240lm,总光通量:480.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:走廊、流动区域、楼梯间(高档)

维护系数:0.8,要求照度值:100.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:4

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =24.00W

计算照度:99.83LX

实际功率密度:2.23W/m²,折算功率密度:2.23W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:101.80 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:2.23 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 5

1.房间参数

房间名称:护士站

不规则房间周长:20.40 m,不规则房间面积:21.17 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.92

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.70

3.其它计算参数:

光源分类:三雄·极光,光源种类:LED 灯盘,型号-功率:40w

单灯光源数:1,光源功率:40.00W

光通量:3lm,总光通量:3200.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:护士站

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:4

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =160.00W

计算照度:338.59LX

实际功率密度:7.56W/m²,折算功率密度:6.70W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:338.59 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:7.56 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 6

1.房间参数

房间名称:男更衣

不规则房间周长:12.09 m,不规则房间面积:8.31 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.61

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.75

3.其它计算参数:

光源种类:LED 吸顶灯,型号-功率:PAK-LED-D07-18S-8400

单灯光源数:1,光源功率:18.00W

光通量:1100lm,总光通量:1100.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:更衣室

维护系数:0.8,要求照度值:150.00LX,功率密度规范值:0.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =36.00W

计算照度:158.84LX

实际功率密度:4.33W/m²,折算功率密度:4.09W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:150.00 LX, 实际计算平均照度:158.78 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:5.0 W/m², 实际功率密度:4.33 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 7

1.房间参数

房间名称:空调机房

不规则房间周长:17.30 m,不规则房间面积:18.25 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.94

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.75

3.其它计算参数:

光源种类:LED T8 直管,型号-功率:PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1,光源功率:18.00W

光通量:1800lm,总光通量:1800.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:动力站-风机房、空调机房

维护系数:0.8,要求照度值:100.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =36.00W

计算照度:118.36LX

实际功率密度:1.97W/m²,折算功率密度:1.66W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:118.36 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:1.97 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 8

1.房间参数

房间名称:电梯机房

不规则房间周长:23.80 m,不规则房间面积:34.68 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.30

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.80

3.其它计算参数:

光源种类:LED T8 直管,型号-功率:PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1,光源功率:18.00W

光通量:1800lm,总光通量:1800.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:动力站-风机房、空调机房

维护系数:0.8,要求照度值:200.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:7

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =126.00W

计算照度:232.53LX

实际功率密度:3.63W/m²,折算功率密度:3.12W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00 LX, 实际计算平均照度:232.53 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:3.63 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 9

1.房间参数

房间名称:加压机房

不规则房间周长:28.40 m,不规则房间面积:31.45 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.98

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.65

3.其它计算参数:

光源种类:LED T8 直管,型号-功率:PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1,光源功率:18.00W

光通量:1800lm,总光通量:1800.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:动力站-风机房、空调机房

维护系数:0.8,要求照度值:100.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:4

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =72.00W

计算照度:119.05LX

实际功率密度:2.29W/m²,折算功率密度:1.92W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:119.03 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:2.29 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 10

1.房间参数

房间名称:电梯厅

不规则房间周长:31.60 m,不规则房间面积:52.80 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.49

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.80

3.其它计算参数:

光源种类:LED 吸顶灯,型号-功率:PAK-LED-D07-8S-8400

单灯光源数:1,光源功率:8.00W

光通量:530lm,总光通量:530.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:动力站-风机房、空调机房

维护系数:0.8,要求照度值:100.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:16

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =128.00W

计算照度:102.79LX

实际功率密度:2.42W/m²,折算功率密度:2.35W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:102.79 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:2.42 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 11

1.房间参数

房间名称:办公室

不规则房间周长:25.61 m,不规则房间面积:36.23 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.26

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

利用系数:0.75

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:PAK-LED-B05-32B-840

单灯光源数:1,光源功率:32.00W

光通量:2400lm,总光通量:2400.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:普通办公室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:8

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =256.00W

计算照度:317.97LX

实际功率密度:7.07W/m²,折算功率密度:6.67W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:317.98 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:7.07 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 12

1.房间参数

房间名称:会议室

不规则房间周长:26.80 m,不规则房间面积:44.80 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.49

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.95

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:36w

单灯光源数:1,光源功率:36.00W

光通量:3060lm,总光通量:3060.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:普通办公室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =216.00W

计算照度:311.46LX

实际功率密度:4.82W/m²,折算功率密度:4.64W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:311.46 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:4.82 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 13

1.房间参数

房间名称:复印室

不规则房间周长:10.89 m,不规则房间面积:7.31 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:0.60

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.90

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:36w

单灯光源数:1,光源功率:36.00W

光通量:3060lm,总光通量:3060.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:普通办公室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =36.00W

计算照度:301.40LX

实际功率密度:4.92W/m²,折算功率密度:4.90W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:301.26 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:4.92 W/m²

符合规范节能要求!

房间编号 14

1.房间参数

房间名称:档案室

不规则房间周长:38.60 m,不规则房间面积:82.56 ,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25,室形系数RI:1.90

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.90

3.其它计算参数:

光源种类:LED 灯盘,型号-功率:36w

单灯光源数:1,光源功率:36.00W

光通量:3060lm,总光通量:3060.00lm

镇流器类型:,镇流器功率:0.00W

房间类别:接待室、前台

维护系数:0.8,要求照度值:200.00LX,功率密度规范值:0.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:8

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =288.00W

计算照度:213.49LX

实际功率密度:3.49W/m²,折算功率密度:3.27W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00 LX, 实际计算平均照度:213.49 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:5.0W/m², 实际功率密度:3.49 W/m²

符合规范节能要求!