绿色建筑设计说明专篇（GB/T50738-2019）

附件

# 一、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《广东省绿色建筑设计规范》DBJ T 15-201-2020

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

- 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133-2018

- 《声环境质量标准》GB3096-2008

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2020

- 《室外排水设计标准》GB50014-2021

- 《室外给水设计标准》GB50013-2018

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2024

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

- 《建筑幕墙》GB21086-2007

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2018

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

- 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

# 二、工程概况

## 项目名称： 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

## 项目地址：  广州市黄埔区

## 建筑类型：   公共建筑    建筑功能：   医院

## 项目用地面积：  27842    ㎡

## 项目建筑面积：   140143.62     ㎡，其中地上：  81781.30 ㎡，地下：  58362.32  ㎡

## 建筑层数：22层，其中地上： 22层，高度：  94.5  m；地下：  3 层，深度:  14.5  m。

## 绿色建筑建设目标：《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 基本级  一星级  √二星级  三星级

## 申报绿色建筑的区域范围示意图：（应注明北向角度）

# 三、绿色建筑设计自评表

| 项 目 自 评 表 | 评价指标 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项总分 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  | 评分项最低得分要求 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | / |
|  | 评分项得分 | 48 | 52 | 36 | 119 | 38 | 17 |
|  | 总得分 | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10； Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求是取400分。 |  |  |  |  | 71.0 |

## 四、星级绿色建筑技术要求

建筑专业

1、围护结构热工性能的提高比例为___＞10 %__；或建筑供暖空调负荷降低比例为______。

技术措施说明：本项目建筑设计建筑供暖空调负荷耗电量比参照建筑耗电量降低比例大于10%，满足规范限定值要求，统计结果如下表，主要围护结构结构如下：

屋面：采用100mm挤塑聚苯板为隔热层的倒置式屋面，传热系数为0.40W/m2·K；

外墙：墙体传热系数1.23 W/m2·K；

外窗：采用6LOW-e+12A+6中空玻璃。

证明材料：√节能计算报告书；√设计图纸（建筑、建筑节能设计专篇）

2、住宅建筑室外与卧室之间的空气声隔声性能为/ dB(A)；分户墙两侧卧室之间的空气声隔声性能为/dB (A)；分户楼板两侧卧室之间的空气声隔声性能为/dB(A)；卧室楼板的撞击声隔声性能为/dB(A)和/dB(A)。

技术措施说明：本项目为医院，非住宅建筑。

证明材料：□围护结构隔声量计算书； □设计图纸（专业、图号）；

3、外窗气密性能为__7__级。

技术措施说明：本项目主要功能房间采用普通铝合金窗框+6LOW-e+12A+6中空玻璃，外窗气密性能均不低于7级。

证明材料：√设计图纸（建筑、建筑节能专篇，SM-01_建筑设计总说明，门窗大样）

4、装修区域公共建筑公共区域采用一体化精装修，居住建筑__所有区域采用一体化精装修 。

技术措施说明：本项目为公共建筑，公共区域实施土建工程与装修一体化设计及施工，统一协调土建设计、机电设计和装修设计，事先进行孔洞预留和装饰面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔，造成资源浪费。

证明材料：√二次设计达标承诺函

5、室内主要空气污染物浓度降低比例为__20%___。

技术措施说明：本项目砌体及结构主体均选用符合现行规范的预拌混凝土和预拌砂浆，室内涂料、密封材料、瓷砖、木地板等室内装修材料选用室内污染物挥发较少的产品，对室内空气污染物进行控制。本项目选用污染物释放等级为F1级的涂料、板材、瓷砖室内装修材料。经模拟分析，各主要功能房间室内空气污染物浓度（甲醛浓度、苯浓度、TVOC 浓度）比规定《室内空气质量标准》GB/T 18883要求的限定值降低20%以上，同时满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021关于I类民用建筑工程的限量值要求。

证明材料：√室内有机挥发物浓度预评价报告；√颗粒物预评价报告书； √设计图纸（建筑、SM-02_建筑装修构造做法说明表）√二次设计达标承诺函

给排水专业

6、节水器具用水效率等级为_2_级。

技术措施说明：本项目选用用水效率等级不低于2级的节水用水器具，卫生洁具五金配件均符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014标准的要求，各类型用水器具满足以下要求：

| 类型 | 评价指标 |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小便器 | 冲洗水量/L |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 大便器 | 冲洗水量/L |  | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 淋浴器 | 流量L/s |  | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| 水嘴 | 流量L/s |  | 0.100 | 0.125 | 0.150 |
| 坐便器 | 单档 | 平均值/L | 4.0 | 5.0 | 6.4 |
|  | 双档 | 全冲档/L | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
|  |  | 平均档/L | 3.5 | 4.2 | 5.6 |

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明）√水资源利用方案

# 五、绿色建筑设计技术措施

## 1、安全耐久（实际得分　48　分）

### 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 条文分值 | 适用 与否 |
| --- | --- |
| － | √ |

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

技术措施说明：本场地地势平坦，不存在发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的条件；场地不在灰岩地区，不存在土洞溶洞、塌陷等岩溶现象。勘察中未发现全新活动断裂等不良地质现象，场地内不存在埋藏的河道、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射。根据土壤氡浓度检测报告，项目所在地土壤氡浓度各测点的值均小于20000Bq/m3，不需做防氡工程处理。

证明材料：； √土壤氡浓度检测报告；√工程地质勘察报告；√场地地形图

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：本项目铝合金外门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚分别不应小于2.2mm和1.8mm，窗框与窗洞之间用聚合物防水砂浆灌满密实，门窗预埋在墙和柱内的木（铁）件和所有木制品应作防腐防锈防白蚁处理；安装于外墙的外窗，设置防止窗扇向室外脱落的装置；外墙推拉窗设置限位装置；外窗抗风压性能不低于4级，水密性能不低于3级，气密性能不低于7级。

证明材料：√设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明、门窗大样）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

技术措施说明：本项目卫生间的地面设置I级防水做法，采用1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料，上反完成面大于300；墙面采用1.2厚聚合物水泥防水涂料+4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆粘合层；顶棚采用3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆或1.0厚聚合物水泥防水涂料作为顶部防潮层，当上层同有用水房间时，可取消顶部防潮层。

证明材料：√设计图纸（建筑、SM-02_建筑装修构造做法说明表）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

技术措施说明：项目走廊和疏散通道等通行空间的疏散宽度满足防火设计规范的相关要求，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门安装信号控制关闭和反馈装置，保证疏散过程的正常开启。建筑入口设置有应急救护的电源插座。

证明材料：√设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明、各层平面图）√设计图纸（电气、各层照明平面图）√二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

技术措施说明：本项目在各场所设置显著、醒目的安全警示标志，比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。本项目同时设置完善的引导性指示标识，比如人行导向标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志等安全引导性标识，对地下室、停车场等还包括车行导向标识。

证明材料：√二次设计达标承诺函

结构专业

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

技术措施说明：本项目铝合金外门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚分别不应小于2.2mm和1.8mm。窗框与窗洞之间用聚合物防水砂浆灌满密实，与建筑主体结构之间的连接采用预埋件连接，满足《建筑结构可靠性设计统一标准》的相关要求，不出现影响承载力和正常使用的材料性能劣化、影响耐久性的裂缝、缺口、削弱等，不出现影响耐久性的其他特定状态。门窗预埋在墙和柱内的木（铁）件和所有木制品应作防腐防锈防白蚁处理；设置于外墙的外窗，设置防止窗扇向室外脱落的装置；屋面和外墙的施工和设计满足《建筑外墙防水工程技术规程》和《屋面工程技术规范》的要求，外墙采用防水砂浆，强度等级不低于M7.5，与墙体基面粘合度不小于0.60MPa，屋面设置2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道防水层。

证明材料：√结构荷载计算书； √设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明）√设计图纸（结构、G-SM-01~02_结构总说明）√设计图纸（建筑、门窗大样表）

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

技术措施说明：本项目太阳能光伏板构件设置于裙楼屋面开敞区，便于人员安装、检修与维护；外遮阳活动卷帘或外遮阳百叶等外遮阳设施与建筑主体结构之间的连接采用预埋件连接，满足《建筑结构可靠性设计统一标准》的相关要求，不出现影响承载力和正常使用的材料性能劣化、影响耐久性的裂缝、缺口、削弱等，不出现影响耐久性的其他特定状态。分体空调设置在室外专用空调机位，承重楼与主体结构一体化设计，且满足分体空调的容量机型安装要求，未来检修通过飘窗的开启扇可实现安装、检修操作。

证明材料： √设计图纸（建筑、通用大样图，墙身大样图）；√设计图纸（结构、墙身大样图）；

| － | √ |
| --- | --- |

4.1.4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

技术措施说明：内填充墙高厚比应满足稳定性计算要求；楼屋面下机电设备的吊杆及连接满足吊挂设备的承载力要求；墙上固定吊柜与墙体连接可靠，连接锚栓满足吊柜预期极限承载能力的要求；电梯与主体结构连接可靠，并满足安全使用要求。设备、设施等采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，不得采用膨胀螺栓、捆绑及支架的方式，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。构造柱设置原则:A.填充墙长超过5m时。B.宽度超过2.0m门窗洞口两侧。以及长度超过2.5m独立墙体端部。C.墙长超过层高且端部无砼柱时，应在墙端设置构造柱。D.外挑单片墙时墙端部。E.悬臂梁(板)上的填充墙@3m。楼梯间及人流通道采用砌体填充墙时，应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱，并采用钢丝网砂浆面层加强。墙长大于5m时，墙顶与梁宜有拉结，如图十所示施工。墙高超过4m时，墙体半高宜设置与柱连接，且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系（拉）梁。电梯井壁为砌体结构时，其井壁应设置构造梁、柱。

证明材料：√关键连接构件计算书;√设计图纸（结构、G-ZSM-01~02 结构总说明）

### 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 |
| 得分 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |

结构专业

### 4.2.1抗震性能。

### 技术措施说明：本项目对超限高层建筑进行抗震设防专项设计，进行小震模型包络设计、中震和大震等效弹性计算，本工程除能够满足竖向荷载和风荷载作用下的有关指标外，设防烈度下关键构件、竖向构件达到预期的抗震性能水准2要求，其余构件达到预期的抗震性能水准3要求，罕遇地震下各构件可达到抗震性能水准4要求，整体达到预期的抗震性能目标C+级的要求，故结构设计是安全可行的。

### 证明材料：√设计图纸（结构、结构总说明）；√广州开发区医院永和院区新建项目超限报告

建筑专业

### 4.2.2采取保障人员安全的防护措施。

### 技术措施说明：本项目的女儿墙、栏杆、阳台等区域的临空侧面设置防护栏杆，栏杆以坚固、耐久的材料制作，并能承受《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的水平荷载，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不大于110mm；临空的窗台低于0.90m时，采取防护措施，防护高度由楼地面（低窗台、凸窗由可踏面）起计算不应低于0.90m，设计均按图集15J403-1-D19-PB6设计不锈钢防护栏杆；建筑出入口均设置防坠雨棚，有效预防门窗玻璃意外脱落所造成的事故，同时实现遮阳挡雨的功能，有效降低坠物的风险。同时在建筑周边通过设置绿化带形成可形成坠物风险的隔离带，有效降低坠物的风险。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，首层平面图，通用大样）

### 4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件。

技术措施说明：项目外窗玻璃采用6LOW-e+12A+6中透光中空玻璃，满足安全防护功能的钢化安全玻璃要求，防护栏杆等采用安全钢化夹胶玻璃；对于本项目人流量大、门窗开合频繁的公共区域的门采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。

证明材料：√设计图纸（建筑、SM-01建筑设计总说明、门窗大样图）

给排水专业

### 4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：给水系统选用密闭性能好的阀门、设备，优先采用软密封闸阀或蝶阀，避免管网漏损。管材与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久；为避免重要物资和设备受潮引起的损失，采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露。选购质量好的管道材料，如：不锈钢管、钢塑或铝塑复合管等，这样的管道材 料不易老化和锈蚀，进而延长了管道的使用年限，有效地缩减了管道的使用和更换成本能够更好的改善管道漏水问题。

给水管材：室外埋地管道采用球墨铸铁管给水管，公称压力0.60MPa，承插连接。

室内给水管线：室内生活给水管主管及支管采用不锈钢管道，卡压或环压连接。管道、管件及阀门的工作压力为1.0MPa。

排水管材：室内排水管采用 PP静音排水管，专用胶粘接。压力排水管采用内外涂塑钢管，DN≤100mm，丝扣连接；DN>100mm，法兰连接。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明）

电气专业

### 4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。

技术措施说明：本项目地块内的车库入口位于场地的东南端及西北侧，小区主次入口设置于场地东西出入口，商业建筑主要入口位于南侧，人行出入口位置错开，实现人车分流。园林设置合理的照明设计系统，确保场地内步行和自行车交通路面的平均照度、路面最小照度和垂直照度标准值不低于行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015的规定，保障夜间行人安全。人行及非机动车道照明标准要求详见下表：

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度 Eh.av（lx） 维持值 | 路面最小照度 Eh.min（lx） 维持值 | 最小垂直照度 Eh.min（lx） 维持值 | 最小半柱面照度 Esc.min（lx） 维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区人行流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）；√二次设计达标承诺函

### 4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯部分。

证明材料：√设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明）

景观专业

### 4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。

技术措施说明：本项目石材、陶瓷砖、地板涂料、地板胶等地面装饰材料的选用及构造，其室内干态地面静摩擦系数及潮湿地面湿态防滑值满足下表要求:

| 防滑等级 | 静摩擦系数COF/防滑值BPN | 使用区域 |
| --- | --- | --- |
| Ad/ Aw | COF≥0.70/BPN≥80 | 站台、踏步、坡道、室外活动场地、室内场所 |
| Bd/ Bw | 0.60≤COF＜0.70 60≤BPN＜80 | 建筑出入口及平台、厨房、饭堂、浴室、卫生间、公共走廊、电梯门厅等 |
| Cd/ Cw | 0.50≤COF＜0.60 45≤BPN＜60 | 室内其他公共区域 |

由上表可知，本项目建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级。建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级。建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

证明材料：√计图纸（建筑、SM-01建筑设计总说明；SM-02_建筑装修构造做法说明表）； √二次设计达标承诺函

## 2、健康舒适（实际得分　52　分）

### 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

技术措施说明：本项目砌体及结构主体均选用的符合现行规范的预拌混凝土和预拌砂浆，室内涂料、密封材料、瓷砖、木地板等室内装修材料选用室内污染物挥发较少的产品，对室内空气污染物进行控制。经模拟分析，本项目拟选用污染物释放等级为F1级的涂料、板材、瓷砖室内装修材料。结果显示，各主要功能房间室内空气污染物浓度（甲醛浓度、苯浓度、TVOC 浓度）比规定《室内空气质量标准》GB/T 18883要求的限定值降低20%以上，同时满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021关于I类民用建筑工程的限量值要求。此外，项目为商业建筑建筑，建筑主出入口处及各层公共区域走廊设置明显的禁烟标识。

证明材料：√室内有机挥发物浓度预评价报告；√颗粒物预评价报告书；√设计图纸（建筑、SM-02_建筑装修构造做法说明表） √二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.4主要功能房间室内噪声级和隔声性能。

技术措施说明：

1）本项目为医院建筑，外墙采用200钢筋混凝土，200mm加气混凝土砌块，隔墙采用200mm加气混凝土砌块，主要功能房间外窗采用6LOW-e+12A+6中透光中空玻璃，各功能间的门采用钢制平开门，楼板采用3mm隔声垫隔声楼板。各构件隔声性能隔声性能均满足现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中标准限值要求，楼板撞击声隔声性能均满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中高标准限值要求，各构造隔声性能结果详见《围护结构隔声量计算书》。

2）根据现场踏勘和对地块周边现状的了解以及该地区的发展规划，可能对建设项目产生影响的外环境噪声源主要为交通噪声与生活噪声。根据《室外声环境模拟报告》，项目最不利室外昼夜背景噪声边界值分别为：昼间：58dB，夜间：53dB。主要功能房间外窗采用6LOW-e+12A+6中透光中空玻璃，其交通频谱修正空气隔声量为30 dB（A）。室内设备噪声主要为空调噪声，根据暖通设计文件，各功能房间采用多联式空调室内机，昼间中速档运行。经计算，主要功能房间内室内叠加总声压级达到现行国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中规定的平均标准限值要求，同时外部噪声源传播至功能房间的室内噪声值满足《建筑环境通用规范》GB55016规定的限定值。

证明材料：√室外声环境模拟报告；√室内背景噪声计算书； √围护结构隔声量计算书； √设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明、SM-02_建筑装修构造做法说明表、门窗大样图）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

技术措施说明：夏热冬暖地区第1、2款直接达标；本项目屋面及各朝向主墙体在自然通风工况下室内最高表面温度均满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。屋顶采用100mm（计算80mm）厚的挤塑聚苯板倒置式屋面，传热系数为≤0.4W/(K.m2)，内表面隔热验算温度低于28.5℃；外墙主墙体采用200mm加气混凝土砌块墙体，经计算，各朝向主墙体的内表面隔热验算温度均低于28.00℃。

证明材料：√节能计算报告书； √隔热验算计算书； √设计图纸（建筑、建筑节能设计专篇  SM-01_建筑设计总说明）

给排水专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.3给水排水系统的设置应符合相关标准要求。

技术措施说明：（1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的要求；2）制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3）使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于 50mm；4）雨水等非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明）； √二次设计达标承诺函

暖通专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

技术措施说明：本项目为医院建筑，卫生间均为明卫，并设置机械排风系统，换气次数为≥15次/小时，排风经排风机/排气扇后直接排出室外。居住区内地下机动车停车库设置机械进排风系统，换气次数为6次/小时（按照层高3.0m计算）。医院建筑厨房设置独立排油烟系统，通过不锈钢排油烟竖管通至屋面最高处实现高位排放。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明，通风平面图、NT-05主要材料设备表）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

技术措施说明：本项目为医院建筑，各功能房间采用多联式空调，电气专业预留电源插座，给排水专业预留冷凝水接驳立管，空调机位尺寸满足空调室外机安装条件。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明、各层通风平面图）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

技术措施说明：本项目为医院建筑，各功能房间采用多联式空调，各功能房间可实现对热环境独立控制的功能，满足各房间室内个性化热舒适条件要求。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明）

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

技术措施说明： 医院建筑所在地块，地下机动车停车库设置有CO浓度传感器，单个防火分区至少设置一个CO检测点与通风系统联动，且每个防烟分区内每1000m2至少设置一个CO检测点。CO浓度报警装置的关闭和启动浓度设定限值分别为15mg/m3和30mg/m3，当CO浓度达到限值时，连锁对应排风风机实现启停。传感器一般布置在主通道侧，避开车辆尾部和送风口，距地2m安装。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明，地下室通风平面图）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

5.1.5建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。

技术措施说明：本项目照明数量及质量设计严格执行《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）、《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）规定的照明功率密度值及照明质量要求。

| 序号 | 房间名称 | 要求照度值（lx） | 计算照度值 （lx） | 功率密度目标值 (w/㎡） | 功率密度计算值 (w/㎡） | 统一眩光值 UGR | 一般显色指数Ra | 照度均匀度U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机房 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | - | 60 | 0.6 |
| 2 | 水泵房 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | - | 60 | 0.6 |
| 3 | 变配电房 | 200 | 200 | 6.0 | 6.0 | - | 80 | 0.6 |
| 4 | 变压器室 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | - | 60 | 0.6 |
| 5 | 楼梯间 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | 22 | 80 | 0.4 |
| 6 | 车库 | 50 | 50 | 2.0 | 2.0 | - | 60 | 0.6 |
| 7 | 走道 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | 25 | 60 | 0.4 |
| 8 | 电梯前厅 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | - | 60 | 0.4 |
| 9 | 发电机房 | 200 | 200 | 6.0 | 6.0 | 25 | 80 | 0.6 |
| 10 | 消防控制室 | 500 | 500 | 13.5 | 13.5 | 19 | 80 | 0.6 |
| 11 | 网络机房 | 500 | 500 | 13.5 | 13.5 | 19 | 80 | 0.6 |

光源：一般场所为荧光灯或节能型LED光源。要求活动室、教室等人员长期停留的场所应选用现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T50145规定的无危险照明产品，LED照明产品的光输出波形的波动深度尚应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定，其限定值如下表：

| 波动频率f | 波动深度FPF限值（%） |
| --- | --- |
| F<=9Hz | FPF<=0.288 |
| 9Hz<f<=3125Hz | FPF<Fx0.08/2.5 |
| f>3125Hz | 无限制 |

灯具：一般照明采用直接照明为主方式，所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型，提高照明效率。控制：地下室车库采用断路器集中控制，风机房等设备房采用平板开关就地控制，楼梯间采用延时自熄节能开关控制。

证明材料：√照明功率密度计算书；√设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明）√二次设计达标承诺函

### 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| 得分 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

建筑专业

5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。

技术措施说明：本项目砌体及结构主体选用符合现行规范的预拌混凝土和预拌砂浆，室内涂料、密封材料、瓷砖、木地板等室内装修材料选用室内污染物挥发较少的产品，对室内空气污染物进行控制。经模拟分析，本项目拟选用污染物释放等级为F1级的涂料、板材、瓷砖室内装修材料。结果显示，各主要功能房间室内空气污染物浓度（甲醛浓度、苯浓度、TVOC 浓度）比规定《室内空气质量标准》GB/T 18883要求的限定值降低20%以上，同时满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021关于I类民用建筑工程的限量值要求。

证明材料：√室内有机挥发物浓度预评价报告； √颗粒物预评价报告书； √设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明 SM-02_建筑装修构造做法说明表）√二次设计达标承诺函

5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

技术措施说明：（本项目的预拌混凝土和预拌砂浆全部采用通过认证的绿色建材；此外室内装修材料涂料、密封材料、瓷砖、木地板等材料均满足《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601、《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602、《绿色产品评价卫生陶瓷》GB/T 35603、《绿色产品评价 建筑玻璃》GB/T 35604、《绿色产品评价 墙体材料》GB/T 35605、《绿色产品评价绝热材料》GB/T 35608、《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609、《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610的相关要求，有害物种类及限量进行了限定，新风量系统的新风量满足《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ／T461对应的一类室内环境的新风量要求。选用满足要求的装修装饰材料达到3类及以上）

证明材料：√二次设计达标承诺函

5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境。

技术措施说明：根据现场踏勘和对地块周边现状的了解以及该地区的发展规划，可能对建设项目产生影响的外环境噪声源主要为交通噪声与生活噪声。根据《室外声环境模拟报告》，项目最不利室外背景噪声值的建筑单体为会议室，其昼夜室外背景噪声边界值分别为：昼间：58dB，夜间：53dB。主要功能房间外窗采用6LOW-e+12A+6中透光中空玻璃，其交通频谱空气隔声量为30 dB（A）。室内设备噪声主要为空调噪声，根据暖通设计文件，各功能房间采用多联式空调，室内机昼间中速档运行。经计算，主要功能房间内室内叠加总声压级达到现行国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中规定的低限标准限值和高要求标准的平均值要求，同时外部噪声源传播至功能房间的室内噪声值满足《建筑环境通用规范》GB55016规定的限定值要求。

证明材料：√室外声环境模拟报告；√室内背景噪声计算书；√设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明 SM-02_建筑装修构造做法说明表）

5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。

技术措施说明：本项目为医院建筑，隔墙采用200mm加气混凝土砌块，主要功能房间外窗采用6LOW-e+12A+6中透光中空玻璃，各功能间的门采用钢制平开门，楼板采用3mm隔声垫隔声楼板。各构件隔声性能隔声性能均满足现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中标准限值要求，楼板撞击声隔声性能均满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中平均值限值要求，各构造隔声性能结果详见《围护结构隔声量计算书》。

证明材料：√围护结构隔声量计算书； √设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明 SM-02_建筑装修构造做法说明表）

5.2.8充分利用天然光。

技术措施说明：本项目窗的不舒适眩光指数DGI均不大于现行规范限定值要求，有效改善室内天然采光的均匀度。

证明材料：√眩光分析报告；√设计图纸（建筑，建筑各层平面图、门窗大样）

给排水专业

5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：项目为医院建筑，无游泳池水和景观用水等系统。生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的要求；直饮水满足》生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求；集中生活热水满足《生活热水水质标准》CJ T521-2018要求；采暖空调系统用水满足《采暖空调系统水质》GB29044T-2012的规范要求。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明；NT-01_空调通风及防排烟设计说明）； √二次设计达标承诺函

5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。

技术措施说明：

1）项目使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051-2025 和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140 -2010要求的S31603不锈钢装配式成品水箱，有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、能够有效避免现场加工过程中的污染问题，在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。

2）储水设施避免储水变质的主要技术措施：储水设施分格、保证设施内水流通畅、检查口（人孔）加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入水箱并污染储水等。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明，S-DY-02_生活泵房大样图）

5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

技术措施说明：建筑内给水排水管道及设备的标识设置按照现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 中的相关要求执行。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明；S-02_消防给水设计总说明）

暖通专业

5.2.9具有良好的室内热湿环境。。

技术措施说明：本项目主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价 II 级面积比例达到60%。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明），√人工冷热源计算书

## 3、生活便利（实际得分　36　分）

### 必须说明内容（控制项）

规划专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

技术措施说明：本项目位于广州市黄埔区，项目选址周围交通配套较完善，场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，满足居民绿色出行的基本要求。

证明材料：√交通地图分析报告书； √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.3-1停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：本项目设置有不少于总停车数0.5％的无障碍机动车停车位，满足现行国家标准《无障碍设计规范要求》GB50763的要求。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，SM-03_建筑无障碍设计专篇，地下平面图）

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。

技术措施说明：设置有自行车停车场所，出入口方便出入，鼓励绿色出行。

证明材料：√设计图纸（建筑、Z-01_总平面图；地下平面图）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.3-2停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：预留的充电车位，预留外电源管线、变压器容量、一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件，以便按需建设充电设施。

证明材料：√设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明， 地下室配电平面图）

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

技术措施说明：本项目为医院建筑，建筑设备管理系统具有自动监控管理功能。。

证明材料：√设计图纸（弱电、DR-SM-01~03_弱电设计说明，DR-XT-10_建筑设备监控系统图）；√二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.6建筑应设置信息网络系统。

技术措施说明：本项目根据《智能建筑设计标准》GB 50314和《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174，设置合理、完善的信息网络系统。

证明材料：√设计图纸（弱电、DR-SM-01~03_弱电设计说明，DR-XT-03_信息网络系统图）

景观专业

| － | √ |
| --- | --- |

6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

技术措施说明：城市主要道路、建筑物和居住区的人行天桥和人行道，应设轮椅坡道和安全梯道；在坡道和梯道两侧应设扶手。城市中心地区可设垂直升降梯取代轮椅坡道。各级公共绿地的入口与道路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑；地面有高差时，应设轮椅坡道和扶手。在休息坐椅应设轮椅停留位置。建筑入口为无障碍入口时，入口室外的地面坡度不应大于1：50，室外通路地面坡度不应大于1：20。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，SM-03_建筑无障碍设计专篇）；  √二次设计达标承诺函

-

### 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 得分 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |

规划专业

6.2.1场地与公共交通站点联系便捷。

技术措施说明：本项目位于广州市黄埔区，项目选址周围交通配套较完善，场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，满足居民绿色出行的基本要求。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

6.2.3提供便利的公共服务。

技术措施说明：本项目为医院建筑，地块建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能，对社会公众开放；场地内电动电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例≥10%； 场地内有步行通道向社会开放；周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

建筑专业

6.2.2-1、3建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：本工程按《无障碍设计规范》GB50763及《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019进行无障碍设计。城市主要道路、建筑物和居住区的人行道，应设轮椅坡道和安全梯道；在坡道和梯道两侧应设扶手，各级公共绿地的入口与道路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑；地面有高差时，应设轮椅坡道和扶手。在休息坐椅应设轮椅停留位置。建筑入口为无障碍入口时，入口室外的地面坡度不应大于1：50，室外通路地面坡度不应大于1：20。此外，本项目首层设置有无障碍卫生间、停车库设置有无障碍停车位等无障碍设施，满足无障碍相关设计规范要求。同时，项目建筑设有可容纳担架的无障碍电梯。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，SM-03_建筑无障碍设计专篇，各层平面图）√二次设计达标承诺函

6.2.5合理设置健身场地和空间。

技术措施说明：各单体的楼梯间均靠外墙设置，每层均设置有外窗，具有良好的天然彩光和视野，楼梯间首层

疏散门直通室外，距离建筑出入口的步行距离均不大于15m。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）√设计图纸（建筑、首层平面图）

给排水专业

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：项目设置远传计量系统对各类水质用水进行计量。按绿化、消防、生活给水等用水类别设置分类计量水表，水表采用高灵敏度水表计量，具备信号采集、数据处理、存储及数据上传功能。根据用水单元、用水类别设置分级水表，下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量，设计不出现无计量支路，分级计量水表安装率达到100%。

证明材料：√设计图纸（给排水、SM-01_给排水设计说明）

电气专业

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：

- 项目设置远传计量系统对各类水质用水进行计量。按绿化、消防、生活给水等用水类别设置分类计量水表，水表采用高灵敏度水表计量，具备信号采集、数据处理、存储及数据上传功能。

- 根据用水单元、用水类别设置分级水表，下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量，设计不出现无计量支路，分级计量水表安装率达到100%。运营管理方通过远传计量系统计量数据，依据水量平衡的原理，随时了解管道漏损情况，及时查找漏损点并进行整改。

证明材料：√设计图纸（弱电、弱电设计说明，远程抄水表 电子巡更系统图）√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明,S-XT-01_生活给水系统原理图）√二次设计达标承诺函

景观专业

6.2.2-1建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：城市主要道路、建筑物和商业建筑区的人行天桥和人行道，应设轮椅坡道和安全梯道；在坡道和梯道两侧应设扶手。各级公共绿地的入口与道路及休息凉亭等设施的平面应平缓防滑；地面有高差时，应设轮椅坡道和扶手。在休息坐椅应设轮椅停留位置。建筑入口为无障碍入口时，入口室外的地面坡度不应大于1：50，室外通路地面坡度不应大于1：20。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，SM-03_建筑无障碍设计专篇）；√二次设计达标承诺函

## 4、资源节约（实际得分　119　分）

### 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

### 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

技术措施说明：本项目医院建筑设计建筑供暖空调负荷耗电量比参照建筑耗电量降低比例大于10%，满足规范限定值要求，统计结果如下表，主要围护结构结构如下：

屋面：采用100mm挤塑聚苯板为隔热层的倒置式屋面，传热系数为≤0.40W/m2·K；

外墙：东西朝向墙体传热系数≤1.5 W/m2·K；

外窗：采用普通铝合金+6LOW-e+12A+6中空玻璃。

证明材料：√节能计算报告书； √设计图纸（建筑、SM-02_建筑装修构造做法说明表，建筑节能设计专篇）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。

技术措施说明：项目建筑单体造型要求简约，无大量装饰性构件。

证明材料： √设计图纸（建筑、建筑立面图，建筑平面图）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

技术措施说明：本项目电梯采用变频调速拖动方式或能量再生回馈技术的节能电梯，并采用轿厢无人自控关灯、关风扇技术、驱动器休眠技术等节能控制措施，同一侯梯厅设置2台以上的电梯采用电梯群控或群控楼宇智能管理技术。

证明材料：√设计图纸（电气，D-SM-01~06_电气施工图设计说明）

结构专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

技术措施说明：经判断，本项目医院建筑建筑形体为一般不规则，不属于严重不规则的建筑结构。

证明材料：√建筑形体规则性判定报告； √设计图纸（结构、G-SM-01~02_结构总说明）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.10选用的建筑材料应符合相关要求。

技术措施说明：本项目主要建筑材料为加气混凝土砌块、铝合金型材、装配式内隔墙、预拌混凝土、钢筋、商品砂浆，挤塑聚苯板、LOW-e中空玻璃等等，相关材料均可在500km的范围内有相应的供应厂商。

证明材料：√设计图纸（结构、G-SM-01~02_结构总说明；建筑、SM-01_建筑设计总说明，SM-02_建筑装修构造做法说明表）√二次设计达标承诺函

给排水专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

技术措施说明：

给水方案：地下室采用市政水直接供水。本工程生活水源为市政水源，由北侧永安大道的市政给水管网引入1条给水管，水压约为0.14MPa，管径为DN200。一层及以上楼层采用增压供水设备供水。首层至5层由低区变频加压供水设备加压供水，6层至14层由中区变频加压供水设备加压供水，15层至22层由高区变频加压供水设备加压供水，共3个分区。生活泵房设置在地下二层设备房，设置1座自洁式不锈钢水箱，总有效容积为47.5m3。设置3套变频加压供水水泵组。生活水箱（水池）应配置消毒施设，生活供水施设在交付使用前必须清洗和消毒。压力超过0.2 MPa的给水支管设置减压阀，使得阀后供水压力为0.2MPa。根据水平衡测试标准的要求安装分级计量水表，市政生活给水总表后设置本项目的生活水箱水表。其后各层卫生间、消防水箱供水管等给水支管分别设置计量水表。

排水方案：用地的周边道路已建成雨水及污水排水管，室外排水采用雨水和污水分流制。核医学废水经衰变池处理；检验科、实验室、血透等特殊医疗废水经一体化预处理池处理；中心供应高温废水经降温池处理；传染楼的废水经消毒池处理；餐饮厨房废水经隔油池处理；医患生活粪便污水经化粪池处理，排入项目北侧的污水处理站，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）后，最终排入市政污水管。区内共设4座钢筋混凝土化粪池。室外场地雨水经过雨水口、排水沟收集至管道，排至室外院区雨水管道。室内生活污、废水系统：室内污、废水为分流制排水系统，室内±0.000以上污、废水重力排出室外。为保证较好的室内环境及保证排水通畅，卫生间排水系统设置专用通气立管。粪便污水在室外经化粪池处理后与废水汇合排至市政污水管道。人均污水量为40L/人.天，化粪池清掏周期180天。餐饮厨房废水在室外隔油池处理后与废水汇合排至市政污水管道，隔油池清掏周期7天。排水附件：采用水封深度50mm的地漏。本项目选用用水效率等级不低于2级的节水用水器具，卫生洁具五金配件均符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014标准的要求。

证明材料：√水资源利用方案； √设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明，S-XT-01_住宅生活给水系统原理图, S-1-X1~S-5-X2_排水系统原理图）

暖通专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

技术措施说明：本项目为医院建筑，各功能房间设置多联式空调系统，符合相关节能标准。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明）

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

技术措施说明：本项目为医院建筑，走廊采用自然通风措施，未设置空调系统，本条直接达标。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明）

电气专业

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

技术措施说明：本项目照明设计严格执行《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）规定的照明功率密度目标值。

光源：一般场所为荧光灯或节能型LED光源；

灯具：一般照明采用直接照明为主方式，所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型，提高照明效率。

控制：地下室车库采用断路器集中控制，风机房等设备房采用平板开关就地控制，楼梯间采用延时自熄节能开关控制。

| 序号 | 房间名称 | 要求照度值（lx） | 计算照度值 （lx） | 功率密度目标值 (w/㎡） | 功率密度计算值 (w/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机房 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 水泵房 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | 变配电房 | 200 | 200 | 6.0 | 6.0 |
| 4 | 变压器室 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 楼梯间 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 车库 | 50 | 50 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 走道 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | 电梯前厅 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 |
| 9 | 发电机房 | 200 | 200 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 消防控制室 | 500 | 500 | 13.5 | 13.5 |
| 11 | 网络机房 | 500 | 500 | 13.5 | 13.5 |

证明材料：√照明功率密度计算书； √设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明）√二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

技术措施说明：本项目按照明和插座、空调、电力、消防负荷分项计量。

a.在每路10KV电源进线处分别设置计量装置，其型号规格由供电部门确定。

b. 在每台变压器低压主进线处设低压计量装置，计量有功功率、无功功率、峰/谷/平时电能等电量参数。

c. 在分类负荷及有独立计量要求的低压配电回路上分别装设电能计量装置。

d. 低压计量装置采用多功能数字式仪表或带通信接口的电度表。

证明材料：√设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明，电气高压、低压配电、电箱及照明系统图）

### 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.2.8 | 7.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 20 | 12 | 8 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 | 12 | 5 | 8 | 15 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 |

| 条文 | 7.2.10 | 7.2.11 | 7.2.12 | 7.2.13 | 7.2.14 | 7.2.15 | 7.2.16 | 7.2.17 | 7.2.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 |
| 得分 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |

规划专业

7.2.1节约集约利用土地。

技术措施说明：本项目为医院建筑，建筑用地面积为27852.0m2，建筑面积140143.62m2，计算容积率面积为85441.30㎡。R=3.07。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）;

建筑专业

7.2.2合理开发利用地下空间。

技术措施说明：本项目医院建筑，地下建筑面积为58362.32平方米，Rp1≥0.5。

证明材料： √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，地下室平面图）

7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。

技术措施说明：本项目为医院建筑，地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8%。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，地下室平面图）

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。

技术措施说明：本项目医院建筑设计建筑供暖空调负荷耗电量比参照建筑耗电量降低比例大于15%，满足规范限定值要求，统计结果如下表，主要围护结构结构如下：

屋面：采用100mm挤塑聚苯板为隔热层的倒置式屋面，传热系数为≤0.40W/m2·K；

外墙：东西朝向墙体传热系数≤1.5 W/m2·K；

外窗：采用普通铝合金+6LOW-e+12A+6中空玻璃。

证明材料：√综合能耗节能率计算书； √设计图纸（建筑、建筑节能设计专篇）

7.2.8采用措施降低建筑能耗。

技术措施说明：

（1）本项目各单体设计建筑热工性能比参照建筑热工性能分别降低20%以上，主要围护结构结构如下：

屋面：采用100mm挤塑聚苯板为隔热层的倒置式屋面，传热系数为0.40W/m2·K；

外墙：墙体传热系数1.23 W/m2·K；

外窗：采用6LOW-e+12A+6中空玻璃。

（2）本项目选用高效节能LED灯具，各房间的照明功率密度值均满足《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）规定的目标值。

（3）各功能房间多联机空调性能系数满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015规定的IPLV值要求。

经计算，各单体设计建筑供暖空调及照明系统能耗比参照建筑供暖空调及照明系统能耗的降低比例大于20%。

证明材料：√绿色建筑空调照明系统节能率计算书；√设计图纸（建筑、建筑构造做法表；暖通、暖通设备表；电气、电气设计说明）

7.2.14建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

技术措施说明：本项目为医院建筑，所有区域实施土建工程与装修一体化设计及施工，统一协调土建设计、机电设计和装修设计，事先进行孔洞预留和装饰面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔，造成资源浪费。

证明材料： √二次设计达标承诺函

结构专业

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。

技术措施说明：本项目采用钢筋混凝土剪力墙结构，各主受力钢筋、面筋、箍筋等均采用三级以上高强度钢筋HRB400Mpa，高强度钢筋比例达到100%。

证明材料：√高强钢筋材料用量比例计算书； √设计图纸（结构、G-SM-01~02_结构总说明，各层竖向、板配筋、梁配筋平面图）

给排水专业

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：本项目清水水泵能效等级满足国家现行标准《清水离心泵能效限定及节能评价值》GB19762-2007规定的2级能效要求，水泵电机尚应满足《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020规定的3级能效等级要求。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明，S-XT-01_住宅生活给水系统原理图）

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。

技术措施说明：本项目住院楼、行政楼、门诊裙楼及传染楼均设置空气源热泵系统提供生活热水，采用可再生能源提供生活用热水的比例达到100%。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明，S-XT-01_住宅生活给水系统原理图）

7.2.10使用较高用水效率等级的卫生器具。

技术措施说明：本项目选用用水效率等级不低于2级的节水用水器具，卫生洁具五金配件均符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014标准的要求，各类型用水器具满足以下要求：

| 类型 | 评价指标 |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小便器 | 冲洗水量/L |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 大便器 | 冲洗水量/L |  | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 淋浴器 | 流量L/s |  | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| 水嘴 | 流量L/s |  | 0.100 | 0.125 | 0.150 |
| 坐便器 | 单档 | 平均值/L | 4.0 | 5.0 | 6.4 |
|  | 双档 | 全冲档/L | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
|  |  | 平均档/L | 3.5 | 4.2 | 5.6 |

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明）√水资源利用方案

暖通专业

7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

技术措施说明：暖通专业采用IPLV（C）达到6.0以上的多联空调机组，比规定性指标高16%以上。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-SM-01 暖通空调及防排烟设计说明、NT-SM-02 暖通空调及防排烟施工说明 ，NT-05 主要设备材料表）

7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。

技术措施说明：本项目为医院建筑，各功能房间采用多联式空调系统，本条可直接得分。

证明材料： √设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明）

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：本项目为医院建筑，地下室车库设置有机械进排风系统，非消防独立使用的风机，其能效等级满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）的节能评价值2级的要求，风机电机尚应满足《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020规定的3级能效等级要求。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明，NT-05_主要材料设备表）

7.2.11-2绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：本项目水冷式空调系统的循环冷却水采用加大集水盘和设置平衡管的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出造成水资源浪费。

证明材料：√设计图纸（暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明，NT-05_主要材料设备表 ）

电气专业

7.2.7-1、3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：1）本项目各主要房间照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的目标值。

2）合理选用节能型电气设备，三相配电变压器满足现行国家标准变压器能效等级按《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020的节能评价值要求；LED灯具选型采用高效荧光灯和LED灯源，均分别满足相应规范的节能评价值要求。

| 额定容量 (KVA) | 干式配电变压器能效等级—2级 |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  |  |
|  | 空载损耗(W) | 负载损耗/W) |  |  | 空载损耗(W) | 负载损耗/W) |  |  |  |
|  |  | B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) |  | B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) |  |
| 2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 6% |
| 1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 6% |
| 1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 6% |
| 1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7135 | 7885 | 6% |
| 800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 6% |
| 630 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 6% |
| 500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 4% |
| 400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 4% |

证明材料：√照明功率密度计算书；√设计图纸（电气、D-SM-01~06_电气施工图设计说明）√二次设计达标承诺函

景观专业

7.2.11-1绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：本项目用地面积为27852.0m2，场地内90%以上的绿化室外绿化浇洒采用高效喷灌节水技术并设置土壤湿度感应器及雨天自动关闭装置的节水措施。

证明材料：√设计图纸（给排水、S-01_给水排水设计总说明）； √二次设计达标承诺函

7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。

技术措施说明：根据规划设计，本项目场地内不设置景观水体。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）； √二次设计达标承诺函

## 5、环境宜居（实际得分　38　分）

### 必须说明内容（控制项）

规划专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

技术措施说明：本项目为医院建筑，满足日照标准要求，同时项目建成后没有降低周边建筑的日照标准，场地内建筑布局满足详细规划要求。

证明材料：√日照计算分析报告； √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）； √主管部门批复文件

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。

技术措施说明：废水：本项目营运期污水的来源主要为生活污水和废水，均设置环保措施。生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理后通过污水管道排放至市政污水管网，不会对项目周围的水体环境造成明显影响。废气：本项目营运期废气排放均设置环保措施。备用柴油发电机尾气采取水喷淋处理后经排气筒引至楼顶排放；地下停车库车辆尾气采取机械送排风系统捕集措施后通过通风竖井排放至地面；厨房油烟废气采取油烟净化器处理措施后通过排烟竖井管道排放至建筑物楼顶的油烟排放口，不会对大气环境造成明显不良影响。噪声：营运期噪声污染主要来源于机电设备和设施、交通噪声等。机电设备噪声源应选用低噪声设备，采取合理的安装，并对水泵风机进行减振等综合处理，同时设备房、水泵房等采用隔声设计；加强交通管理，车辆进出应低速慢行，禁止在区域内鸣笛。

证明材料： √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图；电气，D-SM-01~06_电气施工图设计说明；给排水、S-01_给水排水设计总说明；暖通、NT-01_空调通风及防排烟设计说明；）

建筑专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

技术措施说明：本项目各场所设置显著、醒目的安全警示标志，比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。本项目同时设置了人行导向标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志，对地下室、停车场等还包括车行导向标识。

证明材料：√设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明）； √二次设计达标承诺函

景观专业

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

技术措施说明：本项目为医院建筑，非居住建筑，本条直接通过。

证明材料： √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

技术措施说明：本项目选用适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，在空间上构建出立体的生态园区，场地种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）； √二次设计达标承诺函

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

技术措施说明：道路及屋面雨水均采用重力流排水系统，经室内雨水管排至室外雨水管道或者下沉式绿地、雨水花园等生态设施，场地年径流控制率不低于70%。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图；S-Z-01_室外给排水总平面图）； √海绵城市专篇

| － | √ |
| --- | --- |

8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

技术措施说明：根据广东省垃圾分类条例的要求，项目投入运营后实行垃圾分类管理，垃圾容器和收集点的位置设置在室内层间功能房及室外广场区域，垃圾桶设计与周围景观协调统一。

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）； √二次设计达标承诺函

### 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 8.2.8 | 8.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |

规划专业

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

技术措施说明：本项目位于广州市，采用CFD技术对场地的风环境条件进行数值模拟。结果显示：在冬季典型风速和风向条件下，场地内人行区域距地面高度1.5m处最大风速达到4.03m/s，放大系数仅为1.5，户外休息区/儿童娱乐区最大风速为1.5 m/s，得分3分；通过合理的建筑间距及架空层，在夏季和过渡季典型风速和风向条件下，场地未出现明显的无风区和旋涡区，得分3分，且外窗表面压力大于0.5Pa的外窗占总外窗数量比例达到93.87%，得分2分。

证明材料：√室外风环境模拟计算分析报告； √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图，首层平面图）

8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。

技术措施说明：本项目为医院建筑，园区内的绿地可视为对公众开放。

证明材料： √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

建筑专业

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

技术措施说明：根据现场踏勘和对地块周边现状的了解以及该地区的发展规划，可能对建设项目产生影响的外环境噪声源主要为交通噪声与生活噪声。根据《室外声环境模拟报告》，噪声影响值昼间不大于65dB，夜间不大于55dB，达到3类声环境功能区的环境噪声等效声级限值。

证明材料：√室外声环境模拟报告； √设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）

8.2.7-1建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：本项目为玻璃幕墙体系，玻璃幕墙采普通铝合金窗框+6LOW-E+12A+6中透中空玻璃，玻璃的可见光反射比为0.16；满足对在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙，其可见光反射比不大于0.16的要求。。

证明材料： √设计图纸（建筑、SM-01_建筑设计总说明，门窗大样）

电气专业

8.2.7-2建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：本项目在景观照明和立面泛光照明设计阶段，室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定，室外夜景照明应满足以下要求：

1）泛光照明和景观照明的光污染限制应符合《城市夜景周明设计规范》JGJ/T163的规定；

2）景观照明的灯具灯光建议不要朝向居住区域，当有灯具不能避免时，则朝向居住区域的灯具发光强度，在每日22：30至次日7：30不能大于2500cd，在每日7：30至22：30不能大于25000cd；

3）夜景照明灯光最大光强方向禁止朝向来往车辆方向。如照明灯具设置道路旁边，应在道路侧设置截光灯具，降低灯光对驾驶员、行人产生眩光影响；

4）建议不用上射的照明灯具，如不能避免时，灯具的上射光通比应小于等于25﹪，上射灯具应设置截光装置来满足该要求。

证明材料： √设计图纸（电气，D-SM-01~06_电气施工图设计说明）√二次设计达标承诺函

景观专业

8.2.4室外吸烟区位置布局合理。

技术措施说明：项目为医院建筑，室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m。室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识.

证明材料：√设计图纸（建筑、ZP-01_总平面图）； √二次设计达标承诺函

## 6、提高与创新（得分　17　分）

### 自选说明内容（得分项）

| 条文 | 9.2.1 | 9.2.2 | 9.2.3 | 9.2.4 | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7 | 9.2.9 | 9.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 30 | 20 | 8 | 5 | 10 | 15 | 12 | 20 | 40 |
| 得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |

全专业

9.2.6应用建筑信息模拟（BIM）技术。

技术措施说明：本项目在设计阶段，采用BIM技术正向设计手段，各专业在同一平台上协同工作，即时沟通交流，避免了设计过程中的错漏碰缺问题，并最终通过BIM正向手段完成各专业施工图图纸导出，实现了图模一致的正向设计理念。

证明材料：√BIM技术应用报告； √二次设计达标承诺函

9.2.7进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

技术措施说明：本项目采用高效节能设备，设置太阳能光伏系统，减少碳排放量；增加项目绿地的数量，抵消项目的碳排放。

证明材料：√碳排放计算分析报告

其他

备注：

1.条文编号前的2个方框：控制项条文只需填写第2个方框，满足填“√”、不适用填“○”。

2.每个章节评分项都有一个得分汇总表，根据项目实际得分计划填写，并在相应的条文内填写技术措施说明及证明材料。

3.“技术措施说明”中应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达。

3.“证明材料”中应注明支撑绿色建筑设计得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等），并编制证明文件目录清单。

4.若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、智能化、二次专业设计），应在“技术措施说明”中明确二次设计需要达到的设计指标，并在证明材料中注明证明材料为二次设计达标承诺函，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

5.为便于查看，填写时根据项目实际情况保留参评并得分的条文，不得分条文请删除。

6.设计依据为当前最新相关设计规范。