建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 | S2024017 |
| 建设单位 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 |
| 设计单位 | 广州珠江设计集团有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP579E309F |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 模型观察	9

5 规定性指标检查	9

5.1 工程材料	9

5.2 围护结构作法简要说明	10

5.3 体形系数	10

5.4 窗墙比	11

5.4.1 窗墙比	11

5.4.2 外窗表	11

5.5 天窗	22

5.5.1 天窗屋顶比	22

5.5.2 天窗类型	22

5.6 屋顶构造	22

5.6.1 挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120	22

5.7 外墙构造	23

5.7.1 外墙相关构造	23

5.7.2 外墙线性热桥	24

5.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	24

5.7.4 外墙平均热工特性	25

5.8 外窗热工	26

5.8.1 外窗构造	26

5.8.2 建筑遮阳措施	26

5.8.3 外遮阳类型	26

5.8.4 平均传热系数	27

5.8.5 综合太阳得热系数	38

5.8.6 总体热工性能	59

5.9 非中空窗面积比	60

5.10 可开启窗扇	60

5.11 规定性指标检查结论	60

6 权衡判断基本要求	61

6.1 说明	61

6.2 工程材料	61

6.3 围护结构作法简要说明	61

6.4 体形系数	62

6.5 挑空楼板构造	62

6.5.1 钢筋砼120	62

6.6 权衡判断基本要求	62

7 综合权衡	63

7.1 计算条件	63

7.2 房间类型	63

7.2.1 房间参数表	63

7.2.2 作息时间表	63

7.3 综合权衡	64

7.4 附录	65

7.4.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	65

7.4.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	65

7.4.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	65

7.4.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	65

7.4.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	66

7.4.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	66

建筑概况

| 工程名称 | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上84174㎡ 地下21018㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上22 地下1 |  |
| 建筑高度 | 93.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 381554.01 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 55634.70 |  |
| 北向角度 | 233.2 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7~16层平面

17~21层平面

22层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土 | 0.180 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 保温凝胶 | 0.030 | 5.560 | 430.0 | 1035.0 | 0.0000 | 防火等级A级 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：

（1） 加气混凝土：（由外到内）

水泥砂浆 15mm＋加气混凝土 200mm＋水泥砂浆 15mm

（2） 钢筋混凝土+20保温凝胶：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm＋保温凝胶 20mm

3. 外窗：普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.294

4. 天窗：普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.294

体形系数

| 外表面积 | 55634.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 381554.01 |
| 体形系数 | 0.15 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 89.32 | 305.11 | 0.29 |
| 北向 | 立面2 | 102.80 | 258.32 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 7042.90 | 19327.25 | 0.36 |
| 西向 | 立面4 | 7203.15 | 19712.46 | 0.37 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 89.32 | C0620 | 0.63×2.00 | 5 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  | C1228 | 1.18×2.85 | 2~3 | 2 | 3.35 | 6.71 |
|  |  | C1228 | 1.18×2.85 | 2~3 | 2 | 3.36 | 6.71 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | C2421 | 1.15×2.10 | 6~16 | 11 | 2.41 | 26.46 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 2~3 | 2 | 3.49 | 6.98 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 2~3 | 2 | 3.49 | 6.98 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 4 | 1 | 3.49 | 3.49 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 4 | 1 | 3.49 | 3.49 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | C2745 | 1.28×4.50 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |
| 北向 | 立面2 102.80 | C1228 | 1.18×2.85 | 3 | 1 | 3.36 | 3.36 |
|  |  | C2420 | 1.20×2.00 | 6~16 | 11 | 2.40 | 26.40 |
|  |  | C2420 | 1.20×2.00 | 6~16 | 11 | 2.40 | 26.40 |
|  |  | C2521 | 1.22×2.10 | 6,17~22 | 7 | 2.57 | 18.00 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 3 | 3.55 | 10.65 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 4 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2545 | 1.21×4.50 | 1 | 1 | 5.47 | 5.47 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| 东向 | 立面3 7042.90 | C0545 | 0.51×4.50 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  |  | C0120 | 0.07×2.00 | 5 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | C0220 | 0.16×2.00 | 5 | 1 | 0.31 | 0.31 |
|  |  | C0228 | 0.16×2.85 | 2~3 | 2 | 0.46 | 0.92 |
|  |  | C0228 | 0.16×2.85 | 4 | 1 | 0.46 | 0.46 |
|  |  | C0328 | 0.28×2.85 | 2~3 | 2 | 0.78 | 1.57 |
|  |  | C0345 | 0.28×4.50 | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  |  | C0445 | 0.39×4.50 | 1 | 1 | 1.77 | 1.77 |
|  |  | C0529 | 0.48×2.90 | 2~3 | 2 | 1.38 | 2.76 |
|  |  | C0529 | 0.48×2.90 | 4 | 1 | 1.38 | 1.38 |
|  |  | C0628 | 0.58×2.85 | 2~3 | 2 | 1.64 | 3.28 |
|  |  | C0628 | 0.64×2.85 | 2~3 | 2 | 1.81 | 3.62 |
|  |  | C0645 | 0.58×4.50 | 1 | 1 | 2.59 | 2.59 |
|  |  | C0728 | 0.68×2.85 | 2~3 | 2 | 1.92 | 3.85 |
|  |  | C0745 | 0.68×4.50 | 1 | 1 | 3.04 | 3.04 |
|  |  | C0821 | 0.84×2.10 | 6~16 | 11 | 1.77 | 19.50 |
|  |  | C0828 | 0.78×2.85 | 2~3 | 2 | 2.21 | 4.42 |
|  |  | C0845 | 0.75×4.50 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 6~16 | 11 | 1.89 | 20.79 |
|  |  | C0945 | 1.00×4.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C1028 | 0.98×2.85 | 2~3 | 2 | 2.78 | 5.56 |
|  |  | C1028 | 1.04×2.85 | 2~3 | 2 | 2.97 | 5.94 |
|  |  | C1028 | 0.96×2.85 | 2,4 | 2 | 2.73 | 5.45 |
|  |  | C1028 | 1.00×2.85 | 3 | 1 | 2.86 | 2.86 |
|  |  | C1028 | 0.96×2.85 | 3 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | C1028 | 1.00×2.85 | 4 | 1 | 2.86 | 2.86 |
|  |  | C1028 | 1.04×2.85 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | C1045 | 0.98×4.50 | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 |
|  |  | C1121 | 1.10×2.10 | 6~16 | 11 | 2.31 | 25.41 |
|  |  | C1121 | 1.10×2.10 | 6~16 | 11 | 2.31 | 25.41 |
|  |  | C1128 | 1.08×2.85 | 2~3 | 2 | 3.06 | 6.13 |
|  |  | C1128 | 1.13×2.85 | 2~3 | 2 | 3.23 | 6.45 |
|  |  | C1145 | 1.12×4.50 | 1 | 1 | 5.06 | 5.06 |
|  |  | C1145 | 1.08×4.50 | 1 | 1 | 4.84 | 4.84 |
|  |  | C1145 | 1.13×4.50 | 1 | 1 | 5.09 | 5.09 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.33 | 5.33 |
|  |  | C1328 | 1.28×2.85 | 2~3 | 4 | 3.63 | 14.54 |
|  |  | C1328 | 1.28×2.85 | 2 | 1 | 3.63 | 3.63 |
|  |  | C1328 | 1.30×2.85 | 2~4 | 3 | 3.71 | 11.12 |
|  |  | C1329 | 1.45×2.85 | 3 | 1 | 4.13 | 4.13 |
|  |  | C1345 | 1.28×4.50 | 1 | 1 | 5.74 | 5.74 |
|  |  | C1345 | 1.28×4.50 | 1 | 2 | 5.74 | 11.48 |
|  |  | C1345 | 1.35×4.50 | 1 | 1 | 6.08 | 6.08 |
|  |  | C1428 | 1.45×2.85 | 2~3 | 26 | 4.13 | 107.45 |
|  |  | C1445 | 1.45×4.50 | 1 | 1 | 6.53 | 6.53 |
|  |  | C1445 | 1.45×4.50 | 1 | 11 | 6.53 | 71.78 |
|  |  | C1520 | 1.50×2.00 | 5 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 6~16 | 11 | 3.15 | 34.63 |
|  |  | C1528 | 1.45×2.85 | 2~3 | 2 | 4.14 | 8.27 |
|  |  | C1529 | 1.45×2.85 | 2~3 | 4 | 4.13 | 16.53 |
|  |  | C1529 | 1.45×2.85 | 2~3 | 8 | 4.13 | 33.06 |
|  |  | C1545 | 1.45×4.50 | 1 | 2 | 6.53 | 13.05 |
|  |  | C1545 | 1.45×4.50 | 1 | 3 | 6.53 | 19.58 |
|  |  | C1545 | 1.45×4.50 | 1 | 1 | 6.53 | 6.53 |
|  |  | C1545 | 1.46×4.50 | 1 | 1 | 6.58 | 6.58 |
|  |  | C1628 | 1.59×2.85 | 2~3 | 2 | 4.54 | 9.08 |
|  |  | C1628 | 1.59×2.85 | 4 | 1 | 4.54 | 4.54 |
|  |  | C1645 | 1.60×4.50 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  |  | C1720 | 1.68×2.00 | 6~16 | 11 | 3.36 | 36.96 |
|  |  | C1728 | 1.71×2.85 | 2~3 | 2 | 4.86 | 9.72 |
|  |  | C1728 | 1.71×2.85 | 4 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | C1745 | 1.75×4.50 | 1 | 1 | 7.87 | 7.87 |
|  |  | C1928 | 1.88×2.85 | 2~3 | 2 | 5.34 | 10.69 |
|  |  | C1928 | 1.90×2.85 | 2~3 | 2 | 5.42 | 10.84 |
|  |  | C1928 | 1.90×2.85 | 4 | 1 | 5.42 | 5.42 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 6~16 | 11 | 4.20 | 46.20 |
|  |  | C2028 | 2.00×2.85 | 2~3 | 3 | 5.70 | 17.10 |
|  |  | C2028 | 1.96×2.85 | 3 | 1 | 5.58 | 5.58 |
|  |  | C2028 | 2.00×2.85 | 4 | 2 | 5.70 | 11.40 |
|  |  | C2028 | 1.96×2.85 | 4 | 1 | 5.58 | 5.58 |
|  |  | C2029 | 1.00×2.90 | 2~3 | 4 | 2.90 | 11.61 |
|  |  | C2029 | 1.00×2.90 | 4 | 2 | 2.90 | 5.80 |
|  |  | C2045 | 1.98×4.50 | 1 | 1 | 8.89 | 8.89 |
|  |  | C2045 | 1.95×4.50 | 1 | 1 | 8.78 | 8.78 |
|  |  | C2120 | 2.10×2.00 | 5 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | C2120 | 2.10×2.00 | 5 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | C2120 | 2.08×2.00 | 5 | 1 | 4.16 | 4.16 |
|  |  | C2121 | 2.05×2.10 | 6~16 | 11 | 4.31 | 47.36 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 6~16 | 11 | 5.04 | 55.44 |
|  |  | C2145 | 2.05×4.50 | 1 | 1 | 9.23 | 9.23 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 2~3 | 2 | 6.27 | 12.54 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 4 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | C2231 | 2.20×3.10 | 2 | 1 | 6.82 | 6.82 |
|  |  | C2231 | 2.20×3.10 | 3~4 | 2 | 6.82 | 13.64 |
|  |  | C2245 | 1.07×4.50 | 1 | 1 | 4.81 | 4.81 |
|  |  | C2245 | 1.05×4.50 | 1 | 1 | 4.72 | 4.72 |
|  |  | C2320 | 1.15×2.00 | 5 | 1 | 2.30 | 2.30 |
|  |  | C2320 | 1.15×2.00 | 5 | 1 | 2.30 | 2.30 |
|  |  | C2328 | 2.30×2.85 | 2~3 | 4 | 6.56 | 26.22 |
|  |  | C2328 | 2.30×2.85 | 4 | 6 | 6.56 | 39.33 |
|  |  | C2331 | 2.30×3.10 | 2~4 | 8 | 7.13 | 57.04 |
|  |  | C2331 | 2.30×3.10 | 2 | 1 | 7.13 | 7.13 |
|  |  | C2420 | 2.40×2.00 | 5 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  | C2420 | 2.40×2.00 | 5 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 6~16 | 22 | 5.04 | 110.88 |
|  |  | C2421 | 2.41×2.10 | 17~22 | 6 | 5.06 | 30.35 |
|  |  | C2428 | 2.38×2.85 | 2~3 | 2 | 6.78 | 13.56 |
|  |  | C2428 | 2.41×2.85 | 2~3 | 2 | 6.86 | 13.72 |
|  |  | C2428 | 2.38×2.85 | 4 | 1 | 6.78 | 6.78 |
|  |  | C2428 | 2.41×2.85 | 4 | 1 | 6.86 | 6.86 |
|  |  | C2445 | 2.39×4.50 | 1 | 1 | 10.76 | 10.76 |
|  |  | C2445 | 2.40×4.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  |  | C2520 | 2.50×2.00 | 5 | 1 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | C2521 | 2.52×2.10 | 6~16 | 11 | 5.28 | 58.10 |
|  |  | C2521 | 1.22×2.10 | 6,17~22 | 7 | 2.57 | 18.00 |
|  |  | C2521 | 1.20×2.10 | 17~22 | 6 | 2.51 | 15.06 |
|  |  | C2521 | 1.20×2.10 | 17~22 | 6 | 2.51 | 15.06 |
|  |  | C2528 | 2.50×2.85 | 4 | 2 | 7.13 | 14.25 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 3 | 3.55 | 10.65 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2531 | 2.50×3.10 | 2~4 | 5 | 7.75 | 38.75 |
|  |  | C2531 | 2.50×3.10 | 2 | 1 | 7.75 | 7.75 |
|  |  | C2531 | 2.48×3.10 | 2 | 1 | 7.70 | 7.70 |
|  |  | C2531 | 2.48×3.10 | 3~4 | 2 | 7.70 | 15.39 |
|  |  | C2545 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.29 | 5.29 |
|  |  | C2545 | 1.20×4.50 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 |
|  |  | C2545 | 1.20×4.50 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  |  | C2620 | 1.30×2.00 | 6~16 | 11 | 2.61 | 28.66 |
|  |  | C2620 | 1.26×2.00 | 6~16 | 11 | 2.52 | 27.74 |
|  |  | C2628 | 2.62×2.85 | 2~3 | 4 | 7.46 | 29.82 |
|  |  | C2628 | 2.62×2.85 | 4 | 2 | 7.46 | 14.91 |
|  |  | C2728 | 2.70×2.85 | 2 | 1 | 7.69 | 7.69 |
|  |  | C2728 | 2.67×2.85 | 3 | 1 | 7.62 | 7.62 |
|  |  | C2728 | 2.67×2.85 | 4 | 1 | 7.62 | 7.62 |
|  |  | C2729 | 2.75×2.85 | 2~3 | 2 | 7.84 | 15.68 |
|  |  | C2729 | 2.75×2.85 | 4 | 1 | 7.84 | 7.84 |
|  |  | C2921 | 2.90×2.10 | 17~22 | 6 | 6.09 | 36.54 |
|  |  | C3020 | 3.00×2.00 | 5 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C3020 | 3.00×2.00 | 5 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C3021 | 2.95×2.10 | 6 | 1 | 6.20 | 6.20 |
|  |  | C3021 | 2.97×2.10 | 17~22 | 6 | 6.23 | 37.41 |
|  |  | C3045 | 3.00×4.50 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 |
|  |  | C3045 | 2.97×4.50 | 1 | 1 | 13.35 | 13.35 |
|  |  | C3221 | 3.20×2.10 | 17~22 | 6 | 6.72 | 40.29 |
|  |  | C3228 | 3.21×2.85 | 2~3 | 2 | 9.13 | 18.27 |
|  |  | C3228 | 3.21×2.85 | 4 | 1 | 9.13 | 9.13 |
|  |  | C3245 | 3.24×4.50 | 1 | 1 | 14.60 | 14.60 |
|  |  | C3245 | 3.20×4.50 | 1 | 1 | 14.39 | 14.39 |
|  |  | C3328 | 3.30×2.85 | 2~3 | 2 | 9.41 | 18.81 |
|  |  | C3328 | 3.33×2.85 | 2~3 | 2 | 9.48 | 18.95 |
|  |  | C3328 | 3.30×2.85 | 3 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  | C3328 | 3.30×2.85 | 4 | 1 | 9.41 | 9.41 |
|  |  | C3328 | 3.33×2.85 | 4 | 1 | 9.48 | 9.48 |
|  |  | C3328 | 3.30×2.85 | 4 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  | C3345 | 3.30×4.50 | 1 | 1 | 14.85 | 14.85 |
|  |  | C3421 | 3.35×2.10 | 17~22 | 6 | 7.04 | 42.21 |
|  |  | C3428 | 3.40×2.85 | 2~4 | 3 | 9.69 | 29.07 |
|  |  | C3428 | 3.40×2.85 | 2~3 | 2 | 9.69 | 19.38 |
|  |  | C3428 | 3.40×2.85 | 4 | 1 | 9.69 | 9.69 |
|  |  | C3445 | 3.40×4.50 | 1 | 2 | 15.30 | 30.60 |
|  |  | C3520 | 3.50×2.00 | 5 | 1 | 7.00 | 7.00 |
|  |  | C3520 | 3.50×2.00 | 6~16 | 11 | 7.00 | 77.00 |
|  |  | C3521 | 3.50×2.10 | 17~22 | 6 | 7.35 | 44.10 |
|  |  | C3521 | 3.55×2.10 | 17~22 | 30 | 7.46 | 223.65 |
|  |  | C3528 | 3.50×2.85 | 2~3 | 2 | 9.98 | 19.95 |
|  |  | C3528 | 3.50×2.85 | 2~3 | 4 | 9.98 | 39.90 |
|  |  | C3528 | 3.50×2.85 | 4 | 2 | 9.98 | 19.95 |
|  |  | C3545 | 3.54×4.50 | 1 | 1 | 15.94 | 15.94 |
|  |  | C3545 | 3.45×4.50 | 1 | 1 | 15.54 | 15.54 |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 6~22 | 17 | 7.56 | 128.52 |
|  |  | C3621 | 3.56×2.10 | 6~16 | 11 | 7.47 | 82.12 |
|  |  | C3621 | 3.55×2.10 | 17~22 | 36 | 7.46 | 268.38 |
|  |  | C3631 | 3.65×3.10 | 2~4 | 3 | 11.32 | 33.95 |
|  |  | C3631 | 3.55×3.10 | 2 | 1 | 11.01 | 11.01 |
|  |  | C3631 | 3.55×3.10 | 3~4 | 2 | 11.01 | 22.01 |
|  |  | C3721 | 3.65×2.10 | 6~16 | 11 | 7.67 | 84.32 |
|  |  | C3731 | 3.65×3.10 | 2~4 | 3 | 11.32 | 33.95 |
|  |  | C3731 | 3.75×3.10 | 2 | 1 | 11.63 | 11.63 |
|  |  | C3731 | 3.75×3.10 | 3~4 | 2 | 11.63 | 23.25 |
|  |  | C3828 | 3.80×2.85 | 2~3 | 2 | 10.83 | 21.66 |
|  |  | C3828 | 3.80×2.85 | 4 | 1 | 10.83 | 10.83 |
|  |  | C3845 | 3.89×4.50 | 1 | 1 | 17.49 | 17.49 |
|  |  | C3920 | 3.90×2.00 | 5 | 1 | 7.80 | 7.80 |
|  |  | C3928 | 3.90×2.85 | 2~3 | 2 | 11.10 | 22.20 |
|  |  | C3928 | 3.90×2.85 | 4 | 1 | 11.10 | 11.10 |
|  |  | C4045 | 4.10×4.50 | 1 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | C4120 | 4.10×2.00 | 6~16 | 11 | 8.20 | 90.20 |
|  |  | C4228 | 4.16×2.85 | 2~3 | 2 | 11.85 | 23.69 |
|  |  | C4228 | 4.16×2.85 | 3 | 1 | 11.84 | 11.84 |
|  |  | C4228 | 4.16×2.85 | 4 | 1 | 11.84 | 11.84 |
|  |  | C4228 | 4.16×2.85 | 4 | 1 | 11.85 | 11.85 |
|  |  | C4245 | 4.20×4.50 | 1 | 1 | 18.90 | 18.90 |
|  |  | C4245 | 4.24×4.50 | 1 | 1 | 19.06 | 19.06 |
|  |  | C4328 | 4.28×2.85 | 2~3 | 2 | 12.19 | 24.37 |
|  |  | C4328 | 4.28×2.85 | 4 | 1 | 12.19 | 12.19 |
|  |  | C4428 | 4.40×2.85 | 2~3 | 2 | 12.54 | 25.07 |
|  |  | C4428 | 4.40×2.85 | 4 | 1 | 12.54 | 12.54 |
|  |  | C4445 | 4.40×4.50 | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 |
|  |  | C4520 | 4.50×2.00 | 5 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | C4528 | 4.50×2.85 | 2~4 | 3 | 12.83 | 38.48 |
|  |  | C4528 | 4.50×2.85 | 2~4 | 3 | 12.83 | 38.48 |
|  |  | C4545 | 4.46×4.50 | 1 | 1 | 20.07 | 20.07 |
|  |  | C4545 | 4.50×4.50 | 1 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  | C4545 | 4.15×4.50 | 1 | 1 | 18.68 | 18.68 |
|  |  | C4545 | 4.50×4.50 | 1 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  | C4820 | 4.80×2.00 | 5 | 1 | 9.60 | 9.60 |
|  |  | C4828 | 4.80×2.85 | 2~3 | 2 | 13.68 | 27.37 |
|  |  | C4828 | 4.80×2.85 | 4 | 1 | 13.68 | 13.68 |
|  |  | C4831 | 4.80×3.10 | 2 | 1 | 14.88 | 14.88 |
|  |  | C4831 | 4.80×3.10 | 3~4 | 2 | 14.88 | 29.76 |
|  |  | C4845 | 4.80×4.50 | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 |
|  |  | C4845 | 4.78×4.50 | 1 | 1 | 21.51 | 21.51 |
|  |  | C4928 | 4.92×2.85 | 2~3 | 2 | 14.02 | 28.03 |
|  |  | C4928 | 4.92×2.85 | 4 | 1 | 14.02 | 14.02 |
|  |  | C4945 | 4.90×4.50 | 1 | 1 | 22.05 | 22.05 |
|  |  | C5020 | 5.00×2.00 | 6~16 | 11 | 10.00 | 110.00 |
|  |  | C5031 | 5.00×3.10 | 2 | 1 | 15.50 | 15.50 |
|  |  | C5031 | 5.00×3.10 | 3~4 | 2 | 15.50 | 31.00 |
|  |  | C5328 | 5.27×2.85 | 2~3 | 2 | 15.01 | 30.01 |
|  |  | C5328 | 5.27×2.85 | 4 | 1 | 15.01 | 15.01 |
|  |  | C5528 | 5.50×2.85 | 2~3 | 2 | 15.68 | 31.35 |
|  |  | C5528 | 5.50×2.85 | 4 | 1 | 15.68 | 15.68 |
|  |  | C5945 | 5.90×4.50 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 |
|  |  | C5945 | 5.95×4.50 | 1 | 1 | 26.78 | 26.78 |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 6~16 | 11 | 12.00 | 132.00 |
|  |  | C6420 | 6.37×2.00 | 5 | 1 | 12.74 | 12.74 |
|  |  | C7128 | 7.10×2.85 | 2~3 | 6 | 20.24 | 121.41 |
|  |  | C7128 | 7.10×2.85 | 4 | 3 | 20.24 | 60.71 |
|  |  | C7131 | 7.10×3.10 | 2 | 1 | 22.01 | 22.01 |
|  |  | C7131 | 7.10×3.10 | 3~4 | 2 | 22.01 | 44.02 |
|  |  | C7145 | 7.10×4.50 | 1 | 4 | 31.95 | 127.80 |
|  |  | C7228 | 7.20×2.85 | 2~3 | 2 | 20.52 | 41.04 |
|  |  | C7228 | 7.15×2.85 | 2~3 | 2 | 20.38 | 40.76 |
|  |  | C7228 | 7.20×2.85 | 4 | 1 | 20.52 | 20.52 |
|  |  | C7228 | 7.15×2.85 | 4 | 1 | 20.38 | 20.38 |
|  |  | C7245 | 7.20×4.50 | 1 | 1 | 32.40 | 32.40 |
|  |  | C7320 | 7.30×2.00 | 6~16 | 22 | 14.60 | 321.20 |
|  |  | C7321 | 7.25×2.10 | 6~16 | 11 | 15.23 | 167.48 |
|  |  | C7321 | 7.30×2.10 | 6~16 | 33 | 15.33 | 505.89 |
|  |  | C7328 | 7.30×2.85 | 2~3 | 2 | 20.81 | 41.61 |
|  |  | C7328 | 7.30×2.85 | 4 | 1 | 20.81 | 20.81 |
|  |  | C7345 | 7.30×4.50 | 1 | 1 | 32.85 | 32.85 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 2~3 | 2 | 21.38 | 42.75 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 2~3 | 2 | 21.37 | 42.73 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 2~4 | 3 | 21.38 | 64.13 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 4 | 1 | 21.38 | 21.38 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 4 | 1 | 21.37 | 21.37 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2 | 2 | 23.25 | 46.50 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2~4 | 3 | 23.25 | 69.76 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2~4 | 7 | 23.25 | 162.75 |
|  |  | C7545 | 7.50×4.50 | 1 | 2 | 33.75 | 67.50 |
|  |  | C7545 | 7.50×4.50 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 |
|  |  | C7628 | 7.60×2.85 | 2~4 | 3 | 21.66 | 64.98 |
|  |  | C7645 | 7.60×4.50 | 1 | 1 | 34.20 | 34.20 |
|  |  | C7828 | 7.80×2.85 | 2~4 | 3 | 22.23 | 66.69 |
|  |  | C7845 | 7.80×4.50 | 1 | 1 | 35.10 | 35.10 |
|  |  | C8128 | 8.10×2.85 | 2~4 | 3 | 23.09 | 69.26 |
|  |  | C8145 | 8.10×4.50 | 1 | 1 | 36.45 | 36.45 |
| 西向 | 立面4 7203.16 | 2520 | 1.23×2.00 | 6~16 | 11 | 2.47 | 27.16 |
|  |  | 2520 | 1.23×2.00 | 6~16 | 11 | 2.46 | 27.10 |
|  |  | C0320 | 0.31×2.00 | 5 | 1 | 0.62 | 0.62 |
|  |  | C0328 | 0.30×2.85 | 2~3 | 2 | 0.86 | 1.71 |
|  |  | C0328 | 0.30×2.85 | 2,4 | 2 | 0.86 | 1.71 |
|  |  | C0328 | 0.30×2.85 | 3 | 1 | 0.86 | 0.86 |
|  |  | C0328 | 0.30×2.85 | 4 | 1 | 0.86 | 0.86 |
|  |  | C0345 | 0.28×4.50 | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  |  | C0424 | 0.44×2.40 | -1 | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  |  | C0424 | 0.44×2.40 | -1 | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  |  | C0428 | 0.38×2.85 | 2~3 | 2 | 1.07 | 2.14 |
|  |  | C0429 | 0.41×2.90 | 2~3 | 2 | 1.19 | 2.38 |
|  |  | C0429 | 0.41×2.90 | 4 | 1 | 1.19 | 1.19 |
|  |  | C0445 | 0.38×4.50 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  |  | C0445 | 0.38×4.50 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  |  | C0528 | 0.54×2.85 | 2~3 | 2 | 1.52 | 3.05 |
|  |  | C0528 | 0.48×2.85 | 2~3 | 4 | 1.35 | 5.42 |
|  |  | C0545 | 0.48×4.50 | 1 | 2 | 2.14 | 4.28 |
|  |  | C0545 | 0.48×4.50 | 1 | 1 | 2.14 | 2.14 |
|  |  | C0645 | 0.62×4.50 | 1 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  |  | C0821 | 0.80×2.10 | 17~22 | 6 | 1.68 | 10.08 |
|  |  | C0828 | 0.84×2.85 | 2~3 | 2 | 2.38 | 4.76 |
|  |  | C0845 | 0.78×4.50 | 1 | 1 | 3.49 | 3.49 |
|  |  | C0845 | 0.84×4.50 | 1 | 1 | 3.76 | 3.76 |
|  |  | C0845 | 0.87×4.50 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 |
|  |  | C0845 | 0.83×4.50 | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 |
|  |  | C0929 | 0.95×2.85 | 4 | 2 | 2.71 | 5.42 |
|  |  | C0945 | 0.88×4.50 | 1 | 1 | 3.94 | 3.94 |
|  |  | C1020 | 1.00×2.00 | 6~16 | 11 | 2.00 | 22.00 |
|  |  | C1021 | 0.95×2.10 | 17~22 | 6 | 2.00 | 11.97 |
|  |  | C1024 | 0.99×2.40 | -1 | 1 | 2.37 | 2.37 |
|  |  | C1045 | 0.98×4.50 | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 |
|  |  | C1121 | 1.10×2.10 | 6~16 | 11 | 2.31 | 25.41 |
|  |  | C1128 | 1.08×2.85 | 2~3 | 2 | 3.06 | 6.13 |
|  |  | C1128 | 1.10×2.85 | 2~3 | 2 | 3.14 | 6.27 |
|  |  | C1128 | 1.07×2.85 | 2~3 | 2 | 3.06 | 6.12 |
|  |  | C1128 | 1.09×2.85 | 2~3 | 2 | 3.10 | 6.20 |
|  |  | C1128 | 1.06×2.85 | 2~3 | 2 | 3.03 | 6.06 |
|  |  | C1128 | 1.06×2.85 | 2~3 | 2 | 3.01 | 6.01 |
|  |  | C1128 | 1.06×2.85 | 4 | 1 | 3.01 | 3.01 |
|  |  | C1145 | 1.08×4.50 | 1 | 2 | 4.84 | 9.68 |
|  |  | C1145 | 1.06×4.50 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 |
|  |  | C11924 | 11.87×2.40 | -1 | 1 | 28.48 | 28.48 |
|  |  | C1221 | 1.25×2.10 | 6~16 | 11 | 2.63 | 28.88 |
|  |  | C1228 | 1.18×2.85 | 2~3 | 2 | 3.36 | 6.71 |
|  |  | C1228 | 1.18×2.85 | 2~3 | 2 | 3.36 | 6.71 |
|  |  | C1228 | 1.18×2.85 | 2~3 | 2 | 3.36 | 6.71 |
|  |  | C1228 | 1.20×2.85 | 2~3 | 2 | 3.43 | 6.86 |
|  |  | C1228 | 1.15×2.85 | 2~3 | 2 | 3.28 | 6.56 |
|  |  | C1228 | 1.16×2.85 | 2~3 | 2 | 3.31 | 6.62 |
|  |  | C1228 | 1.20×2.85 | 3~4 | 2 | 3.42 | 6.84 |
|  |  | C1228 | 1.20×2.85 | 4 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  |  | C1228 | 1.15×2.85 | 4 | 1 | 3.28 | 3.28 |
|  |  | C1228 | 1.16×2.85 | 4 | 1 | 3.31 | 3.31 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 2 | 5.29 | 10.58 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | C1245 | 1.18×4.50 | 1 | 1 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | C12545 | 3.80×4.50 | 1 | 1 | 17.10 | 17.10 |
|  |  | C1321 | 1.25×2.10 | 17~22 | 6 | 2.63 | 15.75 |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 6~16 | 11 | 2.94 | 32.36 |
|  |  | C1428 | 1.45×2.85 | 2~3 | 7 | 4.13 | 28.93 |
|  |  | C1429 | 1.78×2.85 | 3 | 1 | 5.06 | 5.06 |
|  |  | C1445 | 1.45×4.50 | 1 | 3 | 6.53 | 19.58 |
|  |  | C1445 | 1.44×4.50 | 1 | 1 | 6.47 | 6.47 |
|  |  | C1445 | 1.45×4.50 | 1 | 1 | 6.52 | 6.52 |
|  |  | C1445 | 1.44×4.50 | 1 | 1 | 6.47 | 6.47 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 6~16 | 11 | 3.15 | 34.65 |
|  |  | C1528 | 1.46×2.85 | 2~3 | 2 | 4.15 | 8.30 |
|  |  | C1529 | 1.45×2.85 | 2~3 | 4 | 4.13 | 16.53 |
|  |  | C1529 | 1.45×2.85 | 2~3 | 48 | 4.13 | 198.36 |
|  |  | C1545 | 1.45×4.50 | 1 | 13 | 6.53 | 84.83 |
|  |  | C1545 | 1.50×4.50 | 1 | 4 | 6.75 | 27.00 |
|  |  | C1545 | 1.48×4.50 | 1 | 1 | 6.64 | 6.64 |
|  |  | C1545 | 1.46×4.50 | 1 | 1 | 6.55 | 6.55 |
|  |  | C1545 | 1.45×4.50 | 1 | 1 | 6.53 | 6.53 |
|  |  | C1545 | 1.54×4.50 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  |  | C1631 | 1.65×3.10 | 2 | 1 | 5.12 | 5.12 |
|  |  | C1631 | 1.65×3.10 | 3~4 | 2 | 5.12 | 10.23 |
|  |  | C1728 | 1.65×2.85 | 2~3 | 2 | 4.71 | 9.43 |
|  |  | C1728 | 1.70×2.85 | 2~4 | 3 | 4.85 | 14.54 |
|  |  | C1728 | 1.65×2.85 | 4 | 1 | 4.71 | 4.71 |
|  |  | C1729 | 0.83×2.90 | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  | C1729 | 0.83×2.90 | 2~3 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  | C1729 | 0.83×2.90 | 4 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | C1729 | 0.83×2.90 | 4 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | C1745 | 1.58×4.50 | 1 | 1 | 7.12 | 7.12 |
|  |  | C1745 | 1.70×4.50 | 1 | 1 | 7.65 | 7.65 |
|  |  | C1745 | 1.70×4.50 | 1 | 1 | 7.65 | 7.65 |
|  |  | C1828 | 1.80×2.85 | 3~4 | 2 | 5.13 | 10.26 |
|  |  | C1828 | 1.75×2.85 | 3 | 1 | 4.99 | 4.99 |
|  |  | C1845 | 1.75×4.50 | 1 | 1 | 7.88 | 7.88 |
|  |  | C1929 | 1.95×2.85 | 2~3 | 2 | 5.56 | 11.12 |
|  |  | C1929 | 1.95×2.85 | 4 | 1 | 5.56 | 5.56 |
|  |  | C19328 | 19.30×2.85 | 4 | 1 | 55.01 | 55.01 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 17~22 | 6 | 4.20 | 25.20 |
|  |  | C2028 | 2.01×2.85 | 2~3 | 2 | 5.73 | 11.46 |
|  |  | C2028 | 2.01×2.85 | 4 | 1 | 5.73 | 5.73 |
|  |  | C2031 | 2.05×3.10 | 2 | 1 | 6.36 | 6.36 |
|  |  | C2031 | 2.05×3.10 | 3~4 | 2 | 6.36 | 12.71 |
|  |  | C2045 | 2.00×4.50 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 17~22 | 6 | 4.41 | 26.46 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 6~16 | 11 | 5.04 | 55.44 |
|  |  | C2128 | 2.10×2.85 | 2~4 | 3 | 5.99 | 17.96 |
|  |  | C2128 | 2.10×2.85 | 2~3 | 2 | 5.99 | 11.99 |
|  |  | C2128 | 2.07×2.85 | 2~3 | 2 | 5.90 | 11.80 |
|  |  | C2128 | 2.10×2.85 | 4 | 1 | 5.99 | 5.99 |
|  |  | C2128 | 2.07×2.85 | 4 | 1 | 5.90 | 5.90 |
|  |  | C2145 | 2.10×4.50 | 1 | 1 | 9.45 | 9.45 |
|  |  | C2221 | 2.20×2.10 | 6~16 | 11 | 4.62 | 50.82 |
|  |  | C2221 | 2.18×2.10 | 6~16 | 11 | 4.57 | 50.24 |
|  |  | C2221 | 2.20×2.10 | 6~22 | 28 | 4.62 | 129.36 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 2~3 | 2 | 6.27 | 12.54 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 3 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 4 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | C2228 | 2.20×2.85 | 4 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | C2245 | 2.20×4.50 | 1 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  |  | C2320 | 2.30×2.00 | 6~16 | 11 | 4.60 | 50.60 |
|  |  | C2321 | 2.30×2.10 | 6~16 | 11 | 4.83 | 53.13 |
|  |  | C2321 | 2.30×2.10 | 6~22 | 17 | 4.83 | 82.11 |
|  |  | C2328 | 2.30×2.85 | 2~3 | 8 | 6.56 | 52.44 |
|  |  | C2328 | 2.30×2.85 | 4 | 4 | 6.56 | 26.22 |
|  |  | C2328 | 2.30×2.85 | 4 | 2 | 6.56 | 13.11 |
|  |  | C2331 | 2.30×3.10 | 2 | 4 | 7.13 | 28.52 |
|  |  | C2331 | 2.30×3.10 | 2~4 | 14 | 7.13 | 99.82 |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 6~16 | 11 | 5.04 | 55.44 |
|  |  | C2421 | 1.15×2.10 | 6~16 | 11 | 2.41 | 26.48 |
|  |  | C2428 | 2.45×2.85 | 2~3 | 2 | 6.98 | 13.97 |
|  |  | C2445 | 2.45×4.50 | 1 | 1 | 11.03 | 11.03 |
|  |  | C2445 | 2.40×4.50 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  | C2521 | 2.50×2.10 | 6~22 | 17 | 5.25 | 89.25 |
|  |  | C2521 | 1.22×2.10 | 6~22 | 17 | 2.57 | 43.72 |
|  |  | C2521 | 1.22×2.10 | 6~22 | 17 | 2.57 | 43.71 |
|  |  | C2528 | 2.50×2.85 | 2~3 | 4 | 7.13 | 28.50 |
|  |  | C2528 | 2.49×2.85 | 2~3 | 2 | 7.10 | 14.19 |
|  |  | C2528 | 2.50×2.85 | 4 | 2 | 7.13 | 14.25 |
|  |  | C2528 | 2.49×2.85 | 4 | 1 | 7.10 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 4 | 3.55 | 14.21 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 2~3 | 4 | 3.55 | 14.21 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | C2529 | 1.22×2.90 | 4 | 2 | 3.55 | 7.10 |
|  |  | C2529 | 1.20×2.90 | 4 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  | C2531 | 2.50×3.10 | 2 | 3 | 7.75 | 23.25 |
|  |  | C2531 | 2.50×3.10 | 2~4 | 9 | 7.75 | 69.75 |
|  |  | C2545 | 2.50×4.50 | 1 | 2 | 11.25 | 22.50 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 2 | 5.51 | 11.02 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | C2545 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  |  | C2545 | 2.50×4.50 | 1 | 3 | 11.25 | 33.75 |
|  |  | C2621 | 2.60×2.10 | 17~22 | 6 | 5.46 | 32.76 |
|  |  | C2645 | 2.58×4.50 | 1 | 1 | 11.60 | 11.60 |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 6~22 | 23 | 5.67 | 130.41 |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 6~16 | 11 | 5.66 | 62.30 |
|  |  | C2728 | 2.69×2.85 | 2~3 | 2 | 7.67 | 15.33 |
|  |  | C2728 | 2.70×2.85 | 2~3 | 2 | 7.69 | 15.38 |
|  |  | C2728 | 2.69×2.85 | 4 | 1 | 7.67 | 7.67 |
|  |  | C2728 | 2.70×2.85 | 4 | 1 | 7.69 | 7.69 |
|  |  | C2745 | 2.69×4.50 | 1 | 1 | 12.11 | 12.11 |
|  |  | C2745 | 1.33×4.50 | 1 | 1 | 5.97 | 5.97 |
|  |  | C2820 | 2.80×2.00 | 5 | 1 | 5.60 | 5.60 |
|  |  | C2845 | 2.85×4.50 | 1 | 1 | 12.83 | 12.83 |
|  |  | C2921 | 2.90×2.10 | 17~22 | 6 | 6.09 | 36.54 |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 6~16 | 11 | 6.30 | 69.30 |
|  |  | C3121 | 3.10×2.10 | 6~16 | 11 | 6.51 | 71.61 |
|  |  | C3128 | 3.15×2.85 | 2~3 | 2 | 8.97 | 17.94 |
|  |  | C3128 | 3.10×2.85 | 2~3 | 2 | 8.84 | 17.67 |
|  |  | C3128 | 3.15×2.85 | 4 | 1 | 8.97 | 8.97 |
|  |  | C3128 | 3.10×2.85 | 4 | 1 | 8.84 | 8.84 |
|  |  | C3220 | 3.18×2.00 | 5 | 1 | 6.35 | 6.35 |
|  |  | C3221 | 3.15×2.10 | 17~22 | 6 | 6.62 | 39.69 |
|  |  | C3228 | 3.20×2.85 | 2~3 | 2 | 9.11 | 18.23 |
|  |  | C3228 | 3.20×2.85 | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 |
|  |  | C3329 | 3.25×2.85 | 2~3 | 2 | 9.26 | 18.53 |
|  |  | C3329 | 3.25×2.85 | 4 | 1 | 9.26 | 9.26 |
|  |  | C3421 | 3.40×2.10 | 6~16 | 11 | 7.14 | 78.54 |
|  |  | C3428 | 3.40×2.85 | 2~3 | 2 | 9.69 | 19.38 |
|  |  | C3428 | 3.40×2.85 | 4 | 1 | 9.69 | 9.69 |
|  |  | C3521 | 3.50×2.10 | 6~22 | 17 | 7.35 | 124.95 |
|  |  | C3531 | 3.45×3.10 | 2~4 | 3 | 10.70 | 32.09 |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 17~22 | 6 | 7.56 | 45.36 |
|  |  | C3628 | 3.65×2.85 | 2~3 | 2 | 10.40 | 20.81 |
|  |  | C3628 | 3.65×2.85 | 2 | 1 | 10.39 | 10.39 |
|  |  | C3628 | 3.55×2.85 | 2~3 | 2 | 10.12 | 20.24 |
|  |  | C3628 | 3.65×2.85 | 4 | 1 | 10.40 | 10.40 |
|  |  | C3628 | 3.55×2.85 | 4 | 1 | 10.12 | 10.12 |
|  |  | C3645 | 3.60×4.50 | 1 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  | C3721 | 3.65×2.10 | 6~16 | 11 | 7.67 | 84.32 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 2~3 | 2 | 10.55 | 21.09 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 2~3 | 2 | 10.53 | 21.07 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 2~3 | 2 | 10.55 | 21.09 |
|  |  | C3728 | 3.67×2.85 | 2 | 1 | 10.46 | 10.46 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 4 | 1 | 10.55 | 10.55 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 4 | 1 | 10.53 | 10.53 |
|  |  | C3728 | 3.70×2.85 | 4 | 1 | 10.55 | 10.55 |
|  |  | C3828 | 3.80×2.85 | 2 | 1 | 10.83 | 10.83 |
|  |  | C3831 | 3.85×3.10 | 2~4 | 3 | 11.94 | 35.81 |
|  |  | C3845 | 3.75×4.50 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 |
|  |  | C3920 | 3.90×2.00 | 6~16 | 11 | 7.80 | 85.80 |
|  |  | C3928 | 3.90×2.85 | 2~3 | 2 | 11.12 | 22.23 |
|  |  | C3928 | 3.86×2.85 | 3 | 1 | 11.00 | 11.00 |
|  |  | C3928 | 3.90×2.85 | 4 | 1 | 11.12 | 11.12 |
|  |  | C3928 | 3.86×2.85 | 4 | 1 | 11.00 | 11.00 |
|  |  | C3929 | 3.95×2.85 | 2~3 | 2 | 11.26 | 22.52 |
|  |  | C3929 | 3.85×2.85 | 4 | 2 | 10.97 | 21.95 |
|  |  | C3929 | 3.95×2.85 | 4 | 1 | 11.26 | 11.26 |
|  |  | C4028 | 4.05×2.85 | 3 | 1 | 11.54 | 11.54 |
|  |  | C4028 | 4.05×2.85 | 4 | 1 | 11.54 | 11.54 |
|  |  | C4228 | 4.20×2.85 | 2 | 1 | 11.97 | 11.97 |
|  |  | C4245 | 4.20×4.50 | 1 | 1 | 18.90 | 18.90 |
|  |  | C4320 | 4.30×2.00 | 5 | 1 | 8.60 | 8.60 |
|  |  | C4328 | 4.30×2.85 | 2~4 | 3 | 12.26 | 36.77 |
|  |  | C4345 | 4.30×4.50 | 1 | 1 | 19.35 | 19.35 |
|  |  | C4420 | 4.40×2.00 | 6~16 | 11 | 8.80 | 96.80 |
|  |  | C4428 | 4.37×2.85 | 2~3 | 2 | 12.45 | 24.89 |
|  |  | C4428 | 4.37×2.85 | 4 | 1 | 12.45 | 12.45 |
|  |  | C4528 | 4.50×2.85 | 2~3 | 3 | 12.83 | 38.48 |
|  |  | C4528 | 4.50×2.85 | 2~4 | 3 | 12.83 | 38.48 |
|  |  | C4528 | 4.50×2.85 | 4 | 2 | 12.83 | 25.65 |
|  |  | C4545 | 4.50×4.50 | 1 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  | C4728 | 4.70×2.85 | 2~3 | 4 | 13.40 | 53.58 |
|  |  | C4728 | 4.70×2.85 | 4 | 2 | 13.40 | 26.79 |
|  |  | C4821 | 4.80×2.10 | 17~22 | 6 | 10.08 | 60.48 |
|  |  | C4824 | 4.84×2.40 | -1 | 1 | 11.60 | 11.60 |
|  |  | C4828 | 4.80×2.85 | 2~3 | 2 | 13.68 | 27.36 |
|  |  | C4828 | 4.85×2.85 | 3 | 1 | 13.82 | 13.82 |
|  |  | C4828 | 4.85×2.85 | 4 | 1 | 13.82 | 13.82 |
|  |  | C4828 | 4.80×2.85 | 4 | 1 | 13.68 | 13.68 |
|  |  | C4931 | 4.90×3.10 | 2 | 1 | 15.19 | 15.19 |
|  |  | C4931 | 4.90×3.10 | 3~4 | 2 | 15.19 | 30.38 |
|  |  | C5021 | 5.00×2.10 | 6~16 | 11 | 10.50 | 115.52 |
|  |  | C5031 | 5.00×3.10 | 2 | 1 | 15.50 | 15.50 |
|  |  | C5031 | 5.00×3.10 | 3~4 | 2 | 15.50 | 30.99 |
|  |  | C5221 | 5.25×2.10 | 17~22 | 6 | 11.02 | 66.10 |
|  |  | C5528 | 5.49×2.85 | 2~3 | 2 | 15.64 | 31.28 |
|  |  | C5528 | 5.49×2.85 | 4 | 1 | 15.64 | 15.64 |
|  |  | C5545 | 5.50×4.50 | 1 | 1 | 24.75 | 24.75 |
|  |  | C5645 | 5.68×4.50 | 1 | 1 | 25.55 | 25.55 |
|  |  | C5728 | 5.70×2.85 | 2~4 | 3 | 16.25 | 48.74 |
|  |  | C5745 | 5.71×4.50 | 1 | 1 | 25.70 | 25.70 |
|  |  | C5828 | 5.80×2.85 | 2~3 | 2 | 16.53 | 33.06 |
|  |  | C5828 | 5.77×2.85 | 2~3 | 2 | 16.44 | 32.87 |
|  |  | C5828 | 5.80×2.85 | 4 | 1 | 16.53 | 16.53 |
|  |  | C5828 | 5.77×2.85 | 4 | 1 | 16.44 | 16.44 |
|  |  | C5845 | 5.80×4.50 | 1 | 1 | 26.10 | 26.10 |
|  |  | C5920 | 5.90×2.00 | 6~16 | 11 | 11.80 | 129.80 |
|  |  | C6121 | 6.10×2.10 | 6~16 | 11 | 12.81 | 140.91 |
|  |  | C6231 | 6.20×3.10 | 2~4 | 3 | 19.22 | 57.66 |
|  |  | C6345 | 6.29×4.50 | 1 | 1 | 28.29 | 28.29 |
|  |  | C6945 | 6.95×4.50 | 1 | 1 | 31.28 | 31.28 |
|  |  | C7020 | 7.00×2.00 | 5 | 1 | 14.00 | 14.00 |
|  |  | C7128 | 7.10×2.85 | 2~3 | 2 | 20.24 | 40.47 |
|  |  | C7128 | 7.10×2.85 | 4 | 1 | 20.24 | 20.24 |
|  |  | C7228 | 7.20×2.85 | 2 | 2 | 20.52 | 41.04 |
|  |  | C7228 | 7.20×2.85 | 3 | 2 | 20.52 | 41.04 |
|  |  | C7245 | 7.25×4.50 | 1 | 1 | 32.63 | 32.63 |
|  |  | C7245 | 7.20×4.50 | 1 | 2 | 32.40 | 64.80 |
|  |  | C7320 | 7.30×2.00 | 6~16 | 33 | 14.60 | 481.80 |
|  |  | C7328 | 7.30×2.85 | 2 | 1 | 20.81 | 20.81 |
|  |  | C7328 | 7.30×2.85 | 3 | 1 | 20.81 | 20.81 |
|  |  | C7345 | 7.30×4.50 | 1 | 1 | 32.85 | 32.85 |
|  |  | C7345 | 7.30×4.50 | 1 | 1 | 32.85 | 32.85 |
|  |  | C7428 | 7.40×2.85 | 2~4 | 3 | 21.09 | 63.27 |
|  |  | C7445 | 7.40×4.50 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 |
|  |  | C7528 | 7.50×2.85 | 2~4 | 9 | 21.38 | 192.38 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2 | 1 | 23.25 | 23.25 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2 | 1 | 23.25 | 23.25 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 2~4 | 5 | 23.25 | 116.25 |
|  |  | C7531 | 7.50×3.10 | 3~4 | 2 | 23.25 | 46.50 |
|  |  | C7545 | 7.50×4.50 | 1 | 2 | 33.75 | 67.50 |
|  |  | C7545 | 7.50×4.50 | 1 | 3 | 33.75 | 101.25 |
|  |  | C7845 | 7.80×4.50 | 1 | 1 | 35.10 | 35.10 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | TC1, | 79.91 | 4937.07 | 0.02 |
| 整栋建筑 |  | 79.91 | 13610.60 | 0.01 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃 | 55 | 3.15 | 0.29 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 3.15 | 0.29 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.5,SHGC≤0.25 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

屋顶构造

挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.331 | 2.731 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

加气混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.180 | 3.590 | 1.25 | 0.889 | 3.989 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.921 | 4.356 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.93 |  |  |  |  |  |

钢筋混凝土+20保温凝胶

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 保温凝胶 | 20 | 0.030 | 5.560 | 1.10 | 0.606 | 3.707 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 0.726 | 5.745 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.147 | 2.344 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.26 |  |  |  |  |  |

钢筋混凝土+20保温凝胶

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 保温凝胶 | 20 | 0.030 | 5.560 | 1.10 | 0.606 | 3.707 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 0.726 | 5.745 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | IW-R1 | 0.400 | 11.00 | 4.40 |
|  | 北 | IW-R1 | 0.400 | 7.32 | 2.93 |
|  | 东 | IW-R1 | 0.400 | 919.12 | 367.65 |
|  | 西 | IW-R1 | 0.400 | 1034.07 | 413.63 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | IW-WR2 | 0.030 | 8.50 | 0.26 |
|  | 东 | IW-WR2 | 0.030 | 3709.00 | 111.27 |
|  | 西 | IW-WR2 | 0.030 | 4256.55 | 127.70 |
| 外墙－窗上口 | 南 | IW-WU3 | 0.030 | 30.01 | 0.90 |
|  | 北 | IW-WU3 | 0.030 | 42.24 | 1.27 |
|  | 东 | IW-WU3 | 0.030 | 2694.20 | 80.83 |
|  | 西 | IW-WU3 | 0.030 | 2748.44 | 82.45 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB9 | 0.100 | 26.63 | 2.66 |
|  | 北 | OW-WB9 | 0.100 | 43.50 | 4.35 |
|  | 东 | OW-WB9 | 0.100 | 1996.51 | 199.65 |
|  | 西 | OW-WB9 | 0.100 | 2010.34 | 201.03 |
| 外墙－凹墙角 | 东 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 129.60 | 7.13 |
|  | 西 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 168.60 | 9.27 |
| 外墙－楼板 | 南 | IW-F1 | 0.550 | 57.61 | 31.69 |
|  | 北 | IW-F1 | 0.550 | 51.05 | 28.08 |
|  | 东 | IW-F1 | 0.550 | 3378.01 | 1857.90 |
|  | 西 | IW-F1 | 0.550 | 3608.32 | 1984.58 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | OW-FW1 | 0.580 | 3.66 | 2.12 |
|  | 北 | OW-FW1 | 0.580 | 2.43 | 1.41 |
|  | 东 | OW-FW1 | 0.580 | 154.02 | 89.33 |
|  | 西 | OW-FW1 | 0.580 | 189.49 | 109.91 |
| 外墙－内隔墙 | 东 | IW-P3 | 0.380 | 1542.60 | 586.19 |
|  | 西 | IW-P3 | 0.380 | 1651.65 | 627.63 |
| 合计 | － | － | － | － | 6936.20 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 215.80 | 1.000 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.93 + 42.02/215.80 = 1.12 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 155.52 | 1.000 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.93 + 38.03/155.52 = 1.17 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 9988.40 | 0.813 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 钢筋混凝土+20保温凝胶 | 主墙体 | 2295.95 | 0.187 | 1.13 | 5.75 | 0.65 |
| 合计 |  | 12284.35 | 1.000 | 0.96 | 4.62 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 + 3299.95/12284.35 = 1.23 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 10624.92 | 0.849 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 钢筋混凝土+20保温凝胶 | 主墙体 | 1884.39 | 0.151 | 1.13 | 5.75 | 0.65 |
| 合计 |  | 12509.31 | 1.000 | 0.96 | 4.57 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 + 3556.19/12509.31 = 1.24 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 20984.63 | 0.834 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 钢筋混凝土+20保温凝胶 | 主墙体 | 4180.34 | 0.166 | 1.13 | 5.75 | 0.65 |
| 合计 |  | 25164.97 | 1.000 | 0.96 | 4.59 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.96 + 6936.20/25164.97 = 1.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃 | 140 | 3.15 | 0.29 | 0.500 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_2000 | 2.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 2 | 外遮阳_3200 | 3.200 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 3 | 外遮阳_3000 | 3.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 4 | 外遮阳_1300 | 1.300 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 5 | 外遮阳_1600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 6 | 外遮阳_33000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 5.000 | 0.000 | 0.100 |
| 7 | 外遮阳_7500 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 5.000 | 0.000 | 0.100 |
| 8 | 外遮阳_13000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 9 | 外遮阳_18000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 18.000 | 0.000 | 0.100 |
| 10 | 外遮阳_22000 | 18.000 | 0.800 | 22.000 | 2.000 | 0.800 | 0.100 |
| 11 | 外遮阳_1200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 12 | 外遮阳_2400 | 1.700 | 0.000 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 13 | 外遮阳_1400 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1.400 | 0.000 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0620 | 5 | 1 | 1.260 | 1.260 | 140 | 3.150 |
| 2 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.354 | 6.709 | 140 | 3.150 |
| 3 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 3.150 |
| 4 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 3.150 |
| 5 | C2421 | 6~16 | 11 | 2.405 | 26.456 | 140 | 3.150 |
| 6 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 7 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.492 | 6.984 | 140 | 3.150 |
| 8 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.491 | 6.983 | 140 | 3.150 |
| 9 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 10 | C2529 | 4 | 1 | 3.492 | 3.492 | 140 | 3.150 |
| 11 | C2529 | 4 | 1 | 3.491 | 3.491 | 140 | 3.150 |
| 12 | C2545 | 1 | 1 | 5.511 | 5.511 | 140 | 3.150 |
| 13 | C2745 | 1 | 1 | 5.761 | 5.761 | 140 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 89.316 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1228 | 3 | 1 | 3.357 | 3.357 | 140 | 3.150 |
| 2 | C2420 | 6~16 | 11 | 2.400 | 26.398 | 140 | 3.150 |
| 3 | C2420 | 6~16 | 11 | 2.400 | 26.398 | 140 | 3.150 |
| 4 | C2521 | 6,17~22 | 7 | 2.572 | 18.001 | 140 | 3.150 |
| 5 | C2529 | 2~3 | 3 | 3.551 | 10.654 | 140 | 3.150 |
| 6 | C2529 | 4 | 1 | 3.473 | 3.473 | 140 | 3.150 |
| 7 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 8 | C2545 | 1 | 1 | 5.466 | 5.466 | 140 | 3.150 |
| 9 | C2545 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 140 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 102.799 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0545 | 1 | 1 | 2.277 | 2.277 | 140 | 3.150 |
| 2 | C0120 | 5 | 1 | 0.148 | 0.148 | 140 | 3.150 |
| 3 | C0220 | 5 | 1 | 0.312 | 0.312 | 140 | 3.150 |
| 4 | C0228 | 2~3 | 2 | 0.459 | 0.918 | 140 | 3.150 |
| 5 | C0228 | 4 | 1 | 0.459 | 0.459 | 140 | 3.150 |
| 6 | C0328 | 2~3 | 2 | 0.784 | 1.568 | 140 | 3.150 |
| 7 | C0345 | 1 | 1 | 1.238 | 1.238 | 140 | 3.150 |
| 8 | C0445 | 1 | 1 | 1.769 | 1.769 | 140 | 3.150 |
| 9 | C0529 | 2~3 | 2 | 1.381 | 2.762 | 140 | 3.150 |
| 10 | C0529 | 4 | 1 | 1.381 | 1.381 | 140 | 3.150 |
| 11 | C0628 | 2~3 | 2 | 1.639 | 3.278 | 140 | 3.150 |
| 12 | C0628 | 2~3 | 2 | 1.810 | 3.620 | 140 | 3.150 |
| 13 | C0645 | 1 | 1 | 2.588 | 2.588 | 140 | 3.150 |
| 14 | C0728 | 2~3 | 2 | 1.924 | 3.848 | 140 | 3.150 |
| 15 | C0745 | 1 | 1 | 3.038 | 3.038 | 140 | 3.150 |
| 16 | C0821 | 6~16 | 11 | 1.772 | 19.496 | 140 | 3.150 |
| 17 | C0828 | 2~3 | 2 | 2.209 | 4.418 | 140 | 3.150 |
| 18 | C0845 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 140 | 3.150 |
| 19 | C0921 | 6~16 | 11 | 1.890 | 20.790 | 140 | 3.150 |
| 20 | C0945 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 140 | 3.150 |
| 21 | C1028 | 2~3 | 2 | 2.779 | 5.558 | 140 | 3.150 |
| 22 | C1028 | 2~3 | 2 | 2.970 | 5.939 | 140 | 3.150 |
| 23 | C1028 | 2,4 | 2 | 2.727 | 5.455 | 140 | 3.150 |
| 24 | C1028 | 3 | 1 | 2.861 | 2.861 | 140 | 3.150 |
| 25 | C1028 | 3 | 1 | 2.727 | 2.727 | 140 | 3.150 |
| 26 | C1028 | 4 | 1 | 2.861 | 2.861 | 140 | 3.150 |
| 27 | C1028 | 4 | 1 | 2.970 | 2.970 | 140 | 3.150 |
| 28 | C1045 | 1 | 1 | 4.388 | 4.388 | 140 | 3.150 |
| 29 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 3.150 |
| 30 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 3.150 |
| 31 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.064 | 6.128 | 140 | 3.150 |
| 32 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.226 | 6.452 | 140 | 3.150 |
| 33 | C1145 | 1 | 1 | 5.063 | 5.063 | 140 | 3.150 |
| 34 | C1145 | 1 | 1 | 4.838 | 4.838 | 140 | 3.150 |
| 35 | C1145 | 1 | 1 | 5.094 | 5.094 | 140 | 3.150 |
| 36 | C1245 | 1 | 1 | 5.328 | 5.328 | 140 | 3.150 |
| 37 | C1328 | 2~3 | 4 | 3.634 | 14.535 | 140 | 3.150 |
| 38 | C1328 | 2 | 1 | 3.634 | 3.634 | 140 | 3.150 |
| 39 | C1328 | 2~4 | 3 | 3.705 | 11.115 | 140 | 3.150 |
| 40 | C1329 | 3 | 1 | 4.133 | 4.133 | 140 | 3.150 |
| 41 | C1345 | 1 | 1 | 5.738 | 5.738 | 140 | 3.150 |
| 42 | C1345 | 1 | 2 | 5.738 | 11.475 | 140 | 3.150 |
| 43 | C1345 | 1 | 1 | 6.075 | 6.075 | 140 | 3.150 |
| 44 | C1428 | 2~3 | 26 | 4.133 | 107.445 | 140 | 3.150 |
| 45 | C1445 | 1 | 1 | 6.525 | 6.525 | 140 | 3.150 |
| 46 | C1445 | 1 | 11 | 6.525 | 71.775 | 140 | 3.150 |
| 47 | C1520 | 5 | 1 | 2.996 | 2.996 | 140 | 3.150 |
| 48 | C1521 | 6~16 | 11 | 3.148 | 34.627 | 140 | 3.150 |
| 49 | C1528 | 2~3 | 2 | 4.135 | 8.271 | 140 | 3.150 |
| 50 | C1529 | 2~3 | 4 | 4.133 | 16.530 | 140 | 3.150 |
| 51 | C1529 | 2~3 | 8 | 4.133 | 33.060 | 140 | 3.150 |
| 52 | C1545 | 1 | 2 | 6.525 | 13.050 | 140 | 3.150 |
| 53 | C1545 | 1 | 3 | 6.525 | 19.575 | 140 | 3.150 |
| 54 | C1545 | 1 | 1 | 6.530 | 6.530 | 140 | 3.150 |
| 55 | C1545 | 1 | 1 | 6.579 | 6.579 | 140 | 3.150 |
| 56 | C1628 | 2~3 | 2 | 4.540 | 9.080 | 140 | 3.150 |
| 57 | C1628 | 4 | 1 | 4.540 | 4.540 | 140 | 3.150 |
| 58 | C1645 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 140 | 3.150 |
| 59 | C1720 | 6~16 | 11 | 3.360 | 36.960 | 140 | 3.150 |
| 60 | C1728 | 2~3 | 2 | 4.862 | 9.724 | 140 | 3.150 |
| 61 | C1728 | 4 | 1 | 4.862 | 4.862 | 140 | 3.150 |
| 62 | C1745 | 1 | 1 | 7.875 | 7.875 | 140 | 3.150 |
| 63 | C1928 | 2~3 | 2 | 5.344 | 10.688 | 140 | 3.150 |
| 64 | C1928 | 2~3 | 2 | 5.418 | 10.836 | 140 | 3.150 |
| 65 | C1928 | 4 | 1 | 5.418 | 5.418 | 140 | 3.150 |
| 66 | C2021 | 6~16 | 11 | 4.200 | 46.200 | 140 | 3.150 |
| 67 | C2028 | 2~3 | 3 | 5.700 | 17.100 | 140 | 3.150 |
| 68 | C2028 | 3 | 1 | 5.577 | 5.577 | 140 | 3.150 |
| 69 | C2028 | 4 | 2 | 5.700 | 11.400 | 140 | 3.150 |
| 70 | C2028 | 4 | 1 | 5.577 | 5.577 | 140 | 3.150 |
| 71 | C2029 | 2~3 | 4 | 2.902 | 11.607 | 140 | 3.150 |
| 72 | C2029 | 4 | 2 | 2.902 | 5.803 | 140 | 3.150 |
| 73 | C2045 | 1 | 1 | 8.888 | 8.888 | 140 | 3.150 |
| 74 | C2045 | 1 | 1 | 8.775 | 8.775 | 140 | 3.150 |
| 75 | C2120 | 5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 140 | 3.150 |
| 76 | C2120 | 5 | 1 | 4.198 | 4.198 | 140 | 3.150 |
| 77 | C2120 | 5 | 1 | 4.160 | 4.160 | 140 | 3.150 |
| 78 | C2121 | 6~16 | 11 | 4.305 | 47.355 | 140 | 3.150 |
| 79 | C2124 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 3.150 |
| 80 | C2145 | 1 | 1 | 9.225 | 9.225 | 140 | 3.150 |
| 81 | C2228 | 2~3 | 2 | 6.270 | 12.540 | 140 | 3.150 |
| 82 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 3.150 |
| 83 | C2231 | 2 | 1 | 6.820 | 6.820 | 140 | 3.150 |
| 84 | C2231 | 3~4 | 2 | 6.820 | 13.640 | 140 | 3.150 |
| 85 | C2245 | 1 | 1 | 4.808 | 4.808 | 140 | 3.150 |
| 86 | C2245 | 1 | 1 | 4.716 | 4.716 | 140 | 3.150 |
| 87 | C2320 | 5 | 1 | 2.296 | 2.296 | 140 | 3.150 |
| 88 | C2320 | 5 | 1 | 2.296 | 2.296 | 140 | 3.150 |
| 89 | C2328 | 2~3 | 4 | 6.555 | 26.220 | 140 | 3.150 |
| 90 | C2328 | 4 | 6 | 6.555 | 39.330 | 140 | 3.150 |
| 91 | C2331 | 2~4 | 8 | 7.130 | 57.040 | 140 | 3.150 |
| 92 | C2331 | 2 | 1 | 7.130 | 7.130 | 140 | 3.150 |
| 93 | C2420 | 5 | 1 | 4.800 | 4.800 | 140 | 3.150 |
| 94 | C2420 | 5 | 1 | 4.798 | 4.798 | 140 | 3.150 |
| 95 | C2421 | 6~16 | 22 | 5.040 | 110.880 | 140 | 3.150 |
| 96 | C2421 | 17~22 | 6 | 5.059 | 30.353 | 140 | 3.150 |
| 97 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.780 | 13.560 | 140 | 3.150 |
| 98 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.860 | 13.720 | 140 | 3.150 |
| 99 | C2428 | 4 | 1 | 6.780 | 6.780 | 140 | 3.150 |
| 100 | C2428 | 4 | 1 | 6.860 | 6.860 | 140 | 3.150 |
| 101 | C2445 | 1 | 1 | 10.760 | 10.760 | 140 | 3.150 |
| 102 | C2445 | 1 | 1 | 10.805 | 10.805 | 140 | 3.150 |
| 103 | C2520 | 5 | 1 | 5.002 | 5.002 | 140 | 3.150 |
| 104 | C2521 | 6~16 | 11 | 5.282 | 58.097 | 140 | 3.150 |
| 105 | C2521 | 6,17~22 | 7 | 2.572 | 18.001 | 140 | 3.150 |
| 106 | C2521 | 17~22 | 6 | 2.510 | 15.060 | 140 | 3.150 |
| 107 | C2521 | 17~22 | 6 | 2.510 | 15.060 | 140 | 3.150 |
| 108 | C2528 | 4 | 2 | 7.125 | 14.250 | 140 | 3.150 |
| 109 | C2529 | 2~3 | 3 | 3.551 | 10.654 | 140 | 3.150 |
| 110 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 111 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 112 | C2529 | 4 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 113 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 114 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 115 | C2531 | 2~4 | 5 | 7.750 | 38.750 | 140 | 3.150 |
| 116 | C2531 | 2 | 1 | 7.750 | 7.750 | 140 | 3.150 |
| 117 | C2531 | 2 | 1 | 7.697 | 7.697 | 140 | 3.150 |
| 118 | C2531 | 3~4 | 2 | 7.697 | 15.395 | 140 | 3.150 |
| 119 | C2545 | 1 | 1 | 5.291 | 5.291 | 140 | 3.150 |
| 120 | C2545 | 1 | 1 | 5.378 | 5.378 | 140 | 3.150 |
| 121 | C2545 | 1 | 1 | 5.379 | 5.379 | 140 | 3.150 |
| 122 | C2545 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 140 | 3.150 |
| 123 | C2620 | 6~16 | 11 | 2.605 | 28.660 | 140 | 3.150 |
| 124 | C2620 | 6~16 | 11 | 2.522 | 27.742 | 140 | 3.150 |
| 125 | C2628 | 2~3 | 4 | 7.456 | 29.822 | 140 | 3.150 |
| 126 | C2628 | 4 | 2 | 7.456 | 14.911 | 140 | 3.150 |
| 127 | C2728 | 2 | 1 | 7.692 | 7.692 | 140 | 3.150 |
| 128 | C2728 | 3 | 1 | 7.615 | 7.615 | 140 | 3.150 |
| 129 | C2728 | 4 | 1 | 7.615 | 7.615 | 140 | 3.150 |
| 130 | C2729 | 2~3 | 2 | 7.838 | 15.675 | 140 | 3.150 |
| 131 | C2729 | 4 | 1 | 7.838 | 7.838 | 140 | 3.150 |
| 132 | C2921 | 17~22 | 6 | 6.090 | 36.540 | 140 | 3.150 |
| 133 | C3020 | 5 | 1 | 6.000 | 6.000 | 140 | 3.150 |
| 134 | C3020 | 5 | 1 | 6.002 | 6.002 | 140 | 3.150 |
| 135 | C3021 | 6 | 1 | 6.197 | 6.197 | 140 | 3.150 |
| 136 | C3021 | 17~22 | 6 | 6.235 | 37.409 | 140 | 3.150 |
| 137 | C3045 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 140 | 3.150 |
| 138 | C3045 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 140 | 3.150 |
| 139 | C3221 | 17~22 | 6 | 6.716 | 40.295 | 140 | 3.150 |
| 140 | C3228 | 2~3 | 2 | 9.134 | 18.269 | 140 | 3.150 |
| 141 | C3228 | 4 | 1 | 9.134 | 9.134 | 140 | 3.150 |
| 142 | C3245 | 1 | 1 | 14.598 | 14.598 | 140 | 3.150 |
| 143 | C3245 | 1 | 1 | 14.391 | 14.391 | 140 | 3.150 |
| 144 | C3328 | 2~3 | 2 | 9.405 | 18.810 | 140 | 3.150 |
| 145 | C3328 | 2~3 | 2 | 9.476 | 18.953 | 140 | 3.150 |
| 146 | C3328 | 3 | 1 | 9.402 | 9.402 | 140 | 3.150 |
| 147 | C3328 | 4 | 1 | 9.405 | 9.405 | 140 | 3.150 |
| 148 | C3328 | 4 | 1 | 9.476 | 9.476 | 140 | 3.150 |
| 149 | C3328 | 4 | 1 | 9.402 | 9.402 | 140 | 3.150 |
| 150 | C3345 | 1 | 1 | 14.850 | 14.850 | 140 | 3.150 |
| 151 | C3421 | 17~22 | 6 | 7.035 | 42.210 | 140 | 3.150 |
| 152 | C3428 | 2~4 | 3 | 9.690 | 29.070 | 140 | 3.150 |
| 153 | C3428 | 2~3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 140 | 3.150 |
| 154 | C3428 | 4 | 1 | 9.690 | 9.690 | 140 | 3.150 |
| 155 | C3445 | 1 | 2 | 15.300 | 30.600 | 140 | 3.150 |
| 156 | C3520 | 5 | 1 | 7.000 | 7.000 | 140 | 3.150 |
| 157 | C3520 | 6~16 | 11 | 7.000 | 77.000 | 140 | 3.150 |
| 158 | C3521 | 17~22 | 6 | 7.350 | 44.100 | 140 | 3.150 |
| 159 | C3521 | 17~22 | 30 | 7.455 | 223.650 | 140 | 3.150 |
| 160 | C3528 | 2~3 | 2 | 9.975 | 19.950 | 140 | 3.150 |
| 161 | C3528 | 2~3 | 4 | 9.975 | 39.900 | 140 | 3.150 |
| 162 | C3528 | 4 | 2 | 9.975 | 19.950 | 140 | 3.150 |
| 163 | C3545 | 1 | 1 | 15.939 | 15.939 | 140 | 3.150 |
| 164 | C3545 | 1 | 1 | 15.539 | 15.539 | 140 | 3.150 |
| 165 | C3621 | 6~22 | 17 | 7.560 | 128.520 | 140 | 3.150 |
| 166 | C3621 | 6~16 | 11 | 7.466 | 82.121 | 140 | 3.150 |
| 167 | C3621 | 17~22 | 36 | 7.455 | 268.380 | 140 | 3.150 |
| 168 | C3631 | 2~4 | 3 | 11.315 | 33.945 | 140 | 3.150 |
| 169 | C3631 | 2 | 1 | 11.005 | 11.005 | 140 | 3.150 |
| 170 | C3631 | 3~4 | 2 | 11.005 | 22.010 | 140 | 3.150 |
| 171 | C3721 | 6~16 | 11 | 7.665 | 84.315 | 140 | 3.150 |
| 172 | C3731 | 2~4 | 3 | 11.315 | 33.945 | 140 | 3.150 |
| 173 | C3731 | 2 | 1 | 11.625 | 11.625 | 140 | 3.150 |
| 174 | C3731 | 3~4 | 2 | 11.625 | 23.250 | 140 | 3.150 |
| 175 | C3828 | 2~3 | 2 | 10.830 | 21.660 | 140 | 3.150 |
| 176 | C3828 | 4 | 1 | 10.830 | 10.830 | 140 | 3.150 |
| 177 | C3845 | 1 | 1 | 17.492 | 17.492 | 140 | 3.150 |
| 178 | C3920 | 5 | 1 | 7.800 | 7.800 | 140 | 3.150 |
| 179 | C3928 | 2~3 | 2 | 11.101 | 22.202 | 140 | 3.150 |
| 180 | C3928 | 4 | 1 | 11.101 | 11.101 | 140 | 3.150 |
| 181 | C4045 | 1 | 1 | 18.450 | 18.450 | 140 | 3.150 |
| 182 | C4120 | 6~16 | 11 | 8.200 | 90.200 | 140 | 3.150 |
| 183 | C4228 | 2~3 | 2 | 11.847 | 23.695 | 140 | 3.150 |
| 184 | C4228 | 3 | 1 | 11.845 | 11.845 | 140 | 3.150 |
| 185 | C4228 | 4 | 1 | 11.845 | 11.845 | 140 | 3.150 |
| 186 | C4228 | 4 | 1 | 11.847 | 11.847 | 140 | 3.150 |
| 187 | C4245 | 1 | 1 | 18.900 | 18.900 | 140 | 3.150 |
| 188 | C4245 | 1 | 1 | 19.058 | 19.058 | 140 | 3.150 |
| 189 | C4328 | 2~3 | 2 | 12.187 | 24.373 | 140 | 3.150 |
| 190 | C4328 | 4 | 1 | 12.187 | 12.187 | 140 | 3.150 |
| 191 | C4428 | 2~3 | 2 | 12.537 | 25.074 | 140 | 3.150 |
| 192 | C4428 | 4 | 1 | 12.537 | 12.537 | 140 | 3.150 |
| 193 | C4445 | 1 | 1 | 19.800 | 19.800 | 140 | 3.150 |
| 194 | C4520 | 5 | 1 | 9.000 | 9.000 | 140 | 3.150 |
| 195 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 3.150 |
| 196 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 3.150 |
| 197 | C4545 | 1 | 1 | 20.070 | 20.070 | 140 | 3.150 |
| 198 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 3.150 |
| 199 | C4545 | 1 | 1 | 18.675 | 18.675 | 140 | 3.150 |
| 200 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 3.150 |
| 201 | C4820 | 5 | 1 | 9.600 | 9.600 | 140 | 3.150 |
| 202 | C4828 | 2~3 | 2 | 13.683 | 27.366 | 140 | 3.150 |
| 203 | C4828 | 4 | 1 | 13.683 | 13.683 | 140 | 3.150 |
| 204 | C4831 | 2 | 1 | 14.880 | 14.880 | 140 | 3.150 |
| 205 | C4831 | 3~4 | 2 | 14.880 | 29.760 | 140 | 3.150 |
| 206 | C4845 | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 140 | 3.150 |
| 207 | C4845 | 1 | 1 | 21.515 | 21.515 | 140 | 3.150 |
| 208 | C4928 | 2~3 | 2 | 14.016 | 28.033 | 140 | 3.150 |
| 209 | C4928 | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 140 | 3.150 |
| 210 | C4945 | 1 | 1 | 22.050 | 22.050 | 140 | 3.150 |
| 211 | C5020 | 6~16 | 11 | 10.000 | 110.000 | 140 | 3.150 |
| 212 | C5031 | 2 | 1 | 15.500 | 15.500 | 140 | 3.150 |
| 213 | C5031 | 3~4 | 2 | 15.500 | 31.000 | 140 | 3.150 |
| 214 | C5328 | 2~3 | 2 | 15.005 | 30.011 | 140 | 3.150 |
| 215 | C5328 | 4 | 1 | 15.005 | 15.005 | 140 | 3.150 |
| 216 | C5528 | 2~3 | 2 | 15.675 | 31.350 | 140 | 3.150 |
| 217 | C5528 | 4 | 1 | 15.675 | 15.675 | 140 | 3.150 |
| 218 | C5945 | 1 | 1 | 26.550 | 26.550 | 140 | 3.150 |
| 219 | C5945 | 1 | 1 | 26.775 | 26.775 | 140 | 3.150 |
| 220 | C6020 | 6~16 | 11 | 12.000 | 132.000 | 140 | 3.150 |
| 221 | C6420 | 5 | 1 | 12.738 | 12.738 | 140 | 3.150 |
| 222 | C7128 | 2~3 | 6 | 20.235 | 121.410 | 140 | 3.150 |
| 223 | C7128 | 4 | 3 | 20.235 | 60.705 | 140 | 3.150 |
| 224 | C7131 | 2 | 1 | 22.010 | 22.010 | 140 | 3.150 |
| 225 | C7131 | 3~4 | 2 | 22.010 | 44.020 | 140 | 3.150 |
| 226 | C7145 | 1 | 4 | 31.950 | 127.800 | 140 | 3.150 |
| 227 | C7228 | 2~3 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 3.150 |
| 228 | C7228 | 2~3 | 2 | 20.378 | 40.755 | 140 | 3.150 |
| 229 | C7228 | 4 | 1 | 20.520 | 20.520 | 140 | 3.150 |
| 230 | C7228 | 4 | 1 | 20.378 | 20.378 | 140 | 3.150 |
| 231 | C7245 | 1 | 1 | 32.400 | 32.400 | 140 | 3.150 |
| 232 | C7320 | 6~16 | 22 | 14.600 | 321.200 | 140 | 3.150 |
| 233 | C7321 | 6~16 | 11 | 15.225 | 167.475 | 140 | 3.150 |
| 234 | C7321 | 6~16 | 33 | 15.330 | 505.890 | 140 | 3.150 |
| 235 | C7328 | 2~3 | 2 | 20.805 | 41.610 | 140 | 3.150 |
| 236 | C7328 | 4 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 3.150 |
| 237 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 3.150 |
| 238 | C7528 | 2~3 | 2 | 21.375 | 42.750 | 140 | 3.150 |
| 239 | C7528 | 2~3 | 2 | 21.366 | 42.733 | 140 | 3.150 |
| 240 | C7528 | 2~4 | 3 | 21.375 | 64.125 | 140 | 3.150 |
| 241 | C7528 | 4 | 1 | 21.375 | 21.375 | 140 | 3.150 |
| 242 | C7528 | 4 | 1 | 21.366 | 21.366 | 140 | 3.150 |
| 243 | C7531 | 2 | 2 | 23.250 | 46.500 | 140 | 3.150 |
| 244 | C7531 | 2~4 | 3 | 23.253 | 69.759 | 140 | 3.150 |
| 245 | C7531 | 2~4 | 7 | 23.250 | 162.750 | 140 | 3.150 |
| 246 | C7545 | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 140 | 3.150 |
| 247 | C7545 | 1 | 1 | 33.750 | 33.750 | 140 | 3.150 |
| 248 | C7628 | 2~4 | 3 | 21.660 | 64.980 | 140 | 3.150 |
| 249 | C7645 | 1 | 1 | 34.200 | 34.200 | 140 | 3.150 |
| 250 | C7828 | 2~4 | 3 | 22.230 | 66.690 | 140 | 3.150 |
| 251 | C7845 | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 140 | 3.150 |
| 252 | C8128 | 2~4 | 3 | 23.085 | 69.255 | 140 | 3.150 |
| 253 | C8145 | 1 | 1 | 36.450 | 36.450 | 140 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7042.903 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2520 | 6~16 | 11 | 2.469 | 27.159 | 140 | 3.150 |
| 2 | 2520 | 6~16 | 11 | 2.464 | 27.102 | 140 | 3.150 |
| 3 | C0320 | 5 | 1 | 0.624 | 0.624 | 140 | 3.150 |
| 4 | C0328 | 2~3 | 2 | 0.855 | 1.710 | 140 | 3.150 |
| 5 | C0328 | 2,4 | 2 | 0.855 | 1.710 | 140 | 3.150 |
| 6 | C0328 | 3 | 1 | 0.855 | 0.855 | 140 | 3.150 |
| 7 | C0328 | 4 | 1 | 0.855 | 0.855 | 140 | 3.150 |
| 8 | C0345 | 1 | 1 | 1.238 | 1.238 | 140 | 3.150 |
| 9 | C0424 | -1 | 1 | 1.066 | 1.066 | 140 | 3.150 |
| 10 | C0424 | -1 | 1 | 1.066 | 1.066 | 140 | 3.150 |
| 11 | C0428 | 2~3 | 2 | 1.069 | 2.138 | 140 | 3.150 |
| 12 | C0429 | 2~3 | 2 | 1.190 | 2.380 | 140 | 3.150 |
| 13 | C0429 | 4 | 1 | 1.190 | 1.190 | 140 | 3.150 |
| 14 | C0445 | 1 | 1 | 1.688 | 1.688 | 140 | 3.150 |
| 15 | C0445 | 1 | 1 | 1.688 | 1.688 | 140 | 3.150 |
| 16 | C0528 | 2~3 | 2 | 1.525 | 3.050 | 140 | 3.150 |
| 17 | C0528 | 2~3 | 4 | 1.354 | 5.415 | 140 | 3.150 |
| 18 | C0545 | 1 | 2 | 2.138 | 4.275 | 140 | 3.150 |
| 19 | C0545 | 1 | 1 | 2.138 | 2.138 | 140 | 3.150 |
| 20 | C0645 | 1 | 1 | 2.799 | 2.799 | 140 | 3.150 |
| 21 | C0821 | 17~22 | 6 | 1.680 | 10.080 | 140 | 3.150 |
| 22 | C0828 | 2~3 | 2 | 2.380 | 4.760 | 140 | 3.150 |
| 23 | C0845 | 1 | 1 | 3.488 | 3.488 | 140 | 3.150 |
| 24 | C0845 | 1 | 1 | 3.758 | 3.758 | 140 | 3.150 |
| 25 | C0845 | 1 | 1 | 3.929 | 3.929 | 140 | 3.150 |
| 26 | C0845 | 1 | 1 | 3.727 | 3.727 | 140 | 3.150 |
| 27 | C0929 | 4 | 2 | 2.708 | 5.415 | 140 | 3.150 |
| 28 | C0945 | 1 | 1 | 3.938 | 3.938 | 140 | 3.150 |
| 29 | C1020 | 6~16 | 11 | 2.000 | 22.000 | 140 | 3.150 |
| 30 | C1021 | 17~22 | 6 | 1.995 | 11.970 | 140 | 3.150 |
| 31 | C1024 | -1 | 1 | 2.374 | 2.374 | 140 | 3.150 |
| 32 | C1045 | 1 | 1 | 4.388 | 4.388 | 140 | 3.150 |
| 33 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 3.150 |
| 34 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.064 | 6.128 | 140 | 3.150 |
| 35 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.135 | 6.270 | 140 | 3.150 |
| 36 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.061 | 6.122 | 140 | 3.150 |
| 37 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.101 | 6.202 | 140 | 3.150 |
| 38 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.030 | 6.059 | 140 | 3.150 |
| 39 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.007 | 6.014 | 140 | 3.150 |
| 40 | C1128 | 4 | 1 | 3.007 | 3.007 | 140 | 3.150 |
| 41 | C1145 | 1 | 2 | 4.838 | 9.675 | 140 | 3.150 |
| 42 | C1145 | 1 | 1 | 4.775 | 4.775 | 140 | 3.150 |
| 43 | C11924 | -1 | 1 | 28.481 | 28.481 | 140 | 3.150 |
| 44 | C1221 | 6~16 | 11 | 2.625 | 28.875 | 140 | 3.150 |
| 45 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 3.150 |
| 46 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 3.150 |
| 47 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 3.150 |
| 48 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.431 | 6.863 | 140 | 3.150 |
| 49 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.278 | 6.555 | 140 | 3.150 |
| 50 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.312 | 6.623 | 140 | 3.150 |
| 51 | C1228 | 3~4 | 2 | 3.420 | 6.840 | 140 | 3.150 |
| 52 | C1228 | 4 | 1 | 3.431 | 3.431 | 140 | 3.150 |
| 53 | C1228 | 4 | 1 | 3.278 | 3.278 | 140 | 3.150 |
| 54 | C1228 | 4 | 1 | 3.312 | 3.312 | 140 | 3.150 |
| 55 | C1245 | 1 | 2 | 5.288 | 10.575 | 140 | 3.150 |
| 56 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 3.150 |
| 57 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 3.150 |
| 58 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 3.150 |
| 59 | C12545 | 1 | 1 | 17.100 | 17.100 | 140 | 3.150 |
| 60 | C1321 | 17~22 | 6 | 2.625 | 15.750 | 140 | 3.150 |
| 61 | C1421 | 6~16 | 11 | 2.942 | 32.363 | 140 | 3.150 |
| 62 | C1428 | 2~3 | 7 | 4.133 | 28.928 | 140 | 3.150 |
| 63 | C1429 | 3 | 1 | 5.059 | 5.059 | 140 | 3.150 |
| 64 | C1445 | 1 | 3 | 6.525 | 19.575 | 140 | 3.150 |
| 65 | C1445 | 1 | 1 | 6.467 | 6.467 | 140 | 3.150 |
| 66 | C1445 | 1 | 1 | 6.521 | 6.521 | 140 | 3.150 |
| 67 | C1445 | 1 | 1 | 6.467 | 6.467 | 140 | 3.150 |
| 68 | C1521 | 6~16 | 11 | 3.150 | 34.650 | 140 | 3.150 |
| 69 | C1528 | 2~3 | 2 | 4.150 | 8.299 | 140 | 3.150 |
| 70 | C1529 | 2~3 | 4 | 4.133 | 16.530 | 140 | 3.150 |
| 71 | C1529 | 2~3 | 48 | 4.133 | 198.360 | 140 | 3.150 |
| 72 | C1545 | 1 | 13 | 6.525 | 84.825 | 140 | 3.150 |
| 73 | C1545 | 1 | 4 | 6.750 | 27.000 | 140 | 3.150 |
| 74 | C1545 | 1 | 1 | 6.638 | 6.638 | 140 | 3.150 |
| 75 | C1545 | 1 | 1 | 6.552 | 6.552 | 140 | 3.150 |
| 76 | C1545 | 1 | 1 | 6.525 | 6.525 | 140 | 3.150 |
| 77 | C1545 | 1 | 1 | 6.926 | 6.926 | 140 | 3.150 |
| 78 | C1631 | 2 | 1 | 5.115 | 5.115 | 140 | 3.150 |
| 79 | C1631 | 3~4 | 2 | 5.115 | 10.230 | 140 | 3.150 |
| 80 | C1728 | 2~3 | 2 | 4.714 | 9.428 | 140 | 3.150 |
| 81 | C1728 | 2~4 | 3 | 4.845 | 14.535 | 140 | 3.150 |
| 82 | C1728 | 4 | 1 | 4.714 | 4.714 | 140 | 3.150 |
| 83 | C1729 | 2~3 | 2 | 2.402 | 4.804 | 140 | 3.150 |
| 84 | C1729 | 2~3 | 2 | 2.402 | 4.804 | 140 | 3.150 |
| 85 | C1729 | 4 | 1 | 2.402 | 2.402 | 140 | 3.150 |
| 86 | C1729 | 4 | 1 | 2.402 | 2.402 | 140 | 3.150 |
| 87 | C1745 | 1 | 1 | 7.116 | 7.116 | 140 | 3.150 |
| 88 | C1745 | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 140 | 3.150 |
| 89 | C1745 | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 140 | 3.150 |
| 90 | C1828 | 3~4 | 2 | 5.130 | 10.260 | 140 | 3.150 |
| 91 | C1828 | 3 | 1 | 4.990 | 4.990 | 140 | 3.150 |
| 92 | C1845 | 1 | 1 | 7.875 | 7.875 | 140 | 3.150 |
| 93 | C1929 | 2~3 | 2 | 5.558 | 11.115 | 140 | 3.150 |
| 94 | C1929 | 4 | 1 | 5.558 | 5.558 | 140 | 3.150 |
| 95 | C19328 | 4 | 1 | 55.005 | 55.005 | 140 | 3.150 |
| 96 | C2021 | 17~22 | 6 | 4.200 | 25.200 | 140 | 3.150 |
| 97 | C2028 | 2~3 | 2 | 5.729 | 11.457 | 140 | 3.150 |
| 98 | C2028 | 4 | 1 | 5.729 | 5.729 | 140 | 3.150 |
| 99 | C2031 | 2 | 1 | 6.355 | 6.355 | 140 | 3.150 |
| 100 | C2031 | 3~4 | 2 | 6.355 | 12.710 | 140 | 3.150 |
| 101 | C2045 | 1 | 1 | 9.000 | 9.000 | 140 | 3.150 |
| 102 | C2121 | 17~22 | 6 | 4.410 | 26.460 | 140 | 3.150 |
| 103 | C2124 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 3.150 |
| 104 | C2128 | 2~4 | 3 | 5.985 | 17.955 | 140 | 3.150 |
| 105 | C2128 | 2~3 | 2 | 5.994 | 11.987 | 140 | 3.150 |
| 106 | C2128 | 2~3 | 2 | 5.902 | 11.805 | 140 | 3.150 |
| 107 | C2128 | 4 | 1 | 5.994 | 5.994 | 140 | 3.150 |
| 108 | C2128 | 4 | 1 | 5.902 | 5.902 | 140 | 3.150 |
| 109 | C2145 | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 140 | 3.150 |
| 110 | C2221 | 6~16 | 11 | 4.620 | 50.820 | 140 | 3.150 |
| 111 | C2221 | 6~16 | 11 | 4.568 | 50.243 | 140 | 3.150 |
| 112 | C2221 | 6~22 | 28 | 4.620 | 129.360 | 140 | 3.150 |
| 113 | C2228 | 2~3 | 2 | 6.270 | 12.540 | 140 | 3.150 |
| 114 | C2228 | 3 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 3.150 |
| 115 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 3.150 |
| 116 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 3.150 |
| 117 | C2245 | 1 | 2 | 9.900 | 19.800 | 140 | 3.150 |
| 118 | C2320 | 6~16 | 11 | 4.600 | 50.600 | 140 | 3.150 |
| 119 | C2321 | 6~16 | 11 | 4.830 | 53.130 | 140 | 3.150 |
| 120 | C2321 | 6~22 | 17 | 4.830 | 82.110 | 140 | 3.150 |
| 121 | C2328 | 2~3 | 8 | 6.555 | 52.440 | 140 | 3.150 |
| 122 | C2328 | 4 | 4 | 6.555 | 26.220 | 140 | 3.150 |
| 123 | C2328 | 4 | 2 | 6.555 | 13.110 | 140 | 3.150 |
| 124 | C2331 | 2 | 4 | 7.130 | 28.520 | 140 | 3.150 |
| 125 | C2331 | 2~4 | 14 | 7.130 | 99.820 | 140 | 3.150 |
| 126 | C2421 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 3.150 |
| 127 | C2421 | 6~16 | 11 | 2.407 | 26.482 | 140 | 3.150 |
| 128 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.983 | 13.965 | 140 | 3.150 |
| 129 | C2445 | 1 | 1 | 11.025 | 11.025 | 140 | 3.150 |
| 130 | C2445 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 140 | 3.150 |
| 131 | C2521 | 6~22 | 17 | 5.250 | 89.250 | 140 | 3.150 |
| 132 | C2521 | 6~22 | 17 | 2.572 | 43.718 | 140 | 3.150 |
| 133 | C2521 | 6~22 | 17 | 2.571 | 43.713 | 140 | 3.150 |
| 134 | C2528 | 2~3 | 4 | 7.125 | 28.500 | 140 | 3.150 |
| 135 | C2528 | 2~3 | 2 | 7.097 | 14.193 | 140 | 3.150 |
| 136 | C2528 | 4 | 2 | 7.125 | 14.250 | 140 | 3.150 |
| 137 | C2528 | 4 | 1 | 7.097 | 7.097 | 140 | 3.150 |
| 138 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 139 | C2529 | 2~3 | 4 | 3.551 | 14.205 | 140 | 3.150 |
| 140 | C2529 | 2~3 | 4 | 3.551 | 14.205 | 140 | 3.150 |
| 141 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 142 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 3.150 |
| 143 | C2529 | 4 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 3.150 |
| 144 | C2529 | 4 | 1 | 3.473 | 3.473 | 140 | 3.150 |
| 145 | C2531 | 2 | 3 | 7.750 | 23.250 | 140 | 3.150 |
| 146 | C2531 | 2~4 | 9 | 7.750 | 69.750 | 140 | 3.150 |
| 147 | C2545 | 1 | 2 | 11.250 | 22.500 | 140 | 3.150 |
| 148 | C2545 | 1 | 2 | 5.511 | 11.021 | 140 | 3.150 |
| 149 | C2545 | 1 | 1 | 5.510 | 5.510 | 140 | 3.150 |
| 150 | C2545 | 1 | 1 | 5.510 | 5.510 | 140 | 3.150 |
| 151 | C2545 | 1 | 1 | 5.511 | 5.511 | 140 | 3.150 |
| 152 | C2545 | 1 | 3 | 11.250 | 33.750 | 140 | 3.150 |
| 153 | C2621 | 17~22 | 6 | 5.460 | 32.760 | 140 | 3.150 |
| 154 | C2645 | 1 | 1 | 11.601 | 11.601 | 140 | 3.150 |
| 155 | C2721 | 6~22 | 23 | 5.670 | 130.410 | 140 | 3.150 |
| 156 | C2721 | 6~16 | 11 | 5.664 | 62.301 | 140 | 3.150 |
| 157 | C2728 | 2~3 | 2 | 7.667 | 15.333 | 140 | 3.150 |
| 158 | C2728 | 2~3 | 2 | 7.689 | 15.379 | 140 | 3.150 |
| 159 | C2728 | 4 | 1 | 7.667 | 7.667 | 140 | 3.150 |
| 160 | C2728 | 4 | 1 | 7.689 | 7.689 | 140 | 3.150 |
| 161 | C2745 | 1 | 1 | 12.105 | 12.105 | 140 | 3.150 |
| 162 | C2745 | 1 | 1 | 5.971 | 5.971 | 140 | 3.150 |
| 163 | C2820 | 5 | 1 | 5.600 | 5.600 | 140 | 3.150 |
| 164 | C2845 | 1 | 1 | 12.825 | 12.825 | 140 | 3.150 |
| 165 | C2921 | 17~22 | 6 | 6.090 | 36.540 | 140 | 3.150 |
| 166 | C3021 | 6~16 | 11 | 6.300 | 69.300 | 140 | 3.150 |
| 167 | C3121 | 6~16 | 11 | 6.510 | 71.610 | 140 | 3.150 |
| 168 | C3128 | 2~3 | 2 | 8.972 | 17.944 | 140 | 3.150 |
| 169 | C3128 | 2~3 | 2 | 8.835 | 17.670 | 140 | 3.150 |
| 170 | C3128 | 4 | 1 | 8.972 | 8.972 | 140 | 3.150 |
| 171 | C3128 | 4 | 1 | 8.835 | 8.835 | 140 | 3.150 |
| 172 | C3220 | 5 | 1 | 6.354 | 6.354 | 140 | 3.150 |
| 173 | C3221 | 17~22 | 6 | 6.615 | 39.690 | 140 | 3.150 |
| 174 | C3228 | 2~3 | 2 | 9.114 | 18.229 | 140 | 3.150 |
| 175 | C3228 | 4 | 1 | 9.114 | 9.114 | 140 | 3.150 |
| 176 | C3329 | 2~3 | 2 | 9.263 | 18.525 | 140 | 3.150 |
| 177 | C3329 | 4 | 1 | 9.263 | 9.263 | 140 | 3.150 |
| 178 | C3421 | 6~16 | 11 | 7.140 | 78.540 | 140 | 3.150 |
| 179 | C3428 | 2~3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 140 | 3.150 |
| 180 | C3428 | 4 | 1 | 9.690 | 9.690 | 140 | 3.150 |
| 181 | C3521 | 6~22 | 17 | 7.350 | 124.950 | 140 | 3.150 |
| 182 | C3531 | 2~4 | 3 | 10.695 | 32.085 | 140 | 3.150 |
| 183 | C3621 | 17~22 | 6 | 7.560 | 45.360 | 140 | 3.150 |
| 184 | C3628 | 2~3 | 2 | 10.403 | 20.805 | 140 | 3.150 |
| 185 | C3628 | 2 | 1 | 10.394 | 10.394 | 140 | 3.150 |
| 186 | C3628 | 2~3 | 2 | 10.118 | 20.235 | 140 | 3.150 |
| 187 | C3628 | 4 | 1 | 10.403 | 10.403 | 140 | 3.150 |
| 188 | C3628 | 4 | 1 | 10.118 | 10.118 | 140 | 3.150 |
| 189 | C3645 | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 140 | 3.150 |
| 190 | C3721 | 6~16 | 11 | 7.665 | 84.315 | 140 | 3.150 |
| 191 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.545 | 21.090 | 140 | 3.150 |
| 192 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.534 | 21.067 | 140 | 3.150 |
| 193 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.545 | 21.090 | 140 | 3.150 |
| 194 | C3728 | 2 | 1 | 10.457 | 10.457 | 140 | 3.150 |
| 195 | C3728 | 4 | 1 | 10.545 | 10.545 | 140 | 3.150 |
| 196 | C3728 | 4 | 1 | 10.534 | 10.534 | 140 | 3.150 |
| 197 | C3728 | 4 | 1 | 10.545 | 10.545 | 140 | 3.150 |
| 198 | C3828 | 2 | 1 | 10.830 | 10.830 | 140 | 3.150 |
| 199 | C3831 | 2~4 | 3 | 11.935 | 35.805 | 140 | 3.150 |
| 200 | C3845 | 1 | 1 | 16.875 | 16.875 | 140 | 3.150 |
| 201 | C3920 | 6~16 | 11 | 7.800 | 85.800 | 140 | 3.150 |
| 202 | C3928 | 2~3 | 2 | 11.115 | 22.230 | 140 | 3.150 |
| 203 | C3928 | 3 | 1 | 10.995 | 10.995 | 140 | 3.150 |
| 204 | C3928 | 4 | 1 | 11.115 | 11.115 | 140 | 3.150 |
| 205 | C3928 | 4 | 1 | 10.995 | 10.995 | 140 | 3.150 |
| 206 | C3929 | 2~3 | 2 | 11.258 | 22.515 | 140 | 3.150 |
| 207 | C3929 | 4 | 2 | 10.973 | 21.945 | 140 | 3.150 |
| 208 | C3929 | 4 | 1 | 11.258 | 11.258 | 140 | 3.150 |
| 209 | C4028 | 3 | 1 | 11.543 | 11.543 | 140 | 3.150 |
| 210 | C4028 | 4 | 1 | 11.543 | 11.543 | 140 | 3.150 |
| 211 | C4228 | 2 | 1 | 11.970 | 11.970 | 140 | 3.150 |
| 212 | C4245 | 1 | 1 | 18.900 | 18.900 | 140 | 3.150 |
| 213 | C4320 | 5 | 1 | 8.600 | 8.600 | 140 | 3.150 |
| 214 | C4328 | 2~4 | 3 | 12.255 | 36.765 | 140 | 3.150 |
| 215 | C4345 | 1 | 1 | 19.350 | 19.350 | 140 | 3.150 |
| 216 | C4420 | 6~16 | 11 | 8.800 | 96.800 | 140 | 3.150 |
| 217 | C4428 | 2~3 | 2 | 12.446 | 24.892 | 140 | 3.150 |
| 218 | C4428 | 4 | 1 | 12.446 | 12.446 | 140 | 3.150 |
| 219 | C4528 | 2~3 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 3.150 |
| 220 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 3.150 |
| 221 | C4528 | 4 | 2 | 12.825 | 25.650 | 140 | 3.150 |
| 222 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 3.150 |
| 223 | C4728 | 2~3 | 4 | 13.395 | 53.580 | 140 | 3.150 |
| 224 | C4728 | 4 | 2 | 13.395 | 26.790 | 140 | 3.150 |
| 225 | C4821 | 17~22 | 6 | 10.080 | 60.480 | 140 | 3.150 |
| 226 | C4824 | -1 | 1 | 11.604 | 11.604 | 140 | 3.150 |
| 227 | C4828 | 2~3 | 2 | 13.680 | 27.360 | 140 | 3.150 |
| 228 | C4828 | 3 | 1 | 13.817 | 13.817 | 140 | 3.150 |
| 229 | C4828 | 4 | 1 | 13.817 | 13.817 | 140 | 3.150 |
| 230 | C4828 | 4 | 1 | 13.680 | 13.680 | 140 | 3.150 |
| 231 | C4931 | 2 | 1 | 15.190 | 15.190 | 140 | 3.150 |
| 232 | C4931 | 3~4 | 2 | 15.190 | 30.380 | 140 | 3.150 |
| 233 | C5021 | 6~16 | 11 | 10.502 | 115.523 | 140 | 3.150 |
| 234 | C5031 | 2 | 1 | 15.497 | 15.497 | 140 | 3.150 |
| 235 | C5031 | 3~4 | 2 | 15.497 | 30.994 | 140 | 3.150 |
| 236 | C5221 | 17~22 | 6 | 11.017 | 66.100 | 140 | 3.150 |
| 237 | C5528 | 2~3 | 2 | 15.641 | 31.282 | 140 | 3.150 |
| 238 | C5528 | 4 | 1 | 15.641 | 15.641 | 140 | 3.150 |
| 239 | C5545 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 140 | 3.150 |
| 240 | C5645 | 1 | 1 | 25.551 | 25.551 | 140 | 3.150 |
| 241 | C5728 | 2~4 | 3 | 16.245 | 48.735 | 140 | 3.150 |
| 242 | C5745 | 1 | 1 | 25.700 | 25.700 | 140 | 3.150 |
| 243 | C5828 | 2~3 | 2 | 16.530 | 33.060 | 140 | 3.150 |
| 244 | C5828 | 2~3 | 2 | 16.436 | 32.872 | 140 | 3.150 |
| 245 | C5828 | 4 | 1 | 16.530 | 16.530 | 140 | 3.150 |
| 246 | C5828 | 4 | 1 | 16.436 | 16.436 | 140 | 3.150 |
| 247 | C5845 | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 140 | 3.150 |
| 248 | C5920 | 6~16 | 11 | 11.800 | 129.800 | 140 | 3.150 |
| 249 | C6121 | 6~16 | 11 | 12.810 | 140.910 | 140 | 3.150 |
| 250 | C6231 | 2~4 | 3 | 19.220 | 57.660 | 140 | 3.150 |
| 251 | C6345 | 1 | 1 | 28.292 | 28.292 | 140 | 3.150 |
| 252 | C6945 | 1 | 1 | 31.275 | 31.275 | 140 | 3.150 |
| 253 | C7020 | 5 | 1 | 14.000 | 14.000 | 140 | 3.150 |
| 254 | C7128 | 2~3 | 2 | 20.235 | 40.470 | 140 | 3.150 |
| 255 | C7128 | 4 | 1 | 20.235 | 20.235 | 140 | 3.150 |
| 256 | C7228 | 2 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 3.150 |
| 257 | C7228 | 3 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 3.150 |
| 258 | C7245 | 1 | 1 | 32.625 | 32.625 | 140 | 3.150 |
| 259 | C7245 | 1 | 2 | 32.400 | 64.800 | 140 | 3.150 |
| 260 | C7320 | 6~16 | 33 | 14.600 | 481.800 | 140 | 3.150 |
| 261 | C7328 | 2 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 3.150 |
| 262 | C7328 | 3 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 3.150 |
| 263 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 3.150 |
| 264 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 3.150 |
| 265 | C7428 | 2~4 | 3 | 21.090 | 63.270 | 140 | 3.150 |
| 266 | C7445 | 1 | 1 | 33.300 | 33.300 | 140 | 3.150 |
| 267 | C7528 | 2~4 | 9 | 21.375 | 192.375 | 140 | 3.150 |
| 268 | C7531 | 2 | 1 | 23.250 | 23.250 | 140 | 3.150 |
| 269 | C7531 | 2 | 1 | 23.250 | 23.250 | 140 | 3.150 |
| 270 | C7531 | 2~4 | 5 | 23.250 | 116.250 | 140 | 3.150 |
| 271 | C7531 | 3~4 | 2 | 23.250 | 46.500 | 140 | 3.150 |
| 272 | C7545 | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 140 | 3.150 |
| 273 | C7545 | 1 | 3 | 33.750 | 101.250 | 140 | 3.150 |
| 274 | C7845 | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 140 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7203.155 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0620 | 5 | 1 | 1.260 | 1.260 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.716 | 0.210 |
| 2 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.354 | 6.709 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.685 | 0.201 |
| 3 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.685 | 0.201 |
| 4 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.724 | 0.213 |
| 5 | C2421 | 6~16 | 11 | 2.405 | 26.456 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.722 | 0.212 |
| 6 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.798 | 0.235 |
| 7 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.492 | 6.984 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.809 | 0.238 |
| 8 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.491 | 6.983 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.798 | 0.235 |
| 9 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.728 | 0.214 |
| 10 | C2529 | 4 | 1 | 3.492 | 3.492 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.740 | 0.218 |
| 11 | C2529 | 4 | 1 | 3.491 | 3.491 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.728 | 0.214 |
| 12 | C2545 | 1 | 1 | 5.511 | 5.511 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.848 | 0.249 |
| 13 | C2745 | 1 | 1 | 5.761 | 5.761 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.848 | 0.249 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 89.316 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.221 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1228 | 3 | 1 | 3.357 | 3.357 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.715 | 0.210 |
| 2 | C2420 | 6~16 | 11 | 2.400 | 26.398 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 3 | C2420 | 6~16 | 11 | 2.400 | 26.398 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.749 | 0.220 |
| 4 | C2521 | 6,17~22 | 7 | 2.572 | 18.001 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.756 | 0.222 |
| 5 | C2529 | 2~3 | 3 | 3.551 | 10.654 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.825 | 0.243 |
| 6 | C2529 | 4 | 1 | 3.473 | 3.473 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.761 | 0.224 |
| 7 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.761 | 0.224 |
| 8 | C2545 | 1 | 1 | 5.466 | 5.466 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.870 | 0.256 |
| 9 | C2545 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.870 | 0.256 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 102.799 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.222 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0545 | 1 | 1 | 2.277 | 2.277 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 2 | C0120 | 5 | 1 | 0.148 | 0.148 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 3 | C0220 | 5 | 1 | 0.312 | 0.312 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 4 | C0228 | 2~3 | 2 | 0.459 | 0.918 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 5 | C0228 | 4 | 1 | 0.459 | 0.459 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 6 | C0328 | 2~3 | 2 | 0.784 | 1.568 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 7 | C0345 | 1 | 1 | 1.238 | 1.238 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 8 | C0445 | 1 | 1 | 1.769 | 1.769 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 9 | C0529 | 2~3 | 2 | 1.381 | 2.762 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 10 | C0529 | 4 | 1 | 1.381 | 1.381 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.714 | 0.210 |
| 11 | C0628 | 2~3 | 2 | 1.639 | 3.278 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 12 | C0628 | 2~3 | 2 | 1.810 | 3.620 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 13 | C0645 | 1 | 1 | 2.588 | 2.588 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 14 | C0728 | 2~3 | 2 | 1.924 | 3.848 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 15 | C0745 | 1 | 1 | 3.038 | 3.038 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 16 | C0821 | 6~16 | 11 | 1.772 | 19.496 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 17 | C0828 | 2~3 | 2 | 2.209 | 4.418 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 18 | C0845 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 19 | C0921 | 6~16 | 11 | 1.890 | 20.790 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 20 | C0945 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 21 | C1028 | 2~3 | 2 | 2.779 | 5.558 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 22 | C1028 | 2~3 | 2 | 2.970 | 5.939 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 23 | C1028 | 2,4 | 2 | 2.727 | 5.455 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 24 | C1028 | 3 | 1 | 2.861 | 2.861 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 25 | C1028 | 3 | 1 | 2.727 | 2.727 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 26 | C1028 | 4 | 1 | 2.861 | 2.861 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 27 | C1028 | 4 | 1 | 2.970 | 2.970 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 28 | C1045 | 1 | 1 | 4.388 | 4.388 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 29 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 30 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 31 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.064 | 6.128 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 32 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.226 | 6.452 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.649 | 0.191 |
| 33 | C1145 | 1 | 1 | 5.063 | 5.063 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 34 | C1145 | 1 | 1 | 4.838 | 4.838 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 35 | C1145 | 1 | 1 | 5.094 | 5.094 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.696 | 0.205 |
| 36 | C1245 | 1 | 1 | 5.328 | 5.328 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 37 | C1328 | 2~3 | 4 | 3.634 | 14.535 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 38 | C1328 | 2 | 1 | 3.634 | 3.634 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 39 | C1328 | 2~4 | 3 | 3.705 | 11.115 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.645 | 0.190 |
| 40 | C1329 | 3 | 1 | 4.133 | 4.133 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 41 | C1345 | 1 | 1 | 5.738 | 5.738 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 42 | C1345 | 1 | 2 | 5.738 | 11.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 43 | C1345 | 1 | 1 | 6.075 | 6.075 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 44 | C1428 | 2~3 | 26 | 4.133 | 107.445 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 45 | C1445 | 1 | 1 | 6.525 | 6.525 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 46 | C1445 | 1 | 11 | 6.525 | 71.775 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 47 | C1520 | 5 | 1 | 2.996 | 2.996 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 48 | C1521 | 6~16 | 11 | 3.148 | 34.627 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 49 | C1528 | 2~3 | 2 | 4.135 | 8.271 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 50 | C1529 | 2~3 | 4 | 4.133 | 16.530 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 51 | C1529 | 2~3 | 8 | 4.133 | 33.060 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 52 | C1545 | 1 | 2 | 6.525 | 13.050 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 53 | C1545 | 1 | 3 | 6.525 | 19.575 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 54 | C1545 | 1 | 1 | 6.530 | 6.530 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 55 | C1545 | 1 | 1 | 6.579 | 6.579 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 56 | C1628 | 2~3 | 2 | 4.540 | 9.080 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 57 | C1628 | 4 | 1 | 4.540 | 4.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 58 | C1645 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 59 | C1720 | 6~16 | 11 | 3.360 | 36.960 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 60 | C1728 | 2~3 | 2 | 4.862 | 9.724 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 61 | C1728 | 4 | 1 | 4.862 | 4.862 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 62 | C1745 | 1 | 1 | 7.875 | 7.875 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 63 | C1928 | 2~3 | 2 | 5.344 | 10.688 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.665 | 0.196 |
| 64 | C1928 | 2~3 | 2 | 5.418 | 10.836 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 65 | C1928 | 4 | 1 | 5.418 | 5.418 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 66 | C2021 | 6~16 | 11 | 4.200 | 46.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 67 | C2028 | 2~3 | 3 | 5.700 | 17.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 68 | C2028 | 3 | 1 | 5.577 | 5.577 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 69 | C2028 | 4 | 2 | 5.700 | 11.400 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 70 | C2028 | 4 | 1 | 5.577 | 5.577 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 71 | C2029 | 2~3 | 4 | 2.902 | 11.607 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.787 | 0.231 |
| 72 | C2029 | 4 | 2 | 2.902 | 5.803 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.704 | 0.207 |
| 73 | C2045 | 1 | 1 | 8.888 | 8.888 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 74 | C2045 | 1 | 1 | 8.775 | 8.775 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 75 | C2120 | 5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 76 | C2120 | 5 | 1 | 4.198 | 4.198 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 77 | C2120 | 5 | 1 | 4.160 | 4.160 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 78 | C2121 | 6~16 | 11 | 4.305 | 47.355 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 79 | C2124 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2400 | 0.414 | 0.122 |
| 80 | C2145 | 1 | 1 | 9.225 | 9.225 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 81 | C2228 | 2~3 | 2 | 6.270 | 12.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 82 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 83 | C2231 | 2 | 1 | 6.820 | 6.820 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 84 | C2231 | 3~4 | 2 | 6.820 | 13.640 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.600 | 0.176 |
| 85 | C2245 | 1 | 1 | 4.808 | 4.808 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.842 | 0.248 |
| 86 | C2245 | 1 | 1 | 4.716 | 4.716 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.842 | 0.248 |
| 87 | C2320 | 5 | 1 | 2.296 | 2.296 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 88 | C2320 | 5 | 1 | 2.296 | 2.296 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.688 | 0.202 |
| 89 | C2328 | 2~3 | 4 | 6.555 | 26.220 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 90 | C2328 | 4 | 6 | 6.555 | 39.330 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 91 | C2331 | 2~4 | 8 | 7.130 | 57.040 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.600 | 0.176 |
| 92 | C2331 | 2 | 1 | 7.130 | 7.130 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 93 | C2420 | 5 | 1 | 4.800 | 4.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 94 | C2420 | 5 | 1 | 4.798 | 4.798 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 95 | C2421 | 6~16 | 22 | 5.040 | 110.880 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 96 | C2421 | 17~22 | 6 | 5.059 | 30.353 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 97 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.780 | 13.560 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 98 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.860 | 13.720 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 99 | C2428 | 4 | 1 | 6.780 | 6.780 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 100 | C2428 | 4 | 1 | 6.860 | 6.860 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 101 | C2445 | 1 | 1 | 10.760 | 10.760 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 102 | C2445 | 1 | 1 | 10.805 | 10.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 103 | C2520 | 5 | 1 | 5.002 | 5.002 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 104 | C2521 | 6~16 | 11 | 5.282 | 58.097 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 105 | C2521 | 6,17~22 | 7 | 2.572 | 18.001 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 106 | C2521 | 17~22 | 6 | 2.510 | 15.060 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 107 | C2521 | 17~22 | 6 | 2.510 | 15.060 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.697 | 0.205 |
| 108 | C2528 | 4 | 2 | 7.125 | 14.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 109 | C2529 | 2~3 | 3 | 3.551 | 10.654 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.779 | 0.229 |
| 110 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 111 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.787 | 0.231 |
| 112 | C2529 | 4 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.701 | 0.206 |
| 113 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.714 | 0.210 |
| 114 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.704 | 0.207 |
| 115 | C2531 | 2~4 | 5 | 7.750 | 38.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.600 | 0.176 |
| 116 | C2531 | 2 | 1 | 7.750 | 7.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 117 | C2531 | 2 | 1 | 7.697 | 7.697 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 118 | C2531 | 3~4 | 2 | 7.697 | 15.395 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.600 | 0.176 |
| 119 | C2545 | 1 | 1 | 5.291 | 5.291 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 120 | C2545 | 1 | 1 | 5.378 | 5.378 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 121 | C2545 | 1 | 1 | 5.379 | 5.379 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.842 | 0.248 |
| 122 | C2545 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 123 | C2620 | 6~16 | 11 | 2.605 | 28.660 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 124 | C2620 | 6~16 | 11 | 2.522 | 27.742 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.688 | 0.202 |
| 125 | C2628 | 2~3 | 4 | 7.456 | 29.822 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 126 | C2628 | 4 | 2 | 7.456 | 14.911 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 127 | C2728 | 2 | 1 | 7.692 | 7.692 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 128 | C2728 | 3 | 1 | 7.615 | 7.615 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 129 | C2728 | 4 | 1 | 7.615 | 7.615 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 130 | C2729 | 2~3 | 2 | 7.838 | 15.675 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 131 | C2729 | 4 | 1 | 7.838 | 7.838 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 132 | C2921 | 17~22 | 6 | 6.090 | 36.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1400 | 0.802 | 0.236 |
| 133 | C3020 | 5 | 1 | 6.000 | 6.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 134 | C3020 | 5 | 1 | 6.002 | 6.002 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 135 | C3021 | 6 | 1 | 6.197 | 6.197 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 136 | C3021 | 17~22 | 6 | 6.235 | 37.409 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 137 | C3045 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.686 | 0.202 |
| 138 | C3045 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 139 | C3221 | 17~22 | 6 | 6.716 | 40.295 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.695 | 0.204 |
| 140 | C3228 | 2~3 | 2 | 9.134 | 18.269 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 141 | C3228 | 4 | 1 | 9.134 | 9.134 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 142 | C3245 | 1 | 1 | 14.598 | 14.598 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 143 | C3245 | 1 | 1 | 14.391 | 14.391 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 144 | C3328 | 2~3 | 2 | 9.405 | 18.810 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 145 | C3328 | 2~3 | 2 | 9.476 | 18.953 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 146 | C3328 | 3 | 1 | 9.402 | 9.402 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 147 | C3328 | 4 | 1 | 9.405 | 9.405 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 148 | C3328 | 4 | 1 | 9.476 | 9.476 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 149 | C3328 | 4 | 1 | 9.402 | 9.402 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 150 | C3345 | 1 | 1 | 14.850 | 14.850 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 151 | C3421 | 17~22 | 6 | 7.035 | 42.210 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 152 | C3428 | 2~4 | 3 | 9.690 | 29.070 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.663 | 0.195 |
| 153 | C3428 | 2~3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 154 | C3428 | 4 | 1 | 9.690 | 9.690 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 155 | C3445 | 1 | 2 | 15.300 | 30.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 156 | C3520 | 5 | 1 | 7.000 | 7.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 157 | C3520 | 6~16 | 11 | 7.000 | 77.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 158 | C3521 | 17~22 | 6 | 7.350 | 44.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 159 | C3521 | 17~22 | 30 | 7.455 | 223.650 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 160 | C3528 | 2~3 | 2 | 9.975 | 19.950 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.647 | 0.190 |
| 161 | C3528 | 2~3 | 4 | 9.975 | 39.900 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 162 | C3528 | 4 | 2 | 9.975 | 19.950 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 163 | C3545 | 1 | 1 | 15.939 | 15.939 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 164 | C3545 | 1 | 1 | 15.539 | 15.539 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 165 | C3621 | 6~22 | 17 | 7.560 | 128.520 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 166 | C3621 | 6~16 | 11 | 7.466 | 82.121 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 167 | C3621 | 17~22 | 36 | 7.455 | 268.380 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 168 | C3631 | 2~4 | 3 | 11.315 | 33.945 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.604 | 0.177 |
| 169 | C3631 | 2 | 1 | 11.005 | 11.005 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 170 | C3631 | 3~4 | 2 | 11.005 | 22.010 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.603 | 0.177 |
| 171 | C3721 | 6~16 | 11 | 7.665 | 84.315 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 172 | C3731 | 2~4 | 3 | 11.315 | 33.945 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.604 | 0.177 |
| 173 | C3731 | 2 | 1 | 11.625 | 11.625 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 174 | C3731 | 3~4 | 2 | 11.625 | 23.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.604 | 0.178 |
| 175 | C3828 | 2~3 | 2 | 10.830 | 21.660 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 176 | C3828 | 4 | 1 | 10.830 | 10.830 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 177 | C3845 | 1 | 1 | 17.492 | 17.492 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 178 | C3920 | 5 | 1 | 7.800 | 7.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 179 | C3928 | 2~3 | 2 | 11.101 | 22.202 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 180 | C3928 | 4 | 1 | 11.101 | 11.101 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 181 | C4045 | 1 | 1 | 18.450 | 18.450 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 182 | C4120 | 6~16 | 11 | 8.200 | 90.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 183 | C4228 | 2~3 | 2 | 11.847 | 23.695 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 184 | C4228 | 3 | 1 | 11.845 | 11.845 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 185 | C4228 | 4 | 1 | 11.845 | 11.845 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 186 | C4228 | 4 | 1 | 11.847 | 11.847 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 187 | C4245 | 1 | 1 | 18.900 | 18.900 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 188 | C4245 | 1 | 1 | 19.058 | 19.058 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 189 | C4328 | 2~3 | 2 | 12.187 | 24.373 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 190 | C4328 | 4 | 1 | 12.187 | 12.187 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 191 | C4428 | 2~3 | 2 | 12.537 | 25.074 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 192 | C4428 | 4 | 1 | 12.537 | 12.537 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 193 | C4445 | 1 | 1 | 19.800 | 19.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 194 | C4520 | 5 | 1 | 9.000 | 9.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 195 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_33000 | 0.600 | 0.176 |
| 196 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.672 | 0.198 |
| 197 | C4545 | 1 | 1 | 20.070 | 20.070 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.700 | 0.206 |
| 198 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.777 | 0.228 |
| 199 | C4545 | 1 | 1 | 18.675 | 18.675 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 200 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 201 | C4820 | 5 | 1 | 9.600 | 9.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 202 | C4828 | 2~3 | 2 | 13.683 | 27.366 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 203 | C4828 | 4 | 1 | 13.683 | 13.683 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 204 | C4831 | 2 | 1 | 14.880 | 14.880 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 205 | C4831 | 3~4 | 2 | 14.880 | 29.760 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.617 | 0.181 |
| 206 | C4845 | 1 | 1 | 21.600 | 21.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 207 | C4845 | 1 | 1 | 21.515 | 21.515 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 208 | C4928 | 2~3 | 2 | 14.016 | 28.033 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 209 | C4928 | 4 | 1 | 14.016 | 14.016 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 210 | C4945 | 1 | 1 | 22.050 | 22.050 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 211 | C5020 | 6~16 | 11 | 10.000 | 110.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 212 | C5031 | 2 | 1 | 15.500 | 15.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 213 | C5031 | 3~4 | 2 | 15.500 | 31.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.619 | 0.182 |
| 214 | C5328 | 2~3 | 2 | 15.005 | 30.011 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 215 | C5328 | 4 | 1 | 15.005 | 15.005 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 216 | C5528 | 2~3 | 2 | 15.675 | 31.350 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 217 | C5528 | 4 | 1 | 15.675 | 15.675 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 218 | C5945 | 1 | 1 | 26.550 | 26.550 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 219 | C5945 | 1 | 1 | 26.775 | 26.775 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 220 | C6020 | 6~16 | 11 | 12.000 | 132.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 221 | C6420 | 5 | 1 | 12.738 | 12.738 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.701 | 0.206 |
| 222 | C7128 | 2~3 | 6 | 20.235 | 121.410 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 223 | C7128 | 4 | 3 | 20.235 | 60.705 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 224 | C7131 | 2 | 1 | 22.010 | 22.010 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.788 | 0.232 |
| 225 | C7131 | 3~4 | 2 | 22.010 | 44.020 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.651 | 0.191 |
| 226 | C7145 | 1 | 4 | 31.950 | 127.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 227 | C7228 | 2~3 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 228 | C7228 | 2~3 | 2 | 20.378 | 40.755 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 229 | C7228 | 4 | 1 | 20.520 | 20.520 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 230 | C7228 | 4 | 1 | 20.378 | 20.378 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 231 | C7245 | 1 | 1 | 32.400 | 32.400 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 232 | C7320 | 6~16 | 22 | 14.600 | 321.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.687 | 0.202 |
| 233 | C7321 | 6~16 | 11 | 15.225 | 167.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 234 | C7321 | 6~16 | 33 | 15.330 | 505.890 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.709 | 0.208 |
| 235 | C7328 | 2~3 | 2 | 20.805 | 41.610 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.231 |
| 236 | C7328 | 4 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.711 | 0.209 |
| 237 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.841 | 0.247 |
| 238 | C7528 | 2~3 | 2 | 21.375 | 42.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 239 | C7528 | 2~3 | 2 | 21.366 | 42.733 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.777 | 0.228 |
| 240 | C7528 | 2~4 | 3 | 21.375 | 64.125 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.696 | 0.205 |
| 241 | C7528 | 4 | 1 | 21.375 | 21.375 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 242 | C7528 | 4 | 1 | 21.366 | 21.366 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.698 | 0.205 |
| 243 | C7531 | 2 | 2 | 23.250 | 46.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.797 | 0.234 |
| 244 | C7531 | 2~4 | 3 | 23.253 | 69.759 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.610 | 0.179 |
| 245 | C7531 | 2~4 | 7 | 23.250 | 162.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.610 | 0.179 |
| 246 | C7545 | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.835 | 0.245 |
| 247 | C7545 | 1 | 1 | 33.750 | 33.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 248 | C7628 | 2~4 | 3 | 21.660 | 64.980 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.697 | 0.205 |
| 249 | C7645 | 1 | 1 | 34.200 | 34.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 250 | C7828 | 2~4 | 3 | 22.230 | 66.690 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.698 | 0.205 |
| 251 | C7845 | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.786 | 0.231 |
| 252 | C8128 | 2~4 | 3 | 23.085 | 69.255 | 140 | 0.294 | 外遮阳_33000 | 0.600 | 0.176 |
| 253 | C8145 | 1 | 1 | 36.450 | 36.450 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.777 | 0.228 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7042.903 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.211 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2520 | 6~16 | 11 | 2.469 | 27.159 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.716 | 0.210 |
| 2 | 2520 | 6~16 | 11 | 2.464 | 27.102 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.698 | 0.205 |
| 3 | C0320 | 5 | 1 | 0.624 | 0.624 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 4 | C0328 | 2~3 | 2 | 0.855 | 1.710 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 5 | C0328 | 2,4 | 2 | 0.855 | 1.710 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 6 | C0328 | 3 | 1 | 0.855 | 0.855 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 7 | C0328 | 4 | 1 | 0.855 | 0.855 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 8 | C0345 | 1 | 1 | 1.238 | 1.238 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 9 | C0424 | -1 | 1 | 1.066 | 1.066 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2000 | 0.722 | 0.212 |
| 10 | C0424 | -1 | 1 | 1.066 | 1.066 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2000 | 0.691 | 0.203 |
| 11 | C0428 | 2~3 | 2 | 1.069 | 2.138 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 12 | C0429 | 2~3 | 2 | 1.190 | 2.380 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.791 | 0.233 |
| 13 | C0429 | 4 | 1 | 1.190 | 1.190 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.712 | 0.209 |
| 14 | C0445 | 1 | 1 | 1.688 | 1.688 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 15 | C0445 | 1 | 1 | 1.688 | 1.688 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 16 | C0528 | 2~3 | 2 | 1.525 | 3.050 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.672 | 0.198 |
| 17 | C0528 | 2~3 | 4 | 1.354 | 5.415 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 18 | C0545 | 1 | 2 | 2.138 | 4.275 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 19 | C0545 | 1 | 1 | 2.138 | 2.138 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 20 | C0645 | 1 | 1 | 2.799 | 2.799 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 21 | C0821 | 17~22 | 6 | 1.680 | 10.080 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 22 | C0828 | 2~3 | 2 | 2.380 | 4.760 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.672 | 0.198 |
| 23 | C0845 | 1 | 1 | 3.488 | 3.488 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 24 | C0845 | 1 | 1 | 3.758 | 3.758 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 25 | C0845 | 1 | 1 | 3.929 | 3.929 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 26 | C0845 | 1 | 1 | 3.727 | 3.727 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.845 | 0.248 |
| 27 | C0929 | 4 | 2 | 2.708 | 5.415 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 28 | C0945 | 1 | 1 | 3.938 | 3.938 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 29 | C1020 | 6~16 | 11 | 2.000 | 22.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 30 | C1021 | 17~22 | 6 | 1.995 | 11.970 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 31 | C1024 | -1 | 1 | 2.374 | 2.374 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2000 | 0.722 | 0.212 |
| 32 | C1045 | 1 | 1 | 4.388 | 4.388 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 33 | C1121 | 6~16 | 11 | 2.310 | 25.410 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 34 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.064 | 6.128 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 35 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.135 | 6.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.672 | 0.198 |
| 36 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.061 | 6.122 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.672 | 0.198 |
| 37 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.101 | 6.202 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 38 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.030 | 6.059 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.693 | 0.204 |
| 39 | C1128 | 2~3 | 2 | 3.007 | 6.014 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 40 | C1128 | 4 | 1 | 3.007 | 3.007 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 41 | C1145 | 1 | 2 | 4.838 | 9.675 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 42 | C1145 | 1 | 1 | 4.775 | 4.775 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 43 | C11924 | -1 | 1 | 28.481 | 28.481 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2000 | 0.691 | 0.203 |
| 44 | C1221 | 6~16 | 11 | 2.625 | 28.875 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 45 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.676 | 0.199 |
| 46 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.651 | 0.192 |
| 47 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.357 | 6.715 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.693 | 0.204 |
| 48 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.431 | 6.863 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 49 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.278 | 6.555 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 50 | C1228 | 2~3 | 2 | 3.312 | 6.623 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 51 | C1228 | 3~4 | 2 | 3.420 | 6.840 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 52 | C1228 | 4 | 1 | 3.431 | 3.431 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 53 | C1228 | 4 | 1 | 3.278 | 3.278 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 54 | C1228 | 4 | 1 | 3.312 | 3.312 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 55 | C1245 | 1 | 2 | 5.288 | 10.575 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 56 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.725 | 0.213 |
| 57 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.708 | 0.208 |
| 58 | C1245 | 1 | 1 | 5.301 | 5.301 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3000 | 0.736 | 0.216 |
| 59 | C12545 | 1 | 1 | 17.100 | 17.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 60 | C1321 | 17~22 | 6 | 2.625 | 15.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 61 | C1421 | 6~16 | 11 | 2.942 | 32.363 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 62 | C1428 | 2~3 | 7 | 4.133 | 28.928 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 63 | C1429 | 3 | 1 | 5.059 | 5.059 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 64 | C1445 | 1 | 3 | 6.525 | 19.575 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 65 | C1445 | 1 | 1 | 6.467 | 6.467 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 66 | C1445 | 1 | 1 | 6.521 | 6.521 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 67 | C1445 | 1 | 1 | 6.467 | 6.467 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 68 | C1521 | 6~16 | 11 | 3.150 | 34.650 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 69 | C1528 | 2~3 | 2 | 4.150 | 8.299 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 70 | C1529 | 2~3 | 4 | 4.133 | 16.530 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 71 | C1529 | 2~3 | 48 | 4.133 | 198.360 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.672 | 0.198 |
| 72 | C1545 | 1 | 13 | 6.525 | 84.825 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 73 | C1545 | 1 | 4 | 6.750 | 27.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 74 | C1545 | 1 | 1 | 6.638 | 6.638 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.715 | 0.210 |
| 75 | C1545 | 1 | 1 | 6.552 | 6.552 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 76 | C1545 | 1 | 1 | 6.525 | 6.525 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 77 | C1545 | 1 | 1 | 6.926 | 6.926 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 78 | C1631 | 2 | 1 | 5.115 | 5.115 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.810 | 0.238 |
| 79 | C1631 | 3~4 | 2 | 5.115 | 10.230 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.590 | 0.173 |
| 80 | C1728 | 2~3 | 2 | 4.714 | 9.428 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 81 | C1728 | 2~4 | 3 | 4.845 | 14.535 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.640 | 0.188 |
| 82 | C1728 | 4 | 1 | 4.714 | 4.714 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 83 | C1729 | 2~3 | 2 | 2.402 | 4.804 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.802 | 0.236 |
| 84 | C1729 | 2~3 | 2 | 2.402 | 4.804 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.791 | 0.233 |
| 85 | C1729 | 4 | 1 | 2.402 | 2.402 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.729 | 0.214 |
| 86 | C1729 | 4 | 1 | 2.402 | 2.402 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.712 | 0.209 |
| 87 | C1745 | 1 | 1 | 7.116 | 7.116 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 88 | C1745 | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.800 | 0.235 |
| 89 | C1745 | 1 | 1 | 7.650 | 7.650 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 90 | C1828 | 3~4 | 2 | 5.130 | 10.260 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 91 | C1828 | 3 | 1 | 4.990 | 4.990 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 92 | C1845 | 1 | 1 | 7.875 | 7.875 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 93 | C1929 | 2~3 | 2 | 5.558 | 11.115 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 94 | C1929 | 4 | 1 | 5.558 | 5.558 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 95 | C19328 | 4 | 1 | 55.005 | 55.005 | 140 | 0.294 | 外遮阳_22000 | 0.395 | 0.116 |
| 96 | C2021 | 17~22 | 6 | 4.200 | 25.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 97 | C2028 | 2~3 | 2 | 5.729 | 11.457 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 98 | C2028 | 4 | 1 | 5.729 | 5.729 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 99 | C2031 | 2 | 1 | 6.355 | 6.355 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.810 | 0.238 |
| 100 | C2031 | 3~4 | 2 | 6.355 | 12.710 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.590 | 0.173 |
| 101 | C2045 | 1 | 1 | 9.000 | 9.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 102 | C2121 | 17~22 | 6 | 4.410 | 26.460 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1400 | 0.767 | 0.226 |
| 103 | C2124 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2400 | 0.408 | 0.120 |
| 104 | C2128 | 2~4 | 3 | 5.985 | 17.955 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 105 | C2128 | 2~3 | 2 | 5.994 | 11.987 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 106 | C2128 | 2~3 | 2 | 5.902 | 11.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 107 | C2128 | 4 | 1 | 5.994 | 5.994 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 108 | C2128 | 4 | 1 | 5.902 | 5.902 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 109 | C2145 | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 110 | C2221 | 6~16 | 11 | 4.620 | 50.820 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 111 | C2221 | 6~16 | 11 | 4.568 | 50.243 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 112 | C2221 | 6~22 | 28 | 4.620 | 129.360 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 113 | C2228 | 2~3 | 2 | 6.270 | 12.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 114 | C2228 | 3 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 115 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 116 | C2228 | 4 | 1 | 6.270 | 6.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 117 | C2245 | 1 | 2 | 9.900 | 19.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 118 | C2320 | 6~16 | 11 | 4.600 | 50.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 119 | C2321 | 6~16 | 11 | 4.830 | 53.130 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 120 | C2321 | 6~22 | 17 | 4.830 | 82.110 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 121 | C2328 | 2~3 | 8 | 6.555 | 52.440 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 122 | C2328 | 4 | 4 | 6.555 | 26.220 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 123 | C2328 | 4 | 2 | 6.555 | 13.110 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 124 | C2331 | 2 | 4 | 7.130 | 28.520 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.817 | 0.240 |
| 125 | C2331 | 2~4 | 14 | 7.130 | 99.820 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.590 | 0.173 |
| 126 | C2421 | 6~16 | 11 | 5.040 | 55.440 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 127 | C2421 | 6~16 | 11 | 2.407 | 26.482 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 128 | C2428 | 2~3 | 2 | 6.983 | 13.965 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.689 | 0.203 |
| 129 | C2445 | 1 | 1 | 11.025 | 11.025 | 140 | 0.294 | 外遮阳_3200 | 0.727 | 0.214 |
| 130 | C2445 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 131 | C2521 | 6~22 | 17 | 5.250 | 89.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 132 | C2521 | 6~22 | 17 | 2.572 | 43.718 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 133 | C2521 | 6~22 | 17 | 2.571 | 43.713 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.706 | 0.208 |
| 134 | C2528 | 2~3 | 4 | 7.125 | 28.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 135 | C2528 | 2~3 | 2 | 7.097 | 14.193 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 136 | C2528 | 4 | 2 | 7.125 | 14.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 137 | C2528 | 4 | 1 | 7.097 | 7.097 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 138 | C2529 | 2~3 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.809 | 0.238 |
| 139 | C2529 | 2~3 | 4 | 3.551 | 14.205 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.802 | 0.236 |
| 140 | C2529 | 2~3 | 4 | 3.551 | 14.205 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.791 | 0.233 |
| 141 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.740 | 0.218 |
| 142 | C2529 | 4 | 1 | 3.551 | 3.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.729 | 0.214 |
| 143 | C2529 | 4 | 2 | 3.551 | 7.103 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.712 | 0.209 |
| 144 | C2529 | 4 | 1 | 3.473 | 3.473 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.729 | 0.214 |
| 145 | C2531 | 2 | 3 | 7.750 | 23.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.817 | 0.240 |
| 146 | C2531 | 2~4 | 9 | 7.750 | 69.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.590 | 0.173 |
| 147 | C2545 | 1 | 2 | 11.250 | 22.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 148 | C2545 | 1 | 2 | 5.511 | 11.021 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 149 | C2545 | 1 | 1 | 5.510 | 5.510 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.845 | 0.248 |
| 150 | C2545 | 1 | 1 | 5.510 | 5.510 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 151 | C2545 | 1 | 1 | 5.511 | 5.511 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.845 | 0.248 |
| 152 | C2545 | 1 | 3 | 11.250 | 33.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 153 | C2621 | 17~22 | 6 | 5.460 | 32.760 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 154 | C2645 | 1 | 1 | 11.601 | 11.601 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 155 | C2721 | 6~22 | 23 | 5.670 | 130.410 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 156 | C2721 | 6~16 | 11 | 5.664 | 62.301 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 157 | C2728 | 2~3 | 2 | 7.667 | 15.333 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 158 | C2728 | 2~3 | 2 | 7.689 | 15.379 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 159 | C2728 | 4 | 1 | 7.667 | 7.667 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 160 | C2728 | 4 | 1 | 7.689 | 7.689 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 161 | C2745 | 1 | 1 | 12.105 | 12.105 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 162 | C2745 | 1 | 1 | 5.971 | 5.971 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 163 | C2820 | 5 | 1 | 5.600 | 5.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 164 | C2845 | 1 | 1 | 12.825 | 12.825 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 165 | C2921 | 17~22 | 6 | 6.090 | 36.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 166 | C3021 | 6~16 | 11 | 6.300 | 69.300 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 167 | C3121 | 6~16 | 11 | 6.510 | 71.610 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 168 | C3128 | 2~3 | 2 | 8.972 | 17.944 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 169 | C3128 | 2~3 | 2 | 8.835 | 17.670 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 170 | C3128 | 4 | 1 | 8.972 | 8.972 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 171 | C3128 | 4 | 1 | 8.835 | 8.835 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 172 | C3220 | 5 | 1 | 6.354 | 6.354 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 173 | C3221 | 17~22 | 6 | 6.615 | 39.690 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1400 | 0.812 | 0.239 |
| 174 | C3228 | 2~3 | 2 | 9.114 | 18.229 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 175 | C3228 | 4 | 1 | 9.114 | 9.114 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 176 | C3329 | 2~3 | 2 | 9.263 | 18.525 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 177 | C3329 | 4 | 1 | 9.263 | 9.263 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 178 | C3421 | 6~16 | 11 | 7.140 | 78.540 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 179 | C3428 | 2~3 | 2 | 9.690 | 19.380 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 180 | C3428 | 4 | 1 | 9.690 | 9.690 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 181 | C3521 | 6~22 | 17 | 7.350 | 124.950 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 182 | C3531 | 2~4 | 3 | 10.695 | 32.085 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.595 | 0.175 |
| 183 | C3621 | 17~22 | 6 | 7.560 | 45.360 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 184 | C3628 | 2~3 | 2 | 10.403 | 20.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 185 | C3628 | 2 | 1 | 10.394 | 10.394 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 186 | C3628 | 2~3 | 2 | 10.118 | 20.235 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 187 | C3628 | 4 | 1 | 10.403 | 10.403 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 188 | C3628 | 4 | 1 | 10.118 | 10.118 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 189 | C3645 | 1 | 1 | 16.200 | 16.200 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 190 | C3721 | 6~16 | 11 | 7.665 | 84.315 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 191 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.545 | 21.090 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 192 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.534 | 21.067 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 193 | C3728 | 2~3 | 2 | 10.545 | 21.090 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 194 | C3728 | 2 | 1 | 10.457 | 10.457 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 195 | C3728 | 4 | 1 | 10.545 | 10.545 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 196 | C3728 | 4 | 1 | 10.534 | 10.534 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 197 | C3728 | 4 | 1 | 10.545 | 10.545 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 198 | C3828 | 2 | 1 | 10.830 | 10.830 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 199 | C3831 | 2~4 | 3 | 11.935 | 35.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.600 | 0.176 |
| 200 | C3845 | 1 | 1 | 16.875 | 16.875 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 201 | C3920 | 6~16 | 11 | 7.800 | 85.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.716 | 0.210 |
| 202 | C3928 | 2~3 | 2 | 11.115 | 22.230 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 203 | C3928 | 3 | 1 | 10.995 | 10.995 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 204 | C3928 | 4 | 1 | 11.115 | 11.115 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 205 | C3928 | 4 | 1 | 10.995 | 10.995 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 206 | C3929 | 2~3 | 2 | 11.258 | 22.515 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 207 | C3929 | 4 | 2 | 10.973 | 21.945 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 208 | C3929 | 4 | 1 | 11.258 | 11.258 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 209 | C4028 | 3 | 1 | 11.543 | 11.543 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 210 | C4028 | 4 | 1 | 11.543 | 11.543 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 211 | C4228 | 2 | 1 | 11.970 | 11.970 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 212 | C4245 | 1 | 1 | 18.900 | 18.900 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 213 | C4320 | 5 | 1 | 8.600 | 8.600 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 214 | C4328 | 2~4 | 3 | 12.255 | 36.765 | 140 | 0.294 | 外遮阳_33000 | 0.590 | 0.173 |
| 215 | C4345 | 1 | 1 | 19.350 | 19.350 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.807 | 0.237 |
| 216 | C4420 | 6~16 | 11 | 8.800 | 96.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 217 | C4428 | 2~3 | 2 | 12.446 | 24.892 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 218 | C4428 | 4 | 1 | 12.446 | 12.446 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 219 | C4528 | 2~3 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 220 | C4528 | 2~4 | 3 | 12.825 | 38.475 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.666 | 0.196 |
| 221 | C4528 | 4 | 2 | 12.825 | 25.650 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 222 | C4545 | 1 | 1 | 20.250 | 20.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.800 | 0.235 |
| 223 | C4728 | 2~3 | 4 | 13.395 | 53.580 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 224 | C4728 | 4 | 2 | 13.395 | 26.790 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 225 | C4821 | 17~22 | 6 | 10.080 | 60.480 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 226 | C4824 | -1 | 1 | 11.604 | 11.604 | 140 | 0.294 | 外遮阳_2000 | 0.722 | 0.212 |
| 227 | C4828 | 2~3 | 2 | 13.680 | 27.360 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 228 | C4828 | 3 | 1 | 13.817 | 13.817 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 229 | C4828 | 4 | 1 | 13.817 | 13.817 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 230 | C4828 | 4 | 1 | 13.680 | 13.680 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 231 | C4931 | 2 | 1 | 15.190 | 15.190 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.817 | 0.240 |
| 232 | C4931 | 3~4 | 2 | 15.190 | 30.380 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.614 | 0.181 |
| 233 | C5021 | 6~16 | 11 | 10.502 | 115.523 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 234 | C5031 | 2 | 1 | 15.497 | 15.497 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.817 | 0.240 |
| 235 | C5031 | 3~4 | 2 | 15.497 | 30.994 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.616 | 0.181 |
| 236 | C5221 | 17~22 | 6 | 11.017 | 66.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.735 | 0.216 |
| 237 | C5528 | 2~3 | 2 | 15.641 | 31.282 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 238 | C5528 | 4 | 1 | 15.641 | 15.641 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 239 | C5545 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.807 | 0.237 |
| 240 | C5645 | 1 | 1 | 25.551 | 25.551 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.807 | 0.237 |
| 241 | C5728 | 2~4 | 3 | 16.245 | 48.735 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 242 | C5745 | 1 | 1 | 25.700 | 25.700 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.845 | 0.248 |
| 243 | C5828 | 2~3 | 2 | 16.530 | 33.060 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 244 | C5828 | 2~3 | 2 | 16.436 | 32.872 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.789 | 0.232 |
| 245 | C5828 | 4 | 1 | 16.530 | 16.530 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 246 | C5828 | 4 | 1 | 16.436 | 16.436 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.709 | 0.209 |
| 247 | C5845 | 1 | 1 | 26.100 | 26.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 248 | C5920 | 6~16 | 11 | 11.800 | 129.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 249 | C6121 | 6~16 | 11 | 12.810 | 140.910 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.723 | 0.213 |
| 250 | C6231 | 2~4 | 3 | 19.220 | 57.660 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.590 | 0.173 |
| 251 | C6345 | 1 | 1 | 28.292 | 28.292 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.845 | 0.248 |
| 252 | C6945 | 1 | 1 | 31.275 | 31.275 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 253 | C7020 | 5 | 1 | 14.000 | 14.000 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.716 | 0.210 |
| 254 | C7128 | 2~3 | 2 | 20.235 | 40.470 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.807 | 0.237 |
| 255 | C7128 | 4 | 1 | 20.235 | 20.235 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.737 | 0.217 |
| 256 | C7228 | 2 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 257 | C7228 | 3 | 2 | 20.520 | 41.040 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 258 | C7245 | 1 | 1 | 32.625 | 32.625 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 259 | C7245 | 1 | 2 | 32.400 | 64.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 260 | C7320 | 6~16 | 33 | 14.600 | 481.800 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1200 | 0.728 | 0.214 |
| 261 | C7328 | 2 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.800 | 0.235 |
| 262 | C7328 | 3 | 1 | 20.805 | 20.805 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.726 | 0.213 |
| 263 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.857 | 0.252 |
| 264 | C7345 | 1 | 1 | 32.850 | 32.850 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 265 | C7428 | 2~4 | 3 | 21.090 | 63.270 | 140 | 0.294 | 外遮阳_33000 | 0.590 | 0.173 |
| 266 | C7445 | 1 | 1 | 33.300 | 33.300 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.807 | 0.237 |
| 267 | C7528 | 2~4 | 9 | 21.375 | 192.375 | 140 | 0.294 | 外遮阳_18000 | 0.691 | 0.203 |
| 268 | C7531 | 2 | 1 | 23.250 | 23.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.810 | 0.238 |
| 269 | C7531 | 2 | 1 | 23.250 | 23.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.817 | 0.240 |
| 270 | C7531 | 2~4 | 5 | 23.250 | 116.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_13000 | 0.590 | 0.173 |
| 271 | C7531 | 3~4 | 2 | 23.250 | 46.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_7500 | 0.656 | 0.193 |
| 272 | C7545 | 1 | 2 | 33.750 | 67.500 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 273 | C7545 | 1 | 3 | 33.750 | 101.250 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1600 | 0.800 | 0.235 |
| 274 | C7845 | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 140 | 0.294 | 外遮阳_1300 | 0.852 | 0.251 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7203.155 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.215 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 89.32 | 3.15 | 0.22 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 102.80 | 3.15 | 0.22 | 0.40 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 7042.90 | 3.15 | 0.21 | 0.36 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 7203.16 | 3.15 | 0.22 | 0.37 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 14438.17 | 3.15 | 0.21 | 0.36 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 102.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 7042.90 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 7158.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1004(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 外窗 | C11924 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C0424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0424 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1024 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4824 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 不满足 | 可 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土 | 0.180 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 保温凝胶 | 0.030 | 5.560 | 430.0 | 1035.0 | 0.0000 | 防火等级A级 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：

（1） 加气混凝土：（由外到内）

水泥砂浆 15mm＋加气混凝土 200mm＋水泥砂浆 15mm

（2） 钢筋混凝土+20保温凝胶：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm＋保温凝胶 20mm

3. 挑空楼板构造：钢筋砼120：（由上到下）

钢筋混凝土 120mm

4. 外窗：普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.294

5. 天窗：普通铝合金窗+6LOW-E+12A+6中透光中空玻璃：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.294

体形系数

| 外表面积 | 55634.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 381554.01 |
| 体形系数 | 0.15 |

挑空楼板构造

钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.069 | 1.186 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 4.37 |  |  |  |  |  |

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造 | K=0.40 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙构造 | K=1.23; D=4.59 | K<=1.5 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=3.15; SHGC=0.22 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=3.15; SHGC=0.22 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=3.15; SHGC=0.21 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=3.15; SHGC=0.22 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 可开启窗扇 | 有通风换气装置 | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.40(D:2.73) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.23(D:4.59) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 3.15 |  |  | 2.50 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.29 |  |  | 0.25 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 4.37 |  |  | 4.37 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.29 | 3.15 | 0.22 | 0.29 | 3.00 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.40 | 3.15 | 0.22 | 0.40 | 2.50 | 0.35 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.36 | 3.15 | 0.21 | 0.36 | 2.50 | 0.30 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.37 | 3.15 | 0.22 | 0.37 | 2.50 | 0.30 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 20.42 | 21.53 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 20.13 | 21.30 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 0.29 | 0.23 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 70.44 | 74.55 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 0.67 | 0.52 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日