超低能耗

建筑能效报告书

公共建筑

| 工程名称 | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 | S2024017 |
| 建设单位 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 |
| 设计单位 | 广州珠江设计集团有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月10日 |

| 采用软件 | 超低能耗PHES2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240315(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13113362326 |

目  录

1	建筑概况	4

2	评估依据	4

3	气象数据	4

3.1	气象地点	4

3.2	逐日干球温度表	5

3.3	逐月辐照量表	5

3.4	峰值工况	5

4	围护结构	5

4.1	工程材料	5

4.2	屋顶	6

4.2.1	挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120	6

4.3	天窗类型	6

4.4	外墙	6

4.4.1	外墙相关构造	6

4.4.2	外墙线性热桥	7

4.4.3	外墙平均热工特性	10

4.5	外窗热工	11

4.5.1	外窗	11

4.5.2	外遮阳类型	12

4.5.3	总体热工性能	13

4.6	外窗气密性	13

4.7	外门气密性	14

4.8	户门气密性	14

4.9	规定项检查	14

5	围护结构概况	14

6	设计建筑	15

6.1	房间类型	15

6.1.1	房间参数表	15

6.1.2	作息时间表	15

6.2	系统类型	15

6.2.1	系统分区	15

6.2.2	热回收参数	16

6.3	制冷系统	17

6.3.1	默认冷源	17

6.3.2	多联机/单元式空调能耗	17

6.4	供暖系统	18

6.4.1	默认热源	18

6.4.2	多联机/单元式热泵能耗	18

6.5	照明	18

6.6	生活热水	19

6.6.1	热水需求	19

6.6.2	太阳能集热	19

6.6.3	热水设备	19

6.7	电梯	19

6.7.1	直梯	19

6.7.2	扶梯	19

6.8	光伏发电	19

6.9	风力发电	20

6.10	负荷分项统计	20

6.11	逐月负荷表	21

7	基准建筑	22

7.1	房间类型	22

7.1.1	房间参数表	22

7.1.2	作息时间表	22

7.2	制冷系统	22

7.3	供暖系统	22

7.4	照明	22

7.5	生活热水	23

7.5.1	热水需求	23

7.5.2	热水设备	23

7.6	电梯	23

7.6.1	直梯	23

7.6.2	扶梯	23

7.7	负荷分项统计	23

7.8	逐月负荷表	24

8	能效结果	25

8.1	建筑能耗	25

8.2	结论	27

9	附录	29

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	29

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	29

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	29

9.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	29

9.5	工作日/节假日新风运行时间表(%)	30

建筑概况

| 工程名称 | 黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 建筑面积(m2) | 地上84174 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上22 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上92.3 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 379966.06 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 55177.54 |  |
| 建筑气密性（换气次数N50） | 0.60 |  |
| 建筑类型细化 | 医院建筑 |  |
| 北向角度 | 233.2 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

评估依据

1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

气象数据

气象地点

广东-广州, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月27日16时 | 37.2 | 27.2 | 19.3 | 87.0 |
| 最冷 | 02月06日05时 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 17.6 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土 | 0.180 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

屋顶

挤塑聚苯板80(计算80mm,设计100mm)+钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 加气混凝土 | 50 | 0.180 | 3.590 | 1.60 | 0.174 | 0.997 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.505 | 3.729 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 冬季综合 太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+6LOW-E+12AR+6中透光中空玻璃 | 55 | 2.50 | 0.30 | 0.30 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 2.50 | 0.30 | 0.30 |  |

外墙

外墙相关构造

加气混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.180 | 3.590 | 1.25 | 0.889 | 3.989 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.921 | 4.356 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.93 |  |  |  |  |  |

加气混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.180 | 3.590 | 1.25 | 0.889 | 3.989 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.921 | 4.356 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.93, D = 4.36 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.147 | 2.344 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.37 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 3.25, D = 2.34 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | IW-R1 | 0.400 | 436.13 | 174.45 |
|  | 外墙－窗左右口 | IW-WR2 | 0.030 | 2085.70 | 62.57 |
|  | 外墙－窗上口 | IW-WU3 | 0.030 | 1604.78 | 48.14 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB9 | 0.100 | 1181.45 | 118.15 |
|  | 外墙－凹墙角 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 63.60 | 3.50 |
|  | 外墙－楼板 | IW-F1 | 0.550 | 1732.19 | 952.70 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW1 | 0.580 | 44.92 | 26.05 |
|  | 外墙－内隔墙 | IW-P3 | 0.380 | 795.85 | 302.42 |
|  | 合计 |  |  |  | 1687.99 |
| 北 | 外墙－屋顶 | IW-R1 | 0.400 | 522.77 | 209.11 |
|  | 外墙－窗左右口 | IW-WR2 | 0.030 | 2466.10 | 73.98 |
|  | 外墙－窗上口 | IW-WU3 | 0.030 | 1509.08 | 45.27 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB9 | 0.100 | 1080.34 | 108.03 |
|  | 外墙－凹墙角 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 74.10 | 4.08 |
|  | 外墙－楼板 | IW-F1 | 0.550 | 1907.76 | 1049.27 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW1 | 0.580 | 89.22 | 51.75 |
|  | 外墙－内隔墙 | IW-P3 | 0.380 | 773.05 | 293.76 |
|  | 合计 |  |  |  | 1835.25 |
| 东 | 外墙－屋顶 | IW-R1 | 0.400 | 473.69 | 189.48 |
|  | 外墙－窗左右口 | IW-WR2 | 0.030 | 1708.70 | 51.26 |
|  | 外墙－窗上口 | IW-WU3 | 0.030 | 1200.34 | 36.01 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB9 | 0.100 | 857.09 | 85.71 |
|  | 外墙－凹墙角 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 66.00 | 3.63 |
|  | 外墙－楼板 | IW-F1 | 0.550 | 1533.51 | 843.43 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW1 | 0.580 | 66.62 | 38.64 |
|  | 外墙－内隔墙 | IW-P3 | 0.380 | 705.25 | 268.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 1516.15 |
| 西 | 外墙－屋顶 | IW-R1 | 0.400 | 452.40 | 180.96 |
|  | 外墙－窗左右口 | IW-WR2 | 0.030 | 1839.40 | 55.18 |
|  | 外墙－窗上口 | IW-WU3 | 0.030 | 1319.47 | 39.58 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB9 | 0.100 | 996.94 | 99.69 |
|  | 外墙－凹墙角 | IW-C2 | 0.11/2=0.055 | 71.70 | 3.94 |
|  | 外墙－楼板 | IW-F1 | 0.550 | 1443.75 | 794.06 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW1 | 0.580 | 91.98 | 53.35 |
|  | 外墙－内隔墙 | IW-P3 | 0.380 | 863.75 | 328.23 |
|  | 合计 |  |  |  | 1555.00 |
| 总计 |  |  |  |  | 6594.39 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：IW-R1 | 外墙－窗左右口：IW-WR2 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：IW-WU3 | 外墙－窗下口：OW-WB9 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：IW-C2 | 外墙－楼板：IW-F1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW1 | 外墙－内隔墙：IW-P3 |
| --- | --- |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 6198.23 | 1.000 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.93 + 1687.99/6198.23 = 1.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 6871.37 | 0.995 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 钢筋混凝土 | 外墙（剪力墙） | 36.05 | 0.005 | 3.26 | 2.34 | 0.65 |
| 合计 |  | 6907.41 | 1.000 | 0.95 | 4.35 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.95 + 1835.25/6907.41 = 1.22 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 6018.94 | 1.000 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.93 + 1516.15/6018.94 = 1.18 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 5161.99 | 0.979 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 加气混凝土 | 外墙（剪力墙） | 109.99 | 0.021 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 合计 |  | 5271.98 | 1.000 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.93 + 1555.00/5271.98 = 1.22 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土 | 主墙体 | 24250.52 | 0.994 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 加气混凝土 | 外墙（剪力墙） | 109.99 | 0.005 | 0.93 | 4.36 | 0.65 |
| 钢筋混凝土 | 外墙（剪力墙） | 36.05 | 0.001 | 3.26 | 2.34 | 0.65 |
| 合计 |  | 24396.56 | 1.000 | 0.94 | 4.35 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 + 6594.39/24396.56 = 1.21 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (幕墙)普通铝合金窗+6LOW-E+12AR+6中透光中空玻璃 | 140 | 2.50 | 0.34 | 0.500 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0220，C0229，C0445，C0729，C0745，C0921，C1029，C1045，C1121，C1129，C1145，C1329，C1345，C1445，C1521，C1529，C1545，C1729，C1745，C1929，C2021，C2029，C2045，C2229，C2231，C2320，C2329，C2331，C2429，C2445，C2529，C2531，C2629，C2729，C2921，C3020，C3021，C3045，C3221，C3229，C3245，C3329，C3520，C3529，C3545，C3631，C3731，C3829，C3845，C3920，C3929，C3945，C4045，C4120，C4229，C4245，C4329，C4429，C4445，C4529，C4545，C4831，C4845，C4929，C5020，C5031，C5329，C5529，C5545，C5945，C6020，C7131，C7320，C7529，C7545，C8129，C8145，DC0529，DC0545，DC2029，DC2245，DC2521，DC2529，DC2545，DC2620，2520，C0329，C0429，C0529，C0545，C0929，C1020，C1021，C1229，C1245，C1321，C1421，C1429，C1829，C2121，C2129，C2221，C2245，C2321，C2421，C2545，C2820，C3121，C3129，C3220，C3421，C3429，C3531，C3729，C3831，C4320，C4345，C4420，C4829，C4931，C5221，C5645，C5729，C5745，C5829，C5845，C5920，C6345，C7129，C7245，C7345，C7429，C7445，C7531，DC0429，DC0845，DC1729，DC1745，C0120，C0320，C0345，C0620，C0629，C0645，C0821，C0829，C0845，C0945，C1520，C1629，C1645，C1720，C2120，C2124，C2145，C2420，C2520，C2521，C2845，C3345，C3445，C3521，C3621，C3721，C4520，C4820，C4945，C6420，C7145，C7229，C7321，C7329，C7629，C7645，C7829，C7845，DC2421，DC2745，C1221，C12545，C1631，C1845，C19329，C2031，C2621，C2645，C2721，C2745，C3629，C3645，C4029，C4729，C4821，C5021，C6121，C6231，C6945，C7020，DC2420 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_3200 | 3.200 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 2 | 外遮阳_3000 | 3.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 3 | 外遮阳_1600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 4 | 外遮阳_33000 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 5.000 | 0.000 | 0.100 |
| 5 | 外遮阳_13000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 6 | 外遮阳_7500 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 5.000 | 0.000 | 0.100 |
| 7 | 外遮阳_18000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 18.000 | 0.000 | 0.100 |
| 8 | 外遮阳_22000 | 18.000 | 0.800 | 22.000 | 2.000 | 0.800 | 0.100 |
| 9 | 外遮阳_1200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 10 | 外遮阳_2400 | 1.700 | 0.000 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 11 | 外遮阳_1400 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1.400 | 0.000 | 0.100 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 冬季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4113.36 | 2.50 | 0.19 | 0.19 | 0.40 | K≤2.80, SHGCSum≤0.15, SHGCWin(不要求) | 不需要 |
| 北向 | 4027.65 | 2.50 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | K≤2.80, SHGCSum≤0.15, SHGCWin(不要求) | 不需要 |
| 东向 | 3208.96 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | K≤2.80, SHGCSum≤0.15, SHGCWin(不要求) | 不需要 |
| 西向 | 3400.28 | 2.50 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | K≤2.80, SHGCSum≤0.15, SHGCWin(不要求) | 不需要 |
| 综合平均 | 14750.25 | 2.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K和SHGC值可按表6.1.5-2选取 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级（窗编号：2520） |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015) |
| 标准要求 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级 |
| 结论 | 适宜 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015) |
| 标准要求 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级 |
| 结论 | － |

户门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 户门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015) |
| 标准要求 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级 |
| 结论 | － |

规定项检查

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 不需要 |
| 2 | 天窗类型 | 不需要 |
| 3 | 外墙 | 不需要 |
| 4 | 外窗热工 | 不需要 |
| 5 | 外窗气密性 | 适宜 |
| 6 | 外门气密性 | 适宜 |
| 7 | 户门气密性 | 适宜 |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  | 基准建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.38 3.73 |  |  | 0.80 3.19 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  | 1.21 4.35 |  |  | 1.50 2.54 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  | 4.57 1.19 |  |  | 1.50 1.33 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | 2.50 0.30 |  |  | 3.00 0.30 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.40 | 2.50 | 0.19 | 0.27 | 4.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 0.37 | 2.50 | 0.22 | 0.27 | 4.00 | 0.52 |
|  | 东向 | 0.35 | 2.50 | 0.20 | 0.27 | 4.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 0.39 | 2.50 | 0.21 | 0.27 | 4.00 | 0.44 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 6(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 制冷 SEER | 制热 HSPF | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 双管制风机盘管 | － | － | 41484.24 | 1001(1),1007(1),1027(1),1025(1),1024(1),1020(1),1019(1),1001(1),2001(2),2007(2),2207(2),2186(2),2177(2),2173(2),2168(2),2166(2),2160(2),2153(2),2141(2),2137(2),2118(2),2101(2),2087(2),2082(2),2068(2),2062(2),2058(2),2057(2),2053(2),2046(2),2041(2),2038(2),2034(2),2014(2),2003(2),3001(3),3002(3),3006(3),3208(3),3187(3),3176(3),3172(3),3169(3),3167(3),3159(3),3154(3),3142(3),3138(3),3117(3),3102(3),3086(3),3081(3),3069(3),3061(3),3059(3),3056(3),3052(3),3047(3),3042(3),3037(3),3033(3),3013(3),4005(4),4210(4),4209(4),4185(4),4175(4),4171(4),4170(4),4165(4),4161(4),4155(4),4140(4),4139(4),4116(4),4103(4),4088(4),4083(4),4070(4),4063(4),4060(4),4055(4),4051(4),4045(4),4043(4),4036(4),4032(4),4012(4),4004(4),5136(5),5018(5),5008(5) |
| 多联机系统 | 多联式空调(热泵)机组 | 4.50[全年能源消耗效率(APF)] |  | 23707.00 | 6205@6~16,6203@6~16,6201@6~16,6199@6~16,6198@6~16,6197@6~16,6196@6~16,6195@6~16,6191@6~16,6174@6~16,6163@6~16,6157@6~16,6152@6~16,6151@6~16,6149@6~16,6145@6~16,6144@6~16,6134@6~16,6133@6~16,6131@6~16,6130@6~16,6129@6~16,6121@6~16,6120@6~16,6105@6~16,6090@6~16,6085@6~16,6078@6~16,6076@6~16,6067@6~16,6065@6~16,6064@6~16,6054@6~16,6048@6~16,6035@6~16,6029@6~16,6025@6~16,17212@17~22,17202@17~22,17200@17~22,17194@17~22,17192@17~22,17190@17~22,17184@17~22,17181@17~22,17180@17~22,17179@17~22,17178@17~22,17156@17~22,17150@17~22,17146@17~22,17135@17~22,17127@17~22,17124@17~22,17123@17~22,17115@17~22,17114@17~22,17113@17~22,17112@17~22,17111@17~22,17110@17~22,17109@17~22,17107@17~22,17108@17~22,17106@17~22,17096@17~22,17095@17~22,17093@17~22,17066@17~22,17050@17~22,17015@17~22,17011@17~22 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 冷水机组 | 无 | － | － | － | － |
| 多联机系统 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 冷水机组 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-离心式冷水机组 | 550 | 2750 | 5.00 | 4 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 变频 | 500 | 32 | 80 | 62.6 | 0.1 | 4 |
| 冷冻水泵 | 变频 | 250 | 38 | 80 | 37.2 | － | 4 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2750 | 400 | 6.88 | 60 | 40 | 0 |
| 50 | 5500 | 800 | 6.88 | 120 | 80 | 0 |
| 75 | 8250 | 1200 | 6.88 | 180 | 120 | 0 |
| 100 | 11000 | 1600 | 6.88 | 240 | 160 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 2124030 | 1308 | 308950 | 6.87 | 78480 | 52320 | 0 |
| 25~50 | 1057270 | 356 | 153784 | 6.88 | 42720 | 28480 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3181300 | 1664 | 462734 |  | 121200 | 80800 | 0 |

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机系统 | 4.50[全年能源消耗效率(APF)] | 2333790 | 518621 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 冷水机组 |
| --- | --- |

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 1250 | 5000 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 100 | 35 | 80 | 13.7 | 4 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1250 | 210 | 5.95 | 14 |
| 50 | 2500 | 420 | 5.95 | 28 |
| 75 | 3750 | 630 | 5.95 | 42 |
| 100 | 5000 | 840 | 5.95 | 56 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 42240 | 462 | 5.95 | 7096 | 6482 |
| 25~50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 42240 | 462 |  | 7096 | 6482 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机系统 | 4.50[全年能源消耗效率(APF)] | 127998 | 28444 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 10.08 | 709 | 67229 | 677666 |
| 空房间 | 0.00 | 221 | 16060 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 677666 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房 | 200 | 45 | 500 | 365 | 1877843 |
| 总计 |  |  |  |  | 1877843 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 年均集 热效率 | 热量 损失率 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200 | 12702 | 365 | 0.45 | 0.15 | 98520 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 98520 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) | 一次能源(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 1 | 1779323 | 4.4 | 0 | 404392 | 1.05142e+06 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.08 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 28 | 186802 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 186802 |

扶梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 15019 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 15019 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12702，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 40 | 0.85 | 0.95 | 174709 |
| 总计 |  |  |  | 174709 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -3.20 | 1.83 | 0.26 | -0.92 | 0.00 | -2.02 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.72 | 23.92 | 2.79 | 27.09 | 0.00 | 65.52 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 53732 | 1672 | 2506.037 | 1月28日8时 | 228.400 | 1月4日13时 |
| 2月 | 43465 | 925 | 2028.361 | 2月7日8时 | 358.893 | 2月20日16时 |
| 3月 | 38652 | 56749 | 2418.849 | 3月4日8时 | 2412.174 | 3月28日13时 |
| 4月 | 13988 | 305817 | 555.740 | 4月5日8时 | 3129.274 | 4月17日16时 |
| 5月 | 0 | 702916 | 0.000 | -- | 4042.959 | 5月10日16时 |
| 6月 | 0 | 689345 | 0.000 | -- | 4328.586 | 6月17日13时 |
| 7月 | 0 | 1137641 | 0.000 | -- | 5441.522 | 7月22日14时 |
| 8月 | 0 | 1109540 | 0.000 | -- | 5740.308 | 8月5日8时 |
| 9月 | 0 | 950036 | 0.000 | -- | 5884.533 | 9月2日8时 |
| 10月 | 0 | 421527 | 0.000 | -- | 4991.018 | 10月8日16时 |
| 11月 | 0 | 123105 | 0.000 | -- | 3064.914 | 11月1日9时 |
| 12月 | 20401 | 15817 | 1154.476 | 12月23日8时 | 830.712 | 12月5日16时 |

基准建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

制冷系统

| 负荷(kWh/a) | 系统综合性能系数 | 耗电(kWh/a) |
| --- | --- | --- |
| 7176260 | 2.50 | 2870504 |

供暖系统

| 燃料 | 负荷(kWh/a) | 系统综合效率 | 燃气消耗量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 122485 | 0.75 | 16580 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 15.12 | 709 | 67229 | 1016499 |
| 空房间 | 0.00 | 221 | 16060 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 1016499 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房 | 200 | 45 | 500 | 365 | 1877843 |
| 总计 |  |  |  |  | 1877843 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗气量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 1 | 1877843 | 天然气 | 0.9 | 211827 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 28 | 210271 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 210271 |

扶梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 15019 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 15019 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -2.44 | 1.48 | 0.31 | -0.81 | 0.00 | -1.46 |
| 供冷(kWh/㎡) | 17.08 | 33.39 | 6.45 | 28.33 | 0.00 | 85.26 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 41662 | 21204 | 2679.851 | 1月28日8时 | 823.365 | 1月31日16时 |
| 2月 | 33664 | 5028 | 2226.906 | 2月7日8时 | 990.934 | 2月20日16时 |
| 3月 | 26484 | 163563 | 2190.785 | 3月4日8时 | 3076.785 | 3月28日16时 |
| 4月 | 10438 | 427395 | 422.921 | 4月8日8时 | 3601.657 | 4月17日16时 |
| 5月 | 0 | 830744 | 0.000 | -- | 4532.527 | 5月10日16时 |
| 6月 | 0 | 815087 | 0.000 | -- | 5088.867 | 6月24日8时 |
| 7月 | 0 | 1290896 | 0.000 | -- | 6321.235 | 7月8日8时 |
| 8月 | 0 | 1246701 | 0.000 | -- | 6564.305 | 8月5日8时 |
| 9月 | 0 | 1100055 | 0.000 | -- | 6699.496 | 9月2日8时 |
| 10月 | 0 | 747812 | 0.000 | -- | 5557.211 | 10月8日16时 |
| 11月 | 0 | 456346 | 0.000 | -- | 3772.183 | 11月1日16时 |
| 12月 | 10237 | 71429 | 946.197 | 12月23日8时 | 1427.645 | 12月31日16时 |

能效结果

建筑能耗

| 设计建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用能分类 |  |  | 能耗值 | 一次能源(kWh/㎡) |
| 电力(kWh/㎡) | 供 冷 | 中央冷源 | 5.50 | 14.30 |
|  |  | 冷却水泵 | 1.44 | 3.74 |
|  |  | 冷冻水泵 | 0.96 | 2.50 |
|  |  | 冷却塔 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 多联机/单元式空调 | 6.16 | 16.02 |
|  | 供 暖 | 中央热源 | 0.08 | 0.21 |
|  |  | 供暖水泵 | 0.08 | 0.21 |
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0.34 | 0.88 |
|  |  | 热源侧水泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 照明 |  | 8.05 | 20.93 |
|  | 生活热水 |  | 4.80 | 12.48 |
|  | 电梯 |  | 2.40 | 6.24 |
| 标准煤(kgce/㎡) | 供暖锅炉 |  | 0.00 | 0.00 |
| 天然气(m³/㎡) | 供暖锅炉 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 生活热水 |  | 0.00 | 0.00 |
| 市政热力(kWh/㎡) | 市政热力 |  | 0.00 | 0.00 |
| 可再生发电 (kWh/㎡) | 光伏发电 |  | 2.08 | 5.41 |
|  | 风力发电 |  | 0.00 | 0.00 |
| 建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡) |  |  | 77.51 |  |
| 建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡) |  |  | 72.11 |  |

| 基准建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用能分类 |  | 能耗值 | 一次能源(kWh/㎡) |
| 电力(kWh/㎡) | 供冷 | 34.10 | 88.66 |
|  | 供暖 | 0.00 | 0.00 |
|  | 照明 | 12.08 | 31.41 |
|  | 生活热水 | 0.00 | 0.00 |
|  | 电梯 | 2.68 | 6.97 |
| 标准煤(kgce/㎡) | 供暖锅炉 | 0.00 | 0.00 |
| 天然气(m³/㎡) | 供暖锅炉 | 0.20 | 1.97 |
|  | 生活热水 | 2.52 | 24.82 |
| 市政热力(kWh/㎡) | 市政热力 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡) |  | 153.75 |  |
| 建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡) |  | 153.75 |  |

结论

|  | 设计建筑 | 基准建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡) | 77.51 | 153.75 |
| 建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡) | 72.11 | 153.75 |
|  | 值 | 限值 |
| 建筑本体能耗节能率(%) | 49.59 | 20.00 |
| 建筑综合能耗节能率(%) | 53.10 | 50.00 |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4 |  |
| 标准要求 | 建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求 |  |
| 结论 | 满足 |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多联机系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多联机系统 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日